## Sheet1
ID | FechaHora | NombreResponsable | Area | Circuito | Circuito_Observaciones | Estructura_Tag | Latitud_GPS | Longitud_GPS | Latitud_Manual | Longitud_Manual | ID_GPS1 | ID_GPS2 | ID_GPS3 | Observaciones | Terreno_Observaciones | Apoyo_Tipo | Apoyo_Subtipo | Apoyo_BuenEstado | Apoyo_Averias | Apoyo_Porosidad | Apoyo_Fractura | Apoyo_Oxido | Apoyo_Humedad | Apoyo_Vandalizado | Apoyo_Observacion | Apoyo_Cantidad | Configuracion | Configuracion_Observaciones | Disposicion | Aisladores_Por_Fase | Disposicion_Observaciones | Altura | CaracteristicasPlaca | ResistenciaPlaca | PesoPlaca | Avifauna_Poste | Avifauna_Equipos | Avifauna_Observaciones | Diagonal_Tirante | Cruceta_Crucero | Cruceta_Tipo | Cruceta_Cantidad | Cruceta_BuenEstado | Cruceta_Oxido | Cruceta_Averias | Cruceta_Fractura | Cruceta_Humedad | Observacion_Cruceta | Bayoneta | Bayoneta_Tipo | Bayoneta_Observaciones | Templete_Anclaje | Templete_Cantidad | Templete_BuenEstado | Templetes_Rotos | Templetes_Flojos | Templetes_Faltantes | Templete_Avifauna | Templete_Observaciones | Aislador_Tipo | Aisladores_BuenEstado | Aisladores_Rotos | Aisladores_Quemados | Aislador_A | Aislador_B | Aislador_C | Aisladores_Observaciones | DPS_Pararrayos | DPS_A | DPS_B | DPS_C | DPS_Observaciones | Seccionador | Seccionador_BuenEstado | Reconectador | Reconectador_BuenEstado | Linepost | Linepost_BuenEstado | Transformador | Transformador_BuenEstado | PT | PT_BuenEstado | CT | CT_BuenEstado | Fusible | Fusible_BuenEstado | Mufa | Mufa_BuenEstado | Enrollamiento_Cable | Enrollamiento_Cable_BuenEstado | Observaciones_Equipos | Afloramiento | Conectores_Afloramiento | Tuberia_Afloramiento | Cable | Tuberia_BuenEstado | Tuberia_Oxidada | Tuberia_ConAverias | Tuberia_Vandalizada | Afloramiento_Observaciones | SPT_Bajante | SPT_BuenEstado | SPT_Oxidado | SPT_Expuesta | SPT_Vandalizada | SPT_Conexion | SPT_Cantidad | SPT_Estado | SPT_Observaciones | Herrajes_Accesorios | Herrajes_BuenEstado | Herrajes_Oxidados | Cable_De_Guarda | Cable_De_Guarda_Cantidad | Otras_Observaciones | Ruta_Fotos | Unnamed: 117 | Unnamed: 118 | Unnamed: 119 | Unnamed: 120 | Unnamed: 121 | Unnamed: 122 | Unnamed: 123 | Unnamed: 124 | Unnamed: 125 | Unnamed: 126 | Unnamed: 127 | Unnamed: 128 | Unnamed: 129 | Unnamed: 130 | Unnamed: 131 | Unnamed: 132 | Unnamed: 133 | Unnamed: 134 | Unnamed: 135 | Unnamed: 136 | Unnamed: 137 | Unnamed: 138 | Unnamed: 139 | Unnamed: 140 | Unnamed: 141 | Unnamed: 142 | Foto1 | Foto2 | Foto3 | Foto4 | Foto5 | Foto6 | Foto7 | Foto8 | Foto9 | Custom | REEMPLAZO DE POSTES | INSTALACION RETENIDAS NUEVAS | RETENSIONADO RETENIDAS
231 | 26/10/2025 12:05 | PDVSA | Guafita | Q7 |  | Q7GFD0012 | [8 empty] | Terreno inundado | Poste | Metálicos | No | No | No | No | Sí | Sí | No | Estructura en doble terna para los circuitos Q3 y Q7 | 2 | Suspensión |  | Horizontal | 1 |  |  | No |  |  | No | No |  | No | Sí | Metálica | 3 | No | No | No | No | Sí | Perfiles de 4 m | No |  |  | No |  | No | [5 empty] | Ceramica (Aislador de suspensión) | No |  |  | 1 | 1 | 1 | Cadenas de aisladores de 2 discos. Aisladores con suciedad | Sí | 1 | 1 | 1 | Bajante de puesta a tierra vandalizada. DPS de 15 kV | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |  | No |  |  | No | No | No | No | No |  | No | No | No | No | No | [5 empty] | No | No | Sí | 1 | 1 Cable de guarda para los 2 circuitos | JPEG_20251026_120915_4098027287390571544.jpg | [26 empty] | JPEG_20251026_120915_4098027287390571544.jpg | [8 empty] | Q7 Q7GFD0012 | 0 | 0 | 0
230 | 26/10/2025 12:00 | PDVSA | Guafita | Q7 | Conductor 266 ACSR | Q7GFD0011 | [9 empty] | Poste | Metálicos | No | No | No | No | Sí | Sí | No | Poste en doble terna para los circuitos Q3 y Q7 | 2 | Suspensión |  | Horizontal | 1 | Cada circuito a un costado de la estructura |  | No |  |  | No | No |  | No | Sí | Metálica | 3 | No | No | No | No | Sí | Perfiles de 4 m | No |  |  | No |  | No | [5 empty] | Ceramica (Aislador de suspensión) | No |  |  | 1 | 1 | 1 | Cadenas de aisladores de 2 discos | No |  |  |  |  | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |  | No |  |  | No | No | No | No | No |  | No | No | No | No | No | [5 empty] | No | No | Sí | 1 |  | JPEG_20251026_120340_6165076539683346930.jpg,JPEG_20251026_120358_7534679768771950466.jpg,JPEG_20251026_120412_2426535274768533393.jpg,JPEG_20251026_120506_4566823396753756409.jpg,JPEG_20251026_120518_4138455281576549816.jpg | [26 empty] | JPEG_20251026_120340_6165076539683346930.jpg | JPEG_20251026_120358_7534679768771950466.jpg | JPEG_20251026_120412_2426535274768533393.jpg | JPEG_20251026_120506_4566823396753756409.jpg | JPEG_20251026_120518_4138455281576549816.jpg |  |  |  |  | Q7 Q7GFD0011 | 0 | 0 | 0
229 | 26/10/2025 11:49 | PDVSA | Guafita | Q7 | Conductor 266 ACSR | Q7GFD0010 | [8 empty] | Terreno inundado y rodeado de abundante vegetación | Poste | Metálicos | No | No | No | No | Sí | Sí | No | Estructura doble terna para los circuitos Q3 y Q7 | 2 | Retención (Corte) |  | Horizontal | 2 | Cada circuito a un costado de la estructura |  | No |  |  | No | No |  | Sí | Sí | Metálica | 6 | No | No | No | No | Sí | Perfiles de 4 m | No |  |  | Sí | 3 | Sí | [5 empty] | Ceramica (Aislador de suspensión) | No |  |  | 2 | 2 | 2 | Cadenas de aisladores de 2 discos. Aisladores con suciedad | No |  |  |  |  | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |  | No |  |  | No | No | No | No | No |  | No | No | No | No | No | [5 empty] | No | No | Sí | 1 | 1 pin para cruce del puente te de una fase del circuito Q3. En el momento de la visita se encuentra un nido en la estructura. Estructura usada para amarrar el templete roto de la estructura de los circuitos Q8 y Q10 | JPEG_20251026_115547_2538066225876090287.jpg,JPEG_20251026_115612_5518623131841571442.jpg,JPEG_20251026_115649_8365922812248240670.jpg,JPEG_20251026_115736_6798443489187836511.jpg,JPEG_20251026_115813_5393722633565635653.jpg,JPEG_20251026_115906_6411766962043288353.jpg,JPEG_20251026_115927_716928220760922302.jpg | [26 empty] | JPEG_20251026_115547_2538066225876090287.jpg | JPEG_20251026_115612_5518623131841571442.jpg | JPEG_20251026_115649_8365922812248240670.jpg | JPEG_20251026_115736_6798443489187836511.jpg | JPEG_20251026_115813_5393722633565635653.jpg | JPEG_20251026_115906_6411766962043288353.jpg | JPEG_20251026_115927_716928220760922302.jpg |  |  | Q7 Q7GFD0010 | 0 | 0 | 0
228 | 26/10/2025 11:44 | PDVSA | Guafita | Q7 |  | Q7GFD009 | [8 empty] | Terreno inundado y rodeado de abundante vegetación | Poste | Metálicos | No | No | No | No | Sí | Sí | No | Estructura doble terna para los circuitos Q3 y Q7 | 2 | Suspensión |  | Horizontal | 1 | Cada circuito a un costado de la estructura |  | No |  |  | No | No |  | Sí | Sí | Metálica | 3 | No | No | No | No | Sí | Perfiles de 4 m | No |  |  | No |  | No | [5 empty] | Ceramica (Aislador de suspensión) | No |  |  | 1 | 1 | 1 | Cadenas de aisladores de 2 discos. Aisladores con suciedad | No |  |  |  |  | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |  | No |  |  | No | No | No | No | No |  | No | No | No | No | No | [5 empty] | No | No | Sí | 1 |  | JPEG_20251026_114702_7735963001514100784.jpg,JPEG_20251026_114728_7341449380224167265.jpg,JPEG_20251026_114746_7162900631710688415.jpg | [26 empty] | JPEG_20251026_114702_7735963001514100784.jpg | JPEG_20251026_114728_7341449380224167265.jpg | JPEG_20251026_114746_7162900631710688415.jpg | [6 empty] | Q7 Q7GFD009 | 0 | 0 | 0
227 | 26/10/2025 11:33 | PDVSA | Guafita | Q7 | Estructura compartida con el circuito Q3 | Q7GFD008 | [9 empty] | Poste | Metálicos | No | No | No | No | Sí | Sí | No | Estructura doble terna para los circuitos Q3 y Q7 | 2 | Suspensión |  | Horizontal | 1 | Cada circuito a un costado de la estructura |  | No |  |  | No | No |  | Sí | Sí | Metálica | 3 | No | No | No | No | Sí | Perfiles de 4 m | No |  |  | No |  | No | [5 empty] | Ceramica (Aislador de suspensión) | No |  |  | 1 | 1 | 1 | Cadenas de aisladores de 2 discos, aisladores con suciedad | Sí | 1 | 1 | 1 | Bajante de puesta a tierra vandalizada, DPS de 15 kV | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |  | No |  |  | No | No | No | No | No |  | No | No | No | No | No | [5 empty] | No | No | Sí | 1 |  | JPEG_20251026_113658_3554519726709869802.jpg,JPEG_20251026_113745_143135486602891396.jpg | [26 empty] | JPEG_20251026_113658_3554519726709869802.jpg | JPEG_20251026_113745_143135486602891396.jpg | [7 empty] | Q7 Q7GFD008 | 0 | 0 | 0
226 | 26/10/2025 11:27 | PDVSA | Guafita | Q7 | Conductor 266 ACSR | Q7GFD007 | [8 empty] | Terreno inundado | Poste | Metálicos | No | No | No | No | Sí | Sí | No | Poste doble terna para los circuitos Q3 y Q7 | 2 | Suspensión |  | Horizontal | 1 | Circuito a cada costado de la estructura |  | No |  |  | No | No |  | Sí | Sí | Metálica | 3 | No | No | No | No | Sí | Perfiles de 4 m | No |  |  | No |  | No | [5 empty] | Ceramica (Aislador de suspensión) | No |  |  | 1 | 1 | 1 | Cadenas de aisladores de 2 discos | No |  |  |  |  | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |  | No |  |  | No | No | No | No | No |  | No | No | No | No | No | [5 empty] | No | No | Sí | 1 |  | JPEG_20251026_113055_7133369062867655199.jpg,JPEG_20251026_113108_2473352448492948644.jpg,JPEG_20251026_113137_6893259542148305588.jpg | [26 empty] | JPEG_20251026_113055_7133369062867655199.jpg | JPEG_20251026_113108_2473352448492948644.jpg | JPEG_20251026_113137_6893259542148305588.jpg | [6 empty] | Q7 Q7GFD007 | 0 | 0 | 0
225 | 26/10/2025 11:17 | PDVSA | Guafita | Q7 |  | Q7GFD006 | [8 empty] | Terreno inundado | Poste | Metálicos | No | No | No | No | Sí | Sí | No | Estructura doble terna para los circuitos Q3 y Q7 | 2 | Suspensión |  | Horizontal | 1 | 1 Circuito a cada costado de la estructura |  | No |  |  | No | No |  | Sí | Sí | Metálica | 3 | No | No | No | No | Sí | Perfiles de 4 m | No |  |  | No |  | No | [5 empty] | Ceramica (Aislador de suspensión) | No |  |  | 1 | 1 | 1 | Cadenas de aisladores de 2 discos | No |  |  |  |  | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |  | No |  |  | No | No | No | No | No |  | No | No | No | No | No | [5 empty] | No | No | Sí | 1 |  | JPEG_20251026_112239_5804233535163328414.jpg,JPEG_20251026_112254_3809070637081968142.jpg,JPEG_20251026_112424_7379642972223662540.jpg,JPEG_20251026_112440_5781973169004771864.jpg | [26 empty] | JPEG_20251026_112239_5804233535163328414.jpg | JPEG_20251026_112254_3809070637081968142.jpg | JPEG_20251026_112424_7379642972223662540.jpg | JPEG_20251026_112440_5781973169004771864.jpg | [5 empty] | Q7 Q7GFD006 | 0 | 0 | 0
224 | 26/10/2025 11:09 | PDVSA | Guafita | Q7 |  | Q7GFD005 | [9 empty] | Poste | Metálicos | No | No | No | No | Sí | Sí | No | Estructura doble terna para los circuitos Q3 y Q7 | 2 | Retención (Corte) |  | Horizontal | 2 | Cada circuito a un costado de la estructura |  | No |  |  | No | No |  | No | Sí | Metálica | 6 | No | No | No | No | Sí | Perfiles de 4 m | No |  |  | Sí | 1 | No |  | 1 |  |  |  | Ceramica (Aislador de suspensión) | No |  |  | 2 | 2 | 2 | Cadenas de aisladores de 3 discos, aisladores con suciedad | No |  |  |  |  | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |  | No |  |  | No | No | No | No | No |  | No | No | No | No | No | [5 empty] | No | No | Sí | 1 | 1 Pin para cruce de puente | JPEG_20251026_111324_1784087680397142205.jpg,JPEG_20251026_111400_1754018320283848229.jpg,JPEG_20251026_111447_395462618228766937.jpg,JPEG_20251026_111542_8908747003321567766.jpg,JPEG_20251026_111558_4811879908234644777.jpg | [26 empty] | JPEG_20251026_111324_1784087680397142205.jpg | JPEG_20251026_111400_1754018320283848229.jpg | JPEG_20251026_111447_395462618228766937.jpg | JPEG_20251026_111542_8908747003321567766.jpg | JPEG_20251026_111558_4811879908234644777.jpg |  |  |  |  | Q7 Q7GFD005 | 0 | 0 | 1
223 | 26/10/2025 10:59 | PDVSA | Guafita | Q7 | Estructura compartida con los circuitos Q3 y Q7 | Q7GFD004 | 7.0306 | -71.0454 | 7.0306 | -71.0454 | [5 empty] | Poste | Metálicos | No | No | No | No | Sí | Sí | No | Estructura doble terna para los circuitos Q3 y Q7. Poste con una leve inclinación hacia el costado de la vía | 2 | Retención (Corte) | 1 circuito en cada costado de la estructura | Horizontal | 2 |  |  | No |  |  | No | No |  | No | Sí | Metálica | 6 | No | No | No | No | Sí | Perfiles de 4 metros | No |  |  | No |  | No |  |  | 2 |  |  | Ceramica (Aislador de suspensión) | No |  |  | 2 | 2 | 2 | Cadenas de aisladores de 3 discos, aisladores con suciedad | Sí | 1 | 1 | 1 | Bajante de puesta a tierra vandalizada | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |  | No |  |  | No | No | No | No | No |  | No | No | No | No | No | [5 empty] | No | No | Sí | 1 | Postes 10-8-6 | JPEG_20251026_110526_581236046077929173.jpg,JPEG_20251026_110533_2193999717368109652.jpg,JPEG_20251026_110554_3769144231465204609.jpg,JPEG_20251026_110610_3433096259773138847.jpg,JPEG_20251026_110634_5106514300830281882.jpg,JPEG_20251026_110705_193684666217082385.jpg,JPEG_20251026_110724_1887126222159158506.jpg,JPEG_20251026_110737_3849767423637310725.jpg | [26 empty] | JPEG_20251026_110526_581236046077929173.jpg | JPEG_20251026_110533_2193999717368109652.jpg | JPEG_20251026_110554_3769144231465204609.jpg | JPEG_20251026_110610_3433096259773138847.jpg | JPEG_20251026_110634_5106514300830281882.jpg | JPEG_20251026_110705_193684666217082385.jpg | JPEG_20251026_110724_1887126222159158506.jpg | JPEG_20251026_110737_3849767423637310725.jpg |  | Q7 Q7GFD004 | 0 | 2 | 0
222 | 26/10/2025 10:54 | PDVSA | Guafita | Q7 |  | Q7GFD003 | 7.0316 | -71.0452 | 7.0316 | -71.0452 | [5 empty] | Poste | Metálicos | No | No | No | No | Sí | Sí | No | Estructura doble terna para los circuitos Q3 y Q7 | 2 | Suspensión |  | Triangular | 1 | Cadenas verticales, 1 circuito en cada costado de la estructura |  | No |  |  | No | No |  | Sí | Sí | Metálica | 3 | No | No | No | No | Sí | Perfiles de 4 m | No |  |  | No |  | No | [5 empty] | Ceramica (Aislador de suspensión) | No |  |  | 1 | 1 | 1 | Cadenas de aisladores de 2 discos | No |  |  |  |  | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |  | No |  |  | No | No | No | No | No |  | No | No | No | No | No | [5 empty] | No | No | No |  | En el momento de la visita, la estructura cuenta con nidos y maleza | JPEG_20251026_105732_335355622655320604.jpg,JPEG_20251026_105744_5553947615658259150.jpg,JPEG_20251026_105754_6948406922300757587.jpg,JPEG_20251026_105842_2857768681610348286.jpg,JPEG_20251026_105902_2705412304221938722.jpg,JPEG_20251026_105912_2013298839316828530.jpg,JPEG_20251026_105932_6172584645176745767.jpg | [26 empty] | JPEG_20251026_105732_335355622655320604.jpg | JPEG_20251026_105744_5553947615658259150.jpg | JPEG_20251026_105754_6948406922300757587.jpg | JPEG_20251026_105842_2857768681610348286.jpg | JPEG_20251026_105902_2705412304221938722.jpg | JPEG_20251026_105912_2013298839316828530.jpg | JPEG_20251026_105932_6172584645176745767.jpg |  |  | Q7 Q7GFD003 | 0 | 0 | 0
221 | 26/10/2025 10:46 | PDVSA | Guafita | Q7 |  | Q7GFD002 | 7.0324 | -71.045 | 7.0324 | -71.045 | [5 empty] | Poste | Metálicos | No | No | No | No | No | Sí | No | Poste doble terna para los circuitos Q3 y Q7 | 2 | Suspensión |  | Horizontal | 1 | Cadenas de aisladores verticales, un costado para cada circuito |  | No |  |  | No | No |  | Sí | Sí | Metálica | 3 | No | No | No | No | Sí | Perfiles de 4 metros | No |  |  | No |  | No | [5 empty] | Ceramica (Aislador de suspensión) | No |  |  | 1 | 1 | 1 | Cadenas de aisladores de 2 discos | No |  |  |  |  | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |  | No |  |  | No | No | No | No | No |  | No | No | No | No | No | [5 empty] | No | No | Sí | 1 |  | JPEG_20251026_105025_904466197389648467.jpg,JPEG_20251026_105038_3691122195397248672.jpg,JPEG_20251026_105106_5444074774374519147.jpg,JPEG_20251026_105113_3752803899356834742.jpg,JPEG_20251026_105127_3901422678361637308.jpg | [26 empty] | JPEG_20251026_105025_904466197389648467.jpg | JPEG_20251026_105038_3691122195397248672.jpg | JPEG_20251026_105106_5444074774374519147.jpg | JPEG_20251026_105113_3752803899356834742.jpg | JPEG_20251026_105127_3901422678361637308.jpg |  |  |  |  | Q7 Q7GFD002 | 0 | 0 | 0
220 | 26/10/2025 10:37 | PDVSA | Guafita | Q7 |  | Q7GFD001 | 7.0335 | -71.0447 | 7.0335 | -71.0447 | [5 empty] | Poste | Metálicos | No | No | No | No | Sí | Sí | No | Estructura doble terna para los circuitos Q3 y Q7 (Circuito Q7 al interior, circuito Q3 más cercano a la vía) | 2 | Suspensión |  | Horizontal | 1 | Fases verticales, 1 circuito por cada costado de la estructura |  | No |  |  | No | No |  | Sí | Sí | Metálica | 3 | No | No | No | No | Sí | Perfiles de 4 m | No |  |  | No |  | No | [5 empty] | Ceramica (Aislador de suspensión) | Sí |  |  | 1 | 1 | 1 | Cadenas de aisladores de 2 discos | No |  |  |  |  | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |  | No |  |  | No | No | No | No | No |  | No | No | No | No | No | [5 empty] | No | No | Sí | 1 | Conductor 266 ACSR. Bajante de puesta a tierra vandalizada | JPEG_20251026_104347_8626668766359855742.jpg,JPEG_20251026_104359_7977725382561720292.jpg,JPEG_20251026_104458_7388137686199928100.jpg,JPEG_20251026_104510_6958381688332513138.jpg,JPEG_20251026_104526_3503374002049605969.jpg,JPEG_20251026_104541_4304864496573480492.jpg | [26 empty] | JPEG_20251026_104347_8626668766359855742.jpg | JPEG_20251026_104359_7977725382561720292.jpg | JPEG_20251026_104458_7388137686199928100.jpg | JPEG_20251026_104510_6958381688332513138.jpg | JPEG_20251026_104526_3503374002049605969.jpg | JPEG_20251026_104541_4304864496573480492.jpg |  |  |  | Q7 Q7GFD001 | 0 | 0 | 0
219 | 26/10/2025 10:12 | PDVSA | Guafita | Q3 | Comienzo de red del circuito Q3 desde la Subestación Guafita definitiva | Q3GFD000 | 7.0343 | -71.0445 | 7.0343 | -71.0445 | [5 empty] | Poste | Metálicos | No | No | No | No | Sí | Sí | No | Poste del afloramiento del circuito subterráneo de la Subestación Guafita definitiva | 1 | Terminal (Remate) |  | Horizontal | 1 |  |  | No |  |  | No | No |  | Sí | Sí | Metálica | 5 | No | No | No | No | Sí | 2 Crucetas para los aisladores, 2 crucetas más para el seccionador monopolar M029 (abierto) y 1 cruceta inferior para los pines del pase del conductor | No |  |  | No |  | No | [5 empty] | Ceramica (Aislador de suspensión) | Sí |  |  | 1 | 1 | 1 | Cadenas de aisladores de 3 discos color café. Aisladores con suciedad | No |  |  |  | No hay DPS para cambio de medio del conductor | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |  | Sí | Premoldeados | Otro | No | No | Sí | No | No | Tubería EMT 4" | No | No | No | No | No | [5 empty] | No | No | No |  | Conductor 500 MCM | JPEG_20251026_102050_5484617294235037691.jpg,JPEG_20251026_102120_7333647954793007287.jpg,JPEG_20251026_102145_3578494510969791305.jpg,JPEG_20251026_102209_7357387729346383062.jpg,JPEG_20251026_102220_8596512703980971254.jpg,JPEG_20251026_102236_5961153094774415582.jpg | [26 empty] | JPEG_20251026_102050_5484617294235037691.jpg | JPEG_20251026_102120_7333647954793007287.jpg | JPEG_20251026_102145_3578494510969791305.jpg | JPEG_20251026_102209_7357387729346383062.jpg | JPEG_20251026_102220_8596512703980971254.jpg | JPEG_20251026_102236_5961153094774415582.jpg |  |  |  | Q3 Q3GFD000 | 0 | 0 | 0
218 | 26/10/2025 8:52 | PDVSA | Guafita | Q7 | Comienzo del circuito Q, Doble circuito con los Circuitos Q3 y Q7 | Q7GFD000 | 7.0342 | -71.0446 | 7.0342 | -71.0446 | [5 empty] | Poste | Metálicos | No | No | No | No | Sí | No | No | Estructura inclinada | 3 | Terminal (Remate) |  | Horizontal | 1 | Estructura doble terna, con los circuitos Q3 y Q7, es el poste 001 del Q3 y 000 del Q7 |  | No |  |  | No | No |  | Sí | Sí | Metálica | 6 | No | Sí | No | No | No | Perfiles (crucetas) de 4 metros | No |  |  | No |  | No |  |  | 3 |  |  | Ceramica (Aislador de suspensión) | No |  |  | 1 | 1 | 1 | Cadenas de aisladores de 3 discos. Aisladores con suciedad | No |  |  |  | Faltan DPS para cambio de medio del conductor | Sí | Sí | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |  | Sí | Premoldeados | Otro | No | No | Sí | No | No | Tubería EMT de 4" | No | No | No | No | No | [5 empty] | No | No | Sí | 1 | Seccionador M049. Bajante de puesta a tierra vandalizada. 1 Cable de guarda para los 2 circuitos | JPEG_20251026_103236_2129965884940464728.jpg,JPEG_20251026_103249_5524806620360613866.jpg,JPEG_20251026_103306_5736750713605063980.jpg,JPEG_20251026_103317_6165655737775898184.jpg,JPEG_20251026_103326_8133720315738607400.jpg,JPEG_20251026_103343_2258730025974991983.jpg,JPEG_20251026_103421_6977550526991677737.jpg,JPEG_20251026_103432_6027133767054506607.jpg | [26 empty] | JPEG_20251026_103236_2129965884940464728.jpg | JPEG_20251026_103249_5524806620360613866.jpg | JPEG_20251026_103306_5736750713605063980.jpg | JPEG_20251026_103317_6165655737775898184.jpg | JPEG_20251026_103326_8133720315738607400.jpg | JPEG_20251026_103343_2258730025974991983.jpg | JPEG_20251026_103421_6977550526991677737.jpg | JPEG_20251026_103432_6027133767054506607.jpg |  | Q7 Q7GFD000 | 0 | 3 | 0
217 | 26/10/2025 8:44 | PDVSA | Guafita | Q5 |  | Q5GFD00108 | 7.0163 | -71.0158 | 7.0163 | -71.0158 | [5 empty] | Poste | Metálicos | No | No | No | No | No | Sí | No |  | 1 | Terminal (Remate) |  | Horizontal | 1 |  |  | No |  |  | No | No |  | Sí | Sí | Metálica | 1 | No | No | No | No | No |  | No |  |  | Sí | 1 | No | [5 empty] | Ceramica (Aislador de suspensión) | No |  |  | 2 | 2 | 2 | Cadenas de aisladores de 2 discos | No |  |  |  |  | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |  | No |  |  | No | No | No | No | No |  | No | No | No | No | No | [5 empty] | No | No | No |  | Estructura final del circuito Q5 | JPEG_20251026_084509_7113223399033509804.jpg,JPEG_20251026_084534_6994959832511224881.jpg,JPEG_20251026_084544_1781907668611537738.jpg,JPEG_20251026_084557_336744034631671439.jpg | [26 empty] | JPEG_20251026_084509_7113223399033509804.jpg | JPEG_20251026_084534_6994959832511224881.jpg | JPEG_20251026_084544_1781907668611537738.jpg | JPEG_20251026_084557_336744034631671439.jpg | [5 empty] | Q5 Q5GFD00108 | 0 | 0 | 0
216 | 26/10/2025 8:40 | PDVSA | Guafita | Q5 |  | Q5GFD00107 | 7.0162 | -71.0162 | 7.0162 | -71.0162 | [5 empty] | Poste | Metálicos | No | No | No | No | Sí | Sí | No |  | 1 | Paso (Tangente) |  | Horizontal | 1 |  |  | No |  |  | No | No |  | Sí | Sí | Metálica | 1 | No | No | No | No | Sí |  | No |  |  | No |  | No | [5 empty] | Pin / Espiga | No |  |  | 1 | 1 | 1 | Aisladores con suciedad | No |  |  |  |  | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |  | No |  |  | No | No | No | No | No |  | No | No | No | No | No | [5 empty] | No | No | No |  |  | JPEG_20251026_084211_3671465001481338513.jpg,JPEG_20251026_084223_1818687758431059960.jpg,JPEG_20251026_084250_8274010199905265535.jpg,JPEG_20251026_084431_5706692862410296868.jpg | [26 empty] | JPEG_20251026_084211_3671465001481338513.jpg | JPEG_20251026_084223_1818687758431059960.jpg | JPEG_20251026_084250_8274010199905265535.jpg | JPEG_20251026_084431_5706692862410296868.jpg | [5 empty] | Q5 Q5GFD00107 | 0 | 0 | 0
215 | 26/10/2025 8:35 | PDVSA | Guafita | Q5 |  | Q5GFD00106 | 7.0162 | -71.0163 | 7.0162 | -71.0163 | [5 empty] | Poste | Metálicos | No | No | No | No | Sí | Sí | No |  | 1 | Paso (Tangente) |  | Horizontal | 1 |  |  | No |  |  | No | No |  | Sí | Sí | Metálica | 1 | No | No | No | No | No |  | No |  |  | No |  | No | [5 empty] | Pin / Espiga | No |  |  | 1 | 1 | 1 | Aisladores con suciedad | No |  |  |  |  | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |  | No |  |  | No | No | No | No | No |  | No | No | No | No | No | [5 empty] | No | No | No |  | Tubería EMT de 4" abandonada, está oxidada | JPEG_20251026_083620_8263487881648475891.jpg,JPEG_20251026_083757_6264432235632496996.jpg,JPEG_20251026_083818_7317919022784569639.jpg | [26 empty] | JPEG_20251026_083620_8263487881648475891.jpg | JPEG_20251026_083757_6264432235632496996.jpg | JPEG_20251026_083818_7317919022784569639.jpg | [6 empty] | Q5 Q5GFD00106 | 0 | 0 | 0
214 | 26/10/2025 8:31 | PDVSA | Guafita | Q5 |  | Q5GFD00105 | 7.0162 | -71.0164 | 7.0162 | -71.0164 | [5 empty] | Poste | Metálicos | No | No | No | No | No | Sí | No |  | 1 |  | Poste sin aisladores, usado para derivación a pozos | Horizontal |  |  |  | No |  |  | No | No |  | Sí | Sí | Metálica | 3 | No | No | No | No | Sí | 2 Crucetas superiores para cortocircuito con fusible | No |  |  | No |  | No | [6 empty] | No | [6 empty] | No |  |  |  |  | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |  | Sí | Premoldeados |  | No | No | No | No | No |  | No | No | No | No | No | [5 empty] | No | No | No |  |  | JPEG_20251026_083350_3893817738445402023.jpg,JPEG_20251026_083403_8956061339252555460.jpg,JPEG_20251026_083429_8319235645112780768.jpg,JPEG_20251026_083439_2636467378248600784.jpg,JPEG_20251026_083456_7608748420213803078.jpg | [26 empty] | JPEG_20251026_083350_3893817738445402023.jpg | JPEG_20251026_083403_8956061339252555460.jpg | JPEG_20251026_083429_8319235645112780768.jpg | JPEG_20251026_083439_2636467378248600784.jpg | JPEG_20251026_083456_7608748420213803078.jpg |  |  |  |  | Q5 Q5GFD00105 | 0 | 0 | 0
213 | 26/10/2025 8:20 | PDVSA | Guafita | Q5 |  | Q5GFD00104 | 7.0161 | -71.0167 | 7.0161 | -71.0167 | [5 empty] | Poste | Metálicos | No | No | No | No | Sí | Sí | No |  | 1 | Retención (Corte) | Doble retención para cambio de ángulo de 90 grados | Horizontal | 2 |  |  | No |  |  | No | No |  | Sí | Sí | Metálica | 6 | No | No | No | No | Sí | 2 Crucetas para los aisladores de un costado, 2 crucetas para el otro costado del cambio de sentido y 2 crucetas inferiores abandonadas | No |  |  | Sí | 2 | Sí | [5 empty] | Ceramica (Aislador de suspensión) | No |  |  | 2 | 2 | 2 | Cadenas de aisladores de 2 discos. Aisladores con suciedad | No |  |  |  |  | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |  | No |  |  | No | No | No | No | No |  | No | No | No | No | No | [5 empty] | No | No | No |  | 2 Pines para cruce de puentes de las fases | JPEG_20251026_082818_1924239906770016140.jpg,JPEG_20251026_082838_7089103373959410764.jpg,JPEG_20251026_083021_8548201723428614776.jpg,JPEG_20251026_083038_1925398909491151855.jpg | [26 empty] | JPEG_20251026_082818_1924239906770016140.jpg | JPEG_20251026_082838_7089103373959410764.jpg | JPEG_20251026_083021_8548201723428614776.jpg | JPEG_20251026_083038_1925398909491151855.jpg | [5 empty] | Q5 Q5GFD00104 | 0 | 0 | 0
212 | 26/10/2025 8:18 | PDVSA | Guafita | Q5 |  | Q5GFD00103 | 7.0157 | -71.0167 | 7.0157 | -71.0167 | [5 empty] | Poste | Metálicos | No | No | No | No | No | Sí | No | Poste inclinado | 1 | Retención (Corte) | Retención en 2 costados de la red para el cambio de ángulo | Horizontal | 2 |  |  | No |  |  | No | No |  | Sí | Sí | Metálica | 4 | No | No | No | No | Sí | 2 Crucetas superiores para aisladores de un costado y 2 crucetas para el costado del cambia de ángulo | No |  |  | Sí | 2 | No |  | 1 | 1 |  |  | Ceramica (Aislador de suspensión) | No |  |  | 2 | 2 | 2 | Cadenas de aisladores de 2 discos. Aisladores con suciedad | No |  |  |  |  | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |  | No |  |  | No | No | No | No | No |  | No | No | No | No | No | [5 empty] | No | No | No |  | 2 Pines para cruce de puentes de las fases | JPEG_20251026_082705_7268513538400033539.jpg,JPEG_20251026_082728_5390063155138103332.jpg,JPEG_20251026_082741_2439503480126875468.jpg,JPEG_20251026_082755_3967994986707830419.jpg | [26 empty] | JPEG_20251026_082705_7268513538400033539.jpg | JPEG_20251026_082728_5390063155138103332.jpg | JPEG_20251026_082741_2439503480126875468.jpg | JPEG_20251026_082755_3967994986707830419.jpg | [5 empty] | Q5 Q5GFD00103 | 0 | 1 | 1
211 | 26/10/2025 8:08 | PDVSA | Guafita | Q5 |  | Q5GFD00102 | 7.0155 | -71.0175 | 7.0155 | -71.0175 | [5 empty] | Poste | Metálicos | No | No | No | No | Sí | Sí | No | Poste inclinado | 1 | Paso (Tangente) |  | Horizontal | 1 |  |  | No |  |  | No | No |  | Sí | Sí | Metálica | 1 | No | No | No | No | No |  | No |  |  | Sí | 1 | No |  |  |  |  | Templete en configuración bandera está flojo | Pin / Espiga | Sí |  |  | 1 | 1 | 1 | Poste con suciedad | No |  |  |  |  | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |  | No |  |  | No | No | No | No | No |  | No | No | No | No | No | [5 empty] | No | No | No |  |  | JPEG_20251026_081214_8148227379759975080.jpg,JPEG_20251026_081227_7609864874955605671.jpg,JPEG_20251026_081247_3315883375068936997.jpg,JPEG_20251026_081300_7925182547662018072.jpg,JPEG_20251026_081321_3994633036812427708.jpg | [26 empty] | JPEG_20251026_081214_8148227379759975080.jpg | JPEG_20251026_081227_7609864874955605671.jpg | JPEG_20251026_081247_3315883375068936997.jpg | JPEG_20251026_081300_7925182547662018072.jpg | JPEG_20251026_081321_3994633036812427708.jpg |  |  |  |  | Q5 Q5GFD00102 | 0 | 0 | 0
210 | 26/10/2025 8:03 | PDVSA | Guafita | Q5 |  | Q5GFD00101 | 7.0153 | -71.0184 | 7.0153 | -71.0184 | [5 empty] | Poste | Metálicos | No | No | No | No | No | Sí | No |  | 1 | Retención (Corte) |  | Horizontal | 2 |  |  | No |  |  | No | No |  | Sí | Sí | Metálica | 2 | No | No | No | No | Sí |  | No |  |  | Sí | 3 | Sí | [5 empty] | Ceramica (Aislador de suspensión) | Sí |  |  | 2 | 2 | 2 | Aisladores con moho | No |  |  |  |  | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |  | No |  |  | No | No | No | No | No |  | No | No | No | No | No | [5 empty] | No | No | No |  | 1 Pin para cruce del puente de la fase de la mitad | JPEG_20251026_080718_673177098900126625.jpg,JPEG_20251026_080729_1370008669838605857.jpg,JPEG_20251026_080802_3140572241561770721.jpg,JPEG_20251026_080831_685344598329979021.jpg | [26 empty] | JPEG_20251026_080718_673177098900126625.jpg | JPEG_20251026_080729_1370008669838605857.jpg | JPEG_20251026_080802_3140572241561770721.jpg | JPEG_20251026_080831_685344598329979021.jpg | [5 empty] | Q5 Q5GFD00101 | 0 | 0 | 0
209 | 25/10/2025 15:19 | PDVSA | Guafita | Q5 |  | Q5GFD00100 | 7.0154 | -71.0191 | 7.0154 | -71.0191 | [5 empty] | Poste | Metálicos | No | No | No | No | No | Sí | No |  | 1 | Paso (Tangente) |  | Horizontal | 1 |  |  | No |  |  | No | No |  | Sí | Sí | Metálica | 1 | No | No | No | No | Sí |  | No |  |  | No |  | No | [5 empty] | Pin / Espiga | No |  |  | 1 | 1 | 1 |  | No |  |  |  |  | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |  | No |  |  | No | No | No | No | No |  | No | No | No | No | No | [5 empty] | No | No | No |  |  | JPEG_20251026_080153_4439525278777549626.jpg,JPEG_20251026_080206_339524118945040774.jpg,JPEG_20251026_080223_9021035917477524440.jpg,JPEG_20251026_080240_6104889508702923224.jpg,JPEG_20251026_080250_5705543929051995539.jpg | [26 empty] | JPEG_20251026_080153_4439525278777549626.jpg | JPEG_20251026_080206_339524118945040774.jpg | JPEG_20251026_080223_9021035917477524440.jpg | JPEG_20251026_080240_6104889508702923224.jpg | JPEG_20251026_080250_5705543929051995539.jpg |  |  |  |  | Q5 Q5GFD00100 | 0 | 0 | 0
208 | 25/10/2025 15:15 | PDVSA | Guafita | Q5 |  | Q5GFD0099 | 7.0155 | -71.0199 | 7.0155 | -71.0199 | [5 empty] | Poste | Metálicos | No | No | No | No | No | Sí | No |  | 1 | Paso (Tangente) |  | Horizontal | 1 |  |  | No |  |  | No | No |  | Sí | Sí | Metálica | 1 | No | No | No | No | Sí |  | No |  |  | Sí | 1 | No | 1 |  |  |  | Templete en bandera, está roto | Pin / Espiga | No |  |  | 1 | 1 | 1 |  | No |  |  |  |  | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |  | No |  |  | No | No | No | No | No |  | No | No | No | No | No | [5 empty] | No | No | No |  |  | JPEG_20251025_151748_1977185527127221560.jpg,JPEG_20251025_151758_737637294540334531.jpg,JPEG_20251025_151813_3258057232977187578.jpg,JPEG_20251025_151827_3781193377909509884.jpg,JPEG_20251025_151834_5707852551369145088.jpg,JPEG_20251025_151859_5618401597027559729.jpg | [26 empty] | JPEG_20251025_151748_1977185527127221560.jpg | JPEG_20251025_151758_737637294540334531.jpg | JPEG_20251025_151813_3258057232977187578.jpg | JPEG_20251025_151827_3781193377909509884.jpg | JPEG_20251025_151834_5707852551369145088.jpg | JPEG_20251025_151859_5618401597027559729.jpg |  |  |  | Q5 Q5GFD0099 | 0 | 1 | 0
207 | 25/10/2025 15:12 | PDVSA | Guafita | Q5 |  | Q5GFD0098 | 7.0156 | -71.0213 | 7.0156 | -71.0213 | [5 empty] | Poste | Metálicos | No | No | No | No | No | Sí | No |  | 1 | Retención (Corte) |  | Horizontal | 2 |  |  | No |  |  | No | No |  | Sí | Sí | Metálica | 2 | No | No | No | No | Sí |  | No |  |  | Sí | 2 | No |  | 1 |  |  |  | Ceramica (Aislador de suspensión) | No |  |  | 2 | 2 | 2 | Cadenas de aisladores de 2 discos | No |  |  |  |  | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |  | No |  |  | No | No | No | No | No |  | No | No | No | No | No | [5 empty] | No | No | No |  | 1 Pin oara cruce de puente de la fase de la mitad | JPEG_20251025_151435_7571916623136783024.jpg,JPEG_20251025_151446_6432357568199778727.jpg,JPEG_20251025_151501_5707640276077063013.jpg | [26 empty] | JPEG_20251025_151435_7571916623136783024.jpg | JPEG_20251025_151446_6432357568199778727.jpg | JPEG_20251025_151501_5707640276077063013.jpg | [6 empty] | Q5 Q5GFD0098 | 0 | 0 | 1
206 | 25/10/2025 15:08 | PDVSA | Guafita | Q5 |  | Q5GFD0097 | [9 empty] | Poste | Metálicos | No | No | No | No | No | No | No |  | 1 | Paso (Tangente) |  | Horizontal | 1 |  |  | No |  |  | No | No |  | Sí | Sí | Metálica | 1 | No | No | No | No | No |  | No |  |  | No |  | No | [5 empty] | Pin / Espiga | No |  |  | 1 | 1 | 1 |  | No |  |  |  |  | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |  | No |  |  | No | No | No | No | No |  | No | No | No | No | No | [5 empty] | No | No | No |  | Poste de la retenida inclinado y oxidado | JPEG_20251025_151156_1119088077586983751.jpg,JPEG_20251025_151218_7172343650487242304.jpg | [26 empty] | JPEG_20251025_151156_1119088077586983751.jpg | JPEG_20251025_151218_7172343650487242304.jpg | [7 empty] | Q5 Q5GFD0097 | 0 | 0 | 0
205 | 25/10/2025 15:04 | PDVSA | Guafita | Q5 |  | Q5GFD0096 | 7.0156 | -71.0223 | 7.0156 | -71.0223 | [5 empty] | Poste | Metálicos | No | No | No | No | No | Sí | No |  | 1 | Paso (Tangente) |  | Horizontal | 1 |  |  | No |  |  | No | No |  | Sí | Sí | Metálica |  | No | No | No | No | Sí |  | No |  |  | No |  | No | [5 empty] | Pin / Espiga | No |  |  | 1 | 1 | 1 |  | No |  |  |  |  | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |  | No |  |  | No | No | No | No | No |  | No | No | No | No | No | [5 empty] | No | No | No |  |  | JPEG_20251025_150731_1064165893432303180.jpg,JPEG_20251025_150737_6501093115253365116.jpg,JPEG_20251025_150747_6072395984866892848.jpg | [26 empty] | JPEG_20251025_150731_1064165893432303180.jpg | JPEG_20251025_150737_6501093115253365116.jpg | JPEG_20251025_150747_6072395984866892848.jpg | [6 empty] | Q5 Q5GFD0096 | 0 | 0 | 0
204 | 25/10/2025 15:00 | PDVSA | Guafita | Q5 |  | Q5GFD0095 | 7.0162 | -71.0251 | 7.0162 | -71.0251 | [5 empty] | Poste | Metálicos | No | No | No | No | Sí | Sí | No | Poste inclinado | 1 | Retención (Corte) |  | Horizontal | 2 |  |  | No |  |  | No | No |  | Sí | Sí | Metálica | 2 | No | No | No | No | Sí |  | No |  |  | Sí | 2 | No |  |  | 1 |  |  | Ceramica (Aislador de suspensión) | No |  |  | 2 | 2 | 2 | Cadenas de aisladores de 2 discos | No |  |  |  |  | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |  | No |  |  | No | No | No | No | No |  | No | No | No | No | No | [5 empty] | No | No | No |  | 1 pin para cruce de puente | JPEG_20251025_150258_7432091280990783960.jpg,JPEG_20251025_150346_8399591372912292886.jpg,JPEG_20251025_150359_500703397542318084.jpg,JPEG_20251025_150411_1988701032760712885.jpg,JPEG_20251025_150418_1222206076312587663.jpg | [26 empty] | JPEG_20251025_150258_7432091280990783960.jpg | JPEG_20251025_150346_8399591372912292886.jpg | JPEG_20251025_150359_500703397542318084.jpg | JPEG_20251025_150411_1988701032760712885.jpg | JPEG_20251025_150418_1222206076312587663.jpg |  |  |  |  | Q5 Q5GFD0095 | 0 | 1 | 0
203 | 25/10/2025 14:56 | PDVSA | Guafita | Q6 |  | Q5GFD0094 | 7.0163 | -71.0252 | 7.0163 | -71.0252 | [7 empty] | No | No | No | No | No | No | No | [8 empty] | No |  |  | No | No |  | No | No |  |  | No | No | No | No | No |  | No |  |  | No |  | No | [6 empty] | No | [6 empty] | No |  |  |  |  | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |  | No |  |  | No | No | No | No | No |  | No | No | No | No | No | [5 empty] | No | No | No |  |  | JPEG_20251025_145800_1311893882268127417.jpg,JPEG_20251025_145812_1900096368091447441.jpg,JPEG_20251025_145846_8253949913726469512.jpg,JPEG_20251025_145854_9004552888612389979.jpg | [26 empty] | JPEG_20251025_145800_1311893882268127417.jpg | JPEG_20251025_145812_1900096368091447441.jpg | JPEG_20251025_145846_8253949913726469512.jpg | JPEG_20251025_145854_9004552888612389979.jpg | [5 empty] | Q6 Q5GFD0094 | 0 | 0 | 0
202 | 25/10/2025 14:54 | PDVSA | Guafita | Q7 |  | Q5GFD0093 | 7.0163 | -71.0253 | 7.0163 | -71.0253 | [7 empty] | No | No | No | No | No | No | No | [8 empty] | No |  |  | No | No |  | No | No |  |  | No | No | No | No | No |  | No |  |  | No |  | No | [6 empty] | No | [6 empty] | No |  |  |  |  | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |  | No |  |  | No | No | No | No | No |  | No | No | No | No | No | [5 empty] | No | No | No |  | Seccionador M022 | JPEG_20251025_145509_3726329656445392231.jpg,JPEG_20251025_145517_4924619816486805877.jpg,JPEG_20251025_145532_316777965170291111.jpg,JPEG_20251025_145541_1707242011338798856.jpg | [26 empty] | JPEG_20251025_145509_3726329656445392231.jpg | JPEG_20251025_145517_4924619816486805877.jpg | JPEG_20251025_145532_316777965170291111.jpg | JPEG_20251025_145541_1707242011338798856.jpg | [5 empty] | Q7 Q5GFD0093 | 0 | 0 | 0
201 | 25/10/2025 14:46 | PDVSA | Guafita | Q5 |  | Q5GFD0092 | 7.0163 | -71.0254 | 7.0163 | -71.0254 | [5 empty] | Poste | Metálicos | No | No | No | No | Sí | Sí | No | Poste con cable para subterranizar | 1 | Paso (Tangente) |  | Horizontal | 1 |  |  | No |  |  | No | No |  | Sí | Sí | Metálica | 4 | No | No | No | No | Sí | 1 Cruceta superior para aisladores, 2 crucetas más para 2 juegos de cortocircuito con DPS y 1 cruceta abandonada | No |  |  | No |  | No | [5 empty] | Pin / Espiga | Sí |  |  | 1 | 1 | 1 |  | Sí | 1 | 1 | 1 | DPS en juego con cortocircuito para subterranizar red para alimentación de pozos | Sí | Sí | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | Sí | Sí | No | No | No | No |  | No |  |  | No | No | No | No | No |  | No | No | No | No | No | [5 empty] | No | No | No |  |  | JPEG_20251025_145215_751877201932001355.jpg,JPEG_20251025_145226_6292610132225034295.jpg,JPEG_20251025_145233_4727316913973118862.jpg,JPEG_20251025_145246_4676856483865536650.jpg | [26 empty] | JPEG_20251025_145215_751877201932001355.jpg | JPEG_20251025_145226_6292610132225034295.jpg | JPEG_20251025_145233_4727316913973118862.jpg | JPEG_20251025_145246_4676856483865536650.jpg | [5 empty] | Q5 Q5GFD0092 | 0 | 0 | 0
200 | 25/10/2025 13:42 | PDVSA | Guafita | Q5 |  | Q5GFD0091 | 7.0164 | -71.0258 | 7.0164 | -71.0258 | [5 empty] | Poste | Metálicos | No | No | No | No | Sí | Sí | No |  | 1 | Paso (Tangente) |  | Horizontal | 1 |  |  | No |  |  | No | No |  | Sí | Sí | Metálica | 1 | No | No | No | No | No |  | No |  |  | No |  | No | [5 empty] | Pin / Espiga | No |  |  | 1 | 1 | 1 |  | No |  |  |  |  | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |  | No |  |  | No | No | No | No | No |  | No | No | No | No | No | [5 empty] | No | No | No |  |  | JPEG_20251025_144314_2255306790979595264.jpg,JPEG_20251025_144345_7180685832272226946.jpg,JPEG_20251025_144400_9203111781204794704.jpg,JPEG_20251025_144550_3422231879963432132.jpg | [26 empty] | JPEG_20251025_144314_2255306790979595264.jpg | JPEG_20251025_144345_7180685832272226946.jpg | JPEG_20251025_144400_9203111781204794704.jpg | JPEG_20251025_144550_3422231879963432132.jpg | [5 empty] | Q5 Q5GFD0091 | 0 | 0 | 0
199 | 25/10/2025 13:37 | PDVSA | Guafita | Q5 |  | Q5GFD0090 | 7.0164 | -71.0261 | 7.0164 | -71.0261 | [5 empty] | Poste | Metálicos | No | No | No | No | Sí | Sí | No |  | 1 | Paso (Tangente) |  | Horizontal | 1 |  |  | No |  |  | No | No |  | Sí | Sí | Metálica | 1 | No | No | No | No | Sí |  | No |  |  | No |  | No | [5 empty] | Pin / Espiga | No |  |  | 1 | 1 | 1 |  | No |  |  |  |  | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |  | No |  |  | No | No | No | No | No |  | No | No | No | No | No | [5 empty] | No | No | No |  |  | JPEG_20251025_133913_1431009055119282686.jpg,JPEG_20251025_133957_4899726570913394059.jpg,JPEG_20251025_134006_8840992922669798419.jpg,JPEG_20251025_134109_741360550029541089.jpg,JPEG_20251025_134118_6370174676803654709.jpg,JPEG_20251025_134152_833224176884820516.jpg | [26 empty] | JPEG_20251025_133913_1431009055119282686.jpg | JPEG_20251025_133957_4899726570913394059.jpg | JPEG_20251025_134006_8840992922669798419.jpg | JPEG_20251025_134109_741360550029541089.jpg | JPEG_20251025_134118_6370174676803654709.jpg | JPEG_20251025_134152_833224176884820516.jpg |  |  |  | Q5 Q5GFD0090 | 0 | 0 | 0
198 | 25/10/2025 13:30 | PDVSA | Guafita | Q5 |  | Q5GFD0089 | 7.0165 | -71.0263 | 7.0165 | -71.0263 | [5 empty] | Poste | Metálicos | No | No | No | No | No | Sí | No |  | 1 | Paso (Tangente) |  | Horizontal | 1 |  |  | No |  |  | No | No |  | Sí | Sí | Metálica | 4 | No | No | No | No | Sí | 1 Cruceta superior para aisladores, 2 crucetas para cortocircuito con DPS (abandonado) y 1 cruceta inferior abandonada | No |  |  | No |  | No | [5 empty] | Pin / Espiga | No |  |  | 1 | 1 | 1 | Aisladores con suciedad | No |  |  |  | DPS con el juego de cortocircuito abandonado | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |  | No |  |  | No | No | No | No | No |  | No | No | No | No | No | [5 empty] | No | No | No |  | Bajantes de puesta a tierra vandalizada | JPEG_20251025_133437_6885670397273501698.jpg,JPEG_20251025_133526_2170958549966159399.jpg,JPEG_20251025_133533_3064573014717032627.jpg,JPEG_20251025_133607_104720356785959307.jpg,JPEG_20251025_133628_483734258463911045.jpg | [26 empty] | JPEG_20251025_133437_6885670397273501698.jpg | JPEG_20251025_133526_2170958549966159399.jpg | JPEG_20251025_133533_3064573014717032627.jpg | JPEG_20251025_133607_104720356785959307.jpg | JPEG_20251025_133628_483734258463911045.jpg |  |  |  |  | Q5 Q5GFD0089 | 0 | 0 | 0
197 | 25/10/2025 13:23 | PDVSA | Guafita | Q5 |  | Q5GFD0088 | 7.0167 | -71.0264 | 7.0167 | -71.0264 | [5 empty] | Poste | Metálicos | No | No | No | No | Sí | Sí | No |  | 1 | Retención (Corte) | Retención doble para cambio de ángulo de 90 grados | Horizontal | 2 |  |  | No |  |  | No | No |  | Sí | Sí | Metálica | 4 | No | No | No | No | Sí |  | No |  |  | Sí | 3 | No |  |  |  |  | Templetes envejecidos | Ceramica (Aislador de suspensión) | No |  |  | 2 | 2 | 2 | Cadenas de aisladores de 2 discos. Aisladores con moho | No |  |  |  |  | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |  | No |  |  | No | No | No | No | No |  | No | No | No | No | No | [5 empty] | No | No | No |  | 1 Pin para cruce de puente | JPEG_20251025_132653_7861553727555424161.jpg,JPEG_20251025_132853_5179669940108859391.jpg,JPEG_20251025_132903_2606728145754299249.jpg,JPEG_20251025_132932_7135505922076673693.jpg | [26 empty] | JPEG_20251025_132653_7861553727555424161.jpg | JPEG_20251025_132853_5179669940108859391.jpg | JPEG_20251025_132903_2606728145754299249.jpg | JPEG_20251025_132932_7135505922076673693.jpg | [5 empty] | Q5 Q5GFD0088 | 0 | 0 | 0
196 | 25/10/2025 14:13 | PDVSA | Guafita | Q5 |  | Q5GFD0087 | 7.0164 | -71.0266 | 7.0164 | -71.0266 | [5 empty] | Poste | Metálicos | No | No | No | No | No | No | No |  | 1 | Retención (Corte) |  | Horizontal | 2 |  |  | No |  |  | No | No |  | Sí | Sí | Metálica | 3 | No | No | No | No | Sí | 1 Cruceta superior para los aisladores de un costado, otra cruceta más baja para los aisladores de otro costado y una cruceta inferior para los DPS | No |  |  | No |  | No | [5 empty] | Ceramica (Aislador de suspensión) | No |  |  | 2 | 2 | 2 | Cadenas de aisladores de 2 discos | Sí | 1 | 1 | 1 | Bajante de puesta a tierra vandalizada | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |  | No |  |  | No | No | No | No | No |  | No | No | No | No | No | [5 empty] | No | No | No |  | 1 Pin para cruce de puente | JPEG_20251025_131948_8587083855335189928.jpg,JPEG_20251025_132008_126725907705242935.jpg,JPEG_20251025_132024_3757088851896710295.jpg,JPEG_20251025_132050_4419701252063421847.jpg,JPEG_20251025_132229_4923967267356214550.jpg,JPEG_20251025_132237_6058833524290186536.jpg | [26 empty] | JPEG_20251025_131948_8587083855335189928.jpg | JPEG_20251025_132008_126725907705242935.jpg | JPEG_20251025_132024_3757088851896710295.jpg | JPEG_20251025_132050_4419701252063421847.jpg | JPEG_20251025_132229_4923967267356214550.jpg | JPEG_20251025_132237_6058833524290186536.jpg |  |  |  | Q5 Q5GFD0087 | 0 | 0 | 0
195 | 25/10/2025 14:09 | PDVSA | Guafita | Q5 |  | Q5GFD0086 | 7.0167 | -71.0296 | 7.0167 | -71.0296 | [5 empty] | Poste | Metálicos | No | No | No | No | Sí | Sí | No |  | 1 | Paso (Tangente) |  | Horizontal | 1 |  |  | No |  |  | No | No |  | Sí | Sí | Metálica | 1 | No | No | No | No | No |  | No |  |  | No |  | No | [5 empty] | Pin / Espiga | No |  |  | 1 | 1 | 1 | Aisladores con suciedad | No |  |  |  |  | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |  | No |  |  | No | No | No | No | No |  | No | No | No | No | No | [5 empty] | No | No | No |  |  | JPEG_20251025_141159_1120095382464867202.jpg,JPEG_20251025_141222_8565038981045016293.jpg,JPEG_20251025_141256_3054529666883934001.jpg | [26 empty] | JPEG_20251025_141159_1120095382464867202.jpg | JPEG_20251025_141222_8565038981045016293.jpg | JPEG_20251025_141256_3054529666883934001.jpg | [6 empty] | Q5 Q5GFD0086 | 0 | 0 | 0
194 | 25/10/2025 14:05 | PDVSA | Guafita | Q5 |  | Q5GFD0085 | 7.0167 | -71.0299 | 7.0167 | -71.0299 | [5 empty] | Poste | Metálicos | No | No | No | No | Sí | Sí | No | Post | 1 | Paso (Tangente) |  | Horizontal | 1 |  |  | No |  |  | No | No |  | Sí | Sí | Metálica | 1 | No | No | No | No | No |  | No |  |  | No |  | No | [5 empty] | Pin / Espiga | No |  |  | 1 | 1 | 1 |  | No |  |  |  |  | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |  | No |  |  | No | No | No | No | No |  | No | No | No | No | No | [5 empty] | No | No | No |  |  | JPEG_20251025_140807_6131088510040702995.jpg,JPEG_20251025_140815_2242149323402294605.jpg,JPEG_20251025_140855_5426173251421856588.jpg,JPEG_20251025_140910_5648033359466671264.jpg | [26 empty] | JPEG_20251025_140807_6131088510040702995.jpg | JPEG_20251025_140815_2242149323402294605.jpg | JPEG_20251025_140855_5426173251421856588.jpg | JPEG_20251025_140910_5648033359466671264.jpg | [5 empty] | Q5 Q5GFD0085 | 0 | 0 | 0
193 | 25/10/2025 12:28 | PDVSA | Guafita | Q5 |  | Q5GFD0084 | 7.0167 | -71.0314 | 7.0167 | -71.0314 | [5 empty] | Poste | Metálicos | No | No | No | No | Sí | Sí | No | Estructura en retención en H | 2 | Retención (Corte) |  | Horizontal | 2 |  |  | No |  |  | No | No |  | Sí | Sí | Metálica | 2 | No | No | No | No | Sí |  | No |  |  | No |  | No | [5 empty] | Ceramica (Aislador de suspensión) | No |  |  | 2 | 2 | 2 | Cadenas de aisladores de 2 discos | No |  |  |  |  | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |  | No |  |  | No | No | No | No | No |  | No | No | No | No | No | [5 empty] | No | No | No |  | 1 pin instalado horizontalmente para cruce de puente de la fase de la mitad. | JPEG_20251025_140355_1149892997245870292.jpg,JPEG_20251025_140405_5473822882768118777.jpg,JPEG_20251025_140444_4308649604257619708.jpg,JPEG_20251025_140502_3746740063552345903.jpg,JPEG_20251025_140514_4932356528303003605.jpg | [26 empty] | JPEG_20251025_140355_1149892997245870292.jpg | JPEG_20251025_140405_5473822882768118777.jpg | JPEG_20251025_140444_4308649604257619708.jpg | JPEG_20251025_140502_3746740063552345903.jpg | JPEG_20251025_140514_4932356528303003605.jpg |  |  |  |  | Q5 Q5GFD0084 | 0 | 0 | 0
192 | 25/10/2025 12:20 | PDVSA | Guafita | Q5 |  | Q5GFD0083 | 7.0166 | -71.0306 | 7.0166 | -71.0306 | [5 empty] | Poste | Metálicos | No | No | No | No | No | Sí | No |  | 1 | Paso (Tangente) | Circuito con derivación a pozos con transformador de 45 kVA | Horizontal | 1 |  |  | No |  |  | No | No |  | Sí | Sí | Metálica | 3 | No | No | No | No | Sí | 1 Cruceta superior para los aisladores y 2 crucetas para seccionador cortocircuito y DPS | No |  |  | No |  | No | [5 empty] | Pin / Espiga | Sí |  |  | 1 | 1 | 1 | Aisladores con moho | Sí | 1 | 1 | 1 |  | Sí | Sí | No | No | No | No | Sí | Sí | No | No | No | No | Sí | Sí | No | No | No | No | Transformador de 45 kVA operativo para pozos | Sí | Seccionamiento | Otro | No | No | Sí | No | No | Tubería EMT de 4" | No | No | No | No | No | [5 empty] | No | No | No |  |  | JPEG_20251025_122202_6324529284393845811.jpg,JPEG_20251025_122212_8450905236254362130.jpg,JPEG_20251025_122233_467600163686741342.jpg,JPEG_20251025_122242_2477507466050446611.jpg | [26 empty] | JPEG_20251025_122202_6324529284393845811.jpg | JPEG_20251025_122212_8450905236254362130.jpg | JPEG_20251025_122233_467600163686741342.jpg | JPEG_20251025_122242_2477507466050446611.jpg | [5 empty] | Q5 Q5GFD0083 | 0 | 0 | 0
191 | 25/10/2025 12:14 | PDVSA | Guafita | Q5 |  | Q5GFD0082 | 7.0165 | -71.0308 | 7.0165 | -71.0308 | [5 empty] | Poste | Metálicos | No | No | No | No | No | Sí | No |  | 1 | Retención (Corte) |  | Horizontal | 2 |  |  | No |  |  | No | No |  | Sí | Sí | Metálica | 3 | No | No | No | No | Sí | 2 Crucetas superiores para los aisladores y 1 cruceta inferior para los DPS | No |  |  | Sí | 1 | Sí | [5 empty] | Ceramica (Aislador de suspensión) | No |  |  | 2 | 2 | 2 | Cadenas de aisladores de 2 discos. Aisladores con moho | Sí | 1 | 1 | 1 | Bajante de puesta a tierra vandalizada | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |  | No |  |  | No | No | No | No | No |  | No | No | No | No | No | [5 empty] | No | No | No |  | Poste con antiescalatorio oxidado, para evitar vandalismo. 1 Pin para cruce de puente de la fase de la mitad | JPEG_20251025_121506_1194682086560711402.jpg,JPEG_20251025_121516_8608456030647888890.jpg,JPEG_20251025_121824_3494825841481268030.jpg,JPEG_20251025_121955_4626947942963498994.jpg,JPEG_20251025_122005_3216328563249096864.jpg | [26 empty] | JPEG_20251025_121506_1194682086560711402.jpg | JPEG_20251025_121516_8608456030647888890.jpg | JPEG_20251025_121824_3494825841481268030.jpg | JPEG_20251025_121955_4626947942963498994.jpg | JPEG_20251025_122005_3216328563249096864.jpg |  |  |  |  | Q5 Q5GFD0082 | 0 | 0 | 0
190 | 25/10/2025 12:13 | PDVSA | Guafita | Q5 |  | Q5GFD0081 | [9 empty] | Poste | Metálicos | No | No | No | No | Sí | No | No | Poste abandonado | 1 | [6 empty] | No |  |  | No | No |  | No | No |  |  | No | No | No | No | No |  | No |  |  | No |  | No | [6 empty] | No | [6 empty] | No |  |  |  |  | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |  | No |  |  | No | No | No | No | No |  | No | No | No | No | No | [5 empty] | No | No | No |  |  | JPEG_20251025_121411_1893584671576057294.jpg,JPEG_20251025_121427_6729488223495778344.jpg | [26 empty] | JPEG_20251025_121411_1893584671576057294.jpg | JPEG_20251025_121427_6729488223495778344.jpg | [7 empty] | Q5 Q5GFD0081 | 0 | 0 | 0
189 | 25/10/2025 12:01 | PDVSA | Guafita | Q5 |  | Q5GFD0079 | 7.0165 | -71.0312 | 7.0165 | -71.0312 | [5 empty] | Poste | Concreto | No | No | No | No | No | Sí | No | Poste sin aisladores, se deriva para arranque directo | 1 |  |  | Horizontal |  |  |  | No |  |  | No | No |  | Sí | Sí | Metálica | 2 | No | No | No | No | Sí |  | No |  |  | No |  | No | [6 empty] | No | [6 empty] | Sí | 1 | 1 | 1 | DPS conjunto con cortocircuitos para transformador de arranque directo de pozos | Sí | Sí | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | Sí | Sí | No | No | No | No |  | Sí |  | Otro | No | No | No | No | No |  | No | No | No | No | No | [5 empty] | No | No | No |  | Estructura con transformador 39 kVA para arranque directo del motor del pozo | JPEG_20251025_120604_4293370301662005112.jpg,JPEG_20251025_120621_4104271135006855146.jpg,JPEG_20251025_120635_8148965927697761196.jpg,JPEG_20251025_120806_5226056739092132828.jpg,JPEG_20251025_120856_8481705274870481157.jpg | [26 empty] | JPEG_20251025_120604_4293370301662005112.jpg | JPEG_20251025_120621_4104271135006855146.jpg | JPEG_20251025_120635_8148965927697761196.jpg | JPEG_20251025_120806_5226056739092132828.jpg | JPEG_20251025_120856_8481705274870481157.jpg |  |  |  |  | Q5 Q5GFD0079 | 0 | 0 | 0
188 | 25/10/2025 11:52 | PDVSA | Guafita | Q5 |  | Q5GFD0078 | 7.0164 | -71.032 | 7.0164 | -71.032 | [5 empty] | Poste | Metálicos | No | No | No | No | Sí | Sí | No |  | 1 | Paso (Tangente) |  | Horizontal | 1 |  |  | No |  |  | No | No |  | Sí | Sí | Metálica | 4 | No | Sí | No | No | Sí | 1 Cruceta superior para los aisladores, 2 crucetas para seccionador cortocircuito y DPS abandonados y 1 cruceta inferior abandonada | No |  |  | No |  | No | [5 empty] | Pin / Espiga | No |  |  | 1 | 1 | 1 |  | No |  |  |  |  | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |  | No |  |  | No | No | No | No | No |  | No | No | No | No | No | [5 empty] | No | No | No |  | Seccionador cortocircuito y DPS abandonados, bajante de puesta a tierra vandalizada ñ. Circuito antiguo de iluminación | JPEG_20251025_115607_8393027052301867723.jpg,JPEG_20251025_115621_4194106266728308102.jpg,JPEG_20251025_115700_2341821782830849855.jpg,JPEG_20251025_115744_99015588826158961.jpg,JPEG_20251025_115826_8536276552309201342.jpg,JPEG_20251025_115924_8711994613572885400.jpg | [26 empty] | JPEG_20251025_115607_8393027052301867723.jpg | JPEG_20251025_115621_4194106266728308102.jpg | JPEG_20251025_115700_2341821782830849855.jpg | JPEG_20251025_115744_99015588826158961.jpg | JPEG_20251025_115826_8536276552309201342.jpg | JPEG_20251025_115924_8711994613572885400.jpg |  |  |  | Q5 Q5GFD0078 | 0 | 0 | 0
187 | 25/10/2025 11:47 | PDVSA | Guafita | Q5 |  | Q5GFD0077 | 7.0161 | -71.0322 | 7.0161 | -71.0322 | [5 empty] | Poste | Metálicos | No | No | No | No | Sí | Sí | No | Estructura en retención en H, con cambio de ángulo | 2 | Retención (Corte) |  | Horizontal | 2 |  |  | No |  |  | No | No |  | Sí | Sí | Metálica | 2 | No | No | No | No | Sí |  | No |  |  | No |  | No | [5 empty] | Ceramica (Aislador de suspensión) | No |  |  | 2 | 2 | 2 | Cadenas de aisladores de 2 discos. Aisladores con suciedad | No |  |  |  |  | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |  | No |  |  | No | No | No | No | No |  | No | No | No | No | No | [5 empty] | No | No | No |  | 1 pin para el cruce del puente de la fase de la mitad | JPEG_20251025_115018_7457712704713686427.jpg,JPEG_20251025_115135_8943512138359643624.jpg,JPEG_20251025_115152_1197040727613097064.jpg,JPEG_20251025_115208_2599701477433093808.jpg,JPEG_20251025_115217_5714618743078846411.jpg | [26 empty] | JPEG_20251025_115018_7457712704713686427.jpg | JPEG_20251025_115135_8943512138359643624.jpg | JPEG_20251025_115152_1197040727613097064.jpg | JPEG_20251025_115208_2599701477433093808.jpg | JPEG_20251025_115217_5714618743078846411.jpg |  |  |  |  | Q5 Q5GFD0077 | 0 | 0 | 0
186 | 25/10/2025 11:39 | PDVSA | Guafita | Q6 |  | Q5GFD0076 | 7.0165 | -71.0328 | 7.0165 | -71.0328 | [5 empty] | Poste | Metálicos | No | No | No | No | No | Sí | No |  | 1 | Paso (Tangente) |  | Horizontal | 1 |  |  | No |  |  | No | No |  | Sí | Sí | Metálica | 2 | No | No | No | No | Sí | 1 Cruceta superior para los aisladores y 1 cruceta para DPS abandonados | No |  |  | No |  | No | [5 empty] | Pin / Espiga | No |  |  | 1 | 1 | 1 |  | No |  |  |  | DPS sin conexión con el circuito | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |  | No |  |  | No | No | No | No | No |  | No | No | No | No | No | [5 empty] | No | No | No |  | Numeración errónea en la marcación de los postes | JPEG_20251025_114533_7205567659648631278.jpg,JPEG_20251025_114546_965795420317344162.jpg,JPEG_20251025_114605_3963545069765893785.jpg,JPEG_20251025_114654_5311976523321003223.jpg | [26 empty] | JPEG_20251025_114533_7205567659648631278.jpg | JPEG_20251025_114546_965795420317344162.jpg | JPEG_20251025_114605_3963545069765893785.jpg | JPEG_20251025_114654_5311976523321003223.jpg | [5 empty] | Q6 Q5GFD0076 | 0 | 0 | 0
184 | 25/10/2025 11:14 | PDVSA | Guafita | Q5 |  | Q5GFD0075 | 7.0231 | -71.0313 | 7.0231 | -71.0313 | [5 empty] | Poste | Metálicos | No | No | No | No | No | Sí | No |  | 1 | Terminal (Remate) |  | Horizontal | 1 |  |  | No |  |  | No | No |  | Sí | Sí | Metálica | 1 | No | No | No | No | Sí |  | No |  |  | Sí | 1 | Sí | [5 empty] | Ceramica (Aislador de suspensión) | No |  |  | 1 | 1 | 1 | Cadenas de aisladores de 2 discos | No |  |  |  |  | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |  | No |  |  | No | No | No | No | No |  | No | No | No | No | No | [5 empty] | No | No | No |  |  | JPEG_20251025_112253_4726211354528212882.jpg,JPEG_20251025_112304_2116119106606865700.jpg,JPEG_20251025_112311_1112826224216219891.jpg | [26 empty] | JPEG_20251025_112253_4726211354528212882.jpg | JPEG_20251025_112304_2116119106606865700.jpg | JPEG_20251025_112311_1112826224216219891.jpg | [6 empty] | Q5 Q5GFD0075 | 0 | 0 | 0
185 | 25/10/2025 11:23 | PDVSA | Guafita | Q5 |  | Q5GFD0074 | 7.023 | -71.0313 | 7.023 | -71.0313 | [5 empty] | Poste | Metálicos | No | No | No | No | No | No | No | Poste abandonado | 1 | [6 empty] | No |  |  | No | No |  | No | No |  |  | No | No | No | No | No |  | No |  |  | No |  | No | [6 empty] | No | [6 empty] | No |  |  |  |  | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |  | No |  |  | No | No | No | No | No |  | No | No | No | No | No | [5 empty] | No | No | No |  | Poste abandonado sin conexión con el circuito | JPEG_20251025_112441_7766837237736145111.jpg,JPEG_20251025_112455_4875300522980083414.jpg | [26 empty] | JPEG_20251025_112441_7766837237736145111.jpg | JPEG_20251025_112455_4875300522980083414.jpg | [7 empty] | Q5 Q5GFD0074 | 0 | 0 | 0
183 | 25/10/2025 11:12 | PDVSA | Guafita | Q5 |  | Q5GFD0073 | 7.0227 | -71.0314 | 7.0227 | -71.0314 | [5 empty] | Poste | Metálicos | No | No | No | No | No | Sí | No |  | 1 | Paso (Tangente) |  | Horizontal | 1 |  |  | No |  |  | No | No |  | Sí | Sí | Metálica | 1 | No | No | No | No | Sí |  | No |  |  | No |  | No | [5 empty] | Pin / Espiga | No |  |  | 1 | 1 | 1 |  | No |  |  |  |  | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |  | No |  |  | No | No | No | No | No |  | No | No | No | No | No | [5 empty] | No | No | No |  |  | JPEG_20251025_112548_8065027335538213073.jpg,JPEG_20251025_112558_6980212569304272002.jpg,JPEG_20251025_112629_3426557951124534039.jpg,JPEG_20251025_112638_2547257971078971040.jpg | [26 empty] | JPEG_20251025_112548_8065027335538213073.jpg | JPEG_20251025_112558_6980212569304272002.jpg | JPEG_20251025_112629_3426557951124534039.jpg | JPEG_20251025_112638_2547257971078971040.jpg | [5 empty] | Q5 Q5GFD0073 | 0 | 0 | 0
182 | 25/10/2025 11:11 | PDVSA | Guafita | Q5 |  | Q5GFD0072 | 7.0225 | -71.0315 | 7.0225 | -71.0315 | [5 empty] | Poste | Metálicos | No | No | No | No | No | Sí | No |  | 1 | Paso (Tangente) |  | Horizontal | 1 |  |  | No |  |  | No | No |  | No | No | Metálica | 1 | No | No | No | No | Sí |  | No |  |  | No |  | No | [5 empty] | Pin / Espiga | No |  |  | 1 | 1 | 1 |  | No |  |  |  |  | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |  | No |  |  | No | No | No | No | No |  | No | No | No | No | No | [5 empty] | No | No | No |  |  | JPEG_20251025_112741_1175249174795996816.jpg,JPEG_20251025_112803_6356413209185986334.jpg,JPEG_20251025_112811_4566049280882849376.jpg | [26 empty] | JPEG_20251025_112741_1175249174795996816.jpg | JPEG_20251025_112803_6356413209185986334.jpg | JPEG_20251025_112811_4566049280882849376.jpg | [6 empty] | Q5 Q5GFD0072 | 0 | 0 | 0
181 | 25/10/2025 11:04 | PDVSA | Guafita | Q5 |  | Q5GFD0071 | 7.0225 | -71.0315 | 7.0225 | -71.0315 | [5 empty] | Poste | Metálicos | No | No | No | No | No | Sí | No |  | 1 | Retención (Corte) |  | Horizontal | 2 |  |  | No |  |  | No | No |  | Sí | Sí | Metálica | 5 | No | No | No | No | Sí | 2 Crucetas superiores para los aisladores y el seccionador M024 | No |  |  | No |  | No | [5 empty] | Ceramica (Aislador de suspensión) | No |  |  | 2 | 2 | 2 | Cadenas de aisladores de 2 discos | No |  |  |  |  | Sí | Sí | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | Sí | Sí | No | No | No | No |  | Sí | Premoldeados | Otro | No | No | Sí | No | No | Tubería EMT de 4" oxidada | Cable desnudo | No | No | No | Sí | [5 empty] | No | No | No |  | Estructura con afloramiento para alimentación de pozos. Seccionador monopolar M024 | JPEG_20251025_112924_3050994638997808325.jpg,JPEG_20251025_112933_1175835284457391291.jpg,JPEG_20251025_112941_7379276247648226608.jpg,JPEG_20251025_112959_8676428775406692566.jpg,JPEG_20251025_113017_2148462018362305374.jpg | [26 empty] | JPEG_20251025_112924_3050994638997808325.jpg | JPEG_20251025_112933_1175835284457391291.jpg | JPEG_20251025_112941_7379276247648226608.jpg | JPEG_20251025_112959_8676428775406692566.jpg | JPEG_20251025_113017_2148462018362305374.jpg |  |  |  |  | Q5 Q5GFD0071 | 0 | 0 | 0
180 | 25/10/2025 11:02 | PDVSA | Guafita | Q5 |  | Q5GFD0070 | 7.0221 | -71.0316 | 7.0221 | -71.0316 | [5 empty] | Poste | Metálicos | No | No | No | No | No | Sí | No |  | 1 | Paso (Tangente) |  | Horizontal | 1 |  |  | No |  |  | No | No |  | Sí | Sí | Metálica | 1 | No | No | No | No | Sí |  | No |  |  | No |  | No | [5 empty] | Pin / Espiga | No |  |  | 1 | 1 | 1 |  | No |  |  |  |  | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |  | No |  |  | No | No | No | No | No |  | No | No | No | No | No | [5 empty] | No | No | No |  |  | JPEG_20251025_113112_5446625857085752702.jpg,JPEG_20251025_113121_872257505526854326.jpg,JPEG_20251025_113153_250526033028937224.jpg,JPEG_20251025_113202_7395640849619668266.jpg | [26 empty] | JPEG_20251025_113112_5446625857085752702.jpg | JPEG_20251025_113121_872257505526854326.jpg | JPEG_20251025_113153_250526033028937224.jpg | JPEG_20251025_113202_7395640849619668266.jpg | [5 empty] | Q5 Q5GFD0070 | 0 | 0 | 0
179 | 25/10/2025 10:58 | PDVSA | Guafita | Q5 |  | Q5GFD0069 | 7.0221 | -71.0316 | 7.0221 | -71.0316 | [5 empty] | Poste | Metálicos | No | No | No | No | No | Sí | No |  | 1 | Paso (Tangente) |  | Horizontal | 1 |  |  | No |  |  | No | No |  | Sí | Sí | Metálica | 1 | No | No | No | No | Sí |  | No |  |  | No |  | No | [5 empty] | Pin / Espiga | No |  |  | 1 | 1 | 1 |  | No |  |  |  |  | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |  | No |  |  | No | No | No | No | No |  | No | No | No | No | No | [5 empty] | No | No | No |  |  | JPEG_20251025_113344_6433506896862611156.jpg,JPEG_20251025_113353_4019103100864146135.jpg,JPEG_20251025_113408_5834195054184771239.jpg | [26 empty] | JPEG_20251025_113344_6433506896862611156.jpg | JPEG_20251025_113353_4019103100864146135.jpg | JPEG_20251025_113408_5834195054184771239.jpg | [6 empty] | Q5 Q5GFD0069 | 0 | 0 | 0
178 | 25/10/2025 10:53 | PDVSA | Guafita | Q5 |  | Q5GFD0068 | 7.0211 | -71.0321 | 7.0211 | -71.0321 | [5 empty] | Poste | Metálicos | No | No | No | No | Sí | Sí | No |  | 1 | Retención (Corte) |  | Horizontal | 2 |  |  | No |  |  | No | No |  | Sí | Sí | Metálica | 2 | No | No | No | No | No |  | No |  |  | Sí | 3 | No | [5 empty] | Ceramica (Aislador de suspensión) | No |  |  | 2 | 2 | 2 | Cadenas de aisladores de 2 discos. Aisladores con moho | Sí | 1 | 1 | 1 | Bajante de puesta a tierra vandalizada | Sí | Sí | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | Seccionador M023 | No |  |  | No | No | No | No | No |  | No | No | No | No | No | [5 empty] | No | No | No |  |  | JPEG_20251025_105453_6024687297607640283.jpg,JPEG_20251025_105723_526154849916568422.jpg,JPEG_20251025_105730_4801125616347560394.jpg | [26 empty] | JPEG_20251025_105453_6024687297607640283.jpg | JPEG_20251025_105723_526154849916568422.jpg | JPEG_20251025_105730_4801125616347560394.jpg | [6 empty] | Q5 Q5GFD0068 | 0 | 0 | 0
177 | 25/10/2025 10:46 | PDVSA | Guafita | Q5 |  | Q5GFD0067 | 7.0209 | -71.0318 | 7.0209 | -71.0318 | [5 empty] | Poste | Metálicos | No | No | No | No | No | Sí | No | Poste inclinado | 1 | Terminal (Remate) |  | Horizontal | 1 |  |  | No |  |  | No | No |  | Sí | Sí | Metálica | 4 | No | No | No | No | Sí |  | No |  |  | Sí | 1 | No |  |  | 1 |  | Templete deteriorado | Ceramica (Aislador de suspensión) | No |  |  | 1 | 1 | 1 | Aisladores con moho | Sí | 1 | 1 | 1 | Bajante de puesta a tierra vandalizada | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | Queda una fase de un seccionador cortocircuito abandonada | No |  |  | No | No | No | No | No | Tubería EMT abandonada | No | No | No | No | No | [5 empty] | No | No | No |  |  | JPEG_20251025_105239_7588534308058507856.jpg,JPEG_20251025_105248_8954289757976529134.jpg,JPEG_20251025_105310_888557844285820681.jpg | [26 empty] | JPEG_20251025_105239_7588534308058507856.jpg | JPEG_20251025_105248_8954289757976529134.jpg | JPEG_20251025_105310_888557844285820681.jpg | [6 empty] | Q5 Q5GFD0067 | 0 | 1 | 0
176 | 25/10/2025 10:38 | PDVSA | Guafita | Q5 | Estructura con derivación a iluminación y telemetría (no operativa) | Q5GFD0066 | 7.0199 | -71.0322 | 7.0199 | -71.0322 | [5 empty] | Poste | Metálicos | No | No | No | No | Sí | Sí | No | Poste en retención en H, | 2 | Retención (Corte) |  | Horizontal | 3 | 2 Aisladores para troncal Q5 y 1 aislador para derivación a iluminación y telemetría abandonada |  | No |  |  | No | No |  | Sí | Sí | Metálica | 4 | No | No | No | No | Sí | 2 Crucetas superiores para aisladores en troncal y 2 crucetas para los aisladores de la derivación de la red al circuito de iluminación y telemetría abandonado | No |  |  | No |  | No | [5 empty] | Ceramica (Aislador de suspensión) | No |  |  | 3 | 3 | 3 | Cadenas de aisladores de 2 discos. Aisladores con moho | No |  |  |  |  | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |  | No |  |  | No | No | No | No | No |  | No | No | No | No | No | [5 empty] | No | No | No |  | 1 Pin para cruce de puente de la fase de la mitad | JPEG_20251025_104348_4236604299304620380.jpg,JPEG_20251025_104428_6442247601322880863.jpg,JPEG_20251025_104447_898075503108852732.jpg,JPEG_20251025_104513_6726097238571691430.jpg,JPEG_20251025_104541_6710625096149381202.jpg,JPEG_20251025_104549_7969964299175379942.jpg | [26 empty] | JPEG_20251025_104348_4236604299304620380.jpg | JPEG_20251025_104428_6442247601322880863.jpg | JPEG_20251025_104447_898075503108852732.jpg | JPEG_20251025_104513_6726097238571691430.jpg | JPEG_20251025_104541_6710625096149381202.jpg | JPEG_20251025_104549_7969964299175379942.jpg |  |  |  | Q5 Q5GFD0066 | 0 | 0 | 0
175 | 25/10/2025 10:35 | PDVSA | Guafita | Q5 |  | Q5GFD0065 | 7.0189 | -71.0326 | 7.0189 | -71.0326 | [5 empty] | Poste | Metálicos | No | No | No | No | No | Sí | No |  | 1 | Paso (Tangente) |  | Horizontal | 1 |  |  | No |  |  | No | No |  | Sí | Sí | Metálica | 1 | No | No | No | No | Sí |  | No |  |  | No |  | No | [5 empty] | Pin / Espiga | Sí |  |  | 1 | 1 | 1 |  | No |  |  |  |  | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |  | No |  |  | No | No | No | No | No |  | No | No | No | No | No | [5 empty] | No | No | No |  |  | JPEG_20251025_103706_8707185579078544572.jpg,JPEG_20251025_103715_5817618592301761675.jpg,JPEG_20251025_103730_8586518336933613324.jpg,JPEG_20251025_103742_6802241892567483258.jpg | [26 empty] | JPEG_20251025_103706_8707185579078544572.jpg | JPEG_20251025_103715_5817618592301761675.jpg | JPEG_20251025_103730_8586518336933613324.jpg | JPEG_20251025_103742_6802241892567483258.jpg | [5 empty] | Q5 Q5GFD0065 | 0 | 0 | 0
174 | 25/10/2025 10:27 | PDVSA | Guafita | Q5 |  | Q5GFD0064 | 7.0179 | -71.033 | 7.0179 | -71.033 | [5 empty] | Poste | Metálicos | No | No | No | No | No | Sí | No | Poste inclinado | 1 | Paso (Tangente) |  |  | 1 |  |  | No |  |  | No | No |  | Sí | Sí | Metálica | 2 | No | No | No | No | Sí | Cruceta superior para aisladores y cruceta inferior para los DPS | No |  |  | No |  | No |  |  | 1 |  |  | Pin / Espiga | No |  |  | 1 | 1 | 1 |  | Sí | 1 | 1 | 1 | Bajante de puesta a tierra vandalizada | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |  | No |  |  | No | No | No | No | No |  | No | No | No | No | No | [5 empty] | No | No | No |  |  | JPEG_20251025_103320_2857680622339701288.jpg,JPEG_20251025_103330_2688704213085911422.jpg,JPEG_20251025_103340_4427408396815858782.jpg,JPEG_20251025_103419_1814450528199236621.jpg,JPEG_20251025_103427_2496901160746644966.jpg | [26 empty] | JPEG_20251025_103320_2857680622339701288.jpg | JPEG_20251025_103330_2688704213085911422.jpg | JPEG_20251025_103340_4427408396815858782.jpg | JPEG_20251025_103419_1814450528199236621.jpg | JPEG_20251025_103427_2496901160746644966.jpg |  |  |  |  | Q5 Q5GFD0064 | 0 | 1 | 0
173 | 25/10/2025 10:17 | PDVSA | Guafita | Q5 | Estructura con derivación hacia Cluster | Q5GFD0063 | 7.0169 | -71.0334 | 7.0169 | -71.0334 | [5 empty] | Poste | Metálicos | No | No | No | No | Sí | Sí | No | Poste con derivación hacia Cluster | 1 | Paso (Tangente) | Estructura de paso con derivación de red hacia Cluster | Horizontal | 2 |  |  | No |  |  | No | No |  | Sí | Sí | Metálica | 3 | No | No | No | No | Sí | 1 Cruceta superior para la continuación del circuito Q5 en la troncal principal con aisladores tipo pin y 2 Crucetas inferiores para la derivación al cluster en cadenas de aisladores de 1 discos y seccionador Monopolar M021 | No |  |  | Sí | 1 | Sí | [5 empty] | Pin / Espiga | Sí |  |  | 2 | 2 | 2 | Derivación en cadenas de aisladores de 2 discos y troncal principal en aisladores tipo pin | No |  |  |  |  | Sí | Sí | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | Seccionador monopolar para interconexión de los cluster | No |  |  | No | No | No | No | No |  | No | No | No | No | No | [5 empty] | No | No | No |  | Seccionador M021 | JPEG_20251025_102544_2302749546934696360.jpg,JPEG_20251025_102605_3006835800686035139.jpg,JPEG_20251025_102616_8384479290810523851.jpg,JPEG_20251025_102631_5844694925702054739.jpg,JPEG_20251025_102643_660383408455220525.jpg,JPEG_20251025_102704_3466779802738355834.jpg | [26 empty] | JPEG_20251025_102544_2302749546934696360.jpg | JPEG_20251025_102605_3006835800686035139.jpg | JPEG_20251025_102616_8384479290810523851.jpg | JPEG_20251025_102631_5844694925702054739.jpg | JPEG_20251025_102643_660383408455220525.jpg | JPEG_20251025_102704_3466779802738355834.jpg |  |  |  | Q5 Q5GFD0063 | 0 | 0 | 0
172 | 25/10/2025 10:14 | PDVSA | Guafita | Q5 |  | Q5GFD0062 | 7.0159 | -71.0338 | 7.0159 | -71.0338 | [5 empty] | Poste | Metálicos | No | No | No | No | No | Sí | No |  | 1 | Paso (Tangente) |  | Horizontal | 1 |  |  | No |  |  | No | No |  | Sí | Sí | Metálica | 1 | Sí | No | No | No | No |  | No |  |  | No |  | No | [5 empty] | Pin / Espiga | Sí |  |  | 1 | 1 | 1 |  | No |  |  |  |  | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |  | No |  |  | No | No | No | No | No |  | No | No | No | No | No | [5 empty] | No | No | No |  |  | JPEG_20251025_101631_2408630452584110451.jpg,JPEG_20251025_101639_9076013805061890771.jpg,JPEG_20251025_101647_4676577711208070740.jpg | [26 empty] | JPEG_20251025_101631_2408630452584110451.jpg | JPEG_20251025_101639_9076013805061890771.jpg | JPEG_20251025_101647_4676577711208070740.jpg | [6 empty] | Q5 Q5GFD0062 | 0 | 0 | 0
171 | 25/10/2025 9:11 | PDVSA | Guafita | Q5 |  | Q5GFD0061 | 7.0131 | -71.0349 | 7.0131 | -71.0349 | [5 empty] | Poste | Metálicos | No | No | No | No | No | Sí | No | Piste con leve inclinación | 1 | Paso (Tangente) |  | Horizontal | 1 |  |  | No |  |  | No | No |  | Sí | Sí | Metálica | 1 | No | No | No | No | Sí |  | No |  |  | No |  | No | [5 empty] | Pin / Espiga | Sí |  |  | 1 | 1 | 1 |  | No |  |  |  |  | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |  | No |  |  | No | No | No | No | No |  | No | No | No | No | No | [5 empty] | No | No | No |  |  | JPEG_20251025_091320_2542888665170685495.jpg,JPEG_20251025_091333_4384253403829608690.jpg,JPEG_20251025_101353_2932774741316147840.jpg,JPEG_20251025_101401_2272828806346711358.jpg | [26 empty] | JPEG_20251025_091320_2542888665170685495.jpg | JPEG_20251025_091333_4384253403829608690.jpg | JPEG_20251025_101353_2932774741316147840.jpg | JPEG_20251025_101401_2272828806346711358.jpg | [5 empty] | Q5 Q5GFD0061 | 0 | 0 | 0
170 | 25/10/2025 9:06 | PDVSA | Guaf5 | Q5 |  | Q5GFD0060 | 7.0131 | -71.0349 | 7.0131 | -71.0349 | [5 empty] | Poste | Metálicos | No | No | No | No | No | No | No | Poste inclinado | 1 | Paso (Tangente) |  | Horizontal | 1 |  |  | No |  |  | No | No |  | Sí | Sí | Metálica | 1 | Sí | No | No | No | No |  | No |  |  | No |  | No | [5 empty] | Pin / Espiga | Sí |  |  | 1 | 1 | 1 |  | No |  |  |  |  | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |  | No |  |  | No | No | No | No | No |  | No | No | No | No | No | [5 empty] | No | No | No |  |  | JPEG_20251025_090935_8168797896305013396.jpg,JPEG_20251025_090947_4509144264776297224.jpg,JPEG_20251025_091024_7405875019047837064.jpg,JPEG_20251025_091036_1262569959015462204.jpg | [26 empty] | JPEG_20251025_090935_8168797896305013396.jpg | JPEG_20251025_090947_4509144264776297224.jpg | JPEG_20251025_091024_7405875019047837064.jpg | JPEG_20251025_091036_1262569959015462204.jpg | [5 empty] | Q5 Q5GFD0060 | 0 | 0 | 0
169 | 25/10/2025 8:58 | PDVSA | Guafita | Q5 |  | Q5GFD0059 | 7.0128 | -71.0341 | 7.0128 | -71.0341 | [5 empty] | Poste | Metálicos | No | No | No | No | Sí | Sí | No | Poste inclinado | 1 | Paso (Tangente) |  | Horizontal | 1 |  |  | No |  |  | No | No |  | Sí | Sí | Metálica | 2 | No | No | No | No | Sí | 1 Cruceta superior para aisladores y 1 cruceta inferior para DPS | No |  |  | Sí | 1 | No |  | 1 | 2 |  | Templete en configuración bandera no está trabajando | Pin / Espiga | Sí |  |  | 1 | 1 | 1 |  | Sí | 1 | 1 | 1 |  | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |  | No |  |  | No | No | No | No | No |  | No | No | No | No | No | [5 empty] | No | No | No |  |  | JPEG_20251025_085945_5913569617394330925.jpg,JPEG_20251025_085959_3809831094801531352.jpg,JPEG_20251025_090031_296190243194313744.jpg,JPEG_20251025_090040_6626875091934478424.jpg | [26 empty] | JPEG_20251025_085945_5913569617394330925.jpg | JPEG_20251025_085959_3809831094801531352.jpg | JPEG_20251025_090031_296190243194313744.jpg | JPEG_20251025_090040_6626875091934478424.jpg | [5 empty] | Q5 Q5GFD0059 | 0 | 2 | 1
168 | 25/10/2025 9:51 | PDVSA | Guafita | Q5 |  | Q5GFD0058 | 7.0128 | -71.0341 | 7.0128 | -71.0341 | [5 empty] | Poste | Metálicos | No | No | No | No | No | Sí | No | Poste para derivación de red rural, sin aisladores. Poste inclinado | 1 |  |  | Horizontal |  |  |  | No |  |  | No | No |  | Sí | Sí | Metálica | 2 | No | No | No | No | Sí | Crucetas para 2 cortocircuito con 2 DPS para el transformador | No |  |  | Sí |  | No | 1 |  | 2 |  |  |  | No | [6 empty] | Sí | 1 |  | 1 | DPS para la derivación de la red rural | No | No | No | No | No | No | Sí | Sí | No | No | No | No | Sí | Sí | No | No | No | No | Transformador para derivación debred rural | No |  |  | No | No | No | No | No |  | No | No | No | No | No | [5 empty] | No | No | No |  |  | JPEG_20251025_085737_4913730652498759053.jpg,JPEG_20251025_085746_4321771661614355197.jpg,JPEG_20251025_085802_6450654051400997650.jpg,JPEG_20251025_085811_7209976556837658383.jpg,JPEG_20251025_085826_4486894035871831911.jpg | [26 empty] | JPEG_20251025_085737_4913730652498759053.jpg | JPEG_20251025_085746_4321771661614355197.jpg | JPEG_20251025_085802_6450654051400997650.jpg | JPEG_20251025_085811_7209976556837658383.jpg | JPEG_20251025_085826_4486894035871831911.jpg |  |  |  |  | Q5 Q5GFD0058 | 0 | 3 | 0
167 | 25/10/2025 9:43 | PDVSA | Guafita | Q5 |  | Q5GFD0057 | 7.0119 | -71.0354 | 7.0119 | -71.0354 | [5 empty] | Poste | Metálicos | No | No | No | No | No | Sí | No | Poste inclinado | 1 | Paso (Tangente) |  | Horizontal | 1 |  |  | No |  |  | No | No |  | Sí | Sí | Metálica | 2 | No | No | No | No | No | 1 Cruceta superior para aisladores y 1 cruceta inferior para los DPS | No |  |  | Sí |  | No | 1 |  | 2 |  |  | Pin / Espiga | No | 1 |  | 1 | 1 | 1 | Aislador de la mitad esta roto | Sí | 1 | 1 | 1 | DPS de 15 kV | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |  | No |  |  | No | No | No | No | No |  | No | No | No | No | No | [5 empty] | No | No | No |  |  | JPEG_20251025_084722_1876684592378038308.jpg,JPEG_20251025_084733_3381565094185867428.jpg,JPEG_20251025_084809_678624387054797374.jpg,JPEG_20251025_084835_7104834452588113073.jpg,JPEG_20251025_085006_3324891682983459600.jpg | [26 empty] | JPEG_20251025_084722_1876684592378038308.jpg | JPEG_20251025_084733_3381565094185867428.jpg | JPEG_20251025_084809_678624387054797374.jpg | JPEG_20251025_084835_7104834452588113073.jpg | JPEG_20251025_085006_3324891682983459600.jpg |  |  |  |  | Q5 Q5GFD0057 | 0 | 3 | 0
166 | 25/10/2025 9:33 | PDVSA | Guafita | Q5 |  | Q5GFD0056 | 7.0109 | -71.0359 | 7.0109 | -71.0359 | [5 empty] | Poste | Metálicos | No | No | No | No | Sí | Sí | No | Poste inclinado | 1 | Paso (Tangente) |  | Horizontal | 1 |  |  | No |  |  | No | No |  | Sí | Sí | Metálica | 3 | No | No | No | No | No | 1 Cruceta superior para los aisladores y 2 crucetas inferiores para 2 juegos de cortocircuitos, 1 juego para transformador de derivación de red rural y otro cortocircuito abandonado para banco de condensadores abandonado | No |  |  | No |  | No |  |  | 2 |  |  | Pin / Espiga | No |  |  | 1 | 1 | 1 | Aisladores con moho | Sí |  |  |  | Hay 3 DPS pero no están conectados | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |  | No |  |  | No | No | No | No | No |  | No | No | No | No | No | [5 empty] | No | No | No |  | Poste con banco de condensadores y gabinete abandonado, con un transformador de 25 para redes rurales | JPEG_20251025_094002_203216104079987936.jpg,JPEG_20251025_094019_6817650046385093129.jpg,JPEG_20251025_094037_4086812326685318245.jpg,JPEG_20251025_094049_3513020321462881747.jpg,JPEG_20251025_094111_8557618767868853956.jpg,JPEG_20251025_094119_4006879019668435147.jpg,JPEG_20251025_094220_662151549855178397.jpg | [26 empty] | JPEG_20251025_094002_203216104079987936.jpg | JPEG_20251025_094019_6817650046385093129.jpg | JPEG_20251025_094037_4086812326685318245.jpg | JPEG_20251025_094049_3513020321462881747.jpg | JPEG_20251025_094111_8557618767868853956.jpg | JPEG_20251025_094119_4006879019668435147.jpg | JPEG_20251025_094220_662151549855178397.jpg |  |  | Q5 Q5GFD0056 | 0 | 2 | 0
165 | 25/10/2025 9:27 | PDVSA | Guafita | Q5 |  | Q5GFD0055 | 7.0099 | -71.0363 | 7.0099 | -71.0363 | [5 empty] | Poste | Metálicos | No | No | No | No | No | Sí | No |  | 1 | Retención (Corte) |  | Horizontal | 2 |  |  | No |  |  | No | No |  | Sí | Sí | Metálica | 2 | No | No | No | No | Sí | Doble cruceta para aisladores dobles en retención y para el seccionador monopolar M147 | No |  |  | No |  | No | [5 empty] | Ceramica (Aislador de suspensión) | No |  |  | 2 | 2 | 2 | Cadenas de aisladores de 2 discos. Aisladores con moho | No |  |  |  |  | Sí | Sí | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | Seccionador M147 del circuito Q5 | No |  |  | No | No | No | No | No |  | No | No | No | No | No | [5 empty] | No | No | No |  | Seccionador M147 | JPEG_20251025_093119_7683321562141541520.jpg,JPEG_20251025_093245_314789018608350468.jpg,JPEG_20251025_093300_7296152311733029435.jpg,JPEG_20251025_093313_4205212241598469096.jpg,JPEG_20251025_093323_3603010711612492034.jpg | [26 empty] | JPEG_20251025_093119_7683321562141541520.jpg | JPEG_20251025_093245_314789018608350468.jpg | JPEG_20251025_093300_7296152311733029435.jpg | JPEG_20251025_093313_4205212241598469096.jpg | JPEG_20251025_093323_3603010711612492034.jpg |  |  |  |  | Q5 Q5GFD0055 | 0 | 0 | 0
164 | 25/10/2025 9:19 | PDVSA | Guafita | Q5 |  | Q5GFD0054 | [9 empty] | Poste | Metálicos | No | No | No | No | Sí | Sí | No |  | 1 | Terminal (Remate) | Final de la derivación, antes circuito de iluminación | Horizontal | 1 |  |  | No |  |  | No | No |  | Sí | Sí | Metálica | 1 | No | Sí | No | No | No |  | No |  |  | Sí |  | No | [5 empty] | Ceramica (Aislador de suspensión) | No |  |  | 1 | 1 | 1 | Aisladores con moho | No |  |  |  |  | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |  | No |  |  | No | No | No | No | No |  | No | No | No | No | No | [5 empty] | No | No | No |  |  | JPEG_20251025_092224_5777547821907842923.jpg,JPEG_20251025_092235_65954562720255153.jpg | [26 empty] | JPEG_20251025_092224_5777547821907842923.jpg | JPEG_20251025_092235_65954562720255153.jpg | [7 empty] | Q5 Q5GFD0054 | 0 | 0 | 0
163 | 25/10/2025 9:13 | PDVSA | Guafita | Q5 |  | Q5GFD0053 | 7.0092 | -71.0371 | 7.0092 | -71.0371 | [5 empty] | Poste | Metálicos | No | No | No | No | Sí | Sí | No |  | 1 | [6 empty] | No |  |  | No | No |  | Sí | Sí | Metálica | 2 | No | Sí | No | No | No | Crucetas con cortocircuito y 2 DPS para conectar transformador de 15 y subterranizar | No |  |  | No |  | No | [6 empty] | No | [5 empty] | Sin aisladores | No |  |  |  |  | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |  | Sí | Seccionamiento |  | No | No | No | No | No |  | No | No | No | No | No | [5 empty] | No | No | No |  |  | JPEG_20251025_091403_8974380456632693829.jpg,JPEG_20251025_091813_1929681719858260818.jpg,JPEG_20251025_091825_846489053666913227.jpg,JPEG_20251025_091858_8038036882026346251.jpg | [26 empty] | JPEG_20251025_091403_8974380456632693829.jpg | JPEG_20251025_091813_1929681719858260818.jpg | JPEG_20251025_091825_846489053666913227.jpg | JPEG_20251025_091858_8038036882026346251.jpg | [5 empty] | Q5 Q5GFD0053 | 0 | 0 | 0
162 | 25/10/2025 9:09 | PDVSA | Guafita | Q5 | Derivación Clusters | Q5GFD0052 | 7.0092 | -71.0371 | 7.0092 | -71.0371 | [5 empty] | Poste | Metálicos | No | No | No | No | No | Sí | No |  | 1 | Paso (Tangente) |  | Horizontal | 1 |  |  | No |  |  | No | No |  | Sí | Sí | Metálica | 4 | No | No | No | No | Sí | 1 Cruceta para los aisladores, 2 crucetas para cortocircuitos y DPS abandonados (solo queda 1 DPS) y 1 cruceta inferior abandonada | No |  |  | No |  | No | [5 empty] | Pin / Espiga | No |  |  | 1 | 1 | 1 |  | No |  |  |  |  | Sí | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | Cortocircuito sin fusible y con un único DPS | No |  |  | No | No | No | No | No |  | No | No | No | No | No | [5 empty] | No | No | No |  |  | JPEG_20251025_091255_7584622113769892733.jpg,JPEG_20251025_091541_553563767377408321.jpg,JPEG_20251025_091549_5624903492879871858.jpg | [26 empty] | JPEG_20251025_091255_7584622113769892733.jpg | JPEG_20251025_091541_553563767377408321.jpg | JPEG_20251025_091549_5624903492879871858.jpg | [6 empty] | Q5 Q5GFD0052 | 0 | 0 | 0
161 | 25/10/2025 8:53 | PDVSA | Guafita | Q5 | Derivación de la red hacia Cluster GF-91. Revisar cambio de conductor de 4/0 a 2/0 | Q5GFD0051 | 7.009 | -71.0366 | 7.009 | -71.0366 | [5 empty] | Poste | Metálicos | No | No | No | No | Sí | Sí | No | Estructura inclinada. Postes con derivación de la línea en H | 2 | Terminal (Remate) | Poste en configuración terminal para la salida de la derivación de la red. El circuito Q5 continúa por la parte superior de este, sin aisladores en esta estructura | Horizontal | 1 |  |  | No |  |  | No | No |  | Sí | Sí | Metálica | 4 | Sí | No | No | No | No | 2 Crucetas superiores para cadenas de aisladores de 2 discos en retención de la derivación y para el seccionador monopolar M020 y 2 crucetas inferiores para cortocircuito con DPS para u. transformador de 15 para derivación de la red rural | No |  |  | No |  | No |  |  | 2 |  |  | Ceramica (Aislador de suspensión) | Sí |  |  | 2 | 2 | 2 | Aisladores con moho y suciedad | Sí | 1 |  | 1 | DPS para el transformador de auxiliares | No | No | No | No | No | No | Sí | Sí | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | Transformador para alimentación rural | No |  |  | No | No | No | No | No |  | No | No | No | No | No | [5 empty] | No | No | No |  | Poste con antiescalatorio (gorro chino). Seccionador M020. Pin para cruce de puente | JPEG_20251025_090459_4444540956723653793.jpg,JPEG_20251025_090512_2291355961677589429.jpg,JPEG_20251025_090540_4781234452923181409.jpg,JPEG_20251025_090554_8403572747467466268.jpg,JPEG_20251025_090729_5223664092728894957.jpg,JPEG_20251025_090750_1899393766833443566.jpg | [26 empty] | JPEG_20251025_090459_4444540956723653793.jpg | JPEG_20251025_090512_2291355961677589429.jpg | JPEG_20251025_090540_4781234452923181409.jpg | JPEG_20251025_090554_8403572747467466268.jpg | JPEG_20251025_090729_5223664092728894957.jpg | JPEG_20251025_090750_1899393766833443566.jpg |  |  |  | Q5 Q5GFD0051 | 0 | 2 | 0
160 | 25/10/2025 8:36 | PDVSA | Guafita | Q5 |  | Q5GFD0050 | 7.0089 | -71.0367 | 7.0089 | -71.0367 | [5 empty] | Poste | Metálicos | No | No | No | No | No | Sí | No | Poste inclinado, dentro del patio de una vivienda. Poste con seccionador M019 que conecta con el poste del circuito Q7 | 1 | Retención (Corte) |  | Horizontal | 2 |  |  | No |  |  | No | No |  | Sí | Sí | Metálica | 5 | Sí | No | No | No | No |  | No |  |  | Sí | 2 | No |  | 1 | 2 |  | 1 templete a poste al otro costado de la vía, también inclinado. Cable de la retenida del poste se encuentra cerca de un aislador de fase | Ceramica (Aislador de suspensión) | Sí |  |  | 2 | 2 | 2 | Cadenas de aisladores de 2 discos. Aisladores con suciedad y moho | Sí | 1 | 1 | 1 | Bajante de puesta a tierra vandalizada | Sí | Sí | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |  | No |  |  | No | No | No | No | No |  | No | No | No | No | No | [5 empty] | No | No | No |  | Seccionador M019. Poste inclinado por caída de árbol sobre el vano entre los postes 49 y 50. Pines para cruce de puentes | JPEG_20251025_084923_5130976635442063024.jpg,JPEG_20251025_084939_3837224718088357346.jpg,JPEG_20251025_085118_5409384369554712915.jpg,JPEG_20251025_085126_1877756100474296920.jpg,JPEG_20251025_085227_2969477415341468626.jpg,JPEG_20251025_085253_2074201401390066509.jpg | [26 empty] | JPEG_20251025_084923_5130976635442063024.jpg | JPEG_20251025_084939_3837224718088357346.jpg | JPEG_20251025_085118_5409384369554712915.jpg | JPEG_20251025_085126_1877756100474296920.jpg | JPEG_20251025_085227_2969477415341468626.jpg | JPEG_20251025_085253_2074201401390066509.jpg |  |  |  | Q5 Q5GFD0050 | 0 | 2 | 1
159 | 25/10/2025 8:24 | PDVSA | Guafita | Q5 |  | Q5GFD0049 | 7.009 | -71.0374 | 7.009 | -71.0374 | [5 empty] | Poste | Metálicos | No | No | No | No | No | Sí | No | Estructura inclinada. Poste con 2 seccionadores para derivación de la red | 1 | Retención (Corte) |  | Horizontal | 2 |  |  | No |  |  | No | No |  | Sí | Sí | Metálica | 6 | Sí | No | No | No | No | 2 Crucetas superiores para los aisladores, 2 crucetas para el seccionador monopolar M018 del circuito Q5 y 2 crucetas más para el seccionador monopolar M026 de la interconexión Q5-Q7 con cadenas de aisladores de 2 discos | No |  |  | Sí | 1 | No |  |  | 1 |  |  | Ceramica (Aislador de suspensión) | No |  |  | 2 | 2 | 2 |  | No |  |  |  | Cadenas de aisladores de 2 discos | Sí | Sí | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | Seccionador abierto | No |  |  | No | No | No | No | No |  | No | No | No | No | No | [5 empty] | No | No | No |  | Seccionador M026 para interconexión con el circuito Q7, se encuentra abierto y seccionador M018 del circuito Q5 cerrado | JPEG_20251025_083351_3773148026211023489.jpg,JPEG_20251025_083514_4854484196066481459.jpg,JPEG_20251025_083526_8355174676922355611.jpg,JPEG_20251025_083538_178226305819173523.jpg,JPEG_20251025_083548_4895893294704999898.jpg,JPEG_20251025_083600_4030884882373064617.jpg,JPEG_20251025_083611_725664894796377505.jpg,JPEG_20251025_083620_6820108785036869798.jpg | [26 empty] | JPEG_20251025_083351_3773148026211023489.jpg | JPEG_20251025_083514_4854484196066481459.jpg | JPEG_20251025_083526_8355174676922355611.jpg | JPEG_20251025_083538_178226305819173523.jpg | JPEG_20251025_083548_4895893294704999898.jpg | JPEG_20251025_083600_4030884882373064617.jpg | JPEG_20251025_083611_725664894796377505.jpg | JPEG_20251025_083620_6820108785036869798.jpg |  | Q5 Q5GFD0049 | 0 | 1 | 0
158 | 25/10/2025 8:20 | PDVSA | Guafita | Q5 |  | Q5GFD0048 | 7.0093 | -71.0389 | 7.0093 | -71.0389 | [5 empty] | Poste | Metálicos | No | No | No | No | No | Sí | No |  | 1 | Paso (Tangente) |  | Horizontal | 1 |  |  | No |  |  | No | No |  | Sí | Sí | Metálica | 1 | Sí | No | No | No | No |  | No |  |  | No |  | No | [5 empty] | Ceramica (Aislador de suspensión) | Sí |  |  | 1 | 1 | 1 |  | No |  |  |  |  | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |  | No |  |  | No | No | No | No | No |  | No | No | No | No | No | [5 empty] | No | No | No |  |  | JPEG_20251025_082251_6686872398957138385.jpg,JPEG_20251025_082331_322504117201289556.jpg,JPEG_20251025_082341_7981426394716944651.jpg,JPEG_20251025_082405_2505686644923009856.jpg | [26 empty] | JPEG_20251025_082251_6686872398957138385.jpg | JPEG_20251025_082331_322504117201289556.jpg | JPEG_20251025_082341_7981426394716944651.jpg | JPEG_20251025_082405_2505686644923009856.jpg | [5 empty] | Q5 Q5GFD0048 | 0 | 0 | 0
157 | 25/10/2025 8:15 | PDVSA | Guafita | Q5 | Conductor 4/0 ACSR | Q5GFD0047 | 7.0096 | -71.0405 | 7.0096 | -71.0405 | [5 empty] | Poste | Metálicos | No | No | No | No | No | No | No | Estructura en retención en H | 2 | Retención (Corte) |  | Horizontal | 2 |  |  | No |  |  | No | No |  | Sí | Sí | Metálica | 2 | No | No | No | No | No |  | No |  |  | No |  | No | [5 empty] | Ceramica (Aislador de suspensión) | Sí |  |  | 2 | 2 | 2 |  | No |  |  |  |  | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |  | No |  |  | No | No | No | No | No |  | No | No | No | No | No | [5 empty] | No | No | No |  | 1 Pin para cruce del puente de la fase de la mitad | JPEG_20251025_071824_5182845367325633796.jpg,JPEG_20251025_081839_7334592048014480725.jpg,JPEG_20251025_081931_2169502185713539924.jpg,JPEG_20251025_081943_8411015486114123221.jpg,JPEG_20251025_081957_7988829624712709979.jpg,JPEG_20251025_082016_4073357332098082043.jpg,JPEG_20251025_082024_2545925529657423001.jpg | [26 empty] | JPEG_20251025_071824_5182845367325633796.jpg | JPEG_20251025_081839_7334592048014480725.jpg | JPEG_20251025_081931_2169502185713539924.jpg | JPEG_20251025_081943_8411015486114123221.jpg | JPEG_20251025_081957_7988829624712709979.jpg | JPEG_20251025_082016_4073357332098082043.jpg | JPEG_20251025_082024_2545925529657423001.jpg |  |  | Q5 Q5GFD0047 | 0 | 0 | 0
156 | 25/10/2025 8:00 | PDVSA | Guafita | Q5 |  | Q5GFD0046 | 7.0099 | -71.0412 | 7.0099 | -71.0412 | [5 empty] | Poste | Metálicos | No | No | No | No | No | No | No |  | 1 | Retención (Corte) |  | Horizontal | 2 |  |  | No |  |  | No | No |  | Sí | Sí | Metálica | 3 | No | No | No | No | No | 2 Crucetas superiores para los aisladores y 1 cruceta inferior abandonada | No |  |  | Sí | 2 | No | 1 | 1 |  |  |  | Ceramica (Aislador de suspensión) | No |  |  | 1 | 1 | 1 | Cadenas de aisladores de 2 discos | No |  |  |  |  | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |  | No |  |  | No | No | No | No | No |  | No | No | No | No | No | [5 empty] | No | No | No |  | 1 Pin para cruce de puente de la fase de la mitad | JPEG_20251025_081355_7408785285132059056.jpg,JPEG_20251025_081409_3523542410689915027.jpg,JPEG_20251025_081455_7570269775521353456.jpg,JPEG_20251025_081503_3231124174272719686.jpg,JPEG_20251025_081516_4382509409446037214.jpg,JPEG_20251025_081530_1618662752078299661.jpg | [26 empty] | JPEG_20251025_081355_7408785285132059056.jpg | JPEG_20251025_081409_3523542410689915027.jpg | JPEG_20251025_081455_7570269775521353456.jpg | JPEG_20251025_081503_3231124174272719686.jpg | JPEG_20251025_081516_4382509409446037214.jpg | JPEG_20251025_081530_1618662752078299661.jpg |  |  |  | Q5 Q5GFD0046 | 0 | 1 | 1
155 | 24/10/2025 15:19 | PDVSA | Guafita | Q5 |  | Q5GFD0045 | 7.0105 | -71.0422 | 7.0105 | -71.0422 | [5 empty] | Poste | Metálicos | No | No | No | No | No | Sí | No |  | 2 | Retención (Corte) | Retención en H | Horizontal | 2 |  |  | No |  |  | No | No |  | Sí | Sí | Metálica | 2 | No | No | No | No | Sí |  | No |  |  | Sí | 1 | No | 1 |  |  |  |  | Ceramica (Aislador de suspensión) | No |  |  | 2 | 2 | 2 |  | No |  |  |  |  | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |  | No |  |  | No | No | No | No | No |  | No | No | No | No | No | [5 empty] | No | No | No |  | 1 Pin para cruce del puente de la fase de la mitad | JPEG_20251024_152347_5003778027289063068.jpg,JPEG_20251024_152402_8191800666045874491.jpg,JPEG_20251024_152413_5746589821710286019.jpg,JPEG_20251024_152425_8304143490369562894.jpg,JPEG_20251024_152550_1470433576263247602.jpg | [26 empty] | JPEG_20251024_152347_5003778027289063068.jpg | JPEG_20251024_152402_8191800666045874491.jpg | JPEG_20251024_152413_5746589821710286019.jpg | JPEG_20251024_152425_8304143490369562894.jpg | JPEG_20251024_152550_1470433576263247602.jpg |  |  |  |  | Q5 Q5GFD0045 | 0 | 1 | 0
154 | 24/10/2025 15:13 | PDVSA | Guafita | Q5 |  | Q5GFD0044 | 7.0118 | -71.043 | 7.0118 | -71.043 | [5 empty] | Poste | Metálicos | No | No | No | No | No | Sí | No |  | 1 | Retención (Corte) |  | Horizontal | 2 |  |  | No |  |  | No | No |  | Sí | Sí | Metálica | 2 | No | No | No | No | Sí |  | No |  |  | Sí | 3 | Sí | [5 empty] | Ceramica (Aislador de suspensión) | Sí |  |  | 2 | 2 | 2 | Cadenas de aisladores de 3 discos | No |  |  |  |  | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |  | No |  |  | No | No | No | No | No |  | No | No | No | No | No | [5 empty] | No | No | No |  | 2 Pines para cruce de puentes | JPEG_20251024_151558_5110217977501636721.jpg,JPEG_20251024_151611_3331598606728429759.jpg,JPEG_20251024_151802_5325950370782412685.jpg,JPEG_20251024_151820_1624235148778811910.jpg,JPEG_20251024_151837_1240393938973536088.jpg | [26 empty] | JPEG_20251024_151558_5110217977501636721.jpg | JPEG_20251024_151611_3331598606728429759.jpg | JPEG_20251024_151802_5325950370782412685.jpg | JPEG_20251024_151820_1624235148778811910.jpg | JPEG_20251024_151837_1240393938973536088.jpg |  |  |  |  | Q5 Q5GFD0044 | 0 | 0 | 0
153 | 24/10/2025 15:06 | PDVSA | Guafita | Q5 |  | Q5GFD0043 | 7.0126 | -71.0431 | 7.0126 | -71.0431 | [5 empty] | Poste | Metálicos | No | No | No | No | No | Sí | No |  | 1 | Paso (Tangente) |  | Horizontal | 1 |  |  | No |  |  | No | No |  | Sí | Sí | Metálica | 2 | No | No | No | No | No | Cruceta superior para los aisladores y cruceta inferior para los DPS | No |  |  | No |  | No | [5 empty] | Pin / Espiga | No |  |  | 1 | 1 | 1 | Aisladores con moho | Sí | 1 | 1 | 1 | Bajante de puesta a tierra vandalizada y DPS con moho | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |  | No |  |  | No | No | No | No | No |  | No | No | No | No | No | [5 empty] | No | No | No |  |  | JPEG_20251024_151029_3705405061101934843.jpg,JPEG_20251024_151043_7130007798631883429.jpg,JPEG_20251024_151140_4589259804234404183.jpg,JPEG_20251024_151227_4037268325477833049.jpg,JPEG_20251024_151247_5311511742086098870.jpg,JPEG_20251024_151334_3391631657237222066.jpg | [26 empty] | JPEG_20251024_151029_3705405061101934843.jpg | JPEG_20251024_151043_7130007798631883429.jpg | JPEG_20251024_151140_4589259804234404183.jpg | JPEG_20251024_151227_4037268325477833049.jpg | JPEG_20251024_151247_5311511742086098870.jpg | JPEG_20251024_151334_3391631657237222066.jpg |  |  |  | Q5 Q5GFD0043 | 0 | 0 | 0
152 | 24/10/2025 15:00 | PDVSA | Guafita | Q5 |  | Q5GFD0042 | 7.0136 | -71.0431 | 7.0136 | -71.0431 | [5 empty] | Poste | Metálicos | No | No | No | No | No | Sí | No |  | 1 | Paso (Tangente) | Paso con doble aislador | Horizontal | 2 |  |  | No |  |  | No | No |  | Sí | Sí |  | 4 | Sí | No | No | No | No | 2 Crucetas superiores para aisladores y 2 Crucetas inferiores para cortocircuito y DPS abandonados (solo queda 1 fase) | No |  |  | Sí | 1 | Sí | [5 empty] | Pin / Espiga | No | 1 |  | 2 | 2 | 2 | Aislador de la fase de la mitad está roto, los demás están con moho. Aisladores de 34 kV | No |  |  |  |  | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |  | No |  |  | No | No | No | No | No |  | No | No | No | No | No | [5 empty] | No | No | No |  | Bajante vandalizada | JPEG_20251024_150334_3124834712911980360.jpg,JPEG_20251024_150359_2812769184013423299.jpg,JPEG_20251024_150428_4984596315908649817.jpg,JPEG_20251024_150542_3214143829814897120.jpg | [26 empty] | JPEG_20251024_150334_3124834712911980360.jpg | JPEG_20251024_150359_2812769184013423299.jpg | JPEG_20251024_150428_4984596315908649817.jpg | JPEG_20251024_150542_3214143829814897120.jpg | [5 empty] | Q5 Q5GFD0042 | 0 | 0 | 0
151 | 24/10/2025 14:53 | PDVSA | Guafita | Q5 | Circuito cambia de costado | Q5GFD0041 | 7.0142 | -71.0434 | 7.0142 | -71.0434 | [5 empty] | Poste | Metálicos | No | No | No | No | No | Sí | No |  | 1 | Retención (Corte) |  | Horizontal | 2 |  |  | No |  |  | No | No |  | Sí | Sí | Metálica | 2 | No | No | No | No | Sí |  | No |  |  | Sí | 3 | Sí |  |  |  |  | Templetes con maleza | Ceramica (Aislador de suspensión) | Sí |  |  | 2 | 2 | 2 | Aisladores con moho | No |  |  |  |  | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |  | No |  |  | No | No | No | No | No |  | No | No | No | No | No | [5 empty] | No | No | No |  | 2 Pines para cruce de puentes | JPEG_20251024_145619_3653941170002475613.jpg,JPEG_20251024_145627_4238940452731231999.jpg,JPEG_20251024_145640_3305090474321965005.jpg,JPEG_20251024_145846_1853058988731587603.jpg | [26 empty] | JPEG_20251024_145619_3653941170002475613.jpg | JPEG_20251024_145627_4238940452731231999.jpg | JPEG_20251024_145640_3305090474321965005.jpg | JPEG_20251024_145846_1853058988731587603.jpg | [5 empty] | Q5 Q5GFD0041 | 0 | 0 | 0
150 | 24/10/2025 14:43 | PDVSA | Guafita | Q5 | Circuito hace derivación hacia GF-77 | Q5GFD0040 | 7.0138 | -71.0451 | 7.0137 | -71.0451 | [5 empty] | Poste | Metálicos | No | No | No | No | Sí | Sí | No | Poste con derivación con seccionador monopolar M017 | 1 | Paso (Tangente) | Paso en circuito superior con retención con hacia la derivación hacia Clusters GF-77 | Horizontal | 2 |  |  | No |  |  | No | No |  | Sí | Sí | Metálica | 3 | No | No | No | No | Sí | Cruceta superior para aisladores y crucetas inferiores para cadenas de aisladores de 2 discos de la derivación del Clusters GF-77 y con seccionador monopolar M017 | No |  |  | No |  | No | [5 empty] | Pin / Espiga | Sí |  |  | 2 | 2 | 2 | Aisladores superiores en pin y aisladores de la derivación en cadenas de 2 discos. Aisladores en cadena con moho | Sí | 1 | 1 | 1 | Bajante de puesta a tierra vandalizada | Sí | Sí | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | M017 | No |  |  | No | No | No | No | No |  | Cable desnudo | No | No | No | Sí | [5 empty] | No | No | No |  | Seccionador M017, con derivación hacia Clusters GF-77. Poste con antiescalatorio para evitar vandalismo. Pin para cruce de puente | JPEG_20251024_145047_2079494743158736089.jpg,JPEG_20251024_145131_3592048357279888092.jpg,JPEG_20251024_145146_9199100665224416443.jpg,JPEG_20251024_145214_8237385763958572291.jpg | [26 empty] | JPEG_20251024_145047_2079494743158736089.jpg | JPEG_20251024_145131_3592048357279888092.jpg | JPEG_20251024_145146_9199100665224416443.jpg | JPEG_20251024_145214_8237385763958572291.jpg | [5 empty] | Q5 Q5GFD0040 | 0 | 0 | 0
149 | 24/10/2025 14:35 | PDVSA | Guafita | Q5 | Derivación Clusters GF-77 | Q5GFD0039 | 7.0105 | -71.0459 | 7.0105 | -71.0461 | [5 empty] | Poste | Metálicos | No | No | No | No | Sí | Sí | No |  | 1 | Terminal (Remate) |  | Horizontal | 1 | Terminal fin de ma derivación |  | No |  |  | No | No |  | Sí | Sí | Metálica | 1 | Sí | No | No | No | No | Cruceta de 1.8 m | No |  |  | Sí | 1 | Sí | [5 empty] | Ceramica (Aislador de suspensión) | Sí |  |  | 1 | 1 | 1 | Cadenas de aisladores de 2 discos | Sí | 1 | 0 | 1 | Sin bajante de puesta a tierra | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |  | No |  |  | No | No | No | No | No |  | No | No | No | No | No | [5 empty] | No | No | No |  |  | JPEG_20251024_143754_3451849337568786196.jpg,JPEG_20251024_143805_2554599980336455543.jpg,JPEG_20251024_143825_6696237489688368077.jpg,JPEG_20251024_143834_7707722622957024657.jpg | [26 empty] | JPEG_20251024_143754_3451849337568786196.jpg | JPEG_20251024_143805_2554599980336455543.jpg | JPEG_20251024_143825_6696237489688368077.jpg | JPEG_20251024_143834_7707722622957024657.jpg | [5 empty] | Q5 Q5GFD0039 | 0 | 0 | 0
148 | 24/10/2025 14:30 | PDVSA | Guafita | Q5 |  | Q5GFD0038 | 7.011 | -71.0457 | 7.0109 | -71.0457 | [5 empty] | Poste | Metálicos | No | No | No | No | Sí | Sí | No |  | 1 | Paso (Tangente) |  | Horizontal | 1 |  |  | No |  |  | No | No |  | Sí | Sí | Metálica | 4 | Sí | No | No | No | No | 1 cruceta para los aisladores, 2 crucetas para los cortocircuitos | No |  |  | No |  | No | [5 empty] | Pin / Espiga | Sí |  |  | 1 | 1 | 1 | Aisladores con suciedad | No |  |  |  |  | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |  | No |  |  | No | No | No | No | No |  | No | No | No | No | No | [5 empty] | No | No | No |  |  | JPEG_20251024_143059_8071717053166914444.jpg,JPEG_20251024_143113_6299708949024370456.jpg,JPEG_20251024_143159_5540449127241652839.jpg,JPEG_20251024_143211_5054427499504897287.jpg | [26 empty] | JPEG_20251024_143059_8071717053166914444.jpg | JPEG_20251024_143113_6299708949024370456.jpg | JPEG_20251024_143159_5540449127241652839.jpg | JPEG_20251024_143211_5054427499504897287.jpg | [5 empty] | Q5 Q5GFD0038 | 0 | 0 | 0
147 | 24/10/2025 14:24 | PDVSA | Guafita | Q5 | Derivación Clusters GF-77, conductor 2/0 ACSR | Q5GFD0037 | 7.0111 | -71.0456 | 7.0111 | -71.0456 | [5 empty] | Poste | Metálicos | No | No | No | No | Sí | No | No |  | 1 | Paso (Tangente) |  | Horizontal | 1 |  |  | No |  |  | No | No |  | Sí | Sí | Metálica |  | No | No | No | No | Sí | Cruceta de 1.8 m | No |  |  | No |  | No | [5 empty] | Pin / Espiga | Sí |  |  | 1 | 1 | 1 | Aisladores con moho | No |  |  |  |  | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |  | No |  |  | No | No | No | No | No |  | No | No | No | No | No | [5 empty] | No | No | No |  |  | JPEG_20251024_142644_1219915395968966312.jpg,JPEG_20251024_142703_4884482698333661864.jpg,JPEG_20251024_142819_5212699350111684750.jpg,JPEG_20251024_142833_7600363234168282003.jpg | [26 empty] | JPEG_20251024_142644_1219915395968966312.jpg | JPEG_20251024_142703_4884482698333661864.jpg | JPEG_20251024_142819_5212699350111684750.jpg | JPEG_20251024_142833_7600363234168282003.jpg | [5 empty] | Q5 Q5GFD0037 | 0 | 0 | 0
146 | 24/10/2025 14:11 | PDVSA | Guafita | Q5 | Derivación Clusters GF-77, conductor 2/0 ACSR | Q5GFD0036 | 7.0112 | -71.0455 | 7.0112 | -71.0455 | [5 empty] | Poste | Metálicos | No | No | No | No | Sí | Sí | No | Poste con una retención más baja para mantener distancia con el cruce de los circuitos Q3 y Q7 | 1 | Retención (Corte) | Retención más baja de un costado para mantener distancia con las redes de los circuitos Q3 y Q7 | Horizontal | 2 |  |  | No |  |  | No | No |  | Sí | Sí | Metálica | 4 | No | No | No | No | No |  | No |  |  | Sí | 3 | No |  | 3 |  |  |  | Ceramica (Aislador de suspensión) | No |  |  | 2 | 2 | 2 | Cadenas de aisladores de 2 discos. Aisladores con suciedad y moho | No |  |  |  |  | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |  | No |  |  | No | No | No | No | No |  | No | No | No | No | No | [5 empty] | No | No | No |  | 1 Pin para cruce de puente de la fase de la mitad | JPEG_20251024_141736_3830402131352044357.jpg,JPEG_20251024_141803_745984236088129463.jpg,JPEG_20251024_141854_2155284915687698336.jpg,JPEG_20251024_141938_1382623865671451850.jpg,JPEG_20251024_142037_4148257712276482023.jpg,JPEG_20251024_142231_2243489656974085971.jpg | [26 empty] | JPEG_20251024_141736_3830402131352044357.jpg | JPEG_20251024_141803_745984236088129463.jpg | JPEG_20251024_141854_2155284915687698336.jpg | JPEG_20251024_141938_1382623865671451850.jpg | JPEG_20251024_142037_4148257712276482023.jpg | JPEG_20251024_142231_2243489656974085971.jpg |  |  |  | Q5 Q5GFD0036 | 0 | 0 | 3
145 | 24/10/2025 14:05 | PDVSA | Guafita | Q5 | Circuito derivación GF-77, conductor 2/0 ACSR | Q5GFD0035 | 7.0116 | -71.0455 | 7.0115 | -71.0455 | [5 empty] | Poste | Metálicos | No | No | No | No | Sí | Sí | No |  | 2 | Retención (Corte) | Retención en H | Horizontal | 2 |  |  | No |  |  | No | No |  | Sí | Sí | Metálica | 2 | Sí | No | No | No | No |  | No |  |  | No |  | No | [5 empty] | Ceramica (Aislador de suspensión) | No |  |  | 2 | 2 | 2 | Cadenas de aisladores de 2 discos. Aisladores con suciedad y moho | No |  |  |  |  | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |  | No |  |  | No | No | No | No | No |  | No | No | No | No | No | [5 empty] | No | No | No |  | 2 Pines para cruce de puentes | JPEG_20251024_140919_8124102932026920245.jpg,JPEG_20251024_140934_4264618195329730543.jpg,JPEG_20251024_141013_2774116630651052834.jpg,JPEG_20251024_141055_886163989335057629.jpg,JPEG_20251024_141105_8501233620484286093.jpg | [26 empty] | JPEG_20251024_140919_8124102932026920245.jpg | JPEG_20251024_140934_4264618195329730543.jpg | JPEG_20251024_141013_2774116630651052834.jpg | JPEG_20251024_141055_886163989335057629.jpg | JPEG_20251024_141105_8501233620484286093.jpg |  |  |  |  | Q5 Q5GFD0035 | 0 | 0 | 0
144 | 24/10/2025 14:00 | PDVSA | Guafita | Q5 | Derivación del circuito a GF-77 en conductor 2/0 ACSR | Q5GFD0034 | 7.0123 | -71.045 | 7.0123 | -71.045 | [5 empty] | Poste | Metálicos | No | No | No | No | No | Sí | No |  | 1 | Retención (Corte) |  | Horizontal | 2 |  |  | No |  |  | No | No |  | Sí | Sí | Metálica | 2 | No | No | No | No | No | Cruceta de 1.8 m | No |  |  | Sí | 2 | No | 1 |  |  |  |  | Ceramica (Aislador de suspensión) | Sí |  |  | 2 | 2 | 2 | Cadenas de aisladores de 2 discos, aisladores con suciedad | No |  |  |  |  | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |  | No |  |  | No | No | No | No | No |  | No | No | No | No | No | [5 empty] | No | No | No |  | 1 Pin para el cruce de puente de la fase de la mitad | JPEG_20251024_140400_6766085771397397750.jpg,JPEG_20251024_140409_1455598339323460495.jpg,JPEG_20251024_140424_2630367770287904677.jpg,JPEG_20251024_140432_3483998986911869386.jpg | [26 empty] | JPEG_20251024_140400_6766085771397397750.jpg | JPEG_20251024_140409_1455598339323460495.jpg | JPEG_20251024_140424_2630367770287904677.jpg | JPEG_20251024_140432_3483998986911869386.jpg | [5 empty] | Q5 Q5GFD0034 | 0 | 1 | 0
143 | 24/10/2025 13:50 | PDVSA | Guafita | Q5 | Circuito deriva desde el poste 40 hacia los postes 39-33, Derivación Clusters GF-77. Conductor 2/0 ACSR | Q5GFD0033 | 7.0131 | -71.0449 | 7.0131 | -71.0449 | [5 empty] | Poste | Metálicos | No | No | No | No | Sí | Sí | No | Poste viene de la derivación desde la estructura 40 | 1 | Paso (Tangente) |  | Horizontal | 1 |  |  | No |  |  | No | No |  | Sí | Sí | Metálica | 2 | Sí | No | No | No | No | Cruceta de 1.8 m, a la que le llega la maleza desde el templete | No |  |  | Sí | 1 | No |  |  |  |  | Templete deteriorado y oxidado | Pin / Espiga | Sí |  |  | 1 | 1 | 1 | Aisladores con suciedad | No |  |  |  |  | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |  | No |  |  | No | No | No | No | No |  | No | No | No | No | No | [5 empty] | No | No | No |  | Clusters GF-77. 1 Tubo EMT de 1/4" vandalizado, queda un pedazo abandonado | JPEG_20251024_135711_1290488153935749570.jpg,JPEG_20251024_135724_2610927041166876361.jpg,JPEG_20251024_135736_6213563505314948652.jpg | [26 empty] | JPEG_20251024_135711_1290488153935749570.jpg | JPEG_20251024_135724_2610927041166876361.jpg | JPEG_20251024_135736_6213563505314948652.jpg | [6 empty] | Q5 Q5GFD0033 | 0 | 0 | 0
142 | 24/10/2025 13:09 | PDVSA | Guafita | Q5 |  | Q5GFD0032 | 7.0134 | -71.0464 | 7.0133 | -71.0464 | [5 empty] | Poste | Metálicos | No | No | No | No | Sí | Sí | No |  | 1 | Retención (Corte) |  | Horizontal | 2 |  |  | No |  |  | No | No |  | Sí | Sí | Metálica | 4 | Sí | No | No | No | No | 2 Crucetas superiores para aisladores y 2 crucetas para cortocircuito con DPS para transformador | No |  |  | Sí | 2 | No |  | 2 |  |  |  | Ceramica (Aislador de suspensión) | Sí |  |  | 2 | 2 | 2 | Cadenas de aisladores de 2 discos | Sí | 1 |  | 1 | DPS para el transformador de derivación rural | Sí | Sí | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | Sí | Sí | No | No | No | No | Transformador de 15 para derivación de servicio rural | No |  |  | No | No | No | No | No |  | Cable desnudo | No | No | Sí | No | [5 empty] | No | No | No |  | 1 Pin para cruce de puente de la fase de la mitad | JPEG_20251024_134649_3120182261883063314.jpg,JPEG_20251024_134713_7779367022636183408.jpg,JPEG_20251024_134746_2889088074181455783.jpg,JPEG_20251024_134806_8973538022324349097.jpg,JPEG_20251024_134821_5964333780569042897.jpg,JPEG_20251024_134832_5491463840046117548.jpg | [26 empty] | JPEG_20251024_134649_3120182261883063314.jpg | JPEG_20251024_134713_7779367022636183408.jpg | JPEG_20251024_134746_2889088074181455783.jpg | JPEG_20251024_134806_8973538022324349097.jpg | JPEG_20251024_134821_5964333780569042897.jpg | JPEG_20251024_134832_5491463840046117548.jpg |  |  |  | Q5 Q5GFD0032 | 0 | 0 | 2
141 | 24/10/2025 12:23 | PDVSA | Guafita | Q5 |  | Q5GFD0031 | 7.0129 | -71.0475 | 7.0129 | -71.0475 | [5 empty] | Poste | Metálicos | No | No | No | No | No | Sí | No | Poste inclinado | 1 | Retención (Corte) | Doble retención para cambio de ángulo | Horizontal | 3 |  |  | No |  |  | No | No |  | Sí | Sí | Metálica | 4 | Sí | No | No | No | No | 2 Crucetas superiores para conductor desde poste 26 y 3 DPS de 12 kV y 2 crucetas inferiores para conductor que deriva hacia Cluster en cadenas de aisladores de 2 discos y para el circuito que continúa hacia la estructura 32 en cadenas de aisladores de 2 discos, también en estas crucetas está el seccionador monopolar M016 | No |  |  | No |  | No |  |  | 2 |  |  | Ceramica (Aislador de suspensión) | Sí |  |  | 3 | 3 | 3 | Cadenas de aisladores de 2 discos | Sí | 1 | 1 | 1 | Bajante de puesta a tierra vandalizada | Sí | Sí | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | Seccionador monopolar M016 para Cluster | No |  |  | No | No | No | No | No |  | No | No | No | No | No | [5 empty] | No | No | No |  | 1 Tubo EMT de 4" abandonado y 1 pin para cruce de puente | JPEG_20251024_122414_8396033390334414388.jpg,JPEG_20251024_122511_2037332032076087669.jpg,JPEG_20251024_122529_4409895959931840958.jpg,JPEG_20251024_123155_6105817627551643016.jpg,JPEG_20251024_123206_6411229490175290109.jpg,JPEG_20251024_123226_6852427819279312624.jpg,JPEG_20251024_123307_4901299821294699195.jpg | [26 empty] | JPEG_20251024_122414_8396033390334414388.jpg | JPEG_20251024_122511_2037332032076087669.jpg | JPEG_20251024_122529_4409895959931840958.jpg | JPEG_20251024_123155_6105817627551643016.jpg | JPEG_20251024_123206_6411229490175290109.jpg | JPEG_20251024_123226_6852427819279312624.jpg | JPEG_20251024_123307_4901299821294699195.jpg |  |  | Q5 Q5GFD0031 | 0 | 2 | 0
140 | 24/10/2025 12:20 | PDVSA | Guafita | Q5 |  | Q5GFD0030 | 7.0129 | -71.0475 | 7.0129 | -71.0476 | [5 empty] | Poste | Metálicos | No | No | No | No | No | No | No | Poste abandonado | 1 | [6 empty] | No |  |  | No | No |  | No | No | Metálica |  | No | No | No | No | No |  | No |  |  | No |  | No | [6 empty] | No | [6 empty] | No |  |  |  |  | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |  | No |  |  | No | No | No | No | No |  | No | No | No | No | No | [5 empty] | No | No | No |  |  | JPEG_20251024_122119_2888872574416530774.jpg,JPEG_20251024_122322_3685848800015319474.jpg | [26 empty] | JPEG_20251024_122119_2888872574416530774.jpg | JPEG_20251024_122322_3685848800015319474.jpg | [7 empty] | Q5 Q5GFD0030 | 0 | 0 | 0
139 | 24/10/2025 12:11 | PDVSA | Guafita | Q5 |  | Q5GFD0029 | 7.0126 | -71.0481 | 7.0126 | -71.0481 | [5 empty] | Poste | Metálicos | No | No | No | No | No | Sí | No |  | 1 | Retención (Corte) | Doble retención para cambio de ángulo de la línea | Horizontal | 2 |  |  | No |  |  | No | No |  | Sí | Sí | Metálica | 8 | No | No | No | No | Sí |  | No |  |  | Sí | 1 | Sí | [5 empty] | Ceramica (Aislador de suspensión) | Sí |  |  | 2 | 2 | 2 | Cadenas de aisladores de 2 discos | No |  |  |  | Faltan DPS para cambio de medio de los conductores | Sí | Sí | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | Sí | Sí | No | No | No | No | 1 cortocircuito abandonado y otro operativo para alimentación de los pozos | Sí | Premoldeados | Otro | No | No | No | No | No | EMT, 1 tubo de 4" en uso y otro abandonado | Cable desnudo | No | No | No | Sí | [5 empty] | No | No | No |  |  | JPEG_20251024_121137_5040321592501503036.jpg,JPEG_20251024_121200_19039228021426630.jpg,JPEG_20251024_121248_8296245205368914703.jpg,JPEG_20251024_121747_7168359562161010898.jpg,JPEG_20251024_121757_5696368436805010214.jpg | [26 empty] | JPEG_20251024_121137_5040321592501503036.jpg | JPEG_20251024_121200_19039228021426630.jpg | JPEG_20251024_121248_8296245205368914703.jpg | JPEG_20251024_121747_7168359562161010898.jpg | JPEG_20251024_121757_5696368436805010214.jpg |  |  |  |  | Q5 Q5GFD0029 | 0 | 0 | 0
138 | 24/10/2025 12:04 | PDVSA | Guafita | Q5 |  | Q5GFD0028 | 7.0127 | -71.0481 | 7.0126 | -71.0481 | [5 empty] | Poste | Metálicos | No | No | No | No | Sí | Sí | No | Poste con subterranización de línea para alimentación de pozos | 1 | Paso (Tangente) |  | Horizontal | 1 |  |  | No |  |  | No | No |  | Sí | Sí | Metálica | 4 | Sí | No | No | No | No | 1 Cruceta superior para aisladores, 2 crucetas para seccionador cortocircuito con DPS y 1cruceta inferior abandonada | No |  |  | No |  | No | [5 empty] | Pin / Espiga | Sí |  |  | 1 | 1 | 1 |  | Sí | 1 | 1 | 1 | Bajante de puesta a tierra vandalizada | Sí | Sí | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | Sí | Sí | No | No | No | No |  | Sí | Premoldeados | Otro | No | No | Sí | No | No | EMT de 4" sin protección para el agua | Cable desnudo | No | No | No | Sí | [5 empty] | No | No | No |  |  | JPEG_20251024_120910_1634352207703952760.jpg,JPEG_20251024_120920_272229605341576628.jpg,JPEG_20251024_120930_8810386571706649669.jpg,JPEG_20251024_120952_8893134672820749851.jpg,JPEG_20251024_121053_6643080896922042349.jpg,JPEG_20251024_121105_220414720990889559.jpg | [26 empty] | JPEG_20251024_120910_1634352207703952760.jpg | JPEG_20251024_120920_272229605341576628.jpg | JPEG_20251024_120930_8810386571706649669.jpg | JPEG_20251024_120952_8893134672820749851.jpg | JPEG_20251024_121053_6643080896922042349.jpg | JPEG_20251024_121105_220414720990889559.jpg |  |  |  | Q5 Q5GFD0028 | 0 | 0 | 0
137 | 24/10/2025 11:50 | PDVSA | Guafita | Q5 |  | Q5GFD0027 | 7.0127 | -71.0481 | 7.0127 | -71.0482 | [5 empty] | Poste | Metálicos | No | No | No | No | No | Sí | No |  | 1 | Terminal (Remate) | Postes derivados desde la estructura 31 | Horizontal | 1 |  |  | No |  |  | No | No |  | Sí | Sí | Metálica | 1 | Sí | No | No | No | No |  | No |  |  | No |  | No | [5 empty] | Ceramica (Aislador de suspensión) | Sí |  |  | 1 | 1 | 1 | Cadenas de aisladores de 2 discos | No |  |  |  |  | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |  | No |  |  | No | No | No | No | No |  | No | No | No | No | No | [5 empty] | No | No | No |  | Postes 27, 28 y 29 derivados del 31 para alimentación de 2 pozos | JPEG_20251024_120106_4227294007713464055.jpg,JPEG_20251024_120124_7667818125844041930.jpg,JPEG_20251024_120143_83235332635694682.jpg,JPEG_20251024_120151_4134690026955573151.jpg | [26 empty] | JPEG_20251024_120106_4227294007713464055.jpg | JPEG_20251024_120124_7667818125844041930.jpg | JPEG_20251024_120143_83235332635694682.jpg | JPEG_20251024_120151_4134690026955573151.jpg | [5 empty] | Q5 Q5GFD0027 | 0 | 0 | 0
136 | 24/10/2025 11:40 | PDVSA | Guafita | Q5 |  | Q5GFD0026 | 7.014 | -71.0485 | 7.014 | -71.0485 | [5 empty] | Poste | Metálicos | No | No | No | No | No | Sí | No |  | 1 | Retención (Corte) |  | Horizontal | 2 |  |  | No |  |  | No | No |  | Sí | Sí | Metálica | 3 | Sí | No | No | No | No | 2 Crucetas para los aisladores y 1 cruceta para los DPS, solo hay dos DPS y no se encuentran conectados | No |  |  | Sí | 2 | No | 1 |  |  |  |  | Ceramica (Aislador de suspensión) | Sí |  |  | 2 | 2 |  | Cadenas de aisladores de 2 discos, en 34,5 kV | Sí | 1 | 0 | 1 | DPS sin conectar, solo se encuentran 2 DPS | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |  | No |  |  | No | No | No | No | No |  | No | No | No | No | No | [5 empty] | No | No | No |  | 1 Pin para cruce del puente de la fase de la mitad | JPEG_20251024_114631_3474943370502588550.jpg,JPEG_20251024_114909_7148360884722123250.jpg,JPEG_20251024_114924_627330015701056109.jpg,JPEG_20251024_114948_1598552749510609657.jpg | [26 empty] | JPEG_20251024_114631_3474943370502588550.jpg | JPEG_20251024_114909_7148360884722123250.jpg | JPEG_20251024_114924_627330015701056109.jpg | JPEG_20251024_114948_1598552749510609657.jpg | [5 empty] | Q5 Q5GFD0026 | 0 | 1 | 0
135 | 24/10/2025 11:27 | PDVSA | Guafita | Q5 |  | Q5GFD0025 | 7.015 | -71.049 | 7.015 | -71.049 | [5 empty] | Poste | Metálicos | No | No | No | No | Sí | Sí | No | Poste con banco de condensadores abandonado | 1 | Paso (Tangente) |  | Horizontal | 1 |  |  | No |  |  | No | No |  | Sí | Sí | Metálica | 3 | Sí | No | No | No | No |  | No |  |  | No |  | No | [5 empty] | Pin / Espiga | Sí |  |  | 1 | 1 | 1 | Aisladores de 34 kV | Sí | 1 | 1 | 1 | Bajante de puesta a tierra vandalizada | No | No | No | No | No | No | Sí | Sí | No | No | No | No | Sí | Sí | No | No | No | No | 1 Transformador auxiliar de 15 para redes rurales, cuenta con cortocircuito con fusibles para el Transformador y con otro cortocircuito abierto para el banco de condensadores abandonado | No |  |  | No | No | No | No | No |  | No | No | No | No | No | [5 empty] | No | No | No |  | Dentro de los equipos abandonados se encuentra un gabinete desde donde se maniobraba el banco de condensadores | JPEG_20251024_113645_475924007097133962.jpg,JPEG_20251024_113656_4174305125376284047.jpg,JPEG_20251024_113713_8548085871921932152.jpg,JPEG_20251024_113731_4440566740111577380.jpg,JPEG_20251024_113804_4321968230037902567.jpg,JPEG_20251024_113849_1168443479678792528.jpg,JPEG_20251024_113906_2339618471183872684.jpg | [26 empty] | JPEG_20251024_113645_475924007097133962.jpg | JPEG_20251024_113656_4174305125376284047.jpg | JPEG_20251024_113713_8548085871921932152.jpg | JPEG_20251024_113731_4440566740111577380.jpg | JPEG_20251024_113804_4321968230037902567.jpg | JPEG_20251024_113849_1168443479678792528.jpg | JPEG_20251024_113906_2339618471183872684.jpg |  |  | Q5 Q5GFD0025 | 0 | 0 | 0
134 | 24/10/2025 11:15 | PDVSA | Guafita | Q5 | Circuito pasa del poste 24 a un poste del circuito Q4 | Q5GFD0024 | 7.016 | -71.0495 | 7.0161 | -71.0496 | [5 empty] | Poste | Metálicos | No | No | No | No | No | Sí | No |  | 1 | Retención (Corte) |  | Horizontal | 2 | Cambio de ángulo |  | No |  |  | No | No |  | Sí | Sí | Metálica | 2 | Sí | No | No | No | No | Crucetas de 1.8 m | No |  |  | Sí | 2 | Sí | [5 empty] | Ceramica (Aislador de suspensión) | Sí |  |  | 2 | 2 | 2 | Cadenas de aisladores de 2 discos de 1 costado y cadenas de aisladores de 3 discos del otro costado del circuito. Aisladores con suciedad | No |  |  |  |  | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |  | No |  |  | No | No | No | No | No |  | No | No | No | No | No | [5 empty] | No | No | No |  | El poste siguiente al circuito Q5, pertene al circuito Q4, pero se usa este poste para pase de este circuito sobre esa estructura con pines (el poste del circuito Q4 no hace parte del conteo del circuito Q5). Esto se hace para darle mayor distancia de separación entre los 2 circuitos. 2 Pines para cruce de puentes de las fases | JPEG_20251024_112203_8064458966945258339.jpg,JPEG_20251024_112225_8483851284334286323.jpg,JPEG_20251024_112327_3702267896313742933.jpg,JPEG_20251024_112337_1076536215669456258.jpg,JPEG_20251024_112607_6963625615951056058.jpg | [26 empty] | JPEG_20251024_112203_8064458966945258339.jpg | JPEG_20251024_112225_8483851284334286323.jpg | JPEG_20251024_112327_3702267896313742933.jpg | JPEG_20251024_112337_1076536215669456258.jpg | JPEG_20251024_112607_6963625615951056058.jpg |  |  |  |  | Q5 Q5GFD0024 | 0 | 0 | 0
133 | 24/10/2025 11:12 | PDVSA | Guafita | Q5 |  | Q5GFD0023 | 7.0174 | -71.0492 | 7.0174 | -71.0492 | [5 empty] | Poste | Metálicos | No | No | No | No | No | Sí | No |  | 1 | Paso (Tangente) |  | Horizontal | 1 |  |  | No |  |  | No | No |  | Sí | Sí | Metálica | 1 | Sí | No | No | No | No | Cruceta de 1.8 m | No |  |  | No |  | No | [5 empty] | Pin / Espiga | Sí |  |  | 1 | 1 | 1 |  | No |  |  |  |  | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |  | No |  |  | No | No | No | No | No |  | No | No | No | No | No | [5 empty] | No | No | No |  |  | JPEG_20251024_111409_1771166986652475026.jpg,JPEG_20251024_111431_3834311454848824233.jpg,JPEG_20251024_111454_7323133203477476107.jpg | [26 empty] | JPEG_20251024_111409_1771166986652475026.jpg | JPEG_20251024_111431_3834311454848824233.jpg | JPEG_20251024_111454_7323133203477476107.jpg | [6 empty] | Q5 Q5GFD0023 | 0 | 0 | 0
132 | 24/10/2025 11:05 | PDVSA | Guafita | Q5 |  | Q5GFD0022 | 7.0188 | -71.0488 | 7.0188 | -71.0488 | [5 empty] | Poste | Metálicos | No | No | No | No | No | Sí | No |  | 1 | Paso (Tangente) |  | Horizontal | 2 |  |  | No |  |  | No | No |  | Sí | Sí | Metálica | 3 | Sí | No | No | No | No | Doble cruceta para doble pin por fase y 1 cruceta para los DPS | No |  |  | Sí | 1 | No |  | 1 |  |  |  | Pin / Espiga | Sí |  |  | 2 | 2 | 2 |  | Sí | 1 | 1 | 1 | Bajante de puesta a tierra vandalizada | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |  | No |  |  | No | No | No | No | No |  | No | No | No | No | No | [5 empty] | No | No | No |  |  | JPEG_20251024_110855_6920594459634740765.jpg,JPEG_20251024_111008_6368996634978584203.jpg,JPEG_20251024_111023_6090806310297401082.jpg,JPEG_20251024_111053_8096760365739044678.jpg,JPEG_20251024_111100_8193631379726426524.jpg | [26 empty] | JPEG_20251024_110855_6920594459634740765.jpg | JPEG_20251024_111008_6368996634978584203.jpg | JPEG_20251024_111023_6090806310297401082.jpg | JPEG_20251024_111053_8096760365739044678.jpg | JPEG_20251024_111100_8193631379726426524.jpg |  |  |  |  | Q5 Q5GFD0022 | 0 | 0 | 1
131 | 24/10/2025 10:57 | PDVSA | Guafita | Q5 | Circuito cambia de costado de la vía | Q5GFD0021 | 7.0195 | -71.0485 | 7.0195 | -71.0485 | [5 empty] | Poste | Metálicos | No | No | No | No | No | Sí | No |  | 1 | Retención (Corte) |  | Horizontal | 2 |  |  | No |  |  | No | No |  | Sí | Sí | Metálica | 2 | No | No | No | No | Sí |  | No |  |  | Sí | 2 | Sí |  |  |  |  | Templete con maleza | Ceramica (Aislador de suspensión) | Sí |  |  | 2 | 2 | 2 | Cadenas de aisladores de 2 discos, aisladores con suciedad | No |  |  |  |  | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |  | No |  |  | No | No | No | No | No |  | No | No | No | No | No | [5 empty] | No | No | No |  | 1 Pin para cruce de puente de la fase de la mitad | JPEG_20251024_110300_348934143039541923.jpg,JPEG_20251024_110335_193316341920607026.jpg,JPEG_20251024_110349_63527446739499779.jpg,JPEG_20251024_110359_6268688286586518160.jpg | [26 empty] | JPEG_20251024_110300_348934143039541923.jpg | JPEG_20251024_110335_193316341920607026.jpg | JPEG_20251024_110349_63527446739499779.jpg | JPEG_20251024_110359_6268688286586518160.jpg | [5 empty] | Q5 Q5GFD0021 | 0 | 0 | 0
130 | 24/10/2025 10:52 | PDVSA | Guafita | Q5 | Circuito cambia de costado de la vía | Q5GFD0020 | 7.0202 | -71.0476 | 7.0202 | -71.0476 | [5 empty] | Poste | Metálicos | Sí | No | No | No | No | No | No |  | 1 | Paso (Tangente) |  | Horizontal | 1 |  |  | No |  |  | No | No |  | Sí | Sí | Metálica | 1 | Sí | No | No | No | No | Cruceta de 1.8 m | No |  |  | No |  | No | [5 empty] | Pin / Espiga | Sí |  |  | 1 | 1 | 1 | Aisladores de 34 kV | No |  |  |  |  | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |  | No |  |  | No | No | No | No | No |  | No | No | No | No | No | [5 empty] | No | No | No |  | Tubería EMT de 1/4" abandonada | JPEG_20251024_105527_1798933901080970318.jpg,JPEG_20251024_105543_8885074479423177965.jpg,JPEG_20251024_105550_3734947636926552109.jpg,JPEG_20251024_105603_3560065224852305028.jpg,JPEG_20251024_105719_3825597484512095475.jpg | [26 empty] | JPEG_20251024_105527_1798933901080970318.jpg | JPEG_20251024_105543_8885074479423177965.jpg | JPEG_20251024_105550_3734947636926552109.jpg | JPEG_20251024_105603_3560065224852305028.jpg | JPEG_20251024_105719_3825597484512095475.jpg |  |  |  |  | Q5 Q5GFD0020 | 0 | 0 | 0
129 | 24/10/2025 10:45 | PDVSA | Guafita | Q5 |  | Q5GFD0019 | 7.0208 | -71.0465 | 7.021 | -71.0466 | [5 empty] | Poste | Metálicos | No | No | No | No | No | Sí | No | Postes inclinados | 2 | Retención (Corte) |  | Horizontal | 2 |  |  | No |  |  | No | No |  | Sí | Sí | Metálica | 2 | Sí | No | No | No | No |  | No |  |  | Sí | 1 | No |  |  |  |  | Templete a poste, poste al otro costado de la vía, se encuentra oxidados con retenida oxidada | Ceramica (Aislador de suspensión) | Sí |  |  | 2 | 2 | 2 | Aisladores con suciedad | No |  |  |  |  | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |  | No |  |  | No | No | No | No | No |  | No | No | No | No | No | [5 empty] | No | No | No |  | Poste inclinado con poste para retenida al otro costado de la vía, poste de retenidaoxidado. 1 pin oara cruce del puente de la fase de la mitad | JPEG_20251024_105018_420041822440759765.jpg,JPEG_20251024_105133_2563691934346712771.jpg,JPEG_20251024_105144_504017753947600433.jpg,JPEG_20251024_105154_8528054626809450132.jpg,JPEG_20251024_105212_6319525377574417194.jpg | [26 empty] | JPEG_20251024_105018_420041822440759765.jpg | JPEG_20251024_105133_2563691934346712771.jpg | JPEG_20251024_105144_504017753947600433.jpg | JPEG_20251024_105154_8528054626809450132.jpg | JPEG_20251024_105212_6319525377574417194.jpg |  |  |  |  | Q5 Q5GFD0019 | 0 | 0 | 0
128 | 24/10/2025 10:40 | PDVSA | Guafita | Q5 |  | Q5GFD0018 | 7.0221 | -71.0459 | 7.0221 | -71.0459 | [5 empty] | Poste | Metálicos | No | No | No | No | No | Sí | No |  | 1 | Paso (Tangente) |  | Horizontal | 1 |  |  | No |  |  | No | No |  | Sí | Sí | Metálica | 1 | Sí | No | No | No | No | Cruceta de 1.8 m | No |  |  | No |  | No | [5 empty] | Pin / Espiga | No |  |  | 1 | 1 | 1 |  | No |  |  |  |  | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |  | No |  |  | No | No | No | No | No |  | No | No | No | No | No | [5 empty] | No | No | No |  |  | JPEG_20251024_104244_4344028146808466631.jpg,JPEG_20251024_104259_7524723397450663886.jpg,JPEG_20251024_104308_3874459738257473653.jpg,JPEG_20251024_104518_382611319711500564.jpg,JPEG_20251024_104527_2960681140970903180.jpg | [26 empty] | JPEG_20251024_104244_4344028146808466631.jpg | JPEG_20251024_104259_7524723397450663886.jpg | JPEG_20251024_104308_3874459738257473653.jpg | JPEG_20251024_104518_382611319711500564.jpg | JPEG_20251024_104527_2960681140970903180.jpg |  |  |  |  | Q5 Q5GFD0018 | 0 | 0 | 0
127 | 24/10/2025 10:34 | PDVSA | Guafita | Q5 |  | Q5GFD0017 | 7.0233 | -71.0452 | 7.0233 | -71.0452 | [5 empty] | Poste | Metálicos | No | No | No | No | No | Sí | No |  | 1 | Paso (Tangente) |  | Horizontal | 1 |  |  | No |  |  | No | No |  | Sí | Sí | Metálica | 1 | Sí | No | No | No | No | Cruceta de 1.8 m | No |  |  | No |  | No | [5 empty] | Pin / Espiga | No |  |  | 1 | 1 | 1 | Pines de 34 kV | No |  |  |  |  | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |  | No |  |  | No | No | No | No | No |  | No | No | No | No | No | [5 empty] | No | No | No |  |  | JPEG_20251024_103919_7707969623013554623.jpg,JPEG_20251024_103934_7551161074312467074.jpg,JPEG_20251024_104027_7828197160571868403.jpg,JPEG_20251024_104037_5446142722331353079.jpg | [26 empty] | JPEG_20251024_103919_7707969623013554623.jpg | JPEG_20251024_103934_7551161074312467074.jpg | JPEG_20251024_104027_7828197160571868403.jpg | JPEG_20251024_104037_5446142722331353079.jpg | [5 empty] | Q5 Q5GFD0017 | 0 | 0 | 0
126 | 24/10/2025 10:29 | PDVSA | Guafita | Q5 |  | Q5GFD0016 | 7.0244 | -71.0445 | 7.0244 | -71.0446 | [5 empty] | Poste | Metálicos | No | No | No | No | No | Sí | No | 2 postes en H | 2 | Retención (Corte) |  | Horizontal | 2 |  |  | No |  |  | No | No |  | Sí | Sí | Metálica | 2 | Sí | No | No | No | No | Crucetas de 1.8 m | No |  |  | No |  | No | [5 empty] | Ceramica (Aislador de suspensión) | Sí |  |  | 2 | 2 | 2 | Cadenas de aisladores de 2 discos | No |  |  |  |  | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |  | No |  |  | No | No | No | No | No |  | No | No | No | No | No | [5 empty] | No | No | No |  | 1 Pin para crucede oue te de la fase de la mitad | JPEG_20251024_103230_385391160721467331.jpg,JPEG_20251024_103246_6098919367356575990.jpg,JPEG_20251024_103256_2449932949512821707.jpg,JPEG_20251024_103340_8751997602454407174.jpg,JPEG_20251024_103356_3389689212036580835.jpg,JPEG_20251024_103411_7884220067587750592.jpg | [26 empty] | JPEG_20251024_103230_385391160721467331.jpg | JPEG_20251024_103246_6098919367356575990.jpg | JPEG_20251024_103256_2449932949512821707.jpg | JPEG_20251024_103340_8751997602454407174.jpg | JPEG_20251024_103356_3389689212036580835.jpg | JPEG_20251024_103411_7884220067587750592.jpg |  |  |  | Q5 Q5GFD0016 | 0 | 0 | 0
125 | 24/10/2025 10:22 | PDVSA | Guafita | Q5 |  | Q5GFD0015 | 7.0256 | -71.0442 | 7.0258 | -71.0442 | [5 empty] | Poste | Metálicos | No | No | No | No | No | Sí | No |  | 2 | Retención (Corte) |  | Horizontal | 2 | 2 postes en H |  | No |  |  | No | No |  | Sí | Sí | Metálica | 2 | Sí | No | No | No | No |  | No |  |  | No |  | No | [5 empty] | Ceramica (Aislador de suspensión) | Sí |  |  | 2 | 2 | 2 | Cadenas de aisladores de 2 discos. Aisladores con suciedad | No |  |  |  |  | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |  | No |  |  | No | No | No | No | No |  | No | No | No | No | No | [5 empty] | No | No | No |  | 1 Pin para el cruce del puente de la fase de la mitad | JPEG_20251024_102609_8814296560311038939.jpg,JPEG_20251024_102632_4095613445164707900.jpg,JPEG_20251024_102641_1751849670435924004.jpg,JPEG_20251024_102840_5488199017890310243.jpg | [26 empty] | JPEG_20251024_102609_8814296560311038939.jpg | JPEG_20251024_102632_4095613445164707900.jpg | JPEG_20251024_102641_1751849670435924004.jpg | JPEG_20251024_102840_5488199017890310243.jpg | [5 empty] | Q5 Q5GFD0015 | 0 | 0 | 0
124 | 24/10/2025 10:12 | PDVSA | Guafita | Q5 |  | Q5GFD0014 | 7.0268 | -71.0403 | 7.0267 | -71.0403 | [5 empty] | Poste | Metálicos | No | No | No | No | No | No | No | Poste terminal de la derivación | 1 | Terminal (Remate) |  | Horizontal | 1 |  |  | No |  |  | No | No |  | Sí | Sí | Metálica | 1 | No | No | No | No | Sí |  | No |  |  | Sí | 1 | No |  |  |  |  | Templete deteriorado y oxidado | Ceramica (Aislador de suspensión) | No |  |  | 1 | 1 | 1 | Aisladores envejecidos por la humedad | No |  |  |  |  | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |  | No |  |  | No | No | No | No | No |  | No | No | No | No | No | [5 empty] | No | No | No |  | Tubería EMT abandonada (antiguo afloramiento) | JPEG_20251024_101631_3695353755054755398.jpg,JPEG_20251024_101644_8883440164302213994.jpg,JPEG_20251024_101737_6536583547433580714.jpg,JPEG_20251024_101753_657019352389158517.jpg,JPEG_20251024_101816_3485349704614365206.jpg | [26 empty] | JPEG_20251024_101631_3695353755054755398.jpg | JPEG_20251024_101644_8883440164302213994.jpg | JPEG_20251024_101737_6536583547433580714.jpg | JPEG_20251024_101753_657019352389158517.jpg | JPEG_20251024_101816_3485349704614365206.jpg |  |  |  |  | Q5 Q5GFD0014 | 0 | 0 | 0
123 | 24/10/2025 10:07 | PDVSA | Guafita | Q5 |  | Q5GFD0013 | 7.0267 | -71.0407 | 7.0268 | -71.0407 | [5 empty] | Poste | Metálicos | No | No | No | No | Sí | No | No |  | 2 | Retención (Corte) |  | H | 2 |  |  | No |  |  | No | No |  | No | Sí | Metálica | 2 | No | No | No | No | Sí |  | No |  |  | No |  | No | [5 empty] | Ceramica (Aislador de suspensión) | Sí |  |  | 2 | 2 | 2 | Aisladores con suciedad | No |  |  |  |  | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |  | No |  |  | No | No | No | No | No |  | No | No | No | No | No | [5 empty] | No | No | No |  | 1 Pin para cruce del puente de la fase de la mitad | JPEG_20251024_100953_2545704594258220482.jpg,JPEG_20251024_101002_4855716818302552055.jpg,JPEG_20251024_101039_3516846304964156875.jpg,JPEG_20251024_101056_6125673218168176851.jpg | [26 empty] | JPEG_20251024_100953_2545704594258220482.jpg | JPEG_20251024_101002_4855716818302552055.jpg | JPEG_20251024_101039_3516846304964156875.jpg | JPEG_20251024_101056_6125673218168176851.jpg | [5 empty] | Q5 Q5GFD0013 | 0 | 0 | 0
121 | 24/10/2025 9:58 | PDVSA | Guafita | Q5 |  | Q5GFD0012 | 7.0266 | -71.0411 | 7.0269 | -71.041 | [5 empty] | Poste | Metálicos | No | No | No | No | Sí | No | No | Poste con equipos para subterranizar (abandonados) | 1 | Retención (Corte) |  | Horizontal | 2 |  |  | No |  |  | No | No |  | Sí | Sí | Metálica | 5 | No | No | No | No | Sí | 2 Crucetas superiores para aisladores, 2 crucetas para cortocircuito y DPS y 1 cruceta inferior abandonada | No |  |  | No |  | No | [5 empty] | Ceramica (Aislador de suspensión) | Sí |  |  | 2 | 2 | 2 | Cadenas de aisladores de 23 discos, aisladores con suciedad | Sí | 1 | 1 | 1 | Bajante de puesta a tierra vandalizada | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | Sí | No | No | No | No | No | Fusible abierto | No |  |  | No | No | No | No | No |  | Cable desnudo | No | No | No | Sí | [5 empty] | No | No | No |  |  | JPEG_20251024_095819_4030739471316459092.jpg,JPEG_20251024_100438_6936218692666937025.jpg | [26 empty] | JPEG_20251024_095819_4030739471316459092.jpg | JPEG_20251024_100438_6936218692666937025.jpg | [7 empty] | Q5 Q5GFD0012 | 0 | 0 | 0
122 | 24/10/2025 9:59 | PDVSA | Guafita | Q5 | Poste abandonado, fuera del circuito | Q5GFD0011 | 7.0269 | -71.0411 | 7.0269 | -71.0411 | [5 empty] | Poste | Metálicos | No | No | No | No | Sí | No | No | Poste desmantelado | 1 | [6 empty] | No |  |  | No | No |  | No | No | Metálica |  | No | No | No | No | No |  | No |  |  | No |  | No | [6 empty] | No | [6 empty] | No |  |  |  |  | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |  | No |  |  | No | No | No | No | No |  | No | No | No | No | No | [5 empty] | No | No | No |  |  | JPEG_20251024_100023_4417573331519779496.jpg,JPEG_20251024_100038_3399856475989928289.jpg | [26 empty] | JPEG_20251024_100023_4417573331519779496.jpg | JPEG_20251024_100038_3399856475989928289.jpg | [7 empty] | Q5 Q5GFD0011 | 0 | 0 | 0
120 | 24/10/2025 9:48 | PDVSA | Guafita | Q5 |  | Q5GFD010 | 7.027 | -71.0414 | 7.0269 | -71.0414 | [5 empty] | Poste | Metálicos | No | No | No | No | No | Sí | No |  | 1 | Retención (Corte) | Cambio de ángulo de 90 grados | Horizontal | 2 |  |  | No |  |  | No | No |  | Sí | Sí | Metálica | 4 | No | No | No | No | Sí | 2 crucetas para aisladores superiores y 2 crucetas para aisladores inferiores | No |  |  | Sí | 2 | No |  |  |  |  | Templetes oxidados | Ceramica (Aislador de suspensión) | Sí |  |  | 2 | 2 | 2 | Cadenas de aisladores de 2 discos | No |  |  |  |  | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |  | No |  |  | No | No | No | No | No |  | No | No | No | No | No | [5 empty] | No | No | No |  | 1 pin para cruce de puente | JPEG_20251024_095030_714325510111060383.jpg,JPEG_20251024_095444_5816000685032886931.jpg,JPEG_20251024_095549_8813636078303082872.jpg,JPEG_20251024_095608_6925977575595372827.jpg,JPEG_20251024_095628_8567893382852924184.jpg,JPEG_20251024_095635_3125276926985026644.jpg | [26 empty] | JPEG_20251024_095030_714325510111060383.jpg | JPEG_20251024_095444_5816000685032886931.jpg | JPEG_20251024_095549_8813636078303082872.jpg | JPEG_20251024_095608_6925977575595372827.jpg | JPEG_20251024_095628_8567893382852924184.jpg | JPEG_20251024_095635_3125276926985026644.jpg |  |  |  | Q5 Q5GFD010 | 0 | 0 | 0
119 | 24/10/2025 9:41 | PDVSA | Guafita | Q5 |  | Q5GFD009 | 7.0266 | -71.0417 | 7.0265 | -71.0415 | [5 empty] | Poste | Metálicos | No | No | No | No | No | Sí | No | Poste con derivación a circuito rural con transformador de 15 | 1 | Retención (Corte) | Cambio de ángulo de 90 grados | Horizontal | 2 |  |  | No |  |  | No | No |  | Sí | Sí | Metálica | 6 | No | No | No | No | Sí | 2 Crucetas superiores para los aisladores en un sentido, seguido de 2 crucetas para los aisladores del otro sentido y 2 crucetas inferiores para cortocircuito y DPS del transformador de derivación | No |  |  | Sí | 2 | Sí | [5 empty] | Ceramica (Aislador de suspensión) | Sí |  |  | 2 | 2 | 2 | Cadenas de aisladores de 2 discos | Sí | 1 | 0 | 1 | DPS para cortocircuito de derivación rural | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |  | No |  |  | No | No | No | No | No |  | No | No | No | No | No | [5 empty] | No | No | No |  | 1 Pin para cruce de puentes | JPEG_20251024_094652_6907394553013702232.jpg,JPEG_20251024_094701_2116322817885903731.jpg,JPEG_20251024_094710_3237507592958844213.jpg,JPEG_20251024_094724_38858590094190623.jpg,JPEG_20251024_094819_8210663972708741918.jpg | [26 empty] | JPEG_20251024_094652_6907394553013702232.jpg | JPEG_20251024_094701_2116322817885903731.jpg | JPEG_20251024_094710_3237507592958844213.jpg | JPEG_20251024_094724_38858590094190623.jpg | JPEG_20251024_094819_8210663972708741918.jpg |  |  |  |  | Q5 Q5GFD009 | 0 | 0 | 0
118 | 24/10/2025 9:31 | PDVSA | Guafita | Q5 | Conteo de estructuras continúa hacia la derivación de los Clusters GF-3X | Q5GFD008 | 7.0268 | -71.043 | 7.0268 | -71.0428 | [5 empty] | Poste | Metálicos | No | No | No | No | No | Sí | No | Poste con derivación hacia la estaciónde flujo Guafita, en cadenas de aisladores de 2 discos y seccionador monopolar cerrado M028 | 1 | Paso (Tangente) |  | Horizontal | 1 |  |  | No |  |  | No | No |  | Sí | Sí | Metálica | 3 | Sí | No | No | No | No |  | No |  |  | Sí | 1 | Sí | [5 empty] | Pin / Espiga | Sí |  |  | 1 | 1 | 1 |  | No |  |  |  |  | Sí | Sí | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |  | No |  |  | No | No | No | No | No |  | No | No | No | No | No | [5 empty] | No | No | No |  | Seccionador M028. Poate xon antiescalatorio para evitar vandalismo | JPEG_20251024_093812_2053969143611973875.jpg,JPEG_20251024_093824_3059418666359177654.jpg,JPEG_20251024_093844_7371520398045842490.jpg,JPEG_20251024_093852_6940240106732476340.jpg,JPEG_20251024_093906_6420078147277652470.jpg,JPEG_20251024_093931_8959203710786873076.jpg | [26 empty] | JPEG_20251024_093812_2053969143611973875.jpg | JPEG_20251024_093824_3059418666359177654.jpg | JPEG_20251024_093844_7371520398045842490.jpg | JPEG_20251024_093852_6940240106732476340.jpg | JPEG_20251024_093906_6420078147277652470.jpg | JPEG_20251024_093931_8959203710786873076.jpg |  |  |  | Q5 Q5GFD008 | 0 | 0 | 0
117 | 24/10/2025 9:23 | PDVSA | Guafita | Q5 | Conductor 4/0 ACSR | Q5GFD007 | 7.027 | -71.0442 | 7.027 | -71.0441 | [5 empty] | Poste | Metálicos | No | No | No | No | No | Sí | No | Poste con una derivación hacia Clusters GF-3X | 1 | Paso (Tangente) |  | Horizontal | 1 |  |  | No |  |  | No | No |  | Sí | Sí | Metálica | 3 | Sí | No | No | No | No | 1 Cruceta superior para los aisladores y 2 crucetas para la derivación, continua cadenas de aisladores de 2 discos y seccionador M015 | No |  |  | Sí | 1 | Sí | [5 empty] | Pin / Espiga | Sí |  |  | 1 | 1 | 1 |  | Sí | 1 | 1 | 1 | Bajante de puesta a tierra vandalizada | Sí | Sí | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | Seccionador cerrado hacia Clusters GF-3X | No |  |  | No | No | No | No | No |  | Cable desnudo | No | No | No | Sí | [5 empty] | No | No | No |  | Poste con antiescalatorio para evitar vandalismo | JPEG_20251024_092954_587406881972716481.jpg,JPEG_20251024_093009_1649041873344360917.jpg,JPEG_20251024_093019_4052028201739967847.jpg,JPEG_20251024_093055_308388644177583408.jpg,JPEG_20251024_093102_2218353141252036286.jpg | [26 empty] | JPEG_20251024_092954_587406881972716481.jpg | JPEG_20251024_093009_1649041873344360917.jpg | JPEG_20251024_093019_4052028201739967847.jpg | JPEG_20251024_093055_308388644177583408.jpg | JPEG_20251024_093102_2218353141252036286.jpg |  |  |  |  | Q5 Q5GFD007 | 0 | 0 | 0
116 | 24/10/2025 9:16 | PDVSA | Guafita | Q5 |  | Q5GFD006 | 7.0283 | -71.0443 | 7.0284 | -71.0442 | [5 empty] | Poste | Metálicos | No | No | No | No | No | Sí | No |  | 1 | Retención (Corte) |  | Horizontal | 2 |  |  | No |  |  | No | No |  | Sí | Sí | Metálica | 2 | Sí | No | No | No | No | Cruceta de 1.8 m | No |  |  | No |  | No |  |  | 2 |  |  | Ceramica (Aislador de suspensión) | Sí |  |  | 2 | 2 | 2 | Cadenas de aisladores de 2 discos. Aisladores con suciedad | No |  |  |  |  | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |  | No |  |  | No | No | No | No | No |  | No | No | No | No | No | [5 empty] | No | No | No |  | 2 Pines para cruce de puentes de fases | JPEG_20251024_092012_6337569832645629544.jpg,JPEG_20251024_092026_8350017113936244777.jpg,JPEG_20251024_092057_8009702418945432030.jpg,JPEG_20251024_092105_979638097238031.jpg | [26 empty] | JPEG_20251024_092012_6337569832645629544.jpg | JPEG_20251024_092026_8350017113936244777.jpg | JPEG_20251024_092057_8009702418945432030.jpg | JPEG_20251024_092105_979638097238031.jpg | [5 empty] | Q5 Q5GFD006 | 0 | 2 | 0
115 | 24/10/2025 9:05 | PDVSA | Guafita | Q5 |  | Q5GFD005 | 7.0292 | -71.0448 | 7.0292 | -71.0448 | [5 empty] | Poste | Metálicos | No | No | No | No | No | Sí | No | Poste 10-8-6 | 1 | Paso (Tangente) |  | Horizontal | 1 |  |  | No |  |  | No | No |  | Sí | Sí | Metálica | 5 | Sí | No | No | No | No | 1 Cruceta superior para los aisladores, 2 crucetas para seccionado monopolar de interconexión de módulos CAT con circuito Q5 y cadenas de aisladores de 3 discos (seccionador abierto) y 2 crucetas con seccionador portafusibles y DPS actualmente abandonado, pero que será usado para alimentar la caseta de vigilancia | No |  |  | No |  | No | [5 empty] | Pin / Espiga | Sí |  |  | 1 | 1 | 1 |  | No |  |  |  |  | Sí | Sí | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | Sí | Sí | No | No | No | No |  | No |  |  | No | No | No | No | No |  | Cable desnudo | Sí | No | No | No |  |  |  | Bajante de los DPS para caseta de vigilancia (futura) |  | No | No | No |  | Permagris herrajes para sujeción del cable, se maniobra con pértiga | JPEG_20251024_091209_6437775196275126153.jpg,JPEG_20251024_091224_444794313556106544.jpg,JPEG_20251024_091329_6143069080077245487.jpg,JPEG_20251024_091340_6616851627788927144.jpg,JPEG_20251024_091352_5219787470038780928.jpg,JPEG_20251024_091416_1540556803084623473.jpg,JPEG_20251024_091509_8363449812383738962.jpg | [26 empty] | JPEG_20251024_091209_6437775196275126153.jpg | JPEG_20251024_091224_444794313556106544.jpg | JPEG_20251024_091329_6143069080077245487.jpg | JPEG_20251024_091340_6616851627788927144.jpg | JPEG_20251024_091352_5219787470038780928.jpg | JPEG_20251024_091416_1540556803084623473.jpg | JPEG_20251024_091509_8363449812383738962.jpg |  |  | Q5 Q5GFD005 | 0 | 0 | 0
114 | 24/10/2025 8:49 | PDVSA | Guafita | Q5 |  | Q5GFD004 | 7.0301 | -71.0454 | 7.0301 | -71.0454 | [5 empty] | Poste | Metálicos | No | No | No | No | No | Sí | No | Poste 10-8-6 | 1 | Retención (Corte) |  | Horizontal | 2 |  |  | No |  |  | No | No |  | Sí | Sí | Metálica | 5 | No | Sí | No | No | No | 2 Crucetas superiores con los aisladores | No |  |  | Sí | 2 | No | 2 |  |  |  |  | Ceramica (Aislador de suspensión) | Sí |  |  | 2 | 2 | 2 | Cadenas de aisladores de 2 discos, aisladores con suciedad | No |  |  |  |  | Sí | Sí | No | No | No | No | Sí | Sí | No | No | No | No | Sí | Sí | No | No | No | No | Seccionador cortocircuito con DPS para un transformador que deriva hacia finca. | No |  |  | No | No | No | No | No |  | Cable desnudo | No | No | No | No |  |  |  | Bajante de puesta a tierra de los DPS floja |  | No | No | No |  | Seccionador M014. Pines para cruce de puentes (abierto), el pasante se hace por los seccionadores. Revisar punto caliente en conector de compresión del seccionador | JPEG_20251024_085904_7021469670213542668.jpg,JPEG_20251024_085918_8320713977653267946.jpg,JPEG_20251024_085929_2682198361194203000.jpg,JPEG_20251024_090113_126961168869069043.jpg,JPEG_20251024_090122_5373307526248389009.jpg,JPEG_20251024_090135_8300257820796803671.jpg,JPEG_20251024_090144_481306770411826465.jpg,JPEG_20251024_090200_6150373234530940950.jpg | [26 empty] | JPEG_20251024_085904_7021469670213542668.jpg | JPEG_20251024_085918_8320713977653267946.jpg | JPEG_20251024_085929_2682198361194203000.jpg | JPEG_20251024_090113_126961168869069043.jpg | JPEG_20251024_090122_5373307526248389009.jpg | JPEG_20251024_090135_8300257820796803671.jpg | JPEG_20251024_090144_481306770411826465.jpg | JPEG_20251024_090200_6150373234530940950.jpg |  | Q5 Q5GFD004 | 0 | 2 | 0
113 | 24/10/2025 8:42 | PDVSA | Guafita | Q5 |  | Q5GFD003 | 7.031 | -71.0452 | 7.031 | -71.0451 | [5 empty] | Poste | Metálicos | No | No | No | No | No | Sí | No | Poste 10-8-6 | 1 | Paso (Tangente) |  | Horizontal | 1 |  |  | No |  |  | No | No |  | Sí | Sí | Metálica | 2 | No | No | No | No | Sí | 1 Cruceta superior para los aisladores y 1 cruceta para los DPS, crucetas de 1.8 m | No |  |  | No |  | No | [5 empty] | Pin / Espiga | No |  |  | 1 | 1 | 1 |  | Sí | 1 | 1 | 1 | Con bajante de puesta a tierra | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |  | No |  |  | No | No | No | No | No |  | Cable desnudo | Sí | No | No | No | [5 empty] | No | No | No |  | Puesta a tierra con Tubería EMT de 1/4". DPS de la mitad con fogonazo | JPEG_20251024_084757_8849134235322176902.jpg,JPEG_20251024_084814_2784313510698856636.jpg,JPEG_20251024_084822_2108069098663838454.jpg | [26 empty] | JPEG_20251024_084757_8849134235322176902.jpg | JPEG_20251024_084814_2784313510698856636.jpg | JPEG_20251024_084822_2108069098663838454.jpg | [6 empty] | Q5 Q5GFD003 | 0 | 0 | 0
112 | 24/10/2025 8:38 | PDVSA | Guafita | Q5 | Conductor 4/0 | Q5GFD002 | 7.0321 | -71.0449 | 7.0321 | -71.0449 | [5 empty] | Poste | Metálicos | No | No | No | No | No | Sí | No | Poste 10-8-6 | 1 | Paso (Tangente) |  | Horizontal | 1 |  |  | No |  |  | No | No |  | Sí | Sí | Metálica | 1 | Sí | No | No | No | No |  | No |  |  | No |  | No | [5 empty] | Pin / Espiga | Sí |  |  | 1 | 1 | 1 |  | No |  |  |  |  | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |  | No |  |  | No | No | No | No | No |  | No | No | No | No | No | [5 empty] | No | No | No |  |  | JPEG_20251024_084047_8547921999792715527.jpg,JPEG_20251024_084057_7411822313366494550.jpg,JPEG_20251024_084109_6293584403092567997.jpg | [26 empty] | JPEG_20251024_084047_8547921999792715527.jpg | JPEG_20251024_084057_7411822313366494550.jpg | JPEG_20251024_084109_6293584403092567997.jpg | [6 empty] | Q5 Q5GFD002 | 0 | 0 | 0
111 | 24/10/2025 8:29 | PDVSA | Guafita | Q5 | Estructura con interconexión con el circuito Q4 | Q5GFD001 | 7.0334 | -71.0446 | 7.0334 | -71.0446 | [5 empty] | Poste | Metálicos | No | No | No | No | No | Sí | No | Poste con seccionador para interconexión con el circuito Q4 | 1 | Paso (Tangente) |  | Horizontal | 1 |  |  | No |  |  | No | No |  | Sí | Sí | Metálica | 3 | No | No | No | No | Sí | 1 Cruceta superior para los aisladores y dos crucetas inferiores para seccionador sin numeración que hace la interconexión con el circuito Q4 | No |  |  | No |  | No | [5 empty] | Pin / Espiga | Sí |  |  | 1 | 1 | 1 | Aisladores en pin de 34 kV | No |  |  |  |  | Sí | Sí | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |  | No |  |  | No | No | No | No | No |  | No | No | No | No | No | [5 empty] | No | No | No |  | Cuenta con derivación para el circuito Q4, con cadenas de aisladores de 2 discos | JPEG_20251024_083416_6772223472758390014.jpg,JPEG_20251024_083428_5485036191225224622.jpg,JPEG_20251024_083439_6024383373257455708.jpg | [26 empty] | JPEG_20251024_083416_6772223472758390014.jpg | JPEG_20251024_083428_5485036191225224622.jpg | JPEG_20251024_083439_6024383373257455708.jpg | [6 empty] | Q5 Q5GFD001 | 0 | 0 | 0
110 | 24/10/2025 8:08 | PDVSA | Guafita | Q5 | Circuito con interconexión con el circuito Q6 en esta estructura, conductor 4/0 ACSR | Q5GFD000 | 7.0347 | -71.0443 | 7.0347 | -71.0443 |  |  |  |  | Estructura junto a vivienda | Poste | Metálicos | No | No | No | No | No | Sí | No | Poste con equipos de los circuitos Q5 y Q6 | 1 | Terminal (Remate) | Doble terminal de los circuitos Q5 y Q6 | Horizontal | 1 |  |  | No |  |  | No | No |  | Sí | Sí | Metálica | 10 | No | No | No | No | Sí | 2 Crucetas superiores para los aisladores del circuito Q6 y un monopolar del seccionador M013, 2 siguientes para los aisladores del circuito Q5 y 2 monopolares del seccionador M013 de interconexión, 4 crucetas siguientes con los seccionadores M012 y M055 de los circuitos Q05 y Q06 y 2 crucetas inferiores con pines para cruce de los conductores a subterranizar | No |  |  | Sí | 3 | No |  |  |  |  | Templetes oxidados | Ceramica (Aislador de suspensión) | Sí |  |  | 1 | 1 | 1 | Cadenas de aisladores de 3 discos. Aisladores con suciedad | No |  |  |  |  | Sí | Sí | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | 3 Seccionadores en esta estructura | Sí | Premoldeados | Otro | No | No | No | No | No | Tubería EMT de 4 " | No | No | No | No | No | [5 empty] | No | No | No |  | Seccionadores M012 del circuito Q5 , el seccionador M013 es para la interconexión Q5 y Q6 y M055 es del circuito Q6. Pines para cruce de puentes | JPEG_20251024_082302_6176356888850259485.jpg,JPEG_20251024_082339_4490697946805534859.jpg,JPEG_20251024_082349_792899518095330673.jpg,JPEG_20251024_082425_4213575673542710668.jpg,JPEG_20251024_082434_4598067455674316770.jpg,JPEG_20251024_082442_5146921123184359450.jpg,JPEG_20251024_082537_1461520483828928342.jpg,JPEG_20251024_082548_7807838760832287600.jpg,JPEG_20251024_082602_4719360768866707672.jpg | [26 empty] | JPEG_20251024_082302_6176356888850259485.jpg | JPEG_20251024_082339_4490697946805534859.jpg | JPEG_20251024_082349_792899518095330673.jpg | JPEG_20251024_082425_4213575673542710668.jpg | JPEG_20251024_082434_4598067455674316770.jpg | JPEG_20251024_082442_5146921123184359450.jpg | JPEG_20251024_082537_1461520483828928342.jpg | JPEG_20251024_082548_7807838760832287600.jpg | JPEG_20251024_082602_4719360768866707672.jpg | Q5 Q5GFD000 | 0 | 0 | 0
109 | 23/10/2025 15:24 | PDVSA | Guafita | Q2 |  | Q2GFD0108 | 7.0208 | -70.9915 | 7.0209 | -70.9915 | [5 empty] | Poste | Metálicos | No | No | No | No | No | Sí | No | Estructura final | 1 | Terminal (Remate) |  | Horizontal | 1 |  |  | No |  |  | No | No |  | Sí | Sí | Metálica | 1 | Sí | No | No | No | No |  | No |  |  | No |  | No |  |  | 1 |  |  | Polimérico | Sí |  |  | 1 | 1 | 1 | Aisladores de 8 campanas | No |  |  |  |  | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |  | No |  |  | No | No | No | No | No |  | No | No | No | No | No | [5 empty] | No | No | No |  | Tubería EMT abandonada y bajantes vandalizadas | JPEG_20251023_152649_8277519901667868031.jpg,JPEG_20251023_152701_7008462792330184025.jpg,JPEG_20251023_152747_1454478913339634535.jpg,JPEG_20251023_152832_8193407981504653432.jpg,JPEG_20251023_152842_6446367862994913578.jpg,JPEG_20251023_152850_3176076170204239630.jpg | [26 empty] | JPEG_20251023_152649_8277519901667868031.jpg | JPEG_20251023_152701_7008462792330184025.jpg | JPEG_20251023_152747_1454478913339634535.jpg | JPEG_20251023_152832_8193407981504653432.jpg | JPEG_20251023_152842_6446367862994913578.jpg | JPEG_20251023_152850_3176076170204239630.jpg |  |  |  | Q2 Q2GFD0108 | 0 | 1 | 0
108 | 23/10/2025 15:15 | PDVSA | Guafita | Q2 |  | Q2GFD0107 | 7.021 | -70.9915 | 7.021 | -70.9915 | [5 empty] | Poste | Metálicos | No | No | No | No | No | Sí | No | Poste con equipos abandonados, 2 juegos de cortocircuito con DPS abandonados | 1 | Retención (Corte) | Cadenas de aisladores de 3 discos por un costado y aisladores poliméricos por el otro costado | Horizontal | 2 |  |  | No |  |  | No | No |  | Sí | Sí | Metálica | 5 | Sí | No | No | No | No | Crucetas para los aisladores, 2 crucetas para los cortocircuito con DPS y 1 cruceta abandonada | No |  |  | Sí | 1 | Sí | [5 empty] | Ceramica (Aislador de suspensión) | Sí |  |  | 2 | 2 | 2 | Cadenas de aisladores de 2 discos por un costado y aisladores poliméricos de 8 campanas por el otro costado | Sí | 2 | 2 | 2 | Bajantes de puesta a tierra vandalizadas | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | Sí | No | No | No | No | No | Abandonado | No |  |  | No | No | No | No | No |  | No | No | No | No | No | [5 empty] | No | No | No |  | Tubería EMT abandonada | JPEG_20251023_152052_4183263713738645129.jpg,JPEG_20251023_152242_1582213868947293600.jpg,JPEG_20251023_152302_3929326000867701265.jpg,JPEG_20251023_152403_1986462282812500289.jpg | [26 empty] | JPEG_20251023_152052_4183263713738645129.jpg | JPEG_20251023_152242_1582213868947293600.jpg | JPEG_20251023_152302_3929326000867701265.jpg | JPEG_20251023_152403_1986462282812500289.jpg | [5 empty] | Q2 Q2GFD0107 | 0 | 0 | 0
107 | 23/10/2025 15:08 | PDVSA | Guafita | Q2 |  | Q2GFD0106 | 7.0219 | -70.9915 | 7.0219 | -70.9915 | [5 empty] | Poste | Metálicos | No | No | No | No | No | Sí | No | Cambio de sentido, ángulo de 90 grados | 2 | Retención (Corte) |  | Horizontal | 2 | Cambio de ángulo |  | No |  |  | No | No |  | Sí | Sí | Metálica | 4 | Sí | No | No | No | No |  | No |  |  | No |  | No | [5 empty] | Ceramica (Aislador de suspensión) | Sí |  |  | 2 | 2 | 2 | Cadenas de aisladores de 3 discos | No |  |  |  |  | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |  | No |  |  | No | No | No | No | No |  | No | No | No | No | No | [5 empty] | No | No | No |  | Pines para cruce de puentes | JPEG_20251023_151200_8658754216446769240.jpg,JPEG_20251023_151209_8626049138011467382.jpg,JPEG_20251023_151244_69964466040141053.jpg | [26 empty] | JPEG_20251023_151200_8658754216446769240.jpg | JPEG_20251023_151209_8626049138011467382.jpg | JPEG_20251023_151244_69964466040141053.jpg | [6 empty] | Q2 Q2GFD0106 | 0 | 0 | 0
106 | 23/10/2025 14:55 | PDVSA | Guafita | Q2 |  | Q2GFD0105 | 7.0219 | -70.9919 | 7.0219 | -70.9918 | [5 empty] | Poste | Metálicos | No | No | No | No | No | Sí | No | Poste de afloramiento para el tercer pozo | 1 | Retención (Corte) |  | Horizontal | 2 |  |  | No |  |  | No | No |  | Sí | Sí | Metálica | 5 | Sí | No | No | No | No | 2 Crucetas para aisladores, 2 crucetas para cortocircuito con DPS y 2 cruceta abandonada | No |  |  | No |  | No | [5 empty] | Ceramica (Aislador de suspensión) | Sí |  |  | 2 | 2 | 2 | Cadenas de aisladores de 3 discos | Sí | 1 | 1 | 1 | DPS para afloramiento de pozo, con bajante de puesta a tierra vandalizada | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | Sí | Sí | No | No | No | No |  | Sí | Premoldeados | Otro | Sí | No | No | No | No | EMT | Cable desnudo | No | No | No | Sí | [5 empty] | No | No | No |  |  | JPEG_20251023_145959_118050643853470678.jpg,JPEG_20251023_150255_3561494566139080915.jpg | [26 empty] | JPEG_20251023_145959_118050643853470678.jpg | JPEG_20251023_150255_3561494566139080915.jpg | [7 empty] | Q2 Q2GFD0105 | 0 | 0 | 0
105 | 23/10/2025 14:44 | PDVSA | Guafita | Q2 |  | Q2GFD0104 | 7.022 | -70.992 | 7.0219 | -70.992 | [5 empty] | Poste | Metálicos | No | No | No | No | No | Sí | No | Postes inclinados | 1 | Retención (Corte) |  | H | 2 | Cambio de sentido, ángulo de 90 grados |  | No |  |  | No | No |  | Sí | Sí | Metálica | 6 | Sí | No | No | No | No |  | No |  |  | Sí | 1 | No |  | 1 | 2 |  |  | Ceramica (Aislador de suspensión) | Sí |  |  | 2 | 2 | 2 | Cadenas de aisladores de 3 discos | Sí | 1 | 0 | 1 | DPS con seccionador cortocircuito para transformador de 10 | Sí | Sí | No | No | No | No | Sí | Sí | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |  | Sí | DPS (Pararrayos) | Otro | Sí | Sí | No | No | No | Tubería EMT, afloramiento para antena de telemetría | Cable desnudo | No | No | No | Sí | [5 empty] | No | No | No |  | Aisladores con suciedad, 1 pin para cruce de puente de fase | JPEG_20251023_145227_6081757930525470650.jpg,JPEG_20251023_145335_6551680477139269063.jpg,JPEG_20251023_145344_5690003935563778316.jpg,JPEG_20251023_145359_4910380535756711317.jpg,JPEG_20251023_145417_8050952199621151040.jpg,JPEG_20251023_145629_2158736725400573223.jpg | [26 empty] | JPEG_20251023_145227_6081757930525470650.jpg | JPEG_20251023_145335_6551680477139269063.jpg | JPEG_20251023_145344_5690003935563778316.jpg | JPEG_20251023_145359_4910380535756711317.jpg | JPEG_20251023_145417_8050952199621151040.jpg | JPEG_20251023_145629_2158736725400573223.jpg |  |  |  | Q2 Q2GFD0104 | 0 | 2 | 1
104 | 23/10/2025 14:34 | PDVSA | Guafita | Q2- Derivación |  | Q2GFD0103 | 7.0226 | -70.9923 | 7.0225 | -70.9922 | [5 empty] | Poste | Metálicos | No | No | No | No | No | Sí | No |  | 1 | Terminal (Remate) |  | Horizontal | 1 | Terminal para subterranizar a pozos |  | No |  |  | No | No |  | Sí | Sí | Metálica | 5 | No | No | No | No | Sí | 2 Crucetas superiores para los aisladores, 2 Crucetas para cortocircuito portafusible con DPS de 12 kV y 1 cruceta inferior abandonada | No |  |  | Sí | 1 | Sí | [5 empty] | Ceramica (Aislador de suspensión) | Sí |  |  | 1 | 1 | 1 | Cadenas de aisladores de 3 discos | Sí | 1 | 1 | 1 | Bajante de puesta a tierra vandalizada | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | Sí | Sí | No | No | No | No |  | Sí | Premoldeados | Otro | No | Sí | No | No | No | Tubería EMT de 4" | Cable desnudo | No | No | No | Sí | [5 empty] | No | No | No |  | Conductor 2/0 para subterranizar | JPEG_20251023_143528_6172583861193721855.jpg,JPEG_20251023_143536_3744933714997915082.jpg,JPEG_20251023_143553_2723641709935877837.jpg | [26 empty] | JPEG_20251023_143528_6172583861193721855.jpg | JPEG_20251023_143536_3744933714997915082.jpg | JPEG_20251023_143553_2723641709935877837.jpg | [6 empty] | Q2- Derivación Q2GFD0103 | 0 | 0 | 0
103 | 23/10/2025 14:13 | PDVSA | Guafita | Q2- Derivación | Circuito deriva hacia Cluster | Q2GFD0102 | 7.0228 | -70.9922 | 7.0227 | -70.9922 | [5 empty] | Poste | Metálicos | No | No | No | No | No | Sí | No |  | 1 | Retención (Corte) |  | Horizontal | 2 | Retención por un costado con aisladores poliméricos y por el otro costado con cadenas de aisladores de 3 discos |  | No |  |  | No | No |  | Sí | Sí | Metálica | 6 | Sí | No | No | No | No | 2 Crucetas superiores para los aisladores en retención, 2 crucetas para seccionador cortocircuito trifásico con DPS (por los 2 costados, en un costado esta abierto y en el otro cerrado) y 2 crucetas en la parte inferior en abandono | No |  |  | No |  | No | [5 empty] | Ceramica (Aislador de suspensión) | No |  |  | 2 | 2 | 2 | Cadenas de aisladores de 3 discos cerámicos por un costado y aisladores poliméricos de 8 campanas por el otro costado | Sí | 2 | 2 | 2 | DPS con cortocircuito (1 juego por cada costado). Bajante de puesta a tierra vandalizada | Sí | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |  | Sí | Premoldeados | Otro | Sí | Sí | No | No | No | Tubería EMT, 1 Tubo de reserva | Cable desnudo | No | No | No | Sí | [5 empty] | No | No | No |  | 1 Pin para cruce de puentes de las fases | JPEG_20251023_142417_2782379646285558965.jpg,JPEG_20251023_142437_6734033670094059903.jpg,JPEG_20251023_142451_6537327103200124168.jpg,JPEG_20251023_142514_7756587108906896963.jpg,JPEG_20251023_142522_4080533537753793181.jpg | [26 empty] | JPEG_20251023_142417_2782379646285558965.jpg | JPEG_20251023_142437_6734033670094059903.jpg | JPEG_20251023_142451_6537327103200124168.jpg | JPEG_20251023_142514_7756587108906896963.jpg | JPEG_20251023_142522_4080533537753793181.jpg |  |  |  |  | Q2- Derivación Q2GFD0102 | 0 | 0 | 0
102 | 23/10/2025 14:02 | PDVSA | Guafita | Q2 |  | Q2GFD0101 | 7.0229 | -70.9921 | 7.023 | -70.9921 | [5 empty] | Poste | Metálicos | No | No | No | No | No | Sí | No | Poste con una derivación a Cluster desde seccionador monopolar con aisladores poliméricos de 8 campanas | 1 | Paso (Tangente) |  | Horizontal | 1 |  |  | No |  |  | No | No |  | Sí | Sí | Metálica | 3 | Sí | No | No | No | No | 1 Cruceta superior para aisladores y 2 crucetas inferiores para el seccionador monopolar | No |  |  | No |  | No | [5 empty] | Pin / Espiga | Sí |  |  | 2 | 2 | 2 | Circuito Q2 con aisladores tipo pin (1 por fase) y derivación con aisladores poliméricos (1 por fase) | No |  |  |  |  | Sí | Sí | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | Seccionador monopolar para derivación a pozos | No |  |  | No | No | No | No | No |  | No | No | No | No | No | [5 empty] | No | No | No |  |  | JPEG_20251023_141008_6164823922401941016.jpg,JPEG_20251023_141030_9135082295336455892.jpg,JPEG_20251023_141039_1192145500943075646.jpg,JPEG_20251023_141102_3732144016638440064.jpg,JPEG_20251023_141119_7819023914546702380.jpg,JPEG_20251023_141152_6128994419059357037.jpg | [26 empty] | JPEG_20251023_141008_6164823922401941016.jpg | JPEG_20251023_141030_9135082295336455892.jpg | JPEG_20251023_141039_1192145500943075646.jpg | JPEG_20251023_141102_3732144016638440064.jpg | JPEG_20251023_141119_7819023914546702380.jpg | JPEG_20251023_141152_6128994419059357037.jpg |  |  |  | Q2 Q2GFD0101 | 0 | 0 | 0
101 | 23/10/2025 13:58 | PDVSA | Guafita | Q2 |  | Q2GFD0100 | 7.0239 | -70.9921 | 7.0239 | -70.9921 | [5 empty] | Poste | Metálicos | No | No | No | No | No | Sí | No |  | 1 | Paso (Tangente) |  | Horizontal | 1 |  |  | No |  |  | No | No |  | Sí | Sí | Metálica | 1 | Sí | No | No | No | No |  | No |  |  | No |  | No | [5 empty] | Pin / Espiga | Sí |  |  | 1 | 1 | 1 |  | No |  |  |  |  | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |  | No |  |  | No | No | No | No | No |  | No | No | No | No | No | [5 empty] | No | No | No |  |  | JPEG_20251023_135949_1981842626147553394.jpg,JPEG_20251023_140058_5654769573526530291.jpg,JPEG_20251023_140142_6246291652027319689.jpg,JPEG_20251023_140155_4567376914684299094.jpg | [26 empty] | JPEG_20251023_135949_1981842626147553394.jpg | JPEG_20251023_140058_5654769573526530291.jpg | JPEG_20251023_140142_6246291652027319689.jpg | JPEG_20251023_140155_4567376914684299094.jpg | [5 empty] | Q2 Q2GFD0100 | 0 | 0 | 0
100 | 23/10/2025 13:53 | PDVSA | Guafita | Q2 |  | Q2GFD099 | 7.0248 | -70.9922 | 7.0248 | -70.9922 | [5 empty] | Poste | Metálicos | No | No | No | No | No | Sí | No |  | 1 | Retención (Corte) |  | Horizontal | 2 |  |  | No |  |  | No | No |  | Sí | Sí | Metálica | 2 | Sí | No | No | No | No |  | No |  |  | Sí | 2 | No |  | 1 |  |  |  | Ceramica (Aislador de suspensión) | Sí |  |  | 2 | 2 | 2 |  | No |  |  |  |  | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |  | No |  |  | No | No | No | No | No |  | No | No | No | No | No | [5 empty] | No | No | No |  | 1 pin para cruce de puente de la fase de la mitad | JPEG_20251023_135648_7098490360574655696.jpg,JPEG_20251023_135700_4712658825840224261.jpg,JPEG_20251023_135734_5945535064418871784.jpg | [26 empty] | JPEG_20251023_135648_7098490360574655696.jpg | JPEG_20251023_135700_4712658825840224261.jpg | JPEG_20251023_135734_5945535064418871784.jpg | [6 empty] | Q2 Q2GFD099 | 0 | 0 | 1
99 | 23/10/2025 13:24 | PDVSA | Guafita | Q2 |  | Q2GFD098 | 7.0267 | -70.9922 | 7.0257 | -70.9922 | [5 empty] | Poste | Metálicos | No | No | No | No | No | Sí | No |  | 1 | Paso (Tangente) |  | Horizontal | 1 |  |  | No |  |  | No | No |  | Sí | Sí | Metálica | 1 | Sí | No | No | No | No |  | No |  |  | No |  | No | [5 empty] | Pin / Espiga | Sí |  |  | 1 | 1 | 1 |  | No |  |  |  |  | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |  | No |  |  | No | No | No | No | No |  | No | No | No | No | No | [5 empty] | No | No | No |  |  | JPEG_20251023_132633_8085040044425461151.jpg,JPEG_20251023_132653_9167629329194204311.jpg,JPEG_20251023_132724_6143156491300943057.jpg,JPEG_20251023_132731_1633366064314979871.jpg | [26 empty] | JPEG_20251023_132633_8085040044425461151.jpg | JPEG_20251023_132653_9167629329194204311.jpg | JPEG_20251023_132724_6143156491300943057.jpg | JPEG_20251023_132731_1633366064314979871.jpg | [5 empty] | Q2 Q2GFD098 | 0 | 0 | 0
98 | 23/10/2025 13:19 | PDVSA | Guafita | Q2 |  | Q2GFD097 | 7.0267 | -70.9923 | 7.0266 | -70.9922 | [5 empty] | Poste | Metálicos | No | No | No | No | No | Sí | No |  | 1 | Paso (Tangente) |  | Horizontal | 1 |  |  | No |  |  | No | No |  | Sí | Sí | Metálica | 2 | Sí | No | No | No | No | Cruceta superior para aisladores y cruceta inferior para los DPS | No |  |  | No |  | No | [5 empty] | Pin / Espiga | Sí |  |  | 1 | 1 | 1 |  | Sí | 1 | 1 | 1 | Bajante de puestas a tierra vandalizada | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |  | No |  |  | No | No | No | No | No |  | Cable desnudo | No | No | No | Sí | [5 empty] | No | No | No |  |  | JPEG_20251023_132151_8351467730690447274.jpg,JPEG_20251023_132323_3090374980084985262.jpg,JPEG_20251023_132338_8411993318980330309.jpg,JPEG_20251023_132413_320883373806426460.jpg | [26 empty] | JPEG_20251023_132151_8351467730690447274.jpg | JPEG_20251023_132323_3090374980084985262.jpg | JPEG_20251023_132338_8411993318980330309.jpg | JPEG_20251023_132413_320883373806426460.jpg | [5 empty] | Q2 Q2GFD097 | 0 | 0 | 0
97 | 23/10/2025 13:16 | PDVSA | Guafita | Q2 |  | Q2GFD096 | 7.0275 | -70.9923 | 7.0275 | -70.9922 | [5 empty] | Poste | Metálicos | No | No | No | No | No | Sí | No |  | 1 | Paso (Tangente) |  | Horizontal | 1 |  |  | No |  |  | No | No |  | Sí | Sí | Metálica | 1 | Sí | No | No | No | No |  | No |  |  | No |  | No | [5 empty] | Pin / Espiga | Sí |  |  | 1 | 1 | 1 |  | No |  |  |  |  | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |  | No |  |  | No | No | No | No | No |  | No | No | No | No | No | [5 empty] | No | No | No |  |  | JPEG_20251023_131837_1252124283348360659.jpg,JPEG_20251023_131846_2734604474969633852.jpg | [26 empty] | JPEG_20251023_131837_1252124283348360659.jpg | JPEG_20251023_131846_2734604474969633852.jpg | [7 empty] | Q2 Q2GFD096 | 0 | 0 | 0
96 | 23/10/2025 13:11 | PDVSA | Guafita | Q2 |  | Q2GFD095 | 7.0284 | -70.9923 | 7.0284 | -70.9923 | [5 empty] | Poste | Metálicos | No | No | No | No | No | Sí | No |  | 1 | Paso (Tangente) |  | Horizontal | 1 |  |  | No |  |  | No | No |  | Sí | Sí | Metálica | 1 | Sí | No | No | No | No |  | No |  |  | No |  | No | [5 empty] | Pin / Espiga | Sí |  |  | 1 | 1 | 1 |  | No |  |  |  |  | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |  | No |  |  | No | No | No | No | No |  | No | No | No | No | No | [5 empty] | No | No | No |  |  | JPEG_20251023_131452_7394899769194517180.jpg,JPEG_20251023_131505_8211537356158697585.jpg,JPEG_20251023_131552_3039405582722410891.jpg,JPEG_20251023_131622_1003125802892169527.jpg | [26 empty] | JPEG_20251023_131452_7394899769194517180.jpg | JPEG_20251023_131505_8211537356158697585.jpg | JPEG_20251023_131552_3039405582722410891.jpg | JPEG_20251023_131622_1003125802892169527.jpg | [5 empty] | Q2 Q2GFD095 | 0 | 0 | 0
95 | 23/10/2025 13:07 | PDVSA | Guafita | Q2 |  | Q2GFD094 | 7.0313 | -70.9924 | 7.0294 | -70.9923 | [5 empty] | Poste | Metálicos | No | No | No | No | No | Sí | No |  | 1 | Paso (Tangente) |  | Horizontal | 1 |  |  | No |  |  | No | No |  | Sí | Sí | Metálica | 1 | Sí | No | No | No | No |  | No |  |  | No |  | No | [5 empty] | Pin / Espiga | Sí |  |  | 1 | 1 | 1 |  | No |  |  |  |  | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |  | No |  |  | No | No | No | No | No |  | No | No | No | No | No | [5 empty] | No | No | No |  |  | JPEG_20251023_130904_633332178997073100.jpg,JPEG_20251023_131015_6425481298715440461.jpg,JPEG_20251023_131027_4354797931033886102.jpg,JPEG_20251023_131054_2127579160098214443.jpg,JPEG_20251023_131118_3967261434908453138.jpg | [26 empty] | JPEG_20251023_130904_633332178997073100.jpg | JPEG_20251023_131015_6425481298715440461.jpg | JPEG_20251023_131027_4354797931033886102.jpg | JPEG_20251023_131054_2127579160098214443.jpg | JPEG_20251023_131118_3967261434908453138.jpg |  |  |  |  | Q2 Q2GFD094 | 0 | 0 | 0
94 | 23/10/2025 13:02 | PDVSA | Guafita | Q2 |  | Q2GFD093 | 7.0303 | -70.9924 | 7.0303 | -70.9923 | [5 empty] | Poste | Concreto | No | No | No | No | No | Sí | No |  | 1 | Retención (Corte) |  | Horizontal | 2 |  |  | No |  |  | No | No |  | Sí | Sí | Metálica | 2 | Sí | No | No | No | No |  | No |  |  | Sí | 2 | Sí | [5 empty] | Ceramica (Aislador de suspensión) | Sí |  |  | 2 | 2 | 2 | Cadenas de aisladores de 3 discos | No |  |  |  |  | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |  | No |  |  | No | No | No | No | No |  | No | No | No | No | No | [5 empty] | No | No | No |  | 1 Pin para cruce de puente de la fase de la mitad | JPEG_20251023_130245_6363525122801968838.jpg,JPEG_20251023_130304_1503639737636031727.jpg,JPEG_20251023_130549_2259455377082201274.jpg,JPEG_20251023_130558_3565667117938353430.jpg | [26 empty] | JPEG_20251023_130245_6363525122801968838.jpg | JPEG_20251023_130304_1503639737636031727.jpg | JPEG_20251023_130549_2259455377082201274.jpg | JPEG_20251023_130558_3565667117938353430.jpg | [5 empty] | Q2 Q2GFD093 | 0 | 0 | 0
93 | 23/10/2025 12:57 | PDVSA | Guafita | Q2 |  | Q2GFD092 | 7.0311 | -70.9924 | 7.0312 | -70.9924 | [5 empty] | Poste | Metálicos | No | No | No | No | No | Sí | No |  | 1 | Paso (Tangente) |  | Horizontal | 1 |  |  | No |  |  | No | No |  | Sí | Sí | Metálica | 1 | Sí | No | No | No | No |  | No |  |  | No |  | No | [5 empty] | Pin / Espiga | Sí |  |  | 1 | 1 | 1 |  | No |  |  |  |  | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |  | No |  |  | No | No | No | No | No |  | No | No | No | No | No | [5 empty] | No | No | No |  |  | JPEG_20251023_125809_1132450394885854307.jpg,JPEG_20251023_125958_6866660435512013368.jpg,JPEG_20251023_130009_511710518051763068.jpg | [26 empty] | JPEG_20251023_125809_1132450394885854307.jpg | JPEG_20251023_125958_6866660435512013368.jpg | JPEG_20251023_130009_511710518051763068.jpg | [6 empty] | Q2 Q2GFD092 | 0 | 0 | 0
92 | 23/10/2025 12:50 | PDVSA | Guafita | Q2 |  | Q2GFD091 | 7.032 | -70.9924 | 7.0321 | -70.9924 | [5 empty] | Poste | Metálicos | No | No | No | No | No | Sí | No |  | 1 | Paso (Tangente) |  | Horizontal | 1 |  |  | No |  |  | No | No |  | Sí | Sí | Metálica | 2 | Sí | No | No | No | No | Cruceta superior para aisladores y cruceta inferior para los DPS | No |  |  | No |  | No | [5 empty] | Pin / Espiga | Sí |  |  | 1 | 1 | 1 |  | Sí | 1 | 1 | 1 | Bajante de la puesta a tierra vandalizada | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |  | No |  |  | No | No | No | No | No |  | Cable desnudo | No | No | No | Sí | [5 empty] | No | No | No |  |  | JPEG_20251023_125213_1830719633529163065.jpg,JPEG_20251023_125222_7885693780699461014.jpg,JPEG_20251023_125534_1371184091208208389.jpg,JPEG_20251023_125545_6273363186639519022.jpg,JPEG_20251023_125600_4140017119279455826.jpg | [26 empty] | JPEG_20251023_125213_1830719633529163065.jpg | JPEG_20251023_125222_7885693780699461014.jpg | JPEG_20251023_125534_1371184091208208389.jpg | JPEG_20251023_125545_6273363186639519022.jpg | JPEG_20251023_125600_4140017119279455826.jpg |  |  |  |  | Q2 Q2GFD091 | 0 | 0 | 0
91 | 23/10/2025 12:46 | PDVSA | Guafita | Q2 |  | Q2GFD090 | 7.0329 | -70.9925 | 7.033 | -70.9924 | [5 empty] | Poste | Metálicos | No | No | No | No | No | Sí | No |  | 1 | Paso (Tangente) |  | Horizontal | 1 |  |  | No |  |  | No | No |  | Sí | Sí | Metálica | 1 | Sí | No | No | No | No |  | No |  |  | No |  | No | [5 empty] | Pin / Espiga | Sí |  |  | 1 | 1 | 1 |  | No |  |  |  |  | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |  | No |  |  | No | No | No | No | No |  | No | No | No | No | No | [5 empty] | No | No | No |  |  | JPEG_20251023_124856_1837426925849555659.jpg,JPEG_20251023_124907_783113241967636447.jpg,JPEG_20251023_124920_1737047898867748881.jpg,JPEG_20251023_124952_7324959596958249014.jpg | [26 empty] | JPEG_20251023_124856_1837426925849555659.jpg | JPEG_20251023_124907_783113241967636447.jpg | JPEG_20251023_124920_1737047898867748881.jpg | JPEG_20251023_124952_7324959596958249014.jpg | [5 empty] | Q2 Q2GFD090 | 0 | 0 | 0
90 | 23/10/2025 12:40 | PDVSA | Guafita | Q2 | Conductor 4/0 ACSR | Q2GFD089 | 7.0339 | -70.9925 | 7.0339 | -70.9925 | [5 empty] | Poste | Metálicos | No | No | No | No | No | Sí | No |  | 1 | Paso (Tangente) |  | Horizontal | 1 |  |  | No |  |  | No | No |  | Sí | Sí | Metálica | 1 | Sí | No | No | No | No |  | No |  |  | No |  | No | [5 empty] | Pin / Espiga | Sí |  |  | 1 | 1 | 1 |  | No |  |  |  |  | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |  | No |  |  | No | No | No | No | No |  | No | No | No | No | No | [5 empty] | No | No | No |  |  | JPEG_20251023_124152_2495691430196411017.jpg,JPEG_20251023_124515_6421401750313308212.jpg,JPEG_20251023_124552_8143287826583534697.jpg,JPEG_20251023_124600_4180412808744523509.jpg | [26 empty] | JPEG_20251023_124152_2495691430196411017.jpg | JPEG_20251023_124515_6421401750313308212.jpg | JPEG_20251023_124552_8143287826583534697.jpg | JPEG_20251023_124600_4180412808744523509.jpg | [5 empty] | Q2 Q2GFD089 | 0 | 0 | 0
89 | 23/10/2025 12:37 | PDVSA | Guafita | Q2 |  | Q2GFD088 | 7.0347 | -70.9925 | 7.0348 | -70.9925 | [5 empty] | Poste | Metálicos | No | No | No | No | No | Sí | No |  | 1 | Paso (Tangente) |  | Horizontal | 1 |  |  | No |  |  | No | No |  | Sí | Sí | Metálica | 1 | Sí | No | No | No | No |  | No |  |  | No |  | No | [5 empty] | Pin / Espiga | Sí |  |  | 1 | 1 | 1 |  | No |  |  |  |  | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |  | No |  |  | No | No | No | No | No |  | No | No | No | No | No | [5 empty] | No | No | No |  |  | JPEG_20251023_123818_3458863850329587680.jpg,JPEG_20251023_123932_7746950763949375505.jpg,JPEG_20251023_123942_6735037779836837276.jpg,JPEG_20251023_124010_1576384172178237190.jpg | [26 empty] | JPEG_20251023_123818_3458863850329587680.jpg | JPEG_20251023_123932_7746950763949375505.jpg | JPEG_20251023_123942_6735037779836837276.jpg | JPEG_20251023_124010_1576384172178237190.jpg | [5 empty] | Q2 Q2GFD088 | 0 | 0 | 0
88 | 23/10/2025 12:31 | PDVSA | Guafita | Q2 |  | Q2GFD087 | 7.0377 | -70.9926 | 7.0357 | -70.9925 | [5 empty] | Poste | Metálicos | No | No | No | No | No | Sí | No |  | 1 | Retención (Corte) |  | Horizontal | 2 |  |  | No |  |  | No | No |  | Sí | Sí | Metálica | 2 | Sí | No | No | No | No |  | No |  |  | Sí | 2 | No |  | 1 |  |  |  | Ceramica (Aislador de suspensión) | Sí |  |  | 2 | 2 | 2 | Cadenas de aisladores de 3 discos | No |  |  |  |  | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |  | No |  |  | No | No | No | No | No |  | No | No | No | No | No | [5 empty] | No | No | No |  | 1 pin para cruce de puente de la fase de la mitad | JPEG_20251023_123224_5795649865205542967.jpg,JPEG_20251023_123525_734191443759109747.jpg,JPEG_20251023_123546_8558594399562691956.jpg,JPEG_20251023_123601_5313556114650753933.jpg | [26 empty] | JPEG_20251023_123224_5795649865205542967.jpg | JPEG_20251023_123525_734191443759109747.jpg | JPEG_20251023_123546_8558594399562691956.jpg | JPEG_20251023_123601_5313556114650753933.jpg | [5 empty] | Q2 Q2GFD087 | 0 | 0 | 1
87 | 23/10/2025 12:27 | PDVSA | Guafita | Q2 |  | Q2GFD086 | 7.0385 | -70.9926 | 7.0366 | -70.9925 | [5 empty] | Poste | Metálicos | No | No | No | No | No | Sí | No |  | 1 | Paso (Tangente) |  | Horizontal | 1 |  |  | No |  |  | No | No |  | Sí | Sí | Metálica |  | Sí | No | No | No | No |  | No |  |  | No |  | No | [5 empty] | Pin / Espiga | Sí |  |  | 1 | 1 | 1 |  | No |  |  |  |  | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |  | No |  |  | No | No | No | No | No |  | No | No | No | No | No | [5 empty] | No | No | No |  |  | JPEG_20251023_123000_3602957244622338818.jpg,JPEG_20251023_123010_4459983370535745644.jpg,JPEG_20251023_123041_1046299571429738179.jpg,JPEG_20251023_123053_2326184337072128345.jpg | [26 empty] | JPEG_20251023_123000_3602957244622338818.jpg | JPEG_20251023_123010_4459983370535745644.jpg | JPEG_20251023_123041_1046299571429738179.jpg | JPEG_20251023_123053_2326184337072128345.jpg | [5 empty] | Q2 Q2GFD086 | 0 | 0 | 0
86 | 23/10/2025 12:22 | PDVSA | Guafita | Q2 |  | Q2GFD085 | 7.0375 | -70.9926 | 7.0375 | -70.9926 | [5 empty] | Poste | Metálicos | No | No | No | No | No | Sí | No |  | 1 | Paso (Tangente) |  | Horizontal | 1 |  |  | No |  |  | No | No |  | Sí | Sí | Metálica | 1 | Sí | No | No | No | No | 2 Crucetas, 1 superior para aisladores y 1 inferior para los DPS | No |  |  | No |  | No | [5 empty] | Pin / Espiga | Sí |  |  | 1 | 1 | 1 |  | Sí | 1 | 1 | 1 | Bajante de puesta a tierra vandalizada | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |  | No |  |  | No | No | No | No | No |  | Cable desnudo | No | No | No | Sí | [5 empty] | No | No | No |  |  | JPEG_20251023_122641_5719109183499684932.jpg,JPEG_20251023_122650_215084930301527971.jpg,JPEG_20251023_122707_8432163934990528415.jpg,JPEG_20251023_122729_7276955846735379814.jpg | [26 empty] | JPEG_20251023_122641_5719109183499684932.jpg | JPEG_20251023_122650_215084930301527971.jpg | JPEG_20251023_122707_8432163934990528415.jpg | JPEG_20251023_122729_7276955846735379814.jpg | [5 empty] | Q2 Q2GFD085 | 0 | 0 | 0
85 | 23/10/2025 12:18 | PDVSA | Guafita | Q2 |  | Q2GFD084 | 7.0384 | -70.9926 | 7.0384 | -70.9926 | [5 empty] | Poste | Metálicos | No | No | No | No | No | Sí | No |  | 1 | Paso (Tangente) |  | Horizontal | 1 |  |  | No |  |  | No | No |  | Sí | Sí | Metálica | 1 | Sí | No | No | No | No |  | No |  |  | No |  | No | [5 empty] | Pin / Espiga | Sí |  |  | 1 | 1 | 1 |  | No |  |  |  |  | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |  | No |  |  | No | No | No | No | No |  | No | No | No | No | No | [5 empty] | No | No | No |  |  | JPEG_20251023_122153_6727733747750230861.jpg,JPEG_20251023_122205_7482579959764734439.jpg,JPEG_20251023_122217_6829060699287683932.jpg | [26 empty] | JPEG_20251023_122153_6727733747750230861.jpg | JPEG_20251023_122205_7482579959764734439.jpg | JPEG_20251023_122217_6829060699287683932.jpg | [6 empty] | Q2 Q2GFD084 | 0 | 0 | 0
84 | 23/10/2025 12:15 | PDVSA | Guafita | Q2 |  | Q2GFD083 | 7.0392 | -70.9927 | 7.0393 | -70.9926 | [5 empty] | Poste | Metálicos | No | No | No | No | No | Sí | No |  | 1 | Paso (Tangente) |  | Horizontal | 1 |  |  | No |  |  | No | No |  | Sí | Sí | Metálica | 1 | Sí | No | No | No | No | Cruceta de 1.8 m | No |  |  | No |  | No | [5 empty] | Pin / Espiga | Sí |  |  | 1 | 1 | 1 |  | No |  |  |  |  | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |  | No |  |  | No | No | No | No | No |  | No | No | No | No | No | [5 empty] | No | No | No |  |  | JPEG_20251023_121744_8464722996788800539.jpg,JPEG_20251023_121755_7838644999543256050.jpg,JPEG_20251023_121803_7605071654994446585.jpg | [26 empty] | JPEG_20251023_121744_8464722996788800539.jpg | JPEG_20251023_121755_7838644999543256050.jpg | JPEG_20251023_121803_7605071654994446585.jpg | [6 empty] | Q2 Q2GFD083 | 0 | 0 | 0
83 | 23/10/2025 12:09 | PDVSA | Guafita | Q2 |  | Q2GFD082 | 7.0402 | -70.9927 | 7.0402 | -70.9927 | [5 empty] | Poste | Metálicos | No | No | No | No | No | Sí | No | Poste 543 | 1 | Retención (Corte) |  | Horizontal | 2 |  |  | No |  |  | No | No |  | Sí | Sí | Metálica | 2 | No | No | No | No | No |  | No |  |  | Sí | 1 | Sí | [5 empty] | Ceramica (Aislador de suspensión) | Sí |  |  | 2 | 2 | 2 | Cadenas de aisladores de 3 discos | No |  |  |  |  | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |  | No |  |  | No | No | No | No | No |  | No | No | No | No | No | [5 empty] | No | No | No |  | 1 pin para cruce de puente de la fase de la mitad | JPEG_20251023_121414_8993642439122295803.jpg,JPEG_20251023_121427_4704683814913470490.jpg,JPEG_20251023_121436_7329690639039093177.jpg | [26 empty] | JPEG_20251023_121414_8993642439122295803.jpg | JPEG_20251023_121427_4704683814913470490.jpg | JPEG_20251023_121436_7329690639039093177.jpg | [6 empty] | Q2 Q2GFD082 | 0 | 0 | 0
82 | 23/10/2025 12:03 | PDVSA | Guafita | Q2 |  | Q2GFD081 | 7.0405 | -70.9926 | 7.0405 | -70.9926 | [5 empty] | Poste | Metálicos | No | No | No | No | No | Sí | No |  | 1 | Retención (Corte) |  | Horizontal | 2 | Cadenas de aisladores de 3 discos |  | No |  |  | No | No |  | Sí | Sí | Metálica | 4 | Sí | No | No | No | No |  | No |  |  | Sí | 2 | Sí | [5 empty] | Ceramica (Aislador de suspensión) | Sí |  |  | 2 | 2 | 2 | Cadenas de aisladores de 3 discos | No |  |  |  |  | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |  | No |  |  | No | No | No | No | No |  | No | No | No | No | No | [5 empty] | No | No | No |  | 2 pines para cruce de puentes. Revisar numeración, dice 81 | JPEG_20251023_120322_1345210258385167426.jpg,JPEG_20251023_120839_4347176343001459152.jpg,JPEG_20251023_120848_517471474789664893.jpg,JPEG_20251023_120857_7526661293163819297.jpg,JPEG_20251023_120905_2373674956789826580.jpg | [26 empty] | JPEG_20251023_120322_1345210258385167426.jpg | JPEG_20251023_120839_4347176343001459152.jpg | JPEG_20251023_120848_517471474789664893.jpg | JPEG_20251023_120857_7526661293163819297.jpg | JPEG_20251023_120905_2373674956789826580.jpg |  |  |  |  | Q2 Q2GFD081 | 0 | 0 | 0
81 | 23/10/2025 11:58 | PDVSA | Guafita | Q2 |  | Q2GFD080 | 7.041 | -70.9919 | 7.0411 | -70.9919 | [5 empty] | Poste | Metálicos | No | No | No | No | No | Sí | No | Poste en H | 2 | Retención (Corte) | Circuito cambia de sentido en ángulo de 90 grados, en un juego de crucetas más bajo | Horizontal | 2 |  |  | No |  |  | No | No |  | Sí | Sí | Metálica | 4 | No | No | No | No | Sí |  | No |  |  | No |  | No | [5 empty] | Ceramica (Aislador de suspensión) | No |  |  | 2 | 2 | 2 | Cadenas de aisladores de 3 discos | No |  |  |  |  | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |  | No |  |  | No | No | No | No | No |  | No | No | No | No | No | [5 empty] | No | No | No |  | 1 Pin para cruce de puente | JPEG_20251023_115924_8975943379346862123.jpg,JPEG_20251023_115938_3690479389546263781.jpg,JPEG_20251023_120000_6750460429414028561.jpg,JPEG_20251023_120008_3211367752563447725.jpg | [26 empty] | JPEG_20251023_115924_8975943379346862123.jpg | JPEG_20251023_115938_3690479389546263781.jpg | JPEG_20251023_120000_6750460429414028561.jpg | JPEG_20251023_120008_3211367752563447725.jpg | [5 empty] | Q2 Q2GFD080 | 0 | 0 | 0
80 | 23/10/2025 11:52 | PDVSA | Guafita | Q2 |  | Q2GFD079 | 7.0415 | -70.9922 | 7.0415 | -70.9922 | [5 empty] | Poste | Metálicos | No | No | No | No | Sí | Sí | No |  | 1 | Retención (Corte) |  | Horizontal | 2 |  |  | No |  |  | No | No |  | Sí | Sí | Metálica | 2 | No | No | No | No | Sí |  | No |  |  | Sí | 2 | No |  | 1 |  |  |  | Ceramica (Aislador de suspensión) | No |  |  | 2 | 2 | 2 | Cadenas de aisladores de 3 discos | No |  |  |  |  | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |  | No |  |  | No | No | No | No | No |  | No | No | No | No | No | [5 empty] | No | No | No |  | 1 Pin para el cruce del puente de la fase de la mitad. Numeración incorrecta | JPEG_20251023_115354_7107394631284034492.jpg,JPEG_20251023_115404_8793085330433933108.jpg,JPEG_20251023_115413_8294201513133674447.jpg | [26 empty] | JPEG_20251023_115354_7107394631284034492.jpg | JPEG_20251023_115404_8793085330433933108.jpg | JPEG_20251023_115413_8294201513133674447.jpg | [6 empty] | Q2 Q2GFD079 | 0 | 0 | 1
79 | 23/10/2025 11:49 | PDVSA | Guafita | Q2 |  | Q2GFD078 | 7.0416 | -70.9923 | 7.0417 | -70.9923 | [5 empty] | Poste | Metálicos | No | No | No | No | Sí | No | No | Poste | 1 | Retención (Corte) |  | Horizontal | 2 |  |  | No |  |  | No | No |  | Sí | Sí | Metálica | 3 | No | No | No | No | No |  | No |  |  | Sí | 1 | Sí | [5 empty] | Ceramica (Aislador de suspensión) | No |  |  | 2 | 2 | 2 | Cadenas de aisladores de 2 discos por un costado de la estructura y cadenas de aisladores de 3 discos por el otro costado | Sí | 1 | 1 | 1 | Bajante de puesta a tierra vandalizada | Sí | Sí | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | Seccionador M090 | No |  |  | No | No | No | No | No |  | Cable desnudo | No | No | No | Sí | [5 empty] | No | No | No |  | Seccionador M090 (cerrado) | JPEG_20251023_115155_992402404873910989.jpg,JPEG_20251023_115209_2974886478735893888.jpg | [26 empty] | JPEG_20251023_115155_992402404873910989.jpg | JPEG_20251023_115209_2974886478735893888.jpg | [7 empty] | Q2 Q2GFD078 | 0 | 0 | 0
78 | 23/10/2025 11:44 | PDVSA | Guafita | Q2 |  | Q2GFD077 | 7.0421 | -70.9925 | 7.0421 | -70.9925 | [5 empty] | Poste | Metálicos | No | No | No | No | Sí | Sí | No |  | 1 | Paso (Tangente) |  | Horizontal | 1 |  |  | No |  |  | No | No |  | Sí | Sí | Metálica | 6 | No | No | No | No | Sí | 2 Crucetas superiores para los aisladores y 4 crucetas más abandonadas | No |  |  | Sí | 1 | No | 1 |  |  |  | Templete en configuración bandera roto y el tubo se encuentra oxidado | Pin / Espiga | No |  |  | 1 | 1 | 1 | Aisladores con suciedad | No |  |  |  |  | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |  | No |  | Otro | No | No | No | No | No | 1 Tubo EMT abandonado | No | No | No | No | No | [5 empty] | No | No | No |  | Poste con crucetas y tubería abandonada | JPEG_20251023_114653_31974992926269828.jpg,IMG_20251027_212316_0.jpg,IMG_20251027_212316_1.jpg,IMG_20251027_212316_2.jpg,IMG_20251027_212316_3.jpg,IMG_20251027_212316_4.jpg | [26 empty] | JPEG_20251023_114653_31974992926269828.jpg | IMG_20251027_212316_0.jpg | IMG_20251027_212316_1.jpg | IMG_20251027_212316_2.jpg | IMG_20251027_212316_3.jpg | IMG_20251027_212316_4.jpg |  |  |  | Q2 Q2GFD077 | 0 | 1 | 0
77 | 23/10/2025 11:37 | PDVSA | Guafita | Q2 |  | Q2GFD076 | 7.0423 | -70.9927 | 7.0423 | -70.9927 | [5 empty] | Poste | Metálicos | No | No | No | No | No | Sí | No | Poste final de derivación a pozos | 1 | Terminal (Remate) |  | Horizontal | 1 |  |  | No |  |  | No | No |  | Sí | Sí | Metálica | 6 | No | No | No | No | Sí | 2 Crucetas superiores para los aisladores, 2 crucetas más para cortocircuitos (abierto) y 2 crucetas inferiores abandonadas | No |  |  | No |  | No | [5 empty] | Ceramica (Aislador de suspensión) | No |  |  | 1 | 1 | 1 | Cadenas de aisladores de 2 discos. Aisladores con suciedad | Sí | 1 | 1 | 1 | Bajante de puesta a tierra vandalizada | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |  | No |  | Otro | No | No | No | No | No | Tubería EMT abandonada | No | No | No | No | No | [5 empty] | No | No | No |  | aposte adicional para fin de circuito | IMG_20251027_190507_0.jpg,IMG_20251027_190507_1.jpg,IMG_20251027_190507_2.jpg,IMG_20251027_190507_3.jpg,IMG_20251027_211539_0.jpg,IMG_20251027_211539_1.jpg,IMG_20251027_211539_2.jpg | [26 empty] | IMG_20251027_190507_0.jpg | IMG_20251027_190507_1.jpg | IMG_20251027_190507_2.jpg | IMG_20251027_190507_3.jpg | IMG_20251027_211539_0.jpg | IMG_20251027_211539_1.jpg | IMG_20251027_211539_2.jpg |  |  | Q2 Q2GFD076 | 0 | 0 | 0
76 | 23/10/2025 11:27 | PDVSA | Guafita | Q2 | Conductor 4/0 ACSR | Q2GFD075 | 7.0424 | -70.9928 | 7.0425 | -70.9928 | [5 empty] | Poste | Metálicos | No | No | No | No | No | No | No |  | 1 | Retención (Corte) | Retención con una derivación hacia el poste 76 y continúa en las crucetas superiores por la troncal hacia el poste 77 | Horizontal | 3 |  |  | No |  |  | No | No |  | Sí | Sí | Metálica | 4 | No | No | No | No | Sí | 2 Crucetas superiores para los aisladores de la troncal principal y 2 crucetas inferiores para los aisladores de la derivación hacia la estructura 76 | No |  |  | Sí | 2 | Sí | [5 empty] | Ceramica (Aislador de suspensión) | No |  |  | 3 | 3 | 3 | Cadenas de aisladores de 2 discos | No |  |  |  |  | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |  | No |  |  | No | No | No | No | No |  | No | No | No | No | No | [5 empty] | No | No | No |  | 1 Pin para el cruce del puente de la fase de la mitad | JPEG_20251023_113536_6956614952852865669.jpg,IMG_20251027_185621_1.jpg,IMG_20251027_185621_2.jpg,IMG_20251027_185621_3.jpg,IMG_20251027_185621_4.jpg,IMG_20251027_185621_5.jpg | [26 empty] | JPEG_20251023_113536_6956614952852865669.jpg | IMG_20251027_185621_1.jpg | IMG_20251027_185621_2.jpg | IMG_20251027_185621_3.jpg | IMG_20251027_185621_4.jpg | IMG_20251027_185621_5.jpg |  |  |  | Q2 Q2GFD075 | 0 | 0 | 0
75 | 23/10/2025 11:20 | PDVSA | Guafita | Q2 | Conductor 4/0 ACSR | Q2GFD074 | 7.0429 | -70.9931 | 7.0429 | -70.9931 | [5 empty] | Poste | Metálicos | No | No | No | No | No | Sí | No | Rodeado de vegetación | 1 | Retención (Corte) |  | Horizontal | 2 |  |  | No |  |  | No | No |  | Sí | Sí | Metálica | 5 | Sí | No | No | No | No | 2 Crucetas para aisladores y secciodores superiores, 2 crucetas para DPS y cortacircuito abierto y 1 cruceta abandonada | No |  |  | Sí | 1 | No | 1 |  |  |  |  | Ceramica (Aislador de suspensión) | Sí |  |  | 2 | 2 | 2 |  | Sí | 1 | 1 | 1 | Bajante de puesta a tierra vandalizada | Sí | Sí | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | Seccionador M089 | No |  |  | No | No | No | No | No |  | No | No | No | No | No | [5 empty] | No | No | No |  | Poste con equipos abandonados. Desde este seccionador cambia a conductor 4/0 | JPEG_20251023_112021_5625769425806747235.jpg,JPEG_20251023_112044_1607271531810805770.jpg,JPEG_20251023_112559_2261266126506549474.jpg,JPEG_20251023_112608_8619063081552657728.jpg | [26 empty] | JPEG_20251023_112021_5625769425806747235.jpg | JPEG_20251023_112044_1607271531810805770.jpg | JPEG_20251023_112559_2261266126506549474.jpg | JPEG_20251023_112608_8619063081552657728.jpg | [5 empty] | Q2 Q2GFD074 | 0 | 1 | 0
74 | 23/10/2025 11:15 | PDVSA | Guafita | Q2 | Conductor 2/0 ACSR | Q2GFD073 | 7.0431 | -70.9932 | 7.0431 | -70.9932 |  |  |  |  | Terreno rodeado de abundante vegetación | Poste | Metálicos | No | No | No | No | No | Sí | No | Poste con equipos y tubería abandonada | 1 | Paso (Tangente) |  | Horizontal | 1 |  |  | No |  |  | No | No |  | Sí | Sí | Metálica | 4 | Sí | No | No | No | No | 1 cruceta para los aisladores, 2 para seccionador abandonado y DPS y 1 abandona en el nivel inferior | No |  |  | No |  | No | [5 empty] | Linepost (Aislador tipo columna) | Sí |  |  | 1 | 1 | 1 |  | No | 1 | 1 | 1 | Bajante vandalizada | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |  | No |  |  | No | No | No | No | No |  | No | No | No | No | No | [5 empty] | No | No | No |  |  | JPEG_20251023_111840_4028697029965855482.jpg,JPEG_20251023_111856_6852606018164003850.jpg,JPEG_20251023_111907_2542959388958021734.jpg,JPEG_20251023_111918_9070785831378762588.jpg,JPEG_20251023_111935_8609565579592543135.jpg | [26 empty] | JPEG_20251023_111840_4028697029965855482.jpg | JPEG_20251023_111856_6852606018164003850.jpg | JPEG_20251023_111907_2542959388958021734.jpg | JPEG_20251023_111918_9070785831378762588.jpg | JPEG_20251023_111935_8609565579592543135.jpg |  |  |  |  | Q2 Q2GFD073 | 0 | 0 | 0
73 | 23/10/2025 11:10 | PDVSA | Guafita | Q2 | Conductor 2/0 ACSR | Q2GFD072 | 7.0432 | -70.9933 | 7.0432 | -70.9933 |  |  |  |  | Terreno rodeado de abundante vegetación | Poste | Metálicos | No | No | No | No | No | Sí | No | Poste con tubos EMT abandonados a los costados | 1 | Paso (Tangente) |  | Horizontal | 1 |  |  | No |  |  | No | No |  | Sí | Sí | Metálica | 2 | Sí | No | No | No | No | 1 cruceta con aisladores y 1 cruceta abandona | No |  |  | No |  | No | [5 empty] | Pin / Espiga | Sí |  |  | 1 | 1 | 1 |  | No |  |  |  |  | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |  | No |  |  | No | No | No | No | No |  | No | No | No | No | No | [5 empty] | No | No | No |  |  | JPEG_20251023_111204_6581471281083253248.jpg,JPEG_20251023_111217_7319766882359534294.jpg,JPEG_20251023_111244_8121241983832136917.jpg | [26 empty] | JPEG_20251023_111204_6581471281083253248.jpg | JPEG_20251023_111217_7319766882359534294.jpg | JPEG_20251023_111244_8121241983832136917.jpg | [6 empty] | Q2 Q2GFD072 | 0 | 0 | 0
72 | 23/10/2025 11:02 | PDVSA | Guafita | Q2 | Conductor 2/0 ACSR | Q2GFD071 | 7.0436 | -70.9936 | 7.0436 | -70.9936 |  |  |  |  | Rodeado de abundante vegetación | Poste | Metálicos | No | No | No | No | No | Sí | No | Poste rodeado de abundante vegetación | 1 | Retención (Corte) | Cambio de ángulo de 90 grados | Derivación (Cruce doble remate) | 2 |  |  | No |  |  | No | No |  | Sí | Sí | Metálica | 5 | Sí | No | No | No | No | 4 crucetas para los aisladores y 1 cruceta para los DPS | No |  |  | Sí | 2 | No |  | 2 |  |  |  | Ceramica (Aislador de suspensión) | Sí |  |  | 2 | 2 | 2 |  | Sí | 1 | 1 | 1 | Bajante de puesta a tierra vandalizada | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |  | No |  |  | No | No | No | No | No |  | Cable desnudo | No | No | No | Sí | [5 empty] | No | No | No |  |  | JPEG_20251023_110759_5076156854047988897.jpg,JPEG_20251023_110807_3915212594302405471.jpg,JPEG_20251023_110824_4646772144684662546.jpg,JPEG_20251023_110841_8454594910879562643.jpg | [26 empty] | JPEG_20251023_110759_5076156854047988897.jpg | JPEG_20251023_110807_3915212594302405471.jpg | JPEG_20251023_110824_4646772144684662546.jpg | JPEG_20251023_110841_8454594910879562643.jpg | [5 empty] | Q2 Q2GFD071 | 0 | 0 | 2
71 | 23/10/2025 10:50 | PDVSA | Guafita | Q2 | Conductor 2/0 ACSR | Q2GFD070 | 7.0434 | -70.994 | 7.0433 | -70.9939 |  |  |  |  | Estructura en llegada a la plataforma del Cluster 2 | Poste | Metálicos | No | No | No | No | No | Sí | No | Estructura inclinada, se ha perdido la tensión del vano siguiente | 2 | Retención (Corte) |  | H | 2 | Cadenas de aisladores de 2 discos |  | No |  |  | No | No |  | No | Sí | Metálica | 2 | Sí | No | No | No | No |  | No |  |  | Sí | 1 | Sí |  |  | 2 |  |  | Ceramica (Aislador de suspensión) | Sí |  |  | 2 | 2 | 2 | 1 Pin para el cruce del puente de la fase de la mitad | No |  |  |  |  | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |  | No |  |  | No | No | No | No | No |  | No | No | No | No | No | [5 empty] | No | No | No |  | Se encuentran un poste abandona a pocos metros de este, entre el vano 70-71. Poste para cambio de ángulo | JPEG_20251023_105622_1317705406138180137.jpg,JPEG_20251023_105636_5003592345973277159.jpg,JPEG_20251023_105651_4592634986780543437.jpg,JPEG_20251023_105701_8823916915457202177.jpg,JPEG_20251023_105728_3591052483407134446.jpg,JPEG_20251023_105739_426508084102583144.jpg | [26 empty] | JPEG_20251023_105622_1317705406138180137.jpg | JPEG_20251023_105636_5003592345973277159.jpg | JPEG_20251023_105651_4592634986780543437.jpg | JPEG_20251023_105701_8823916915457202177.jpg | JPEG_20251023_105728_3591052483407134446.jpg | JPEG_20251023_105739_426508084102583144.jpg |  |  |  | Q2 Q2GFD070 | 0 | 2 | 0
70 | 23/10/2025 10:43 | PDVSA | Guafita | Q2 | Conductor 2/0 ACSR | Q2GFD069 | 7.0442 | -70.9947 | 7.0442 | -70.9947 |  |  |  |  | Terreno con humedad, cerca a esteros | Poste | Metálicos | No | No | No | No | No | Sí | No |  | 1 | Paso (Tangente) |  | Horizontal | 1 | Se encuentra una cruceta en posición horizontal en la parte inferior, abandonada. Sobre esta cruceta hay un nido |  | No |  |  | No | No |  | Sí | Sí | Metálica | 2 | Sí | No | No | No | No | 1 cruceta inferior abandonada | No |  |  | No |  | No | [5 empty] | Pin / Espiga | Sí |  |  | 1 | 1 | 1 |  | No |  |  |  |  | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |  | No |  |  | No | No | No | No | No |  | No | No | No | No | No | [5 empty] | No | No | No |  |  | JPEG_20251023_104714_1883734259791729488.jpg,JPEG_20251023_104730_8489830220025885615.jpg,JPEG_20251023_104745_2245409227103626546.jpg,JPEG_20251023_104757_7124457648850705786.jpg | [26 empty] | JPEG_20251023_104714_1883734259791729488.jpg | JPEG_20251023_104730_8489830220025885615.jpg | JPEG_20251023_104745_2245409227103626546.jpg | JPEG_20251023_104757_7124457648850705786.jpg | [5 empty] | Q2 Q2GFD069 | 0 | 0 | 0
69 | 23/10/2025 10:39 | PDVSA | Guafita | Q2 | Conductor 2/0 ACSR | Q2GFD068 | 7.0451 | -70.9954 | 7.0451 | -70.9954 | [5 empty] | Poste | Metálicos | No | No | No | No | No | Sí | No |  | 1 | Paso (Tangente) |  | Horizontal | 1 |  |  | No |  |  | No | No |  | Sí | Sí | Metálica | 1 | Sí | No | No | No | No |  | No |  |  | No |  | No | [5 empty] | Pin / Espiga | Sí |  |  | 1 | 1 | 1 |  | No |  |  |  |  | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |  | No |  |  | No | No | No | No | No |  | No | No | No | No | No | [5 empty] | No | No | No |  | Poste donde hubo falla | JPEG_20251023_104125_3439304696976174702.jpg,JPEG_20251023_104141_5227468927474001708.jpg,JPEG_20251023_104151_6232303629978099134.jpg | [26 empty] | JPEG_20251023_104125_3439304696976174702.jpg | JPEG_20251023_104141_5227468927474001708.jpg | JPEG_20251023_104151_6232303629978099134.jpg | [6 empty] | Q2 Q2GFD068 | 0 | 0 | 0
68 | 23/10/2025 10:34 | PDVSA | Guafita | Q2 | Conductor 2/0 ACSR | Q2GFD067 | 7.0459 | -70.996 | 7.0459 | -70.996 | [5 empty] | Poste | Metálicos | No | No | No | No | No | Sí | No |  | 1 | Paso (Tangente) |  | Horizontal | 1 |  |  | No |  |  | No | No |  | Sí | Sí | Metálica |  | No | No | No | No | No |  | No |  |  | No |  | No | [5 empty] | Pin / Espiga | Sí |  |  | 1 | 1 | 1 |  | No |  |  |  |  | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |  | No |  |  | No | No | No | No | No |  | No | No | No | No | No | [5 empty] | No | No | No |  |  | JPEG_20251023_103658_5731336750324654259.jpg,JPEG_20251023_103713_4521434775816849245.jpg,JPEG_20251023_103724_5878306111790899148.jpg,JPEG_20251023_103746_4077796776695896304.jpg,JPEG_20251023_103856_3603318187474094338.jpg | [26 empty] | JPEG_20251023_103658_5731336750324654259.jpg | JPEG_20251023_103713_4521434775816849245.jpg | JPEG_20251023_103724_5878306111790899148.jpg | JPEG_20251023_103746_4077796776695896304.jpg | JPEG_20251023_103856_3603318187474094338.jpg |  |  |  |  | Q2 Q2GFD067 | 0 | 0 | 0
67 | 23/10/2025 10:18 | PDVSA | Guafita | Q2 | Circuito con conductor 2/0 ACSR | Q2GFD066 | 7.0468 | -70.9967 | 7.0468 | -70.9968 | [5 empty] | Poste | Metálicos | No | No | No | No | No | Sí | No |  | 1 | Paso (Tangente) |  | Horizontal | 1 |  |  | No |  |  | No | Sí | Avifauna en cruceta superior | Sí | Sí | Metálica | 2 | Sí | No | No | No | No | 1 cruceta de 1.8 m para los aisladores y 1 cruceta de 2.4 m para los DPS | No |  |  | No |  | No | [5 empty] | Pin / Espiga | Sí |  |  | 1 | 1 | 1 |  | Sí | 1 | 1 | 1 | Con bajante de puesta a tierra vandalizada, DPS de 15 kV | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |  | No |  |  | No | No | No | No | No |  | Cable desnudo | No | No | No | Sí | [5 empty] | No | No | No |  | En el momento de la visita se encuentra nido en la diagonal | JPEG_20251023_103052_8413237883104116955.jpg,JPEG_20251023_103321_7270248635092805126.jpg,JPEG_20251023_103330_7922470806428592902.jpg | [26 empty] | JPEG_20251023_103052_8413237883104116955.jpg | JPEG_20251023_103321_7270248635092805126.jpg | JPEG_20251023_103330_7922470806428592902.jpg | [6 empty] | Q2 Q2GFD066 | 0 | 0 | 0
66 | 22/10/2025 15:22 | PDVSA | Guafita | Q2 | Conductor 2/0 ACSR | Q2GFD065 | 7.0476 | -70.9974 | 7.0477 | -70.9974 | [5 empty] | Poste | Metálicos | No | No | No | No | No | Sí | No | Poste 543 | 1 | Paso (Tangente) |  | Horizontal | 1 |  |  | No |  |  | No | Sí | Avifauna en Cruceta | Sí | Sí | Metálica | 1 | Sí | No | No | No | No | Cruceta de 1.8 m, con avifauna | No |  |  | No |  | No | [5 empty] | Pin / Espiga | Sí |  |  | 1 | 1 | 1 |  | No |  |  |  |  | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |  | No |  |  | No | No | No | No | No |  | No | No | No | No | No | [5 empty] | No | No | No |  |  | JPEG_20251022_152459_7644045573546803155.jpg,JPEG_20251022_152533_8667710309007498003.jpg,JPEG_20251022_152542_6748310942959749077.jpg,JPEG_20251022_152557_3034178664844576149.jpg,JPEG_20251022_152605_4174880273998425929.jpg | [26 empty] | JPEG_20251022_152459_7644045573546803155.jpg | JPEG_20251022_152533_8667710309007498003.jpg | JPEG_20251022_152542_6748310942959749077.jpg | JPEG_20251022_152557_3034178664844576149.jpg | JPEG_20251022_152605_4174880273998425929.jpg |  |  |  |  | Q2 Q2GFD065 | 0 | 0 | 0
65 | 22/10/2025 15:11 | PDVSA | Guafita | Q2 | Conductor 2/0 ACSR | Q2GFD064 | 7.0485 | -70.9981 | 7.0485 | -70.9981 | [5 empty] | Poste | Metálicos | No | No | No | No | No | Sí | No | Poste 543 | 1 | Paso (Tangente) |  | Horizontal | 1 |  |  | No |  |  | No | Sí | Avifauna en cruceta superior | Sí | Sí | Metálica | 2 | Sí | No | No | No | No | 1 Cruceta de los aisladores de 1.8 m y | No |  |  | No |  | No | [5 empty] | Pin / Espiga | Sí |  |  | 1 | 1 | 1 |  | Sí | 1 | 1 | 1 | El DPS de la fase de la mitad está desconectado, no está el cable. Bajante de puesta a tierra vandalizada | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |  | No |  |  | No | No | No | No | No |  | No | No | No | No | No | [5 empty] | No | No | No |  |  | JPEG_20251022_151801_278504966442675182.jpg,JPEG_20251022_151835_6568097876778883656.jpg,JPEG_20251022_151846_8692609873591218296.jpg,JPEG_20251022_152102_5436998101583090756.jpg | [26 empty] | JPEG_20251022_151801_278504966442675182.jpg | JPEG_20251022_151835_6568097876778883656.jpg | JPEG_20251022_151846_8692609873591218296.jpg | JPEG_20251022_152102_5436998101583090756.jpg | [5 empty] | Q2 Q2GFD064 | 0 | 0 | 0
64 | 22/10/2025 15:05 | PDVSA | Guafita | Q2 | Conductor 2/0 ACSR | Q2GFD063 | 7.0494 | -70.9988 | 7.0493 | -70.9987 | [5 empty] | Poste | Metálicos | No | No | No | No | No | Sí | No | Poste 543 | 1 | Retención (Corte) |  | Horizontal | 2 |  |  | No |  |  | No | Sí | Avifauna en crucetas | Sí | Sí | Metálica | 2 | Sí | No | No | No | No |  | No |  |  | Sí | 2 | Sí |  | 1 |  |  |  | Ceramica (Aislador de suspensión) | Sí |  |  | 2 | 2 | 2 | Cadenas de aisladores de 2 discos | No |  |  |  |  | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |  | No |  |  | No | No | No | No | No |  | No | No | No | No | No | [5 empty] | No | No | No |  | 1 Pin para cruce del puente de la fase de la mitad | JPEG_20251022_151028_5504770205374297676.jpg,JPEG_20251022_151046_4304049661998293992.jpg,JPEG_20251022_151118_5696576618069862897.jpg,JPEG_20251022_151126_1954040387060929631.jpg | [26 empty] | JPEG_20251022_151028_5504770205374297676.jpg | JPEG_20251022_151046_4304049661998293992.jpg | JPEG_20251022_151118_5696576618069862897.jpg | JPEG_20251022_151126_1954040387060929631.jpg | [5 empty] | Q2 Q2GFD063 | 0 | 0 | 1
63 | 22/10/2025 15:01 | PDVSA | Guafita | Q2 | Conductor 2/0 ACSR | Q2GFD062 | 7.0502 | -70.9994 | 7.0502 | -70.9994 | [5 empty] | Poste | Metálicos | No | No | No | No | No | Sí | No | Poste 543 | 1 | Paso (Tangente) |  | Horizontal | 1 |  | 12 | No |  |  | No | No |  | Sí | Sí | Metálica | 1 | Sí | No | No | No | No | Cruceta de 1.8 m | No |  |  | No |  | No | [5 empty] | Pin / Espiga | Sí |  |  | 1 | 1 | 1 |  | No |  |  |  |  | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |  | No |  |  | No | No | No | No | No |  | No | No | No | No | No | [5 empty] | No | No | No |  | En el momento de la visita se encuentra un nido en la diagonal | JPEG_20251022_150350_5960734973776925324.jpg,JPEG_20251022_150416_7376990290053121018.jpg,JPEG_20251022_150428_1626047594235119429.jpg,JPEG_20251022_150510_8799457810277692618.jpg,JPEG_20251022_150525_9200156340092743470.jpg | [26 empty] | JPEG_20251022_150350_5960734973776925324.jpg | JPEG_20251022_150416_7376990290053121018.jpg | JPEG_20251022_150428_1626047594235119429.jpg | JPEG_20251022_150510_8799457810277692618.jpg | JPEG_20251022_150525_9200156340092743470.jpg |  |  |  |  | Q2 Q2GFD062 | 0 | 0 | 0
62 | 22/10/2025 14:53 | PDVSA | Guafita | Q2 | Conductor 2/0 ACSR | Q2GFD061 | 7.0511 | -71.0001 | 7.0511 | -71.0001 | [5 empty] | Poste | Metálicos | No | No | No | No | No | Sí | No | Poste 543 | 1 | Paso (Tangente) |  | Horizontal | 1 |  | 12 | No |  |  | No | No |  | Sí | Sí | Metálica | 2 | Sí | No | No | No | No | 1 Cruceta de 1.8 m para los aisladores y 1 cruceta de 2.4 para los DPS | No |  |  | No |  | No | [5 empty] | Pin / Espiga | Sí |  |  | 1 | 1 | 1 |  | Sí | 1 | 0 | 1 | DPS de la fase de la mitad está desconectado. Bajante de puesta a tierra conectada por el costado interno de la vía | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |  | No |  |  | No | No | No | No | No |  | No | No | No | No | No | [5 empty] | No | No | No |  |  | JPEG_20251022_145651_3622498613692404253.jpg,JPEG_20251022_145706_8134296685067079996.jpg,JPEG_20251022_145945_5051339077956870452.jpg,JPEG_20251022_145954_1395386012168831006.jpg,JPEG_20251022_150007_7834068561287544507.jpg,JPEG_20251022_150028_5563294672458151105.jpg | [26 empty] | JPEG_20251022_145651_3622498613692404253.jpg | JPEG_20251022_145706_8134296685067079996.jpg | JPEG_20251022_145945_5051339077956870452.jpg | JPEG_20251022_145954_1395386012168831006.jpg | JPEG_20251022_150007_7834068561287544507.jpg | JPEG_20251022_150028_5563294672458151105.jpg |  |  |  | Q2 Q2GFD061 | 0 | 0 | 0
61 | 22/10/2025 14:49 | PDVSA | Guafita | Q2 | Conductor 2/0 ACSR | Q2GFD060 | 7.0519 | -71.0008 | 7.0519 | -71.0008 | [5 empty] | Poste | Metálicos | No | No | No | No | No | Sí | No | Poste 543 | 1 | Paso (Tangente) |  | Horizontal | 1 |  | 12 | No |  |  | No | No |  | Sí | Sí | Metálica | 1 | Sí | No | No | No | No | Cruceta de 1.8 m | No |  |  | No |  | No | [5 empty] | Pin / Espiga | Sí |  |  | 1 | 1 | 1 |  | No |  |  |  |  | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |  | No |  |  | No | No | No | No | No |  | No | No | No | No | No | [5 empty] | No | No | No |  |  | JPEG_20251022_145143_842992185690923438.jpg,JPEG_20251022_145201_6261895342539508142.jpg,JPEG_20251022_145212_3698074331717384836.jpg,JPEG_20251022_145228_5084440500214943910.jpg,JPEG_20251022_145332_298483395260518869.jpg | [26 empty] | JPEG_20251022_145143_842992185690923438.jpg | JPEG_20251022_145201_6261895342539508142.jpg | JPEG_20251022_145212_3698074331717384836.jpg | JPEG_20251022_145228_5084440500214943910.jpg | JPEG_20251022_145332_298483395260518869.jpg |  |  |  |  | Q2 Q2GFD060 | 0 | 0 | 0
60 | 22/10/2025 14:45 | PDVSA | Guafita | Q2 | Conductor 2/0 ACSR | Q2GFD059 | 7.0527 | -71.0015 | 7.0527 | -71.0014 | [5 empty] | Poste | Metálicos | No | No | No | No | No | Sí | No | Poste 543 | 1 | Paso (Tangente) |  | Horizontal | 1 |  | 12 | No |  |  | No | No |  | Sí | Sí | Metálica | 1 | Sí | No | No | No | No |  | No |  |  | No |  | No | [5 empty] | Pin / Espiga | Sí |  |  | 1 | 1 | 1 |  | No |  |  |  |  | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |  | No |  |  | No | No | No | No | No |  | No | No | No | No | No | [5 empty] | No | No | No |  |  | JPEG_20251022_144736_117017404090042271.jpg,JPEG_20251022_144752_7147787344695947053.jpg,JPEG_20251022_144844_421899245500678983.jpg,JPEG_20251022_144853_422375783650019265.jpg,JPEG_20251022_144910_8117275807153552765.jpg | [26 empty] | JPEG_20251022_144736_117017404090042271.jpg | JPEG_20251022_144752_7147787344695947053.jpg | JPEG_20251022_144844_421899245500678983.jpg | JPEG_20251022_144853_422375783650019265.jpg | JPEG_20251022_144910_8117275807153552765.jpg |  |  |  |  | Q2 Q2GFD059 | 0 | 0 | 0
59 | 22/10/2025 14:39 | PDVSA | Guafita | Q2 | Conductor 2/0 ACSR | Q2GFD058 | 7.0536 | -71.0021 | 7.0536 | -71.0021 | [5 empty] | Poste | Metálicos | No | No | No | No | No | Sí | No | Poste 543 | 1 | Paso (Tangente) |  | Horizontal | 1 |  |  | No |  |  | No | No |  | Sí | Sí | Metálica | 2 | Sí | No | No | No | No | 1 Cruceta de 1.8 m para aisladores y 1 Cruceta de 2.4 m para DPS | No |  |  | No |  | No | [5 empty] | Pin / Espiga | Sí |  |  | 1 | 1 | 1 |  | Sí | 1 | 1 | 1 | Bajante de puesta a tierra vandalizada | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |  | No |  |  | No | No | No | No | No |  | Cable desnudo | No | No | No | Sí | [5 empty] | No | No | No |  |  | JPEG_20251022_144154_7785007688178256988.jpg,JPEG_20251022_144222_2365562900309947787.jpg,JPEG_20251022_144237_3870623058635912776.jpg,JPEG_20251022_144452_2242885809958755557.jpg,JPEG_20251022_144507_1775458039324148320.jpg | [26 empty] | JPEG_20251022_144154_7785007688178256988.jpg | JPEG_20251022_144222_2365562900309947787.jpg | JPEG_20251022_144237_3870623058635912776.jpg | JPEG_20251022_144452_2242885809958755557.jpg | JPEG_20251022_144507_1775458039324148320.jpg |  |  |  |  | Q2 Q2GFD058 | 0 | 0 | 0
58 | 22/10/2025 14:35 | PDVSA | Guafita | Q2 | Conductor 2/0 ACSR | Q2GFD057 | 7.0545 | -71.0028 | 7.0545 | -71.0028 | [5 empty] | Poste | Metálicos | No | No | No | No | No | Sí | No |  | 1 | Paso (Tangente) |  | Horizontal | 1 |  | 12 | No |  |  | No | No |  | Sí | Sí | Metálica | 1 | Sí | No | No | No | No | Cruceta de 1.8 m | No |  |  | No |  | No | [5 empty] | Pin / Espiga | Sí |  |  | 1 | 1 | 1 |  | No |  |  |  |  | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |  | No |  |  | No | No | No | No | No |  | No | No | No | No | No | [5 empty] | No | No | No |  |  | JPEG_20251022_143717_1056792261729845845.jpg,JPEG_20251022_143738_7575999877193866005.jpg,JPEG_20251022_143759_4654730797042557486.jpg | [26 empty] | JPEG_20251022_143717_1056792261729845845.jpg | JPEG_20251022_143738_7575999877193866005.jpg | JPEG_20251022_143759_4654730797042557486.jpg | [6 empty] | Q2 Q2GFD057 | 0 | 0 | 0
57 | 22/10/2025 14:27 | PDVSA | Guafita | Q2 | Conductor 2/0 ACSR | Q2GFD056 | 7.0553 | -71.0035 | 7.0553 | -71.0035 | [5 empty] | Poste | Metálicos | No | No | No | No | No | Sí | No | Poste doble en H para retención | 2 | Retención (Corte) |  | H | 2 |  | 12 | No |  |  | No | No |  | No | Sí | Metálica | 3 | Sí | No | No | No | No | 1 Crucetas superiores para aisladores de 1.8 metros y 1 cruceta para los DPS de 2.4 metros | No |  |  | No |  | No | [5 empty] | Ceramica (Aislador de suspensión) | Sí |  |  | 2 | 2 | 2 |  | Sí | 1 | 1 | 1 | Bajante de puesta a tierra vandalizada | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |  | No |  |  | No | No | No | No | No |  | No | No | No | No | No | [5 empty] | No | No | No |  |  | JPEG_20251022_143358_4190758984462952776.jpg,JPEG_20251022_143415_6088861494869221259.jpg,JPEG_20251022_143433_6083509554340205549.jpg,JPEG_20251022_143442_5564849625970070504.jpg | [26 empty] | JPEG_20251022_143358_4190758984462952776.jpg | JPEG_20251022_143415_6088861494869221259.jpg | JPEG_20251022_143433_6083509554340205549.jpg | JPEG_20251022_143442_5564849625970070504.jpg | [5 empty] | Q2 Q2GFD056 | 0 | 0 | 0
56 | 22/10/2025 14:19 | PDVSA | Guafita | Q2 | Conductor 2/0 ACSR | Q2GFD055 | 7.0562 | -71.0039 | 7.0562 | -71.0039 | [5 empty] | Poste | Metálicos | No | No | No | No | No | Sí | No |  | 1 | Retención (Corte) |  | Horizontal | 2 |  | 12 | No |  |  | Sí | No |  | Sí | Sí | Metálica | 2 | Sí | No | No | No | No | 1 Diagonal por 1 costado | No |  |  | Sí | 3 | No |  | 1 |  |  |  | Ceramica (Aislador de suspensión) | Sí |  |  | 1 | 1 | 1 |  | No |  |  |  |  | Sí | Sí | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |  | No |  |  | No | No | No | No | No |  | No | No | No | No | No | [5 empty] | No | No | No |  | Seccionador M088. 1 Antiescalatorio en el poste para evitar vandalismo | JPEG_20251022_142511_2897296287193602875.jpg,JPEG_20251022_142543_4998881922844140840.jpg,JPEG_20251022_142601_5337479380408001425.jpg | [26 empty] | JPEG_20251022_142511_2897296287193602875.jpg | JPEG_20251022_142543_4998881922844140840.jpg | JPEG_20251022_142601_5337479380408001425.jpg | [6 empty] | Q2 Q2GFD055 | 0 | 0 | 1
55 | 22/10/2025 14:13 | PDVSA | Guafita | Q2 | Conductor 2/0 ACSR | Q2GFD054 | 7.0568 | -71.0043 | 7.0568 | -71.0043 | [5 empty] | Poste | Metálicos | No | No | No | No | No | No | No |  | 1 | Paso (Tangente) |  | Horizontal | 1 |  | 12 | No |  |  | No | Sí | Avifauna en cruceta superior | Sí | Sí | Metálica | 2 | Sí | No | No | No | No | 1 cruceta para aisladores y 1 cruceta para los DPS | No |  |  | No |  | No | [5 empty] | Pin / Espiga | Sí |  |  | 1 | 1 | 1 |  | Sí |  |  |  | DPS sin conectar con las fases y la bajante fue vandalizada | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |  | No |  |  | No | No | No | No | No |  | No | No | No | No | No | [5 empty] | No | No | No |  |  | JPEG_20251022_141753_6718050915688774146.jpg,JPEG_20251022_141804_5028622028810342135.jpg,JPEG_20251022_141817_6887198232983999439.jpg,JPEG_20251022_141831_1782603070436750909.jpg | [26 empty] | JPEG_20251022_141753_6718050915688774146.jpg | JPEG_20251022_141804_5028622028810342135.jpg | JPEG_20251022_141817_6887198232983999439.jpg | JPEG_20251022_141831_1782603070436750909.jpg | [5 empty] | Q2 Q2GFD054 | 0 | 0 | 0
54 | 22/10/2025 14:06 | PDVSA | Guafita | Q2 | Conductor 2/0 ACSR | Q2GFD053 | 7.0577 | -71.005 | 7.0577 | -71.005 | [5 empty] | Poste | Metálicos | No | No | No | No | No | Sí | No |  | 1 | Paso (Tangente) |  | Horizontal | 1 |  |  | No |  |  | No | Sí | Avifauna en cruceta superior | Sí | Sí | Metálica | 2 | Sí | No | No | No | No | 1 Cruceta de 1.8 m para aisladores y 1 Cruceta de 2.4 para DPS | No |  |  | No |  | No | [5 empty] | Pin / Espiga | Sí |  |  | 1 | 1 | 1 |  | Sí | 1 | 1 | 1 | Con bajante de puesta a tierra al costado interno | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |  | No |  |  | No | No | No | No | No |  | Cable desnudo | Sí | No | No | No | [5 empty] | No | No | No |  |  | JPEG_20251022_141200_3170262499117823609.jpg,JPEG_20251022_141212_5204632221640818132.jpg,JPEG_20251022_141221_8117846300573869289.jpg,JPEG_20251022_141239_8862198849696622053.jpg | [26 empty] | JPEG_20251022_141200_3170262499117823609.jpg | JPEG_20251022_141212_5204632221640818132.jpg | JPEG_20251022_141221_8117846300573869289.jpg | JPEG_20251022_141239_8862198849696622053.jpg | [5 empty] | Q2 Q2GFD053 | 0 | 0 | 0
53 | 22/10/2025 13:59 | PDVSA | Guafita | Q2 | Conductor 2/0 ACSR | Q2GFD052 | 7.0586 | -71.0056 | 7.0586 | -71.0056 | [5 empty] | Poste | Metálicos | No | No | No | No | No | Sí | No | Poste con un banco de capacitores fuera de servicio | 1 | Paso (Tangente) |  | Horizontal | 1 |  | 12 | No |  |  | No | No |  | Sí | Sí | Metálica | 3 | Sí | No | No | No | No | 1 Cruceta para aisladores y 1 juego de crucetas sin uso | No |  |  | No |  | No | [5 empty] | Pin / Espiga | Sí |  |  | 1 | 1 | 1 |  | No |  |  |  |  | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | Banco de capacitores fuera de servicio | No |  |  | No | No | No | No | No |  | No | No | No | No | No | [5 empty] | No | No | No |  |  | JPEG_20251022_140501_470576090804323321.jpg,JPEG_20251022_140510_8899255753598939203.jpg,JPEG_20251022_140520_932598875790744561.jpg,JPEG_20251022_140536_6095454268789137927.jpg | [26 empty] | JPEG_20251022_140501_470576090804323321.jpg | JPEG_20251022_140510_8899255753598939203.jpg | JPEG_20251022_140520_932598875790744561.jpg | JPEG_20251022_140536_6095454268789137927.jpg | [5 empty] | Q2 Q2GFD052 | 0 | 0 | 0
52 | 22/10/2025 13:51 | PDVSA | Guafita | Q2 | Conductor 2/0 ACSR | Q2GFD051 | 7.0594 | -71.0062 | 7.0594 | -71.0062 | [5 empty] | Poste | Metálicos | No | No | No | No | No | Sí | No |  | 1 | Paso (Tangente) |  | Horizontal | 1 |  |  | No |  |  | No | Sí | Avifauna en cruceta superior | Sí | Sí | Metálica | 2 | No | No | No | No | No | 1 Cruceta de 1.8 m para aisladores y 1 cruceta de 2.4 m para los DPS | No |  |  | No |  | No | [5 empty] | Pin / Espiga | No |  |  | 1 | 1 | 1 |  | Sí | 1 | 1 | 1 | Bajante de puesta a tierra vandalizada | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |  | No |  |  | No | No | No | No | No |  | Cable desnudo | No | No | No | Sí | [5 empty] | No | No | No |  |  | JPEG_20251022_135608_778206827880864132.jpg,JPEG_20251022_135628_9209371256043860224.jpg,JPEG_20251022_135642_2112803072923655854.jpg,JPEG_20251022_135654_8375521317691341065.jpg | [26 empty] | JPEG_20251022_135608_778206827880864132.jpg | JPEG_20251022_135628_9209371256043860224.jpg | JPEG_20251022_135642_2112803072923655854.jpg | JPEG_20251022_135654_8375521317691341065.jpg | [5 empty] | Q2 Q2GFD051 | 0 | 0 | 0
51 | 22/10/2025 13:35 | PDVSA | Guafita | Q2 | Circuito en 13800 V, conductor 2/0 ACSR | Q2GFD050 | 7.0603 | -71.0069 | 7.0603 | -71.0069 | [5 empty] | Poste | Metálicos | No | No | No | No | No | Sí | No |  | 1 | Paso (Tangente) |  | Horizontal | 1 |  | 12 | No |  |  | No | No |  | Sí | Sí | Metálica | 2 | Sí | No | No | No | No | 1 Cruceta para aisladores de 1.8 m y 1 cruceta para los DPS de 2.4 m | No |  |  | No |  | No | [5 empty] | Pin / Espiga | Sí |  |  | 1 | 1 | 1 |  | Sí | 1 | 1 | 1 | Sin bajante de puesta a tierra, DPS de 15 kV | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |  | No |  |  | No | No | No | No | No |  | No | No | No | No | No |  |  |  | Soldadura enterrada con exotérmica | Poste con vibración | No | No | No |  |  | JPEG_20251022_134520_6039735628311565990.jpg,JPEG_20251022_134540_5128103594991326411.jpg,JPEG_20251022_134557_6366447361434056355.jpg,JPEG_20251022_134619_1201536567172100355.jpg | [26 empty] | JPEG_20251022_134520_6039735628311565990.jpg | JPEG_20251022_134540_5128103594991326411.jpg | JPEG_20251022_134557_6366447361434056355.jpg | JPEG_20251022_134619_1201536567172100355.jpg | [5 empty] | Q2 Q2GFD050 | 0 | 0 | 0
50 | 22/10/2025 12:19 | PDVSA | Guafita | Q2 | Conductor 4/0 ACSR, a partir de este seccionador cambia el calibre del conductor a 2/0 ACSR | Q2GFD049 | 7.0611 | -71.0075 | 7.0612 | -71.0075 | [5 empty] | Poste | Metálicos | No | No | No | No | Sí | Sí | No | Poste con infraestructura adicional para soportar otro circuito | 1 | Retención (Corte) | Este circuito se encuentra en retención en la parte superior de la estructura. En la parte inferior se encuentra un circuito adicional que hace un cambio de ángulo | Horizontal | 2 |  | 12 | No |  |  | Sí | No |  | Sí | Sí | Metálica | 6 | Sí | No | No | No | No | Crucetas de 1.8 m, muy congestionadas de equipos | No |  |  | No |  | No |  |  | 2 |  |  | Ceramica (Aislador de suspensión) | Sí |  |  | 2 | 2 | 2 |  | Sí | 1 | 1 | 1 | Bajante de puesta a tierra vandalizada | Sí | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | Seccionador abierto | No |  |  | No | No | No | No | No |  | Cable desnudo | No | No | No | Sí | [5 empty] | No | No | No |  | Antiescalatorio para evitar vandalismo. Pines para cruce de puentes, el pin de la fase de la mitad se encuentra roto | JPEG_20251022_122821_5176330061898794809.jpg,JPEG_20251022_122912_282104616301893713.jpg,JPEG_20251022_122931_5553914477828597757.jpg,JPEG_20251022_122950_2274824558248593161.jpg,JPEG_20251022_123006_5218011555555352369.jpg,JPEG_20251022_123050_6932664217102754324.jpg | [26 empty] | JPEG_20251022_122821_5176330061898794809.jpg | JPEG_20251022_122912_282104616301893713.jpg | JPEG_20251022_122931_5553914477828597757.jpg | JPEG_20251022_122950_2274824558248593161.jpg | JPEG_20251022_123006_5218011555555352369.jpg | JPEG_20251022_123050_6932664217102754324.jpg |  |  |  | Q2 Q2GFD049 | 0 | 2 | 0
49 | 22/10/2025 12:08 | PDVSA | Guafita | Q2 | Conductor 4/0 ACSR | Q2GFD048 | 7.0617 | -71.0079 | 7.0616 | -71.0079 |  |  |  |  | Terreno de la Subestación Norte (desmantelando) | Poste | Metálicos | No | No | No | No | No | Sí | No |  | 1 | Retención (Corte) |  | Horizontal | 2 |  | 12 | No |  |  | No | No |  | Sí | Sí | Metálica | 2 | Sí | No | No | No | No |  | No |  |  | Sí | 2 | No | 2 |  |  |  |  | Ceramica (Aislador de suspensión) | Sí |  |  | 2 | 2 | 2 |  | No |  |  |  |  | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |  | No |  |  | No | No | No | No | No |  | No | No | No | No | No | [5 empty] | No | No | No |  | 1 pin para cruce del puente la fase de la mitad | JPEG_20251022_121653_6513317424757336335.jpg,JPEG_20251022_121706_7976356348705575314.jpg,JPEG_20251022_121717_5614689240640724535.jpg | [26 empty] | JPEG_20251022_121653_6513317424757336335.jpg | JPEG_20251022_121706_7976356348705575314.jpg | JPEG_20251022_121717_5614689240640724535.jpg | [6 empty] | Q2 Q2GFD048 | 0 | 2 | 0
48 | 22/10/2025 11:57 | PDVSA | Guafita | Q2 | Conductor 4/0 ACSR | Q2GFD047 | 7.0621 | -71.0081 | 7.0621 | -71.0081 | [5 empty] | Poste | Metálicos | No | No | No | No | No | Sí | No | Poste hace derivación hacia Subestación Norte (desmantelado) con seccionamiento abierto | 1 | Retención (Corte) | Retención con derivación hacia la Subestación Norte | Derivación (Cruce doble remate) | 2 |  | 12 | No |  |  | No | No |  | Sí | Sí | Metálica | 5 | Sí | No | No | No | No | 4 crucetas superiores para los aisladores y 1 cruceta inferior para los DPS | No |  |  | Sí | 1 | Sí |  |  | 1 |  |  | Ceramica (Aislador de suspensión) | Sí |  |  | 2 | 2 | 2 |  | Sí | 1 | 1 | 1 | Bajante de puesta a tierra vandalizada | Sí | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | Seccionador abierto por desmantelamiento de la Subestación Norte | No |  |  | No | No | No | No | No |  | Cable desnudo | No | No | No | Sí | [5 empty] | No | No | No |  | Seccionador M087 | JPEG_20251022_120215_3158762401610314563.jpg,JPEG_20251022_120230_6237420548412144907.jpg,JPEG_20251022_120250_7971777188814214775.jpg,JPEG_20251022_120300_5259227561694028615.jpg,JPEG_20251022_120322_290184894267537128.jpg,JPEG_20251022_120358_6972651958316019285.jpg | [26 empty] | JPEG_20251022_120215_3158762401610314563.jpg | JPEG_20251022_120230_6237420548412144907.jpg | JPEG_20251022_120250_7971777188814214775.jpg | JPEG_20251022_120300_5259227561694028615.jpg | JPEG_20251022_120322_290184894267537128.jpg | JPEG_20251022_120358_6972651958316019285.jpg |  |  |  | Q2 Q2GFD047 | 0 | 1 | 0
47 | 22/10/2025 11:44 | PDVSA | Guafita | Q2 | Conductor 4/0 ACSR | Q2GFD046 | 7.062 | -71.0082 | 7.0621 | -71.0082 | [5 empty] | Poste | Metálicos | No | No | No | No | No | Sí | No | Poste con doble derivación, continua por un costado para conectar con el poste 47 para conectar con la subestación Norte y hace cambio de ángulo en 90° para continuar el circuito Q2 | 1 | Retención (Corte) | Retención para continuar hacia 47 y derivación para continuar Q2 | Derivación (Cruce doble remate) | 3 |  | 12 | No |  |  | Sí | No |  | Sí | Sí | Metálica | 5 | Sí | No | No | No | No |  | No |  |  | Sí | 2 | Sí | [5 empty] | Ceramica (Aislador de suspensión) | Sí |  |  | 3 | 3 | 3 |  | Sí | 1 | 1 | 1 | Bajante de puesta a tierra vandalizada | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |  | No |  |  | No | No | No | No | No |  | Cable desnudo | No | No | No | Sí | [5 empty] | No | No | No |  | Poste con antiescalatorio para evitar vandalismo. En el momento de la visita se encontró nido. Aisladores tipo pin para el cruce de puentes | JPEG_20251022_115541_137569155220741301.jpg,JPEG_20251022_115559_6190900727251315841.jpg,JPEG_20251022_115608_316055144167528282.jpg,JPEG_20251022_115622_885798127853319948.jpg,JPEG_20251022_115638_7517678104873700234.jpg | [26 empty] | JPEG_20251022_115541_137569155220741301.jpg | JPEG_20251022_115559_6190900727251315841.jpg | JPEG_20251022_115608_316055144167528282.jpg | JPEG_20251022_115622_885798127853319948.jpg | JPEG_20251022_115638_7517678104873700234.jpg |  |  |  |  | Q2 Q2GFD046 | 0 | 0 | 0
46 | 22/10/2025 11:35 | PDVSA | Guafita | Q2 | Conductor 4/0 ACSR | Q2GFD045 | 7.0617 | -71.0089 | 7.0617 | -71.0089 | [5 empty] | Poste | Metálicos | No | No | No | No | No | Sí | No | Poste de 12 metros, con derivación hacia finca El Temblor | 1 | Paso (Tangente) | Configuración del circuito Q2 en la cruceta superior | Horizontal | 1 |  | 12 | No |  |  | No | No |  | Sí | Sí | Metálica | 3 | Sí | No | No | No | No | Cruceta Superior con el circuito Q2 y 2 crucetas con el seccionamiento para una finca rural | No |  |  | Sí | 1 | Sí | [5 empty] | Pin / Espiga | Sí |  |  | 1 | 1 | 1 |  | No |  |  |  |  | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |  | No |  |  | No | No | No | No | No |  | No | No | No | No | No | [5 empty] | No | No | No |  | Circuito con una derivación de red rural de alrededor de 300 metros, la derivación se hace con cortocircuito bifásico y cadenas de aisladores de 2 discos | JPEG_20251022_113705_1209198725957453216.jpg,JPEG_20251022_114227_4097948656491659927.jpg,JPEG_20251022_114337_7955856798012738446.jpg,JPEG_20251022_114345_2944495873375783145.jpg,JPEG_20251022_114400_5381430873541676834.jpg | [26 empty] | JPEG_20251022_113705_1209198725957453216.jpg | JPEG_20251022_114227_4097948656491659927.jpg | JPEG_20251022_114337_7955856798012738446.jpg | JPEG_20251022_114345_2944495873375783145.jpg | JPEG_20251022_114400_5381430873541676834.jpg |  |  |  |  | Q2 Q2GFD045 | 0 | 0 | 0
45 | 22/10/2025 11:29 | PDVSA | Guafita | Q2 | Conductor 4/0 ACSR | Q2GFD044 | 7.0612 | -71.0099 | 7.0612 | -71.0098 | [5 empty] | Poste | Metálicos | No | No | No | No | No | Sí | No | Poste de 12 m | 1 | Paso (Tangente) |  | Horizontal | 1 |  | 12 | No |  |  | No | No |  | Sí | Sí | Metálica | 2 | No | No | No | No | No | 1 Cruceta de 1.8 m para los aisladores y 1 cruceta de 2.4 m para los DPS | No |  |  | No |  | No | [5 empty] | Pin / Espiga | Sí |  |  | 1 | 1 | 1 |  | Sí | 1 | 1 | 1 | Puesta a tierra vandalizada | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |  | No |  |  | No | No | No | No | No |  | No | No | No | No | No | [5 empty] | No | No | No |  |  | JPEG_20251022_113401_4305802745873130820.jpg,JPEG_20251022_113412_5082628709550417930.jpg,JPEG_20251022_113428_1516103325192067337.jpg,JPEG_20251022_113459_4494302775861223621.jpg | [26 empty] | JPEG_20251022_113401_4305802745873130820.jpg | JPEG_20251022_113412_5082628709550417930.jpg | JPEG_20251022_113428_1516103325192067337.jpg | JPEG_20251022_113459_4494302775861223621.jpg | [5 empty] | Q2 Q2GFD044 | 0 | 0 | 0
44 | 22/10/2025 11:24 | PDVSA | Guafita | Q2 | Conductor 4/0 ACSR | Q2GFD043 | 7.0607 | -71.0108 | 7.0607 | -71.0108 | [5 empty] | Poste | Metálicos | No | No | No | No | No | Sí | No | Poste de 12 m | 1 | Paso (Tangente) |  | Horizontal | 1 |  | 12 | No |  |  | No | No |  | Sí | Sí | Metálica | 2 | Sí | No | No | No | No | 1 Cruceta de 1.8 m para los aisladores y 1 cruceta de 2.4 m para los DPS | No |  |  | No |  | No | [5 empty] | Pin / Espiga | Sí |  |  | 1 | 1 | 1 |  | Sí | 1 | 1 | 1 | Bajante de puesta a tierra vandalizada | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |  | No |  |  | No | No | No | No | No |  | No | No | No | No | No | [5 empty] | No | No | No |  |  | JPEG_20251022_112747_4081422273412229475.jpg,JPEG_20251022_112800_5394951692836867079.jpg,JPEG_20251022_112844_5094794687686145145.jpg,JPEG_20251022_112854_6386559760971090333.jpg | [26 empty] | JPEG_20251022_112747_4081422273412229475.jpg | JPEG_20251022_112800_5394951692836867079.jpg | JPEG_20251022_112844_5094794687686145145.jpg | JPEG_20251022_112854_6386559760971090333.jpg | [5 empty] | Q2 Q2GFD043 | 0 | 0 | 0
43 | 22/10/2025 11:20 | PDVSA | Guafita | Q2 | Conductor 4/0 ACSR | Q2GFD042 | 7.0602 | -71.0118 | 7.0602 | -71.0118 | [5 empty] | Poste | Metálicos | No | No | No | No | No | Sí | No | 12 m | 1 | Paso (Tangente) |  | Horizontal | 1 |  | 12 | No |  |  | No | No |  | Sí | Sí | Metálica | 1 | Sí | No | No | No | No |  | No |  |  | No |  | No | [5 empty] | Pin / Espiga | Sí |  |  | 1 | 1 | 1 |  | No | 1 | 1 | 1 |  | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |  | No |  |  | No | No | No | No | No |  | No | No | No | No | No | [5 empty] | No | No | No |  |  | JPEG_20251022_112308_5802723244292653235.jpg,JPEG_20251022_112345_175372081480665361.jpg,JPEG_20251022_112352_91404147519973387.jpg,JPEG_20251022_112405_3562985436634052947.jpg,JPEG_20251022_112418_3902060066851394415.jpg | [26 empty] | JPEG_20251022_112308_5802723244292653235.jpg | JPEG_20251022_112345_175372081480665361.jpg | JPEG_20251022_112352_91404147519973387.jpg | JPEG_20251022_112405_3562985436634052947.jpg | JPEG_20251022_112418_3902060066851394415.jpg |  |  |  |  | Q2 Q2GFD042 | 0 | 0 | 0
42 | 22/10/2025 11:14 | PDVSA | Guafita | Q2 | Conductor 4/0 ACSR | Q2GFD041 | 7.0597 | -71.0128 | 7.0597 | -71.0128 |  |  |  |  | Terreno adyacente a esteros inundados. Postes cerca a la vía | Poste | Metálicos | No | No | No | No | No | Sí | No | 12 m | 1 | Paso (Tangente) |  | Horizontal | 1 |  | 12 | No |  |  | No | No |  | Sí | Sí | Metálica | 1 | Sí | No | No | No | No | Cruceta de 1.8 m | No |  |  | No |  | No | [5 empty] | Pin / Espiga | Sí |  |  | 1 | 1 | 1 |  | No |  |  |  |  | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |  | No |  |  | No | No | No | No | No |  | No | No | No | No | No | [5 empty] | No | No | No |  |  | JPEG_20251022_111815_1023293934581611845.jpg,JPEG_20251022_111822_7360038812559935175.jpg,JPEG_20251022_111915_92764313903207575.jpg,JPEG_20251022_111952_3911340629822929822.jpg,JPEG_20251022_112005_648358536372855930.jpg | [26 empty] | JPEG_20251022_111815_1023293934581611845.jpg | JPEG_20251022_111822_7360038812559935175.jpg | JPEG_20251022_111915_92764313903207575.jpg | JPEG_20251022_111952_3911340629822929822.jpg | JPEG_20251022_112005_648358536372855930.jpg |  |  |  |  | Q2 Q2GFD041 | 0 | 0 | 0
41 | 22/10/2025 10:49 | PDVSA | Guafita | Q2 | Conductor 4/0 ACSR | Q2GFD040 | 7.0592 | -71.014 | 7.0592 | -71.0138 |  |  |  |  | Terreno adyacente con estero inundado | Poste | Metálicos | No | No | No | No | No | Sí | No | 12 m | 1 | Paso (Tangente) |  | Horizontal | 1 |  | 12 | No |  |  | No | No |  | Sí | Sí | Metálica | 2 | Sí | No | No | No | No | 1 cruceta de 1.8 m para los aisladores y 1 cruceta de 2.4 m para los DPS | No |  |  | No |  | No | [5 empty] | Pin / Espiga | Sí |  |  | 1 | 1 | 1 |  | Sí | 1 | 1 | 1 | Bajante de puesta a tierra vandalizada | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |  | No |  |  | No | No | No | No | No |  | No | No | No | No | No | [5 empty] | No | No | No |  |  | JPEG_20251022_105415_3034071551608668020.jpg,JPEG_20251022_105430_4383106560612937905.jpg,JPEG_20251022_105441_9074899466166210419.jpg,JPEG_20251022_105450_1910986209216063483.jpg,JPEG_20251022_105502_3218762317286407903.jpg | [26 empty] | JPEG_20251022_105415_3034071551608668020.jpg | JPEG_20251022_105430_4383106560612937905.jpg | JPEG_20251022_105441_9074899466166210419.jpg | JPEG_20251022_105450_1910986209216063483.jpg | JPEG_20251022_105502_3218762317286407903.jpg |  |  |  |  | Q2 Q2GFD040 | 0 | 0 | 0
40 | 22/10/2025 10:45 | PDVSA | Guafita | Q2 | Conductores 4/0 ACSR | Q2GFD039 | 7.0586 | -71.0147 | 7.0587 | -71.0148 |  |  |  |  | Terreno adyacente con estero inundado | Poste | Metálicos | No | No | No | No | No | Sí | No | 12 m | 1 | Paso (Tangente) |  | Horizontal | 1 |  | 12 | No |  |  | No | No |  | Sí | Sí | Metálica | 1 | Sí | No | No | No | No | Cruceta de 1.8 m | No |  |  | No |  | No | [5 empty] | Pin / Espiga | Sí |  |  | 1 | 1 | 1 |  | No |  |  |  |  | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |  | No |  |  | No | No | No | No | No |  | No | No | No | No | No | [5 empty] | No | No | No |  |  | JPEG_20251022_104823_7078891110970121398.jpg,JPEG_20251022_104839_1167568000988544541.jpg,JPEG_20251022_104847_5109444848700473948.jpg,JPEG_20251022_104902_7710791427186359732.jpg,JPEG_20251022_104909_3397499263658765729.jpg | [26 empty] | JPEG_20251022_104823_7078891110970121398.jpg | JPEG_20251022_104839_1167568000988544541.jpg | JPEG_20251022_104847_5109444848700473948.jpg | JPEG_20251022_104902_7710791427186359732.jpg | JPEG_20251022_104909_3397499263658765729.jpg |  |  |  |  | Q2 Q2GFD039 | 0 | 0 | 0
39 | 22/10/2025 10:37 | PDVSA | Guafita | Q2 | Conductor 4/0 ACSR | Q2GFD038 | 7.0581 | -71.0157 | 7.0581 | -71.0157 |  |  |  |  | Terreno adyacente con estero inundado | Poste | Metálicos | No | No | No | No | No | Sí | No | Estructura doble en H para retención | 2 | Retención (Corte) |  | H | 2 |  | 12 | No |  |  | No | No |  | Sí | Sí | Metálica | 2 | Sí | No | No | No | No | 2 Crucetas de 1.8 m para los aisladores y 1 cruceta de 2.4 m para los DPS | No |  |  | No |  | No | [5 empty] | Ceramica (Aislador de suspensión) | Sí |  |  | 2 | 2 | 2 | Cadenas de aisladores de 2 discos | Sí | 1 | 1 | 1 | Bajante vandalizada | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |  | No |  |  | No | No | No | No | No |  | No | No | No | No | No | [5 empty] | No | No | No |  | 1 pin para cruce de fase de la mitad | JPEG_20251022_104234_4742992052964518891.jpg,JPEG_20251022_104253_5253465466673805351.jpg,JPEG_20251022_104305_3490571323048145737.jpg,JPEG_20251022_104346_6666379617645316023.jpg,JPEG_20251022_104359_6792838422401552244.jpg,JPEG_20251022_104412_1082035839780488501.jpg | [26 empty] | JPEG_20251022_104234_4742992052964518891.jpg | JPEG_20251022_104253_5253465466673805351.jpg | JPEG_20251022_104305_3490571323048145737.jpg | JPEG_20251022_104346_6666379617645316023.jpg | JPEG_20251022_104359_6792838422401552244.jpg | JPEG_20251022_104412_1082035839780488501.jpg |  |  |  | Q2 Q2GFD038 | 0 | 0 | 0
38 | 22/10/2025 10:34 | PDVSA | Guafita | Q2 | Conductor 4/0 ACSR | Q2GFD037 | 7.0562 | -71.018 | 7.0577 | -71.0164 | [5 empty] | Poste | Metálicos | No | No | No | No | No | Sí | No | Poste de 12 m | 1 | Paso (Tangente) |  | Horizontal | 1 |  | 12 | No |  |  | No | No |  | Sí | Sí | Metálica | 1 | Sí | No | No | No | No |  | No |  |  | No |  | No | [5 empty] | Pin / Espiga | Sí |  |  | 1 | 1 | 1 |  | No |  |  |  |  | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |  | No |  |  | No | No | No | No | No |  | No | No | No | No | No | [5 empty] | No | No | No |  |  | JPEG_20251022_103611_7957752584312045269.jpg,JPEG_20251022_103639_4173764871155239385.jpg,JPEG_20251022_103657_521251592528114353.jpg,JPEG_20251022_103745_949065684357396901.jpg | [26 empty] | JPEG_20251022_103611_7957752584312045269.jpg | JPEG_20251022_103639_4173764871155239385.jpg | JPEG_20251022_103657_521251592528114353.jpg | JPEG_20251022_103745_949065684357396901.jpg | [5 empty] | Q2 Q2GFD037 | 0 | 0 | 0
37 | 22/10/2025 10:29 | PDVSA | Guafita | Q2 | Conductor 4/0 ACSR | Q2GFD036 | 7.0571 | -71.017 | 7.0571 | -71.017 | [5 empty] | Poste | Metálicos | No | No | No | No | No | Sí | No | 12 metros | 1 | Paso (Tangente) |  | Horizontal | 1 |  | 12 | No |  |  | No | No |  | Sí | Sí | Metálica | 2 | Sí | No | No | No | No | 1 cruceta de 1.8 m para los aisladores y 2.4 m para los DPS | No |  |  | No |  | No | [5 empty] | Pin / Espiga | Sí |  |  | 1 | 1 | 1 |  | Sí | 1 | 1 | 1 | Bajante de puesta a tierra vandalizada | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |  | No |  |  | No | No | No | No | No |  | No | No | No | No | No | [5 empty] | No | No | No |  |  | JPEG_20251022_103222_5674505888470102658.jpg,JPEG_20251022_103238_2220694940207763869.jpg,JPEG_20251022_103252_2282114172727021544.jpg | [26 empty] | JPEG_20251022_103222_5674505888470102658.jpg | JPEG_20251022_103238_2220694940207763869.jpg | JPEG_20251022_103252_2282114172727021544.jpg | [6 empty] | Q2 Q2GFD036 | 0 | 0 | 0
36 | 22/10/2025 10:25 | PDVSA | Guafita | Q2 | Conductor 4/0 ACSR | Q2GFD035 | 7.0564 | -71.0178 | 7.0564 | -71.0178 | [5 empty] | Poste | Metálicos | No | No | No | No | No | Sí | No | Poste de 12 metros | 1 | Paso (Tangente) |  | Horizontal | 1 |  | 12 | No |  |  | No | No |  | Sí | Sí | Metálica | 1 | Sí | No | No | No | No | Cruceta de 1.8 m | No |  |  | No |  | No | [5 empty] | Pin / Espiga | No |  |  | 1 | 1 | 1 |  | No |  |  |  |  | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |  | No |  |  | No | No | No | No | No |  | No | No | No | No | No | [5 empty] | No | No | No |  |  | JPEG_20251022_102759_3464102474122140517.jpg,JPEG_20251022_102814_4989518720818377158.jpg,JPEG_20251022_102828_5120859709580522665.jpg,JPEG_20251022_102837_2358547685640517508.jpg | [26 empty] | JPEG_20251022_102759_3464102474122140517.jpg | JPEG_20251022_102814_4989518720818377158.jpg | JPEG_20251022_102828_5120859709580522665.jpg | JPEG_20251022_102837_2358547685640517508.jpg | [5 empty] | Q2 Q2GFD035 | 0 | 0 | 0
35 | 22/10/2025 10:20 | PDVSA | Guafita | Q2 | Conductor 4/0 ACSR | Q2GFD034 | 7.0557 | -71.0186 | 7.0557 | -71.0186 | [5 empty] | Poste | Metálicos | No | No | No | No | No | Sí | No | Poste de 12 metros | 1 | Paso (Tangente) |  | Horizontal | 1 |  | 12 | No |  |  | No | No |  | Sí | Sí | Metálica | 1 | Sí | No | No | No | No | Cruceta de 1.8 m | No |  |  | No |  | No | [5 empty] | Pin / Espiga | Sí |  |  | 1 | 1 | 1 |  | No |  |  |  |  | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |  | No |  |  | No | No | No | No | No |  | No | No | No | No | No | [5 empty] | Sí | No | No |  |  | JPEG_20251022_102257_6449146676897331456.jpg,JPEG_20251022_102326_7950909885091017763.jpg,JPEG_20251022_102336_4581271826830088688.jpg,JPEG_20251022_102414_806792800678431835.jpg | [26 empty] | JPEG_20251022_102257_6449146676897331456.jpg | JPEG_20251022_102326_7950909885091017763.jpg | JPEG_20251022_102336_4581271826830088688.jpg | JPEG_20251022_102414_806792800678431835.jpg | [5 empty] | Q2 Q2GFD034 | 0 | 0 | 0
34 | 22/10/2025 10:15 | PDVSA | Guafita | Q2 | Conductor 4/0 ACSR | Q2GFD033 | 7.055 | -71.0195 | 7.055 | -71.0195 | [5 empty] | Poste | Metálicos | No | No | No | No | No | Sí | No | Poste de 12 metros | 1 | Paso (Tangente) |  | Horizontal | 1 |  | 12 | No |  |  | No | No |  | Sí | Sí | Metálica | 2 | Sí | No | No | No | No | 1 Cruceta de 1.8 m para los aisladores y 1 cruceta de 2.4 m para los DPS | No |  |  | No |  | No | [5 empty] | Pin / Espiga | Sí |  |  | 1 | 1 | 1 |  | Sí | 1 | 1 | 1 | Bajante de puesta a tierra vandalizada | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |  | No |  |  | No | No | No | No | No |  | No | No | No | No | No | [5 empty] | No | No | No |  |  | JPEG_20251022_101854_5567590680649273877.jpg,JPEG_20251022_101906_8509188476114743304.jpg,JPEG_20251022_101919_7633073658919182456.jpg,JPEG_20251022_101934_4713905831972049090.jpg | [26 empty] | JPEG_20251022_101854_5567590680649273877.jpg | JPEG_20251022_101906_8509188476114743304.jpg | JPEG_20251022_101919_7633073658919182456.jpg | JPEG_20251022_101934_4713905831972049090.jpg | [5 empty] | Q2 Q2GFD033 | 0 | 0 | 0
33 | 22/10/2025 10:10 | PDVSA | Guafita | Q2 | Conductor 4/0 ACSR | Q2GFD032 | 7.0543 | -71.0203 | 7.0543 | -71.0203 | [5 empty] | Poste | Metálicos | No | No | No | No | No | Sí | No | Poste de 12 metros | 1 | Paso (Tangente) |  | Horizontal | 1 |  | 12 | No |  |  | No | No |  | Sí | Sí | Metálica | 1 | Sí | No | No | No | No | Cruceta de 1.8 metros | No |  |  | No |  | No | [5 empty] | Pin / Espiga | Sí |  |  | 1 | 1 |  |  | No |  |  |  |  | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |  | No |  |  | No | No | No | No | No |  | No | No | No | No | No | [5 empty] | No | No | No |  |  | JPEG_20251022_101345_1864310224814252161.jpg,JPEG_20251022_101402_569391960411650476.jpg,JPEG_20251022_101410_103727641299109202.jpg,JPEG_20251022_101423_3552636430145079506.jpg,JPEG_20251022_101433_8579387792808501118.jpg | [26 empty] | JPEG_20251022_101345_1864310224814252161.jpg | JPEG_20251022_101402_569391960411650476.jpg | JPEG_20251022_101410_103727641299109202.jpg | JPEG_20251022_101423_3552636430145079506.jpg | JPEG_20251022_101433_8579387792808501118.jpg |  |  |  |  | Q2 Q2GFD032 | 0 | 0 | 0
32 | 22/10/2025 10:04 | PDVSA | Guafita | Q2 | Circuito en conductor 4/0 | Q2GFD031 | 7.0536 | -71.0211 | 7.0536 | -71.021 | [5 empty] | Poste | Metálicos | No | No | No | No | No | Sí | No | Poste de 12 metros | 1 | Paso (Tangente) |  | Horizontal | 1 |  |  | No |  |  | No | No |  | Sí | Sí | Metálica | 2 | Sí | No | No | No | No | 1 Cruceta de 1.8 metros para los aisladores y 1 cruceta de 2.4 metros para los DPS | No |  |  | No |  | No | [5 empty] | Pin / Espiga | Sí |  |  | 1 | 1 | 1 |  | Sí | 1 | 1 | 1 | Bajante de puesta a tierra vandalizada | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |  | No |  |  | No | No | No | No | No |  | No | No | No | No | Sí | [5 empty] | No | No | No |  |  | JPEG_20251022_100826_2918514669906001870.jpg,JPEG_20251022_100838_2175591628262540085.jpg,JPEG_20251022_100941_85304777487892596.jpg,JPEG_20251022_101001_8441237066530951043.jpg | [26 empty] | JPEG_20251022_100826_2918514669906001870.jpg | JPEG_20251022_100838_2175591628262540085.jpg | JPEG_20251022_100941_85304777487892596.jpg | JPEG_20251022_101001_8441237066530951043.jpg | [5 empty] | Q2 Q2GFD031 | 0 | 0 | 0
31 | 22/10/2025 9:57 | PDVSA | Guafita | Q2 | Conductor en 4/0 ACSR | Q2GFD030 | 7.0528 | -71.022 | 7.053 | -71.0219 | [5 empty] | Poste | Metálicos | No | No | No | No | No | Sí | No | Poste de 12 metros. Cuenta son seccionador | 1 | Retención (Corte) |  | Horizontal | 2 | Seccionamiento entre fases | 12 | No |  |  | No | No |  | Sí | Sí | Metálica | 2 | Sí | No | No | No | No | Diagonal hacia un costado para permitir la instalación del seccionador monopolar. Cruceta de 1.8 m | No |  |  | Sí | 2 | Sí |  |  |  |  | Templetes expuestos a la maleza | Ceramica (Aislador de suspensión) | Sí |  |  | 2 | 2 | 2 | Cadenas de aisladores de 2 discos | No |  |  |  |  | Sí | Sí | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | Seccionador monopolar M092 | No |  |  | No | No | No | No | No |  | No | No | No | No | No | [5 empty] | Sí | No | No |  |  | JPEG_20251022_100158_1447734705133760114.jpg,JPEG_20251022_100210_8127044847733377940.jpg,JPEG_20251022_100222_8521368659295731356.jpg,JPEG_20251022_100316_1630734457150269390.jpg,JPEG_20251022_100339_4934691629044895875.jpg | [26 empty] | JPEG_20251022_100158_1447734705133760114.jpg | JPEG_20251022_100210_8127044847733377940.jpg | JPEG_20251022_100222_8521368659295731356.jpg | JPEG_20251022_100316_1630734457150269390.jpg | JPEG_20251022_100339_4934691629044895875.jpg |  |  |  |  | Q2 Q2GFD030 | 0 | 0 | 0
30 | 22/10/2025 9:52 | PDVSA | Guafita | Q2 | Conductor 4/0 ACSR | Q2GFD029 | 7.0522 | -71.0228 | 7.0522 | -71.0228 | [5 empty] | Poste | Metálicos | No | No | No | No | No | Sí | No | Poste de 12 metros | 1 | Paso (Tangente) |  | Horizontal | 1 |  | 12 | No |  |  | No | No |  | Sí | Sí | Metálica | 1 | Sí | No | No | No | No | Cruceta de 1.8 metros | No |  |  | No |  | No | [5 empty] | Pin / Espiga | Sí |  |  | 1 | 1 | 1 |  | No |  |  |  |  | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |  | No |  |  | No | No | No | No | No |  | No | No | No | No | No | [5 empty] | No | No | No |  |  | JPEG_20251022_095449_8209135424613010101.jpg,JPEG_20251022_095501_8386845917023068370.jpg,JPEG_20251022_095511_4088002079385475199.jpg,JPEG_20251022_095627_5162099781799876727.jpg | [26 empty] | JPEG_20251022_095449_8209135424613010101.jpg | JPEG_20251022_095501_8386845917023068370.jpg | JPEG_20251022_095511_4088002079385475199.jpg | JPEG_20251022_095627_5162099781799876727.jpg | [5 empty] | Q2 Q2GFD029 | 0 | 0 | 0
29 | 22/10/2025 9:45 | PDVSA | Guafita | Q2 | Circuito en conductor 4/0 ACSR | Q2GFD028 | 7.0514 | -71.0236 | 7.0514 | -71.0236 | [5 empty] | Poste | Metálicos | No | No | No | No | No | Sí | No | Poste de 12 mteros | 1 | Paso (Tangente) |  | Horizontal | 1 |  | 12 | No |  |  | No | No |  | Sí | Sí | Metálica | 2 | Sí | No | No | No | No | 1 cruceta para los aisladores de 1.8 metros y otra cruceta para los DPS de 2.4 metros | No |  |  | No |  | No | [5 empty] | Pin / Espiga | Sí |  |  | 1 | 1 | 1 |  | Sí | 1 | 1 | 1 | Bajante de puesta a tierra vandalizada | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |  | No |  |  | No | No | No | No | No |  | No | No | No | No | No |  |  |  | Vandalizada |  | No | No | No |  |  | JPEG_20251022_095020_5343394817319932468.jpg,JPEG_20251022_095030_8025701067586440271.jpg,JPEG_20251022_095102_5933264664467750875.jpg,JPEG_20251022_095110_63926244698949997.jpg,JPEG_20251022_095121_5310756990991119299.jpg,JPEG_20251022_095134_6234844558496422652.jpg | [26 empty] | JPEG_20251022_095020_5343394817319932468.jpg | JPEG_20251022_095030_8025701067586440271.jpg | JPEG_20251022_095102_5933264664467750875.jpg | JPEG_20251022_095110_63926244698949997.jpg | JPEG_20251022_095121_5310756990991119299.jpg | JPEG_20251022_095134_6234844558496422652.jpg |  |  |  | Q2 Q2GFD028 | 0 | 0 | 0
28 | 22/10/2025 9:39 | PDVSA | Guafita | Q2 | Circuito en 4/0 ACSR | Q2GFD027 | 7.0507 | -71.0244 | 7.0507 | -71.0245 |  |  |  |  | Terreno cerca de la vía | Poste | Metálicos | No | No | No | No | No | Sí | No | Poste doble en H para retención. Poste de 12 metros | 2 | Retención (Corte) | Cambio leve a ángulo | H | 2 |  | 12 | No |  |  | No | No |  | Sí | Sí | Metálica | 2 | Sí | No | No | No | No |  | No |  |  | No |  | No | [5 empty] | Ceramica (Aislador de suspensión) | Sí |  |  | 2 | 2 | 2 | Cadenas de aisladores de 2 discos | No |  |  |  |  | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | 1 pin para cruce del puente de la fase de la mitad | No |  |  | No | No | No | No | No |  | No | No | No | No | No | [5 empty] | No | No | No |  | 1 pin para cruce de fase de la mitad | JPEG_20251022_094400_4005267346325320960.jpg,JPEG_20251022_094501_6628891697369519558.jpg,JPEG_20251022_094521_690993590011946469.jpg | [26 empty] | JPEG_20251022_094400_4005267346325320960.jpg | JPEG_20251022_094501_6628891697369519558.jpg | JPEG_20251022_094521_690993590011946469.jpg | [6 empty] | Q2 Q2GFD027 | 0 | 0 | 0
27 | 22/10/2025 9:34 | PDVSA | Guafita | Q2 | Conductor en 4/0 ACSR | Q2GFD026 | 7.0499 | -71.0251 | 7.0499 | -71.0251 | [5 empty] | Poste | Metálicos | No | No | No | No | No | Sí | No | Poste de 12 metros | 1 | Paso (Tangente) |  | Horizontal | 1 |  | 12 | No |  |  | No | No |  | Sí | Sí | Metálica | 1 | Sí | No | No | No | No | Crucetas de 1.8 metros | No |  |  | Sí | 1 | No | 1 |  |  |  |  | Pin / Espiga | Sí |  |  | 1 | 1 | 1 |  | No |  |  |  |  | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |  | No |  |  | No | No | No | No | No |  | No | No | No | No | No | [5 empty] | No | No | No |  |  | JPEG_20251022_093834_8352867396488258700.jpg,JPEG_20251022_093847_1890193768490037726.jpg,JPEG_20251022_093857_5861910645999106992.jpg,JPEG_20251022_093909_2104727327179336408.jpg | [26 empty] | JPEG_20251022_093834_8352867396488258700.jpg | JPEG_20251022_093847_1890193768490037726.jpg | JPEG_20251022_093857_5861910645999106992.jpg | JPEG_20251022_093909_2104727327179336408.jpg | [5 empty] | Q2 Q2GFD026 | 0 | 1 | 0
26 | 22/10/2025 9:29 | PDVSA | Guafita | Q2 | Circuito en cable 4/0 ACSR | Q2GFD025 | 7.049 | -71.0258 | 7.0491 | -71.0258 |  |  |  |  | Terreno cerca de la vía | Poste | Metálicos | No | No | No | No | No | Sí | No | Poste de 12 metros | 1 | Paso (Tangente) |  | Horizontal | 1 |  | 12 | No |  |  | No | No |  | Sí | Sí | Metálica | 1 | Sí | No | No | No | No |  | No |  |  | No |  | No | [5 empty] | Pin / Espiga | Sí |  |  | 1 | 1 | 1 |  | No |  |  |  |  | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |  | No |  |  | No | No | No | No | No |  | No | No | No | No | No | [5 empty] | No | No | No |  | Tubería de bajante de puesta a tierra abandonada | JPEG_20251022_093154_4082054229082269871.jpg,JPEG_20251022_093301_3249517699695501505.jpg,JPEG_20251022_093312_4789829756064286937.jpg,JPEG_20251022_093321_3881543135770016115.jpg,JPEG_20251022_093331_7466713629593829330.jpg | [26 empty] | JPEG_20251022_093154_4082054229082269871.jpg | JPEG_20251022_093301_3249517699695501505.jpg | JPEG_20251022_093312_4789829756064286937.jpg | JPEG_20251022_093321_3881543135770016115.jpg | JPEG_20251022_093331_7466713629593829330.jpg |  |  |  |  | Q2 Q2GFD025 | 0 | 0 | 0
25 | 22/10/2025 9:25 | PDVSA | Guafita | Q2 | Circuito en cable 4/0 ACSR | Q2GFD024 | 7.0482 | -71.0264 | 7.0482 | -71.0264 | [5 empty] | Poste | Metálicos | No | No | No | No | No | Sí | No | Poste de 12 metros | 1 | Paso (Tangente) |  | Horizontal | 1 |  |  | No |  |  | No | No |  | Sí | Sí | Metálica | 1 | Sí | No | No | No | No |  | No |  |  | No |  | No | [5 empty] | Pin / Espiga | Sí |  |  | 1 | 1 | 1 |  | No |  |  |  |  | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |  | No |  |  | No | No | No | No | No |  | No | No | No | No | No | [5 empty] | No | No | No |  |  | JPEG_20251022_092739_1743941295434493457.jpg,JPEG_20251022_092752_565918034749300900.jpg,JPEG_20251022_092803_7385021688455435190.jpg,JPEG_20251022_092856_3768244344206341792.jpg | [26 empty] | JPEG_20251022_092739_1743941295434493457.jpg | JPEG_20251022_092752_565918034749300900.jpg | JPEG_20251022_092803_7385021688455435190.jpg | JPEG_20251022_092856_3768244344206341792.jpg | [5 empty] | Q2 Q2GFD024 | 0 | 0 | 0
24 | 22/10/2025 9:17 | PDVSA | Guafita | Q2 | Circuito en cable 4/0 ACSR | Q2GFD023 | 7.0473 | -71.0271 | 7.0473 | -71.0271 | [5 empty] | Poste | Metálicos | No | No | No | No | No | Sí | No | Poste de 12 metros | 1 | Paso (Tangente) |  | Horizontal | 1 |  |  | No |  |  | No | No |  | Sí | Sí | Metálica | 2 | Sí | No | No | No | No | 2 Crucetas, 1 para los aisladores y 1 para los DPS | No |  |  | No |  | No | [5 empty] | Pin / Espiga | Sí |  |  | 1 | 1 | 1 |  | Sí | 1 | 1 | 1 | DPS con bajante de puesta a tierra vandalizada | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |  | No |  |  | No | No | No | No | No |  | No | No | No | No | Sí |  | 1 |  | Sistema de puesta a tierra vandaliza |  | No | No | No |  |  | JPEG_20251022_092252_7544553772018942005.jpg,JPEG_20251022_092305_8713423898230067683.jpg,JPEG_20251022_092315_567775479444144434.jpg,JPEG_20251022_092325_8442221844361638886.jpg | [26 empty] | JPEG_20251022_092252_7544553772018942005.jpg | JPEG_20251022_092305_8713423898230067683.jpg | JPEG_20251022_092315_567775479444144434.jpg | JPEG_20251022_092325_8442221844361638886.jpg | [5 empty] | Q2 Q2GFD023 | 0 | 0 | 0
23 | 22/10/2025 9:11 | PDVSA | Guafita | Q2 | Circuito en conductor 4/0 | Q2GFD022 | 7.0465 | -71.0278 | 7.0465 | -71.0278 |  |  |  |  | Terreno cerca de la vía | Poste | Metálicos | No | No | No | No | No | Sí | No | Poste de 12 metros | 1 | Paso (Tangente) |  | Horizontal | 1 |  |  | No |  |  | No | No |  | Sí | Sí | Metálica | 2 | Sí | No | No | No | No | 1 cruceta para los aisladores y otra cruceta para los DPS | No |  |  | No |  | No | [5 empty] | Pin / Espiga | Sí |  |  | 1 | 1 | 1 |  | Sí | 1 | 1 | 1 | Con bajante de puesta a tierra | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |  | No |  |  | No | No | No | No | No |  | Cable desnudo | Sí | No | No | No |  |  |  | Con tubería EMT |  | Sí | No | No |  |  | JPEG_20251022_091647_2896252077704151511.jpg,JPEG_20251022_091707_1475369456813494545.jpg,JPEG_20251022_091726_7395249438073477913.jpg | [26 empty] | JPEG_20251022_091647_2896252077704151511.jpg | JPEG_20251022_091707_1475369456813494545.jpg | JPEG_20251022_091726_7395249438073477913.jpg | [6 empty] | Q2 Q2GFD022 | 0 | 0 | 0
22 | 22/10/2025 9:02 | PDVSA | Guafita | Q2 | Circuito en conductor 4/0 | Q2GFD021 | 7.0455 | -71.0284 | 7.0455 | -71.0284 | [5 empty] | Poste | Metálicos | No | No | No | No | No | Sí | No | Poste de 12 metros. 5-4/2 | 1 | Paso (Tangente) | Pase con pines | Horizontal | 1 |  | 12 | No |  |  | No | No |  | Sí | Sí | Metálica | 2 | Sí | No | No | No | No | 1 cruceta para los aisladores y otra cruceta para los DPS | No |  |  | No |  | No | [5 empty] | Pin / Espiga | Sí |  |  | 1 | 1 | 1 |  | Sí | 1 | 1 | 1 | Con bajante de puesta a tierra | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |  | No |  |  | No | No | No | No | No |  | Cable desnudo | Sí | No | No | No |  |  |  | Tubo EMT para banajte |  | No | No | No |  |  | JPEG_20251022_090856_8793453202265621442.jpg,JPEG_20251022_090907_1108904699102188989.jpg,JPEG_20251022_090924_4580432884262338501.jpg | [26 empty] | JPEG_20251022_090856_8793453202265621442.jpg | JPEG_20251022_090907_1108904699102188989.jpg | JPEG_20251022_090924_4580432884262338501.jpg | [6 empty] | Q2 Q2GFD021 | 0 | 0 | 0
21 | 22/10/2025 8:52 | PDVSA | Guafita | Q2 | Circuito cambia de conductor de 266 a 4/0 ACSR | Q2GFD020 |  |  | 7.0447 | -71.0291 | [5 empty] | Poste | Metálicos | No | No | No | No | No | Sí | No | Postes doble. Postes con 2 seccionadores para interconexión entre los circuitos Q2 y Q6 | 2 | Retención (Corte) | Retención en la parte superior del poste (circuito Q6-Q2) y derivación del circuito Q2 en la cruceta inferior | Derivación (Cruce doble remate) | 2 |  |  | No |  |  | No | No |  | Sí | Sí | Metálica | 6 | No | No | No | No | Sí |  | No |  |  | No |  | No | [5 empty] | Ceramica (Aislador de suspensión) | Sí |  |  | 2 | 2 | 2 | Cadenas de aisladores de 3 discos | No |  |  |  |  | Sí | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | El seccionador del circuito Q2 está con fogonazo (provocado por fauna) | No |  |  | No | No | No | No | No |  | No | No | No | No | No | [5 empty] | Sí | No | No |  | En adelante no hay cable de guarda. También se encuentra un cortocircuito con DPS abandonado, en el que antes había un transformador de auxiliares. Seccionadores M161 Y M158. Pines para cruce de puentes de las fases | JPEG_20251022_085946_6211215979712503882.jpg,JPEG_20251022_085957_8727054972141891738.jpg,JPEG_20251022_090006_5363158280705007730.jpg,JPEG_20251022_090017_8226851168784272471.jpg,JPEG_20251022_090030_1865962893180538677.jpg | [26 empty] | JPEG_20251022_085946_6211215979712503882.jpg | JPEG_20251022_085957_8727054972141891738.jpg | JPEG_20251022_090006_5363158280705007730.jpg | JPEG_20251022_090017_8226851168784272471.jpg | JPEG_20251022_090030_1865962893180538677.jpg |  |  |  |  | Q2 Q2GFD020 | 0 | 0 | 0
20 | 22/10/2025 8:42 | PDVSA | Guafita | Q2 | Circuito en conductor 266 ACSR | Q2GFD019 | 7.0449 | -71.0293 | 7.0449 | -71.0293 | [5 empty] | Poste | Metálicos | No | No | No | No | No | Sí | No | Poste con derivación del circuito hacia la estructura 20 | 1 | Retención (Corte) |  | Derivación (Cruce doble remate) | 2 | Circuito cambia de ángulo (ángulo de 90) |  | No |  |  | No | No |  | Sí | Sí | Metálica | 4 | Sí | No | No | No | No |  | No |  |  | Sí | 2 | Sí | [5 empty] | Ceramica (Aislador de suspensión) | Sí |  |  | 2 | 2 | 2 | Cadenas de aisladores de 3 discos | No |  |  |  |  | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | 3 pines para cruce de puentes de 2 fases | No |  |  | No | No | No | No | No |  | No | No | No | No | No | [5 empty] | No | No | Sí | 1 | El cable de guarda termina en esta estructura. En el momento de la visita se encuentra un nido en la diagonal | JPEG_20251022_084910_1876687136855643021.jpg,JPEG_20251022_084920_2866001274894812002.jpg,JPEG_20251022_084948_4444483148882154026.jpg,JPEG_20251022_085000_5981551631806270843.jpg,JPEG_20251022_085035_5196346348647775508.jpg | [26 empty] | JPEG_20251022_084910_1876687136855643021.jpg | JPEG_20251022_084920_2866001274894812002.jpg | JPEG_20251022_084948_4444483148882154026.jpg | JPEG_20251022_085000_5981551631806270843.jpg | JPEG_20251022_085035_5196346348647775508.jpg |  |  |  |  | Q2 Q2GFD019 | 0 | 0 | 0
19 | 21/10/2025 15:32 | PDVSA | Guafita | Q2 | Desde esta estructura el circuito Q2 continúa en postes independientes | Q2GFD018 | 7.0439 | -71.03 | 7.0439 | -71.03 | [5 empty] | Poste | Metálicos | No | No | No | No | No | Sí | No | Poste de 12 metros | 1 | Retención (Corte) |  | Horizontal | 2 |  |  | No |  |  | No | No |  | Sí | Sí | Metálica | 2 | Sí | No | No | No | No |  | No |  |  | Sí | 2 | No | 1 |  |  |  |  | Ceramica (Aislador de suspensión) | Sí |  |  | 2 | 2 | 2 |  | No |  |  |  |  | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | 2 pines para cruce del puente de la fase de la mitad | No |  |  | No | No | No | No | No |  | No | No | No | No | No | [5 empty] | No | No | Sí | 1 | Desde esta estructura el circuito Q2 va en estructura individual. En el momento de la visita se encuentra un nido en la diagonal. 2 Pines para cruce de puente de la fase de la mitad | JPEG_20251022_083815_4921040008036213693.jpg,JPEG_20251022_083844_1228483576287185016.jpg,JPEG_20251022_083853_1513328901652966466.jpg,JPEG_20251022_083901_1461670869515723370.jpg | [26 empty] | JPEG_20251022_083815_4921040008036213693.jpg | JPEG_20251022_083844_1228483576287185016.jpg | JPEG_20251022_083853_1513328901652966466.jpg | JPEG_20251022_083901_1461670869515723370.jpg | [5 empty] | Q2 Q2GFD018 | 0 | 1 | 0
18 | 21/10/2025 15:22 | PDVSA | Guafita | Q2 | Circuito en 13800 V, conductor 266 ACSR | Q2GFD017 |  |  | 7.0433 | -71.0304 | [5 empty] | Poste | Metálicos | No | No | No | No | No | Sí | No | Doble terna para los 2 circuitos | 2 | Retención (Corte) | Retención vertical en cada costado de la estructura | H | 1 |  |  | No |  |  | No | No |  | No | Sí | Metálica | 6 | Sí | No | No | No | No |  | No |  |  | No |  | No | [5 empty] | Ceramica (Aislador de suspensión) | Sí |  |  | 2 | 2 | 2 |  | Sí | 1 | 1 | 1 | DPS en circuito Q1 (está desenergizado) | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |  | No |  |  | No | No | No | No | No |  | Cable desnudo | Sí | No | No | No |  |  |  | Tubería EMT |  | Sí | No | Sí | 1 | 1 cable de guarda para los 2 circuitos. Láminas plásticas para alejar la aves. Hasta esta estructura comparten los circuitos Q1 y Q2 | JPEG_20251021_152850_5823278600799542676.jpg,JPEG_20251021_152913_3505124312949650819.jpg,JPEG_20251021_152943_1527306876239093106.jpg,JPEG_20251021_153028_3710799751555639570.jpg | [26 empty] | JPEG_20251021_152850_5823278600799542676.jpg | JPEG_20251021_152913_3505124312949650819.jpg | JPEG_20251021_152943_1527306876239093106.jpg | JPEG_20251021_153028_3710799751555639570.jpg | [5 empty] | Q2 Q2GFD017 | 0 | 0 | 0
17 | 21/10/2025 15:12 | PDVSA | Guafita | Q2 | Circuito en 13800 V, conductor 266 ACSR | Q2GFD016 | 7.0427 | -71.031 | 7.0426 | -71.0309 | [5 empty] | Poste | Metálicos | No | No | No | No | No | Sí | No | Poste en doble terna para los 2 circuitos | 2 | Retención (Corte) |  | H | 2 | Doble cruceta para aisladores dobles en retención |  | No |  |  | No | No |  | No | Sí | Metálica | 6 | Sí | No | No | No | No |  | No |  |  | No |  | No | [5 empty] | Ceramica (Aislador de suspensión) | Sí |  |  | 2 | 2 | 2 | Cadenas de aisladores de 3 discos | No |  |  |  |  | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |  | No |  |  | No | No | No | No | No |  | No | No | No | No | No | [5 empty] | No | No | Sí | 1 | 1 cable de guarda para los 2 circuitos. En el momento de la visita aérea encuentran 2 nidos en la estructura | JPEG_20251021_151702_1527921226217004569.jpg,JPEG_20251021_151924_3863511995023500584.jpg,JPEG_20251021_151942_7698059488909653465.jpg,JPEG_20251021_152023_1292863292916965977.jpg | [26 empty] | JPEG_20251021_151702_1527921226217004569.jpg | JPEG_20251021_151924_3863511995023500584.jpg | JPEG_20251021_151942_7698059488909653465.jpg | JPEG_20251021_152023_1292863292916965977.jpg | [5 empty] | Q2 Q2GFD016 | 0 | 0 | 0
16 | 21/10/2025 15:02 | PDVSA | Guafita | Q2 | Circuito en 13800 V, conductor 266 ACSR | Q2GFD015 |  |  | 7.0422 | -71.0316 |  |  |  |  | Terreno inundado y rodeado de abundante vegetación | Poste | Metálicos | No | No | No | No | No | Sí | No | Estructura doble terna para los 2 circuitos | 2 | Retención (Corte) | Cadenas de aisladores de 3 discos | H | 2 |  |  | No |  |  | No | No |  | No | Sí | Metálica | 6 | Sí | No | No | No | No |  | No |  |  | No |  | No | [5 empty] | Ceramica (Aislador de suspensión) | Sí |  |  | 2 | 2 | 2 |  | No |  |  |  |  | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |  | No |  |  | No | No | No | No | No |  | No | No | No | No | No | [5 empty] | No | No | Sí | 1 | 1 cable de guarda para los 2 circuitos. En el momento de la visita se encuentra en la estructura 1 nido y una colmena de comején. Estructura con láminas para alejar a las aves en las crucetas inferiores | JPEG_20251021_150841_3888076455580745846.jpg,JPEG_20251021_150907_1379412058352318569.jpg,JPEG_20251021_150921_7748572864038954323.jpg,JPEG_20251021_150958_1976957327837440024.jpg,JPEG_20251021_151008_2033262651937410216.jpg | [26 empty] | JPEG_20251021_150841_3888076455580745846.jpg | JPEG_20251021_150907_1379412058352318569.jpg | JPEG_20251021_150921_7748572864038954323.jpg | JPEG_20251021_150958_1976957327837440024.jpg | JPEG_20251021_151008_2033262651937410216.jpg |  |  |  |  | Q2 Q2GFD015 | 0 | 0 | 0
15 | 21/10/2025 14:54 | PDVSA | Guafita | Q2 | Circuito en 13800 V, conductor 266 ACSR | Q2GFD014 |  |  | 7.0416 | -71.0325 |  |  |  |  | Terreno con agua | Poste | Metálicos | No | No | No | No | No | Sí | No | Terna doble para los 2 circuitos | 2 | Suspensión | Suspensión vertical para 1 circuito en cada costado | H | 1 |  |  | No |  |  | No | No |  | No | Sí | Metálica | 6 | Sí | No | No | No | No |  | No |  |  | No |  | No | [5 empty] | Ceramica (Aislador de suspensión) | Sí |  |  | 1 | 1 | 1 |  | No |  |  |  |  | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |  | No |  |  | No | No | No | No | No |  | No | No | No | No | No | [5 empty] | No | No | Sí | 1 | 1 cable de guarda para los 2 circuitos, estructura cuenta con lámina en la cruceta inferior para mantener distancia con las aves. Enel momento de la visita se encontró nido. Estructura rodeada de abundante vegetación | JPEG_20251021_145905_3634088157529570557.jpg,JPEG_20251021_150036_7552078018758153762.jpg,JPEG_20251021_150120_4803290117314477013.jpg,JPEG_20251021_150212_6037680484091328781.jpg | [26 empty] | JPEG_20251021_145905_3634088157529570557.jpg | JPEG_20251021_150036_7552078018758153762.jpg | JPEG_20251021_150120_4803290117314477013.jpg | JPEG_20251021_150212_6037680484091328781.jpg | [5 empty] | Q2 Q2GFD014 | 0 | 0 | 0
14 | 21/10/2025 14:49 | PDVSA | Guafita | Q2 | Circuito en 13800 V, conductor 266 ACSR | Q2GFD013 |  |  | 7.0409 | -71.0334 |  |  |  |  | Terreno con agua | Poste | Metálicos | No | No | No | No | No | Sí | No | Estructura doble terna para los 2 circuitos | 2 | Suspensión | Suspensión vertical, 1 circuito por cada costado | H | 1 |  |  | No |  |  | No | No |  | No | Sí | Metálica | 6 | Sí | No | No | No | No | Crucetas de 2,4 m | No |  |  | No |  | No | [5 empty] | Ceramica (Aislador de suspensión) | Sí |  |  | 1 | 1 | 1 |  | Sí | 1 | 1 | 1 | DPS en el circuito Q2, sin aterrizar | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |  | No |  |  | No | No | No | No | No |  | No | No | No | No | No | [5 empty] | No | No | Sí | 1 | 1 cable de guarda para los 2 circuitos | JPEG_20251021_145346_4361486139744080876.jpg,JPEG_20251021_145357_6457278100416554194.jpg,JPEG_20251021_145424_1290285726111791277.jpg,JPEG_20251021_145440_8611230124870054574.jpg | [26 empty] | JPEG_20251021_145346_4361486139744080876.jpg | JPEG_20251021_145357_6457278100416554194.jpg | JPEG_20251021_145424_1290285726111791277.jpg | JPEG_20251021_145440_8611230124870054574.jpg | [5 empty] | Q2 Q2GFD013 | 0 | 0 | 0
13 | 21/10/2025 14:41 | PDVSA | Guafita | Q2 | Circuito en 13800 V, conductor 266 ACSR | Q2GFD012 |  |  | 7.0404 | -71.0344 | [5 empty] | Poste | Metálicos | No | No | No | No | No | Sí | No | Poste en doble terna para los 2 circuitos | 2 | Suspensión | Suspensión vertical en cada costado de la estructura | H | 1 |  |  | No |  |  | No | No |  | No | Sí | Metálica | 6 | Sí | No | No | No | No |  | No |  |  | No |  | No | [5 empty] | Ceramica (Aislador de suspensión) | Sí |  |  | 1 | 1 | 1 | Cadenas de aisladores de 3 discos | No | 1 | 1 | 1 | DPS en el circuito Q1 (está desenergizado) | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |  | No |  |  | No | No | No | No | No |  | No | No | No | No | No | [5 empty] | No | No | Sí | 1 | 1 cable para los 1 circuitos | JPEG_20251021_144519_1050937432423782085.jpg,JPEG_20251021_144545_62810881564360940.jpg,JPEG_20251021_144622_3743821237452682235.jpg,JPEG_20251021_144648_7139862007448662896.jpg | [26 empty] | JPEG_20251021_144519_1050937432423782085.jpg | JPEG_20251021_144545_62810881564360940.jpg | JPEG_20251021_144622_3743821237452682235.jpg | JPEG_20251021_144648_7139862007448662896.jpg | [5 empty] | Q2 Q2GFD012 | 0 | 0 | 0
12 | 21/10/2025 14:33 | PDVSA | Guafita | Q2 | Circuito en 13800 V, conductor 266 ACSR | Q2GFD011 | 7.0398 | -71.0353 | 7.0397 | -71.0353 | [5 empty] | Poste | Metálicos | No | No | No | No | No | No | No | Doble terna para los 2 circuitos | 2 | Suspensión | suspensión vertical, 1 circuito en cada costado | H | 1 |  |  | No |  |  | No | No |  | No | Sí | Metálica | 6 | Sí | No | No | No | No |  | No |  |  | No |  | No | [5 empty] | Ceramica (Aislador de suspensión) | Sí |  |  | 1 | 1 | 1 |  | No |  |  |  |  | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |  | No |  |  | No | No | No | No | No |  | No | No | No | No | No | [5 empty] | Sí | No | Sí | 1 | 1 cable de guarda para los 2 circuitos. Estructura cuenta con láminas en las 2 crucetas inferiores, para mantener distancia con las aves | JPEG_20251021_143653_1237518771515588337.jpg,JPEG_20251021_143948_6105159838764657671.jpg,JPEG_20251021_144013_5261145491652982515.jpg,JPEG_20251021_144036_2563905791670355044.jpg | [26 empty] | JPEG_20251021_143653_1237518771515588337.jpg | JPEG_20251021_143948_6105159838764657671.jpg | JPEG_20251021_144013_5261145491652982515.jpg | JPEG_20251021_144036_2563905791670355044.jpg | [5 empty] | Q2 Q2GFD011 | 0 | 0 | 0
11 | 21/10/2025 14:24 | PDVSA | Guafita | Q2 | Circuito en 13800 V, conductor 266 ACSR | Q2GFD010 | 7.0392 | -71.0362 | 7.0391 | -71.0362 | [5 empty] | Poste | Metálicos | No | No | No | No | No | Sí | No | Terna doble para doble circuito | 2 | Retención (Corte) |  | H | 2 |  |  | No |  |  | No | No |  | No | Sí | Metálica | 6 | Sí | No | No | No | No | Doble cruceta con aisladores dobles en retención | No |  |  | No |  | No | [5 empty] | Ceramica (Aislador de suspensión) | Sí |  |  | 2 | 2 | 2 |  | No |  |  |  |  | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |  | No |  |  | No | No | No | No | No |  | No | No | No | No | No | [5 empty] | No | No | Sí | 1 | 1 cable de guarda para los 2 circuitos | JPEG_20251021_142755_6743898463684523050.jpg,JPEG_20251021_142926_7825648651439786566.jpg,JPEG_20251021_143016_1085331450332836785.jpg,JPEG_20251021_143025_123071409126942325.jpg | [26 empty] | JPEG_20251021_142755_6743898463684523050.jpg | JPEG_20251021_142926_7825648651439786566.jpg | JPEG_20251021_143016_1085331450332836785.jpg | JPEG_20251021_143025_123071409126942325.jpg | [5 empty] | Q2 Q2GFD010 | 0 | 0 | 0
10 | 21/10/2025 14:13 | PDVSA | Guafita | Q2 | Circuito en 13800 V, conductor 266 ACSR | Q2GFD009 | 7.0385 | -71.037 | 7.0386 | -71.0371 | [5 empty] | Poste | Metálicos | No | No | No | No | No | Sí | No | Estructura doble terna para los 2 circuitos | 2 | Suspensión | Suspensión vertical, 1 circuito en cada costado de la estructura | H | 1 |  |  | No |  |  | No | No |  | No | Sí | Metálica | 6 | Sí | No | No | No | No |  | No |  |  | No |  | No | [5 empty] | Ceramica (Aislador de suspensión) | Sí |  |  | 1 | 1 | 1 | Cadenas de aisladores de 3 discos | No |  |  |  |  | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |  | No |  |  | No | No | No | No | No |  | No | No | No | No | No | [5 empty] | No | No | Sí | 1 | 1 cable de guarda para los 2 circuitos. En el momento de la visita se encuentra 1 nido | JPEG_20251021_141507_3830967834172370649.jpg,JPEG_20251021_141734_4799894878567388882.jpg,JPEG_20251021_142005_3662254413956533302.jpg,JPEG_20251021_142041_8251335621074991573.jpg | [26 empty] | JPEG_20251021_141507_3830967834172370649.jpg | JPEG_20251021_141734_4799894878567388882.jpg | JPEG_20251021_142005_3662254413956533302.jpg | JPEG_20251021_142041_8251335621074991573.jpg | [5 empty] | Q2 Q2GFD009 | 0 | 0 | 0
9 | 21/10/2025 14:05 | PDVSA | Guafita | Q2 | Circuito en 13800 V, conductor 266 ACSR | Q2GFD008 |  |  | 7.038 | -71.038 | [5 empty] | Poste | Metálicos | Sí | No | No | No | No | No | No | Poste doble terna para los 2 circuitos | 2 | Suspensión | Suspensión vertical, 1 circuito por cada costado | H | 1 |  |  | No |  |  | No | No |  | No | Sí | Metálica | 6 | Sí | No | No | No | No |  | No |  |  | No |  | No | [5 empty] | Ceramica (Aislador de suspensión) | Sí |  |  | 1 | 1 | 1 | Cadenas de aisladores de 3 discos | Sí | 1 | 1 | 1 | DPS en el circuito Q2, sin aterrizar | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |  | No |  |  | No | No | No | No | No |  | No | No | No | No | No | [5 empty] | No | No | Sí | 1 | 1 Cable de guarda para los 2 circuitos | JPEG_20251021_141017_2993073741841601205.jpg,JPEG_20251021_141028_5987543095460609943.jpg,JPEG_20251021_141122_2638387733233990317.jpg,JPEG_20251021_141134_4204908651592102007.jpg,JPEG_20251021_141228_6355376504519370379.jpg | [26 empty] | JPEG_20251021_141017_2993073741841601205.jpg | JPEG_20251021_141028_5987543095460609943.jpg | JPEG_20251021_141122_2638387733233990317.jpg | JPEG_20251021_141134_4204908651592102007.jpg | JPEG_20251021_141228_6355376504519370379.jpg |  |  |  |  | Q2 Q2GFD008 | 0 | 0 | 0
8 | 21/10/2025 14:00 | PDVSA | Guafita | Q2 | Circuito en 13800, conductor 266 ACSR | Q2GFD007 |  |  | 7.0374 | -71.039 | [5 empty] | Poste | Metálicos | No | No | No | No | Sí | No | No | Postes en doble terna | 2 | Suspensión | Suspensión vertical, 1 circuito por cada costado de la estructura | H | 1 | Cadenas de aisladores de 3 discos |  | No |  |  | No | No |  | No | Sí | Metálica | 6 | Sí | No | No | No | No |  | No |  |  | No |  | No | [5 empty] | Ceramica (Aislador de suspensión) | Sí |  |  | 1 | 1 | 1 | Cadenas de aisladores de 3 discos | Sí | 1 | 1 | 1 | DPS en el circuito Q1 (está desenergizado) | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |  | No |  |  | No | No | No | No | No |  | No | Sí | No | No | No | [5 empty] | Sí | No | Sí | 1 | 1 cable de guarda para los 2 circuitos | JPEG_20251021_140421_8751661006390315830.jpg,JPEG_20251021_140440_5372090584486307429.jpg,JPEG_20251021_140456_6685352589484040773.jpg,JPEG_20251021_140518_8946883779815367373.jpg,JPEG_20251021_140530_7987476535564960620.jpg | [26 empty] | JPEG_20251021_140421_8751661006390315830.jpg | JPEG_20251021_140440_5372090584486307429.jpg | JPEG_20251021_140456_6685352589484040773.jpg | JPEG_20251021_140518_8946883779815367373.jpg | JPEG_20251021_140530_7987476535564960620.jpg |  |  |  |  | Q2 Q2GFD007 | 0 | 0 | 0
7 | 21/10/2025 13:50 | PDVSA | Guafita | Q2 | Circuito 13800, conductor 266 ACSR | Q2GFD006 |  |  | 7.0368 | -71.0399 | [5 empty] | Poste | Metálicos | No | No | No | No | Sí | No | No | Doble terna para los circuitos Q1 Y Q2 | 2 | Suspensión |  | H | 1 | 1 Cadena de aisladores de 3 discos |  | No |  |  | No | No |  | No | Sí | Metálica | 6 | Sí | No | No | No | No |  | No |  |  | No |  | No | [5 empty] | Ceramica (Aislador de suspensión) | Sí |  |  | 1 | 1 | 1 |  | No |  |  |  |  | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |  | No |  |  | No | No | No | No | No |  | No | No | No | No | No | [5 empty] | No | No | Sí | 1 | 1 cable de guarda para los 2 circuitos | JPEG_20251021_135235_1740059116927125106.jpg,JPEG_20251021_135710_8801031853395336623.jpg,JPEG_20251021_135722_7028088121541188448.jpg | [26 empty] | JPEG_20251021_135235_1740059116927125106.jpg | JPEG_20251021_135710_8801031853395336623.jpg | JPEG_20251021_135722_7028088121541188448.jpg | [6 empty] | Q2 Q2GFD006 | 0 | 0 | 0
6 | 21/10/2025 13:38 | PDVSA | Guafita | Q2 | Circuito 13800 V, conductor 266 ACSR | Q2GFD005 |  |  | 7.0362 | -71.0408 | [5 empty] | Poste | Metálicos | No | No | No | No | Sí | No | No | Estructura en doble terna para circuitos Q1 y Q2 | 2 | Retención (Corte) | Cadenas de aisladores de 3 discos | H | 2 |  |  | No |  |  | No | No |  | No | Sí | Metálica | 6 | Sí | No | No | No | No |  | No |  |  | No |  | No | [5 empty] | Ceramica (Aislador de suspensión) | Sí |  |  | 2 | 2 | 2 | Cadenas de aisladores de 3 discos | No |  |  |  |  | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |  | No |  |  | No | No | No | No | No |  | No | No | No | No | No | [5 empty] | No | No | Sí | 1 | 1 cable de guarda para los 2 circuitos. En el momento de la visita se encuentra nido en la estructura | JPEG_20251021_134237_5042745987864578386.jpg,JPEG_20251021_134247_8147306043230175086.jpg,JPEG_20251021_134340_1250307750412327287.jpg,JPEG_20251021_134350_8724667138193200178.jpg | [26 empty] | JPEG_20251021_134237_5042745987864578386.jpg | JPEG_20251021_134247_8147306043230175086.jpg | JPEG_20251021_134340_1250307750412327287.jpg | JPEG_20251021_134350_8724667138193200178.jpg | [5 empty] | Q2 Q2GFD005 | 0 | 0 | 0
5 | 21/10/2025 13:29 | PDVSA | Guafita | Q2 | Estructura compartida con el circuito Q2 | Q2GFD004 | 7.036 | -71.0413 | 7.036 | -71.0413 | [5 empty] | Poste | Metálicos | No | No | No | No | Sí | No | No | Poste en doble terna, compartida con los circuitos Q1 y Q2 | 2 | Retención (Corte) |  | H | 2 |  |  | No |  |  | No | No |  | No | Sí | Metálica | 6 | Sí | No | No | No | No | Doble cruceta para aisladores dobles en retención | No |  |  | No |  | No | [5 empty] | Ceramica (Aislador de suspensión) | Sí |  |  | 2 | 2 | 2 |  | No |  |  |  |  | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |  | No |  |  | No | No | No | No | No |  | No | No | No | No | No | [5 empty] | No | No | Sí | 1 | 1 cable de guarda para los 2 circuitos | JPEG_20251021_133433_6002009462240563092.jpg,JPEG_20251021_133444_8358041617979181574.jpg,JPEG_20251021_133618_3390591401233418337.jpg,JPEG_20251021_133626_6801154964095051926.jpg | [26 empty] | JPEG_20251021_133433_6002009462240563092.jpg | JPEG_20251021_133444_8358041617979181574.jpg | JPEG_20251021_133618_3390591401233418337.jpg | JPEG_20251021_133626_6801154964095051926.jpg | [5 empty] | Q2 Q2GFD004 | 0 | 0 | 0
4 | 21/10/2025 13:21 | PDVSA | Guafita | Q2 | Circuito en 13800, conductor 266 ACSR | Q2GDF003 |  |  | 7.0356 | -71.0417 | [5 empty] | Poste | Metálicos | No | No | No | No | Sí | No | No | Terna compartida circuitos Q1 y Q2 | 2 | Suspensión |  | H | 1 | Circuitos en disposición vertical, cada circuito por un costado de la estructura |  | No |  |  | No | No |  | No | Sí | Metálica | 6 | Sí | No | No | No | No | Doble cruceta en cada fase | No |  |  | No |  | No | [5 empty] | Ceramica (Aislador de suspensión) | Sí |  |  | 1 | 1 | 1 |  | No |  |  |  |  | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |  | No |  |  | No | No | No | No | No |  | No | No | No | No | No | [5 empty] | No | No | Sí | 1 | 1 cable de guarda para los 2 circuitos | JPEG_20251021_132604_685429133526777599.jpg,JPEG_20251021_132624_8354947475041307748.jpg,JPEG_20251021_132634_6369233313401732174.jpg,JPEG_20251021_132700_3321183340131561482.jpg,JPEG_20251021_132714_7268385875806172974.jpg | [26 empty] | JPEG_20251021_132604_685429133526777599.jpg | JPEG_20251021_132624_8354947475041307748.jpg | JPEG_20251021_132634_6369233313401732174.jpg | JPEG_20251021_132700_3321183340131561482.jpg | JPEG_20251021_132714_7268385875806172974.jpg |  |  |  |  | Q2 Q2GDF003 | 0 | 0 | 0
3 | 21/10/2025 12:02 | PDVSA | Guafita | Q2 | Estructura en terna doble, con los circuitos Q1 y Q2 | Q2GFD002 | 7.035 | -71.0426 | 7.035 | -71.0426 | [5 empty] | Poste | Metálicos | No | No | No | No | Sí | No | No | Estructura terna doble en H, compartida con el circuito Q1, de 18 metros | 2 | Retención (Corte) |  | Horizontal | 1 |  |  | No |  |  | No | No |  | No | Sí | Metálica | 6 | Sí | No | No | No | No | Doble cruceta para aisladores dobles en retención | No |  |  | No |  | No | [5 empty] | Ceramica (Aislador de suspensión) | Sí |  |  | 2 | 2 | 2 | Cadenas de aisladores de 3 discos, 34,5 kV | No |  |  |  |  | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |  | No |  |  | No | No | No | No | No |  | No | No | No | No | No | [5 empty] | No | No | Sí | 1 | Retención igual a amarre, 1 cable de guarda para los 2 circuitos. El circuito Q1 está más cerca de la vía | JPEG_20251021_120730_8117657039954281234.jpg,JPEG_20251021_131807_8586965842309086673.jpg,JPEG_20251021_131822_7441796440903696885.jpg,JPEG_20251021_131840_5116092803385954498.jpg,JPEG_20251021_131849_275218181635939343.jpg | [26 empty] | JPEG_20251021_120730_8117657039954281234.jpg | JPEG_20251021_131807_8586965842309086673.jpg | JPEG_20251021_131822_7441796440903696885.jpg | JPEG_20251021_131840_5116092803385954498.jpg | JPEG_20251021_131849_275218181635939343.jpg |  |  |  |  | Q2 Q2GFD002 | 0 | 0 | 0
2 | 21/10/2025 11:48 | PDVSA | Guafita | Q2 | Circuito con conductor 266 ACSR | Q2GFD001 | 7.0349 | -71.0434 | 7.0348 | -71.0433 | [5 empty] | Poste | Metálicos | No | No | No | No | Sí | No | No | Estructura terna doble en H, compartida con el circuito Q1, de 18 metros | 2 | Suspensión | Cadenas de aisladores de 3 discos | Horizontal | 1 |  |  | No |  |  | No | No |  | No | Sí | Metálica | 6 | Sí | No | No | No | No | Crucetas de 2.4 metros | No |  |  | No |  | No | [5 empty] | Ceramica (Aislador de suspensión) | Sí |  |  | 1 | 1 | 1 |  | No |  |  |  |  | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |  | No |  |  | No | No | No | No | No |  | No | No | No | No | No | [5 empty] | Sí | No | Sí | 1 | Varilla de armada en los conductores | JPEG_20251021_115917_5346833510060041260.jpg,JPEG_20251021_115941_388541119486253993.jpg,JPEG_20251021_115950_2325438028209646628.jpg,JPEG_20251021_120003_431291860691047304.jpg,JPEG_20251021_120012_7328526104970319434.jpg | [26 empty] | JPEG_20251021_115917_5346833510060041260.jpg | JPEG_20251021_115941_388541119486253993.jpg | JPEG_20251021_115950_2325438028209646628.jpg | JPEG_20251021_120003_431291860691047304.jpg | JPEG_20251021_120012_7328526104970319434.jpg |  |  |  |  | Q2 Q2GFD001 | 0 | 0 | 0
1 | 21/10/2025 11:23 | PDVSA | Guafita | Q2 | Circuito 13800 V, estructura con seccionador M160. Conductor 266 ACSR | Q2GFD000 | 7.0347 | -71.0441 | 7.0347 | -71.0441 |  |  |  |  | Terreno estable, cerca de vivienda | Poste | Metálicos | No | No | No | No | Sí | No | No | Estructura doble terna compartida con circuito Q1, Configuración "tripocho", autosoportado | 3 | Terminal (Remate) | 3 postes autosoportados, en configuración tripocho con doble terna para los circuitos Q1 y Q2 | Otro | 1 | Disposición terminal en postes autosoportados |  | No |  |  | No | No |  | Sí | Sí | Metálica | 9 | No | No | No | No | No |  | No |  |  | No |  | No | [5 empty] | Ceramica (Aislador de suspensión) | Sí |  |  | 1 | 1 | 1 | Cadenas de aisladores de 3 discos, 34,5 kV | Sí | 1 | 1 | 1 |  | Sí | Sí | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | Seccionador circuito Q1 abierto (está desenergizado) y Seccionador circuito Q2 cerrado | Sí | Premoldeados | Otro | No | Sí | No | No | No | Conduit EMT 4" | Cable desnudo | Sí | No | No | No |  |  |  | 1/4" tubería emt |  | Sí | No | Sí | 1 | 1 cable de guarda para los 2 circuitos. Conductor subterráneo de 500 MCM. El circuito Q1 está más cerca de la vía | JPEG_20251021_114316_1963400865544950652.jpg,JPEG_20251021_114327_5724473753805702982.jpg,JPEG_20251021_114338_4031551184105721668.jpg,JPEG_20251021_114353_1189925752661788505.jpg,JPEG_20251021_114405_4747720960191858683.jpg | [26 empty] | JPEG_20251021_114316_1963400865544950652.jpg | JPEG_20251021_114327_5724473753805702982.jpg | JPEG_20251021_114338_4031551184105721668.jpg | JPEG_20251021_114353_1189925752661788505.jpg | JPEG_20251021_114405_4747720960191858683.jpg |  |  |  |  | Q2 Q2GFD000 | 0 | 0 | 0
1 | 2025-10-21 10:22:41 | PDVSA | Q6 |  | primer poste Q6 y Q5 | Q6GFD000 | [9 empty] | Poste | Metálicos | No | No | No | No | No | No | No | pintura y codificación |  | Otro | doble terna. 18 metros |  |  |  |  | No |  |  | No | No |  | No | Sí | Metálica | 10 | No | Sí | No | No | No |  | No |  |  | No |  | No | [5 empty] | Ceramica (Aislador de suspensión) | No |  |  | 3 | 3 | 3 |  | No |  |  |  |  | Sí | Sí | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | 3 seccionadores | Sí | Seccionamiento | Otro | Sí | No | Sí | No | No | conduit 4" | No | No | No | No | No | [5 empty] | No | No | No |  |  | JPEG_20251021_102457_6573313111402033609.jpg,JPEG_20251021_102536_8209091617075860415.jpg,JPEG_20251021_102555_332247977455257040.jpg,JPEG_20251021_102604_2345743290726950436.jpg,JPEG_20251021_102624_5815459392601654023.jpg,JPEG_20251021_102644_1230337074838760359.jpg | [26 empty] | JPEG_20251021_102457_6573313111402033609.jpg | JPEG_20251021_102536_8209091617075860415.jpg | JPEG_20251021_102555_332247977455257040.jpg | JPEG_20251021_102604_2345743290726950436.jpg | JPEG_20251021_102624_5815459392601654023.jpg | JPEG_20251021_102644_1230337074838760359.jpg |  |  |  | <NA> Q6GFD000 | 0 | 0 | 0
2 | 2025-10-21 10:41:14 | PDVSA | Q6 troncal principal y ramal |  |  | Q6GFD001 | [9 empty] | Poste | Metálicos | No | No | No | No | Sí | No | No | tag no es visible |  | Paso (Tangente) | tiene derivación hacia bombeo principal |  | 1 | uno por paso y dos por derivación |  | No |  |  | No | No |  | Sí | Sí |  |  | No | Sí | No | No | No |  | No |  |  | Sí |  | No | 1 |  |  |  |  | Pin / Espiga | No |  |  | 1 | 1 | 1 | 2 aisladores por fase en derivación ceramica | No |  |  |  |  | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |  | No |  |  | No | No | No | No | No |  | No | No | No | No | No | [5 empty] | No | No | No |  |  | JPEG_20251021_104119_1771192347380656345.jpg,JPEG_20251021_104130_4105550051529873616.jpg,JPEG_20251021_104139_4375193278340112876.jpg,JPEG_20251021_104247_314216262277806079.jpg,JPEG_20251021_104507_2570789403586102895.jpg,JPEG_20251021_104820_982015815839893499.jpg | [26 empty] | JPEG_20251021_104119_1771192347380656345.jpg | JPEG_20251021_104130_4105550051529873616.jpg | JPEG_20251021_104139_4375193278340112876.jpg | JPEG_20251021_104247_314216262277806079.jpg | JPEG_20251021_104507_2570789403586102895.jpg | JPEG_20251021_104820_982015815839893499.jpg |  |  |  | <NA> Q6GFD001 | 0 | 1 | 0
3 | 2025-10-21 10:54:51 | PDVSA | Q6 |  |  | Q6GFD002 | [9 empty] | Poste | Metálicos | No | No | No | No | Sí | No | No | vegetación cerca a la estructura. pintar el tag | 2 | Retención (Corte) |  | Marco Doble | 2 |  |  | No |  |  | No | No |  | Sí | Sí | Metálica | 6 | No | No | No | No | No |  | No |  |  | No |  | No | [5 empty] | Ceramica (Aislador de suspensión) | Sí |  |  | 2 | 2 | 2 |  | No |  |  |  |  | Sí | Sí | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |  | No |  |  | No | No | No | No | No |  | No | No | No | No | No | [5 empty] | No | No | No |  |  | JPEG_20251021_105517_1863701235925959923.jpg,JPEG_20251021_105533_6422907717699694849.jpg,JPEG_20251021_105550_741287802978295281.jpg,JPEG_20251021_105910_910565050218918802.jpg | [26 empty] | JPEG_20251021_105517_1863701235925959923.jpg | JPEG_20251021_105533_6422907717699694849.jpg | JPEG_20251021_105550_741287802978295281.jpg | JPEG_20251021_105910_910565050218918802.jpg | [5 empty] | <NA> Q6GFD002 | 0 | 0 | 0
4 | 2025-10-21 11:05:49 |  | derivación bombeo principal desde Q6 | poste 1 | [11 empty] | Poste | Metálicos | No | No | No | No | Sí | No | No | presencia de vegetación, elementos en poste oxidados | 1 | Retención (Corte) | amarre | Horizontal | 8 |  | 18 | No |  |  | No | No |  | Sí | Sí | Metálica | 4 | Sí | No | No | No | No |  | No |  |  | Sí | 1 | No |  |  |  |  | templetes con vegetacion | Polimérico | Sí |  |  | 8 | 8 | 8 |  | No |  |  |  |  | Sí | No | No | No | No | No | Sí | Sí | No | No | No | No | Sí | No | No | No | No | No | fusible fase del medio quemado | No |  |  | No | No | No | No | No |  | No | No | No | No | No | [5 empty] | No | No | No |  |  | JPEG_20251021_110635_6174034347568161978.jpg,JPEG_20251021_111128_1229320155477774157.jpg,JPEG_20251021_111136_1408642987842416864.jpg,JPEG_20251021_111145_2796706839999770784.jpg,JPEG_20251021_111203_5427272859507156352.jpg | [26 empty] | JPEG_20251021_110635_6174034347568161978.jpg | JPEG_20251021_111128_1229320155477774157.jpg | JPEG_20251021_111136_1408642987842416864.jpg | JPEG_20251021_111145_2796706839999770784.jpg | JPEG_20251021_111203_5427272859507156352.jpg |  |  |  |  | poste 1 <NA> | 0 | 0 | 0
5 | 2025-10-21 11:13:27 |  |  |  | alimenta transformador 5MVA | derivación bombeo principal | [9 empty] | Poste | Metálicos | No | No | No | No | Sí | Sí | No | sin tag, se debe pintar | 2 | Terminal (Remate) |  |  | 8 |  | 18 | No |  |  | No | No |  | Sí | Sí | Metálica | 5 | Sí | No | No | No | No |  | No |  |  | No |  | No | [5 empty] | Polimérico | Sí |  |  | 8 | 8 | 8 |  | Sí | 1 | 1 | 1 |  | Sí | Sí | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | Sí | Sí | No | No | No | No |  | Sí | Premoldeados | Otro | Sí | Sí | No | No | No |  | Cable desnudo | No | No | Sí | No |  | 1 |  | 1/4" |  | No | No | No |  |  | JPEG_20251021_111812_7550401636511342933.jpg,JPEG_20251021_111824_6503320279052998488.jpg,JPEG_20251021_111835_8823523377648674554.jpg,JPEG_20251021_111845_8712026639578086044.jpg,JPEG_20251021_111900_6287935634574582452.jpg | [26 empty] | JPEG_20251021_111812_7550401636511342933.jpg | JPEG_20251021_111824_6503320279052998488.jpg | JPEG_20251021_111835_8823523377648674554.jpg | JPEG_20251021_111845_8712026639578086044.jpg | JPEG_20251021_111900_6287935634574582452.jpg |  |  |  |  | <NA> derivación bombeo principal | 0 | 0 | 0
6 | 2025-10-21 12:22:33 | PDVSA | Q6 |  |  | Q6GFD003 | [9 empty] | Poste | Metálicos | No | No | No | No | Sí | No | No |  | 1 | Paso (Tangente) |  |  | 1 |  | 8 | No |  |  | No | No |  | Sí | Sí | Metálica | 2 | Sí | No | No | No | No |  | No |  |  | No |  | No | [5 empty] | Pin / Espiga | Sí |  |  | 1 | 1 | 1 |  | Sí | 1 | 1 | 1 |  | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |  | No |  |  | No | No | No | No | No |  | No | No | No | No | No | [5 empty] | No | No | No |  | 4 amarres 3 parayos | JPEG_20251021_123100_7308201232611903416.jpg,JPEG_20251021_123131_7319627214842633664.jpg,JPEG_20251021_123141_7112892815211726208.jpg,JPEG_20251021_123207_4786874172998550502.jpg,JPEG_20251021_123229_8901174686474184687.jpg,JPEG_20251021_123250_4277606254139770262.jpg | [26 empty] | JPEG_20251021_123100_7308201232611903416.jpg | JPEG_20251021_123131_7319627214842633664.jpg | JPEG_20251021_123141_7112892815211726208.jpg | JPEG_20251021_123207_4786874172998550502.jpg | JPEG_20251021_123229_8901174686474184687.jpg | JPEG_20251021_123250_4277606254139770262.jpg |  |  |  | <NA> Q6GFD003 | 0 | 0 | 0
7 | 2025-10-21 12:36:58 | PDVSA | Q6 |  | M141 | Q6GFD004 | 7036002 | -710412759 | 7036002 | -710412759 | [5 empty] | Poste | Metálicos | No | No | No | No | Sí | Sí | No |  | 1 | Paso (Tangente) | paso derivación ambos sentidos |  | 1 |  | 18 | No |  |  | No | No |  | Sí | Sí | Metálica | 3 | Sí | No | No | No | No | 3 diagonales | No |  |  | No |  | No | [5 empty] | Pin / Espiga | Sí |  |  | 1 | 1 | 1 | 3 aisladores cadena cerámicos por derivación | Sí | 2 | 2 | 2 |  | Sí | Sí | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |  | No |  |  | No | No | No | No | No |  | No | No | No | No | No | [5 empty] | No | No | No |  | actualizar TAG del poste | JPEG_20251021_124136_6963127248917078787.jpg,JPEG_20251021_124239_4207430378061103115.jpg,JPEG_20251021_124324_1802853123742525308.jpg,JPEG_20251021_124340_1851201237031383919.jpg,JPEG_20251021_124423_6613046252981167718.jpg,JPEG_20251021_124435_4915181005268456195.jpg | [26 empty] | JPEG_20251021_124136_6963127248917078787.jpg | JPEG_20251021_124239_4207430378061103115.jpg | JPEG_20251021_124324_1802853123742525308.jpg | JPEG_20251021_124340_1851201237031383919.jpg | JPEG_20251021_124423_6613046252981167718.jpg | JPEG_20251021_124435_4915181005268456195.jpg |  |  |  | <NA> Q6GFD004 | 0 | 0 | 0
8 | 2025-10-21 12:53:22 | PDVSA |  | ramal | M106 | Q6GFD005 | 70362617 | -710414717 | 70362617 | -710414717 | [5 empty] | Poste | Metálicos | No | No | No | No | Sí | Sí | No |  | 1 | Retención (Corte) | puente | Marco Doble | 3 |  | 18 | No |  |  | No | No |  | Sí | Sí | Metálica | 2 | No | No | No | No | No |  | No |  |  | Sí | 1 | Sí | [5 empty] | Ceramica (Aislador de suspensión) | Sí |  |  | 3 | 3 | 3 |  | No |  |  |  |  | Sí | Sí | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | 6 asiladores para seccionadores | No |  |  | No | No | No | No | No |  | No | No | No | No | No | [5 empty] | No | No | No |  | poste aterrizado, pero linea sin aterrizar 6 pararrsyos | JPEG_20251021_130011_6092773192583309200.jpg,JPEG_20251021_130022_8440971987376929974.jpg,JPEG_20251021_130046_3083545282729155313.jpg,JPEG_20251021_130053_8628559934219267104.jpg,JPEG_20251021_130134_6867917777412232555.jpg,JPEG_20251021_130147_4346085670918780338.jpg,JPEG_20251021_130238_2934719252902143107.jpg | [26 empty] | JPEG_20251021_130011_6092773192583309200.jpg | JPEG_20251021_130022_8440971987376929974.jpg | JPEG_20251021_130046_3083545282729155313.jpg | JPEG_20251021_130053_8628559934219267104.jpg | JPEG_20251021_130134_6867917777412232555.jpg | JPEG_20251021_130147_4346085670918780338.jpg | JPEG_20251021_130238_2934719252902143107.jpg |  |  | ramal Q6GFD005 | 0 | 0 | 0
9 | 2025-10-21 13:07:05 | PDVSA | Q6 |  | ramal | Q6GFD006 | 70372033 | -710414267 | 70372033 | -710414267 | [5 empty] | Poste | Metálicos | No | No | No | No | Sí | No | No |  | 1 | Suspensión |  |  | 3 |  | 18 | No |  |  | Sí | No | avifauna crucetas seccionador | Sí | Sí | Metálica | 3 | Sí | No | No | No | No | 3 crucetas 6 diagonales | No |  |  | No |  | No | [5 empty] | Ceramica (Aislador de suspensión) | Sí |  |  | 3 | 3 | 3 |  | Sí | 1 | 1 |  | dos dos | Sí | Sí | No | No | No | No | Sí | Sí | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | dos dps para el trafo | Sí | Otro | Otro | Sí | No | Sí | No | No | conduit 4". conductores circuito alumbrado | Cable desnudo | No | No | Sí | No |  | 1 |  | vegetación presente en el SPT | dos abrazaderas | No | No | No |  | o se observa capacidad del transformador | JPEG_20251021_131429_6099938566660039904.jpg,JPEG_20251021_131438_7917763970931118024.jpg,JPEG_20251021_131447_726302461807036118.jpg,JPEG_20251021_131459_4866344515341061839.jpg,JPEG_20251021_131547_717511022309904875.jpg | [26 empty] | JPEG_20251021_131429_6099938566660039904.jpg | JPEG_20251021_131438_7917763970931118024.jpg | JPEG_20251021_131447_726302461807036118.jpg | JPEG_20251021_131459_4866344515341061839.jpg | JPEG_20251021_131547_717511022309904875.jpg |  |  |  |  | <NA> Q6GFD006 | 0 | 0 | 0
10 | 2025-10-21 13:19:27 | PDVSA | Q6 ramal |  |  | Q6GFD007 | 70381917 | -71041575 | 70381917 | -71041575 | [5 empty] | Poste | Metálicos | No | No | No | No | Sí | Sí | No |  | 1 | Suspensión | derivación |  | 3 |  | 18 | No |  |  | Sí | No | avifauna crucetas derivación | Sí | Sí | Metálica | 3 | Sí | No | No | No | No | 6 diagonales | No |  |  | Sí | 1 | Sí | [5 empty] | Ceramica (Aislador de suspensión) | Sí |  |  | 3 | 3 | 3 | 2 aisladores por fase en derivación y un pin | No |  |  |  |  | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |  | No |  |  | No | No | No | No | No |  | No | No | No | No | No |  |  |  |  | 3 | Sí | No | No |  |  | JPEG_20251021_132328_4361108303304902577.jpg,JPEG_20251021_132335_6681275094643826907.jpg,JPEG_20251021_142418_5438681930891487965.jpg,JPEG_20251021_142424_8742874650885841404.jpg,JPEG_20251021_142439_6985827782957430209.jpg | [26 empty] | JPEG_20251021_132328_4361108303304902577.jpg | JPEG_20251021_132335_6681275094643826907.jpg | JPEG_20251021_142418_5438681930891487965.jpg | JPEG_20251021_142424_8742874650885841404.jpg | JPEG_20251021_142439_6985827782957430209.jpg |  |  |  |  | <NA> Q6GFD007 | 0 | 0 | 0
11 | 2025-10-21 14:30:39 | PDVSA | Q6 | ramal COG |  |  | 70377216 | -710425264 | 70377216 | -710425264 | [5 empty] | Poste | Metálicos | No | No | No | No | Sí | No | No |  | 1 | Paso (Tangente) | derivación hacia COG |  | 1 |  | 18 | No |  |  | Sí | No | nido en crucetas derivación | Sí | Sí | Metálica | 3 | Sí | No | No | No | No | 6 diagonales | No |  |  | Sí | 1 | Sí |  |  |  |  | sin aislamiento | Pin / Espiga | No |  |  | 1 | 1 | 1 | 3 de retención cerámicos en derivacion y un pin | No |  |  |  |  | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |  | No |  |  | No | No | No | No | No |  | No | No | No | No | No |  |  |  |  | 3 | Sí | No | No |  |  | JPEG_20251021_143736_8739833665093744483.jpg,JPEG_20251021_143743_3668438567373311438.jpg,JPEG_20251021_143755_2867728586366485322.jpg | [26 empty] | JPEG_20251021_143736_8739833665093744483.jpg | JPEG_20251021_143743_3668438567373311438.jpg | JPEG_20251021_143755_2867728586366485322.jpg | [6 empty] | ramal COG <NA> | 0 | 0 | 0
12 | 2025-10-21 14:40:31 | PDVSA | Q6 |  | finca |  | 70376283 | -710433933 | 70376283 | -710433933 | [5 empty] | Poste | Metálicos | No | No | Sí | No | Sí | No | No |  | 1 | Terminal (Remate) |  |  | 2 |  | 18 | No |  |  | No | No |  | Sí | Sí | Metálica | 4 | Sí | No | No | No | No | árbol cerca de crucetas | No |  |  | Sí | 1 | Sí |  |  |  |  | templetes no están aislados | Ceramica (Aislador de suspensión) | Sí |  |  | 2 | 2 | 2 |  | Sí | 1 | 1 | 1 |  | Sí | Sí | No | No | No | No | Sí | Sí | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | dos transformadores | No |  |  | No | No | No | No | No | no hay afloramiento | Cable desnudo | No | Sí | No | No |  |  |  |  | 4 | Sí | No | No |  |  | JPEG_20251021_144429_1031210840290418851.jpg,JPEG_20251021_144440_7129223060446106733.jpg,JPEG_20251021_144446_7312201715621498421.jpg | [26 empty] | JPEG_20251021_144429_1031210840290418851.jpg | JPEG_20251021_144440_7129223060446106733.jpg | JPEG_20251021_144446_7312201715621498421.jpg | [6 empty] | <NA> <NA> | 0 | 0 | 0
13 | 2025-10-21 14:49:17 | PDVSA | Q6 derivación COG |  |  | Q6GFD008 | 70390967 | -71041732 | 70390967 | -71041732 | [5 empty] | Poste | Metálicos | No | No | No | No | Sí | Sí | No |  | 1 | Retención (Corte) | cambio de dirección |  | 3 |  | 18 | No |  |  | No | No |  | Sí | Sí | Metálica | 2 | Sí | No | No | No | No |  | No |  |  | Sí |  | Sí | 2 |  |  |  |  | Ceramica (Aislador de suspensión) | Sí |  |  | 3 | 3 | 3 | 2 tipo pin en crucetas | No |  |  |  |  | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |  | No |  |  | No | No | No | No | No |  | No | No | No | No | No |  |  |  | poste aterrizado, pero no la línea | 2 herrajes | Sí | No | No |  |  | JPEG_20251021_145327_1571068191501314684.jpg,JPEG_20251021_145339_1626028515761658203.jpg,JPEG_20251021_145346_2649020489798741206.jpg | [26 empty] | JPEG_20251021_145327_1571068191501314684.jpg | JPEG_20251021_145339_1626028515761658203.jpg | JPEG_20251021_145346_2649020489798741206.jpg | [6 empty] | <NA> Q6GFD008 | 0 | 2 | 0
14 | 2025-10-21 14:54:59 | PDVSA | Q6 |  | ramal COG | Q6GFD009 | 70394083 | -710420817 | 70394083 | -710420817 | [5 empty] | Poste | Metálicos | No | No | No | No | Sí | Sí | No |  | 1 | Retención (Corte) |  |  | 3 | 3 asiladores antes de derivar al trafo y 2 hacia el remate de linea | 18 | No |  |  | No | No |  | Sí | Sí | Metálica | 6 | Sí | No | No | No | No | 12 diagonales | No |  |  | Sí | 1 | No | 1 |  |  |  |  | Ceramica (Aislador de suspensión) | Sí |  |  | 3 | 3 | 3 | 2 hacia estructura remate de linea | No |  |  |  | secciona a transformador PAD Mounted | Sí | Sí | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | seccionador cerrado y puente hacia remate | No |  |  | Sí | No | No | No | No | cables del transformador no están aflorados | Cable desnudo | Sí | No | No | No |  | 1 |  |  | 6 | Sí | No | No |  | un aislador Pin, para remate son aisladores 15 kV | JPEG_20251021_150100_8039662179618653284.jpg,JPEG_20251021_150127_2687327801871864747.jpg,JPEG_20251021_150202_8720622352870552792.jpg | [26 empty] | JPEG_20251021_150100_8039662179618653284.jpg | JPEG_20251021_150127_2687327801871864747.jpg | JPEG_20251021_150202_8720622352870552792.jpg | [6 empty] | <NA> Q6GFD009 | 0 | 1 | 0
15 | 2025-10-21 15:03:31 | PDVSA | Q6 |  |  |  | 70397198 | -710424283 | 70397198 | -710424283 | [5 empty] | Poste | Metálicos | No | No | No | No | Sí | Sí | No | sin tag | 1 | Terminal (Remate) |  |  | 2 |  | 18 | No |  |  | No | No |  | Sí | Sí | Metálica | 3 | Sí | No | No | No | No | 3 crucetas | No |  |  | Sí | 1 | No |  | 1 |  |  |  | Ceramica (Aislador de suspensión) | Sí |  |  | 2 | 2 | 2 | aislador 15 kV | No |  |  |  |  | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |  | No |  |  | No | No | No | No | No |  | Cable desnudo | Sí | No | No | No |  |  |  |  | 3 | Sí | No | No |  |  | JPEG_20251021_150851_3159817830951882398.jpg,JPEG_20251021_150900_1384889889449980664.jpg | [26 empty] | JPEG_20251021_150851_3159817830951882398.jpg | JPEG_20251021_150900_1384889889449980664.jpg | [7 empty] | <NA> <NA> | 0 | 0 | 1
16 | 2025-10-21 15:26:48 | PDVSA | Q6 |  | M106 |  | 703659 | -710403267 | 703659 | -710403267 | [5 empty] | Poste | Metálicos | No | No | No | No | Sí | Sí | No | refuerzo de concreto | 1 | Retención (Corte) | con derivacion |  | 2 | 2 en retención y dos en derivación | 18 | No |  |  | No | No |  | Sí | Sí | Metálica | 6 | Sí | No | No | No | No | 10 diagonales | No |  |  | Sí | 1 | Sí | [5 empty] | Ceramica (Aislador de suspensión) | Sí |  |  | 2 | 2 | 2 |  | Sí | 2 | 2 | 2 |  | Sí | Sí | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |  | No |  |  | No | No | No | No | No |  | No | No | No | No | No |  |  |  |  | 5 | Sí | No | No |  | 2 aisladores tipo pin en crucetas derivacion y 3 dps más en la cruceta sencilla. presencia de vegetación | JPEG_20251021_153201_2017249716723828309.jpg,JPEG_20251021_153208_7477630007059383662.jpg,JPEG_20251021_153221_5196158908796873649.jpg,JPEG_20251021_153242_8635958191571548332.jpg | [26 empty] | JPEG_20251021_153201_2017249716723828309.jpg | JPEG_20251021_153208_7477630007059383662.jpg | JPEG_20251021_153221_5196158908796873649.jpg | JPEG_20251021_153242_8635958191571548332.jpg | [5 empty] | <NA> <NA> | 0 | 0 | 0
17 | 2025-10-21 15:35:41 | PDVSA | Q5 y Q6 |  | tiene linea de 34,5 kV arriba en retencion |  | 70363033 | -710401267 | 70363033 | -710401267 | [5 empty] | Poste | Metálicos | No | No | No | No | Sí | Sí | No | M105 y M104 | 2 | Retención (Corte) | con derivacion |  | 2 | un pin de crucetas doble | 18 | No |  |  | No | No |  | Sí | Sí | Metálica | 6 | Sí | No | No | No | No | 6 diagonales | No |  |  | No |  | No | [5 empty] | Ceramica (Aislador de suspensión) | Sí |  |  | 2 | 2 | 2 |  | Sí | 2 | 2 | 2 | 6 dps adicionales, 2 x fase en linea de 34,5 | Sí | Sí | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |  | No |  |  | No | No | No | No | No |  | No | No | No | No | No |  |  |  |  | 5 | Sí | No | No |  | 3 aisladores tipo pin en linea 34,5 confusión etiqueta seccionadores | JPEG_20251021_154440_8297018916363660742.jpg,JPEG_20251021_154448_3887471225089787861.jpg,JPEG_20251021_154501_9096588108076760281.jpg,JPEG_20251021_154509_364276797867021515.jpg,JPEG_20251021_154539_6872201690502136312.jpg,JPEG_20251021_154551_2655272607678248023.jpg,JPEG_20251021_154643_3491632498783300277.jpg | [26 empty] | JPEG_20251021_154440_8297018916363660742.jpg | JPEG_20251021_154448_3887471225089787861.jpg | JPEG_20251021_154501_9096588108076760281.jpg | JPEG_20251021_154509_364276797867021515.jpg | JPEG_20251021_154539_6872201690502136312.jpg | JPEG_20251021_154551_2655272607678248023.jpg | JPEG_20251021_154643_3491632498783300277.jpg |  |  | <NA> <NA> | 0 | 0 | 0
18 | 2025-10-22 08:20:10 | PDVSA |  |  | M142 |  | 70356633 | -710411117 | 70356633 | -710411117 |  |  |  | ramal hacia la guardia |  | Torre | Metálicos | No | No | No | No | Sí | No | No | pintar el tag del poste | 1 | Retención (Corte) | tiene linea 34,5kV en cruceta de arriba |  | 3 | derivación de Q6 | 18 | No |  |  | No | No |  | Sí | Sí | Metálica | 3 | Sí | No | No | No | No | 4 diagonales | No |  |  | Sí | 1 | No |  | 1 |  |  |  | Ceramica (Aislador de suspensión) | Sí |  |  | 3 | 3 | 3 | 3 asiladores tipo pin en ambas crucetas 13,8 y 34,5 | Sí | 2 | 2 | 2 |  | Sí | Sí | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | seccionador abierto | No |  |  | No | No | No | No | No |  | No | No | No | No | No |  |  |  |  | 4 | Sí | No | No |  | templete sin aislamiento | JPEG_20251022_082537_7876032670301301605.jpg,JPEG_20251022_082546_5623329520266268510.jpg,JPEG_20251022_082634_4731292804326910955.jpg,JPEG_20251022_082648_563366773546514025.jpg,JPEG_20251022_082822_6345439979230945882.jpg | [26 empty] | JPEG_20251022_082537_7876032670301301605.jpg | JPEG_20251022_082546_5623329520266268510.jpg | JPEG_20251022_082634_4731292804326910955.jpg | JPEG_20251022_082648_563366773546514025.jpg | JPEG_20251022_082822_6345439979230945882.jpg |  |  |  |  | <NA> <NA> | 0 | 0 | 1
19 | 2025-10-22 08:33:38 | PDVSA | Guafita | Q6 |  |  | 70352683 | -71041045 | 70352683 | -71041045 | [5 empty] | Poste | Metálicos | No | No | No | No | Sí | Sí | No | pintar tag | 1 | Paso (Tangente) | derivación hacia guardia |  | 2 | 2 por fase en derivación | 18 | No |  |  | Sí | Sí | dos nidos en crucetas dobles de paso | Sí | Sí | Metálica | 4 | Sí | No | No | No | No |  | No |  |  | Sí | 1 | Sí | [5 empty] | Pin / Espiga | Sí |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 por fase en derivación y un pin adicional en derivación | No |  |  |  |  | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |  | No |  |  | No | No | No | No | No |  | No | No | No | No | No |  |  |  | tubería sin conductor | 4 | No | Sí | No |  |  | JPEG_20251022_083450_7121011270246230474.jpg,JPEG_20251022_083503_125697075904669825.jpg,JPEG_20251022_083510_5629528395116989266.jpg | [26 empty] | JPEG_20251022_083450_7121011270246230474.jpg | JPEG_20251022_083503_125697075904669825.jpg | JPEG_20251022_083510_5629528395116989266.jpg | [6 empty] | Q6 <NA> | 0 | 0 | 0
20 | 2025-10-22 08:43:06 | PDVSA | Guafita | derivación hacia zona tanques |  |  | 7034545 | -710411567 | 7034545 | -710411567 | [5 empty] | Poste | Metálicos | No | No | No | No | Sí | Sí | No |  | 1 | Paso (Tangente) |  |  | 1 |  | 18 | No |  |  | No | No |  | Sí | Sí | Metálica | 2 | Sí | No | No | No | No | una cruceta estaba asociada al trafo que no está conectado | No |  |  | No |  | No | [6 empty] | Sí |  |  | 1 | 1 | 1 |  | No |  |  |  |  | No | No | No | No | No | No | Sí | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | transformador sin conexiones | Sí |  | Otro | No | Sí | No | No | No | sin conductor por afloramiento | Cable desnudo | No | Sí | Sí | No |  |  |  |  | 3 | Sí | No | No |  |  | JPEG_20251022_084738_6851383992515949810.jpg,JPEG_20251022_084749_6264043678755700599.jpg,JPEG_20251022_084802_6892290602936805804.jpg | [26 empty] | JPEG_20251022_084738_6851383992515949810.jpg | JPEG_20251022_084749_6264043678755700599.jpg | JPEG_20251022_084802_6892290602936805804.jpg | [6 empty] | derivación hacia zona tanques <NA> | 0 | 0 | 0
21 | 2025-10-22 08:53:47 | PDVSA | Guafita | Q6 | ramal guardia |  | 70351 | -710418067 | 70351 | -710418067 | [5 empty] | Poste | Metálicos | No | No | No | No | Sí | Sí | No | pintar tag | 1 | Retención (Corte) |  |  | 2 | un pin de en cruceta doble | 18 | No |  |  | No | No |  | Sí | Sí | Metálica | 2 | Sí | No | No | No | No |  | No |  |  | Sí | 3 | No |  | 2 |  |  |  | Ceramica (Aislador de suspensión) | Sí |  |  | 2 | 2 | 2 | uno pin en cruceta | No |  |  |  |  | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |  | No |  |  | No | No | No | No | No |  | No | No | No | No | No |  |  |  | poste aterrizado pero no lo demas | 2 | No | Sí | No |  |  | JPEG_20251022_085643_5053950646018566693.jpg,JPEG_20251022_085651_1578558998214496727.jpg,JPEG_20251022_085702_59445611913716333.jpg,JPEG_20251022_085718_4983293081508556129.jpg | [26 empty] | JPEG_20251022_085643_5053950646018566693.jpg | JPEG_20251022_085651_1578558998214496727.jpg | JPEG_20251022_085702_59445611913716333.jpg | JPEG_20251022_085718_4983293081508556129.jpg | [5 empty] | Q6 <NA> | 0 | 0 | 2
22 | 2025-10-22 08:58:32 | PDVSA | Guafita | Q6 | derivacion guardia |  | 70339433 | -710425077 | 70339433 | -710425077 | [5 empty] | Poste | Metálicos | No | No | No | No | Sí | Sí | No |  | 1 | Retención (Corte) | con derivación hacia guardia en Dos fases |  | 2 | 3 aislados por fase para guardia, 4 grises y dos cafes | 18 | No |  |  | No | No |  | Sí | Sí | Metálica | 4 | Sí | No | No | No | No | 8 diagonales | No |  |  | Sí | 3 | Sí |  | 1 |  |  |  | Ceramica (Aislador de suspensión) | Sí |  |  | 2 | 2 | 2 | un pin en cruceta doble | No |  |  |  |  | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |  | No |  |  | No | No | No | No | No |  | No | No | No | No | No | [5 empty] | No | No | No |  |  | JPEG_20251022_090126_2693605445202989405.jpg,JPEG_20251022_090215_749134434492785638.jpg,JPEG_20251022_090228_3786345610158244578.jpg | [26 empty] | JPEG_20251022_090126_2693605445202989405.jpg | JPEG_20251022_090215_749134434492785638.jpg | JPEG_20251022_090228_3786345610158244578.jpg | [6 empty] | Q6 <NA> | 0 | 0 | 1
23 | 2025-10-22 09:06:01 | PDVSA | Guafita | fin de circuito guardia |  |  | 70340976 | -710425248 | 70340976 | -710425248 | [5 empty] | Poste | Metálicos | No | No | No | No | Sí | Sí | No | cerca de árbol | 1 | Terminal (Remate) |  |  | 2 | es de dos fases | 18 | No |  |  | No | No |  | Sí | Sí | Metálica | 2 | Sí | No | No | No | No |  | No |  |  | Sí | 1 | Sí | [5 empty] | Ceramica (Aislador de suspensión) | Sí |  |  | 3 | 3 |  |  | Sí | 1 | 1 |  |  | Sí | Sí | No | No | No | No | Sí | Sí | No | No | No | No | Sí | Sí | No | No | No | No | 2 cortacircutos para bajada hacia transformador | Sí | Otro | Otro | Sí | Sí | No | No | No |  | No | No | No | No | No |  |  |  |  | 2 | Sí | No | No |  |  | JPEG_20251022_091110_8714366419896848360.jpg,JPEG_20251022_091124_1864392378184900809.jpg,JPEG_20251022_091134_154599493887749834.jpg,JPEG_20251022_091155_4509388886330369765.jpg,JPEG_20251022_091211_5606956015348140806.jpg | [26 empty] | JPEG_20251022_091110_8714366419896848360.jpg | JPEG_20251022_091124_1864392378184900809.jpg | JPEG_20251022_091134_154599493887749834.jpg | JPEG_20251022_091155_4509388886330369765.jpg | JPEG_20251022_091211_5606956015348140806.jpg |  |  |  |  | fin de circuito guardia <NA> | 0 | 0 | 0
24 | 2025-10-22 09:14:32 | PDVSA | Guafita | Q6 | ramal no guardia |  | 70339317 | -710423381 | 70339317 | -710423381 | [5 empty] | Poste | Metálicos | No | No | No | No | Sí | Sí | No |  | 2 | Terminal (Remate) |  |  | 2 | dos aisladores pin en cruceta | 18 | No |  |  | No | No |  | Sí | Sí | Metálica | 4 | Sí | No | No | No | No | 8 diagonales | No |  |  | No |  | No | [5 empty] | Ceramica (Aislador de suspensión) | Sí |  |  | 2 | 2 | 2 | dos aisladores pin adicionales | Sí | 1 | 1 |  |  | Sí | Sí | No | No | No | No | Sí | Sí | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | 4 cortocircuito y dos transformadores | Sí | Otro | Otro | Sí | No | No | No | No |  | Cable aislado | No | Sí | No | No |  |  | una tubería de la bajante no está ajustada al poste, presencia de vegetación en el poste | doble bajante con conector aislado |  | No | No | No |  |  | JPEG_20251022_091857_1753985755816443064.jpg,JPEG_20251022_091906_1441118557690179604.jpg,JPEG_20251022_091921_338852126910389067.jpg,JPEG_20251022_091937_1250594808317002671.jpg,JPEG_20251022_091949_4948202951193849973.jpg | [26 empty] | JPEG_20251022_091857_1753985755816443064.jpg | JPEG_20251022_091906_1441118557690179604.jpg | JPEG_20251022_091921_338852126910389067.jpg | JPEG_20251022_091937_1250594808317002671.jpg | JPEG_20251022_091949_4948202951193849973.jpg |  |  |  |  | Q6 <NA> | 0 | 0 | 0
25 | 2025-10-22 09:28:01 | PDVSA | Guafita | termina una parte de Q6 |  |  | 703413 | -710413633 | 703413 | -710413633 | [5 empty] | Poste | Metálicos | No | No | No | No | Sí | Sí | No |  | 1 | Paso (Tangente) | remate de linea para Q6, paso Q5 |  | 8 | para retención Q5 | 18 | No |  |  | No | No |  | Sí | Sí | Metálica | 6 | Sí | No | No | No | No | 12 diagonales | No |  |  | No |  | No | [5 empty] | Polimérico | No |  |  | 8 | 8 | 8 |  | Sí | 2 | 2 | 2 |  | Sí | Sí | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | Sí | Sí | No | No | No | No | 3 cortocircuitos para Q6 y 3 para Q5 | Sí | Premoldeados |  | Sí | No | No | No | No | tubería con vegetacion | No | No | No | No | No |  |  |  | solo el poste está a tierra |  | No | No | No |  | transformadores servivios auxiliares Q5 y Q6 | JPEG_20251022_093448_3850212476478770157.jpg,JPEG_20251022_093458_790956256839780393.jpg,JPEG_20251022_093522_5880642409536279747.jpg,JPEG_20251022_093531_168609250152949033.jpg,JPEG_20251022_093604_2453543219075356960.jpg,JPEG_20251022_093613_1783982854765308581.jpg,JPEG_20251022_093627_1688672247314067372.jpg,JPEG_20251022_093703_261688414647670736.jpg | [26 empty] | JPEG_20251022_093448_3850212476478770157.jpg | JPEG_20251022_093458_790956256839780393.jpg | JPEG_20251022_093522_5880642409536279747.jpg | JPEG_20251022_093531_168609250152949033.jpg | JPEG_20251022_093604_2453543219075356960.jpg | JPEG_20251022_093613_1783982854765308581.jpg | JPEG_20251022_093627_1688672247314067372.jpg | JPEG_20251022_093703_261688414647670736.jpg |  | termina una parte de Q6 <NA> | 0 | 0 | 0
26 | 2025-10-22 09:45:05 | PDVSA | Guafita | Q6 | pintar el TAG | Q6GFD013 | 70369467 | -710393033 | 70369467 | -710393033 | [5 empty] | Poste | Metálicos | No | No | No | No | Sí | Sí | No |  | 1 | Paso (Tangente) |  |  | 1 |  | 18 | No |  |  | Sí | No | nido de aves en cruceta | Sí | Sí | Metálica | 1 | Sí | No | No | No | No | 2 diagonales | No |  |  | No |  | No | [5 empty] | Pin / Espiga | Sí |  |  | 1 | 1 | 1 |  | No |  |  |  |  | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |  | No |  |  | No | No | No | No | No |  | No | No | No | No | No |  |  |  |  | 2 | Sí | No | No |  | sin bajate de puesta a tierra | JPEG_20251022_094723_7954074883937178192.jpg,JPEG_20251022_094738_5165682162457190655.jpg,JPEG_20251022_094812_6139495498230380137.jpg | [26 empty] | JPEG_20251022_094723_7954074883937178192.jpg | JPEG_20251022_094738_5165682162457190655.jpg | JPEG_20251022_094812_6139495498230380137.jpg | [6 empty] | Q6 Q6GFD013 | 0 | 0 | 0
27 | 2025-10-22 09:52:45 | PDVSA | Guafita | Q6 |  | Q6GFD014 | 70375967 | -7103839 | 70375967 | -7103839 | [5 empty] | Poste | Metálicos | No | No | No | No | Sí | Sí | No |  | 1 | Paso (Tangente) |  |  | 1 |  | 18 | No |  |  | No | No |  | Sí | Sí | Metálica | 2 | Sí | No | No | No | No |  | No |  |  | No |  | No | [5 empty] | Pin / Espiga | Sí |  |  | 1 | 1 | 1 |  | Sí | 1 | 1 | 1 |  | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |  | No |  |  | No | No | No | No | No |  | No | No | No | No | No |  |  |  |  | 4 | No | No | No |  |  | JPEG_20251022_095541_6673543105852656805.jpg,JPEG_20251022_095615_4349559480918584895.jpg,JPEG_20251022_095627_2063877124450518531.jpg | [26 empty] | JPEG_20251022_095541_6673543105852656805.jpg | JPEG_20251022_095615_4349559480918584895.jpg | JPEG_20251022_095627_2063877124450518531.jpg | [6 empty] | Q6 Q6GFD014 | 0 | 0 | 0
28 | 2025-10-22 09:58:33 | PDVSA | Guafita | Q6 |  | Q6GFD015 | 70381967 | -710375717 | 70381967 | -710375717 | [5 empty] | Poste | Metálicos | No | No | No | No | Sí | Sí | No |  | 1 | Paso (Tangente) |  |  | 1 |  | 18 | No |  |  | No | No |  | Sí | Sí | Metálica | 1 | Sí | No | No | No | No | 2 diagonales | No |  |  | No |  | No | [5 empty] | Pin / Espiga | No |  |  | 1 | 1 | 1 |  | No |  |  |  |  | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |  | No |  |  | No | No | No | No | No |  | No | No | No | No | No |  |  |  |  | 2 | Sí | No | No |  | refuerzo de concreto en estrcutura sin bajante PT | JPEG_20251022_100125_1999360573282039656.jpg,JPEG_20251022_100137_6535003073093295169.jpg,JPEG_20251022_100146_6310003050803027938.jpg | [26 empty] | JPEG_20251022_100125_1999360573282039656.jpg | JPEG_20251022_100137_6535003073093295169.jpg | JPEG_20251022_100146_6310003050803027938.jpg | [6 empty] | Q6 Q6GFD015 | 0 | 0 | 0
29 | 2025-10-22 10:05:04 | PDVSA | Guafita | Q6 |  | Q6GFD016 | 7038815 | -710366067 | 7038815 | -710366067 | [5 empty] | Poste | Metálicos | No | No | No | No | Sí | Sí | No |  | 1 | Paso (Tangente) |  |  | 1 |  | 18 | No |  |  | No | No |  | Sí | Sí | Metálica | 2 | Sí | No | No | No | No | 4 Diagonales | No |  |  | No |  | No | [5 empty] | Pin / Espiga | Sí |  |  | 1 | 1 | 1 |  | Sí | 1 | 1 | 1 |  | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |  | No |  |  | No | No | No | No | No |  | No | No | No | No | No |  |  |  |  | 4 | Sí | No | No |  | sin bajante puesta a tierra poste con refuerzo de concreto vegetación cerca | JPEG_20251022_100854_8013943996872099958.jpg,JPEG_20251022_100911_5925982188057043811.jpg,JPEG_20251022_100944_6283826230601380469.jpg | [26 empty] | JPEG_20251022_100854_8013943996872099958.jpg | JPEG_20251022_100911_5925982188057043811.jpg | JPEG_20251022_100944_6283826230601380469.jpg | [6 empty] | Q6 Q6GFD016 | 0 | 0 | 0
30 | 2025-10-22 10:13:03 | PDVSA | Guafita | Q6 |  | Q6GFD017 | 70393044 | -710357304 | 70393044 | -710357304 | [5 empty] | Poste | Metálicos | No | No | No | No | Sí | Sí | No |  | 1 | Paso (Tangente) |  |  | 1 |  | 18 | No |  |  | No | No |  | Sí | Sí | Metálica | 1 | Sí | No | No | No | No |  | No |  |  | No |  | No | [5 empty] | Pin / Espiga | Sí |  |  | 1 | 1 | 1 |  | No |  |  |  |  | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |  | No |  |  | No | No | No | No | No |  | No | No | No | No | No |  |  |  | sin bajante de PT | 2 | Sí | No | No |  | refuerzo de concreto vegetación cerca a la estructura | JPEG_20251022_101500_5567398282898159286.jpg,JPEG_20251022_101512_3273108320033350057.jpg,JPEG_20251022_101526_6702460965614076090.jpg,JPEG_20251022_101549_3670066842240290052.jpg | [26 empty] | JPEG_20251022_101500_5567398282898159286.jpg | JPEG_20251022_101512_3273108320033350057.jpg | JPEG_20251022_101526_6702460965614076090.jpg | JPEG_20251022_101549_3670066842240290052.jpg | [5 empty] | Q6 Q6GFD017 | 0 | 0 | 0
31 | 2025-10-22 10:17:17 | PDVSA | Guafita | Q6 |  | Q6GFD018 | 70399632 | -710348044 | 70399632 | -710348044 | [5 empty] | Poste | Metálicos | No | No | No | No | Sí | Sí | No | vegetación cerca de estructura y refuerzo de concreto | 1 | Paso (Tangente) |  |  | 1 |  | 18 | No |  |  | No | No |  | Sí | Sí | Metálica | 1 | Sí | No | No | No | No |  | No |  |  | No |  | No | [5 empty] | Pin / Espiga | Sí |  |  | 1 | 1 | 1 |  | No |  |  |  |  | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |  | No |  |  | No | No | No | No | No |  | No | No | No | No | No |  |  |  |  | 2 | Sí | No | No |  |  | JPEG_20251022_102001_3980128205326698725.jpg,JPEG_20251022_102017_1203384895770167856.jpg,JPEG_20251022_102037_78039936285190063.jpg,JPEG_20251022_102050_2007121222950469459.jpg | [26 empty] | JPEG_20251022_102001_3980128205326698725.jpg | JPEG_20251022_102017_1203384895770167856.jpg | JPEG_20251022_102037_78039936285190063.jpg | JPEG_20251022_102050_2007121222950469459.jpg | [5 empty] | Q6 Q6GFD018 | 0 | 0 | 0
32 | 2025-10-22 10:23:20 | PDVSA | Guafita | Q6 |  | Q6GFD019 | 70405367 | -7103385 | 70405367 | -7103385 | [5 empty] | Poste | Metálicos | No | No | No | No | No | Sí | No |  | 1 | Paso (Tangente) |  |  | 1 |  |  | No |  |  | No | No |  | Sí | Sí | Metálica | 2 | No | Sí | No | No | No | una cruceta sin equipos | No |  |  | No |  | No | [5 empty] | Pin / Espiga | Sí |  |  | 1 | 1 | 1 |  | No |  |  |  |  | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |  | No |  |  | No | No | No | No | No |  | No | No | No | No | No |  |  |  |  | 2 | Sí | No | No |  | refuerzo de concretó vegetación cerca tubería para bajante, pero sin bajante | JPEG_20251022_102602_6916947822160554239.jpg,JPEG_20251022_102620_4778924342308729812.jpg,JPEG_20251022_102627_1551296469631027804.jpg,JPEG_20251022_102658_6346957747601835135.jpg | [26 empty] | JPEG_20251022_102602_6916947822160554239.jpg | JPEG_20251022_102620_4778924342308729812.jpg | JPEG_20251022_102627_1551296469631027804.jpg | JPEG_20251022_102658_6346957747601835135.jpg | [5 empty] | Q6 Q6GFD019 | 0 | 0 | 0
33 | 2025-10-22 10:29:47 | PDVSA | Guafita | Q6 |  | Q6GFD020 | 70410817 | -710329367 | 70410817 | -710329367 | [5 empty] | Poste | Metálicos | No | No | No | No | No | Sí | No |  | 1 | Paso (Tangente) |  |  | 1 |  | 18 | No |  |  | No | No |  | Sí | Sí | Metálica | 2 | Sí | No | No | No | No | una cruceta sin Equipos | No |  |  | Sí | 2 | Sí |  | 1 |  |  |  | Pin / Espiga | Sí |  |  | 1 | 1 | 1 |  | No |  |  |  |  | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |  | No |  |  | No | No | No | No | No |  | No | No | No | No | No | [5 empty] | No | No | No |  | sin bajante puesta a tierra y vegetación cerca de los templetes templetes sin aislamiento | JPEG_20251022_103427_9217772814335557829.jpg,JPEG_20251022_103455_351670125303446682.jpg,JPEG_20251022_103509_3060989188582955190.jpg,JPEG_20251022_103532_1833048480136110325.jpg | [26 empty] | JPEG_20251022_103427_9217772814335557829.jpg | JPEG_20251022_103455_351670125303446682.jpg | JPEG_20251022_103509_3060989188582955190.jpg | JPEG_20251022_103532_1833048480136110325.jpg | [5 empty] | Q6 Q6GFD020 | 0 | 0 | 1
34 | 2025-10-22 10:37:24 | PDVSA | Guafita | Q6 |  | Q6GFD021 | 70416917 | -7103212 | 70416917 | -7103212 | [5 empty] | Poste |  | No | No | No | No | Sí | Sí | No |  | 1 | Paso (Tangente) |  |  | 1 |  | 18 | No |  |  | No | No |  | Sí | Sí | Metálica | 2 | Sí | No | No | No | No |  | No |  |  | No |  | No | [5 empty] | Pin / Espiga | Sí |  |  | 1 | 1 | 1 |  | Sí | 1 | 1 | 1 | instalados en cruceta debajo de la línea pero sin conexión | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |  | No |  |  | No | No | No | No | No |  | No | No | No | No | No | [5 empty] | No | No | No |  | sin bajante PT, 4 abrazaderas vegetacion cerca | JPEG_20251022_104347_3599704768960791524.jpg,JPEG_20251022_104405_1805051204047149085.jpg,JPEG_20251022_104414_8697286121699059552.jpg | [26 empty] | JPEG_20251022_104347_3599704768960791524.jpg | JPEG_20251022_104405_1805051204047149085.jpg | JPEG_20251022_104414_8697286121699059552.jpg | [6 empty] | Q6 Q6GFD021 | 0 | 0 | 0
35 | 2025-10-22 10:45:46 | PDVSA | Guafita | Q6 |  | Q6GFD022 | [9 empty] | Poste | Metálicos | No | No | No | No | Sí | Sí | No | seccionador M103 cerrado | 2 | Retención (Corte) |  |  | 2 |  | 18 | No |  |  | No | Sí | están empezando a construir nido las aves | Sí | Sí | Metálica |  | No | No | No | No | No |  | No |  |  | No |  | No | [5 empty] | Ceramica (Aislador de suspensión) | Sí |  |  | 2 | 2 | 2 |  | Sí | 2 | 2 | 2 |  | Sí | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |  | No |  |  | No | No | No | No | No |  | No | No | No | No | No | [5 empty] | No | No | No |  | sin bajante PT | JPEG_20251022_105246_6838005964418041731.jpg,JPEG_20251022_105255_1862372501596891777.jpg,JPEG_20251022_105302_2362425875736946332.jpg,JPEG_20251022_105333_7063713220883432643.jpg | [26 empty] | JPEG_20251022_105246_6838005964418041731.jpg | JPEG_20251022_105255_1862372501596891777.jpg | JPEG_20251022_105302_2362425875736946332.jpg | JPEG_20251022_105333_7063713220883432643.jpg | [5 empty] | Q6 Q6GFD022 | 0 | 0 | 0
36 | 2025-10-22 10:58:57 | PDVSA | Guafita | Q6 | derivacion hacia ejército | Q6GFD023 | 70432017 | -71030395 | 70432017 | -71030395 | [5 empty] | Poste | Metálicos | No | No | No | No | Sí | Sí | No |  | 1 | Paso (Tangente) | con derivación hacia ejército |  | 1 | 1xfase paso y 2xfase derivación | 18 | No |  |  | Sí | No | nido de aves en cruceta derivación | Sí | Sí | Metálica | 3 | No | Sí | No | No | No | crucetas derivación oxidadas y con mugre | No |  |  | No |  | No | [5 empty] | Pin / Espiga | Sí |  |  | 1 | 1 | 1 | aisladores derivación están sucios | No |  |  |  |  | Sí | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | conductor del puente que conecta a cortacircuito de la derivación es diferente (menor calibre a las otras dos fases B y C) | No |  |  | No | No | No | No | No |  | No | No | No | No | No | [5 empty] | No | No | No |  | 4 abrazaderas tag estructura no es claro | JPEG_20251022_110629_2840258659705417992.jpg,JPEG_20251022_110642_5192768643916587230.jpg,JPEG_20251022_110650_863041485619684634.jpg,JPEG_20251022_110709_4879777996610053653.jpg | [26 empty] | JPEG_20251022_110629_2840258659705417992.jpg | JPEG_20251022_110642_5192768643916587230.jpg | JPEG_20251022_110650_863041485619684634.jpg | JPEG_20251022_110709_4879777996610053653.jpg | [5 empty] | Q6 Q6GFD023 | 0 | 0 | 0
37 | 2025-10-22 11:11:14 | PDVSA | Guafita | Q6 |  | Q6GFD024 | 70441672 | -710297731 | 70441672 | -710297731 | [5 empty] | Poste |  | No | No | No | No | Sí | Sí | No |  | 1 | Retención (Corte) | con derivación |  | 3 | 2 de retencion y uno de pin por fase | 18 | No |  |  | No | Sí | nido en crucetas de la derivación | Sí | Sí | Metálica | 4 | No | No | No | No | No |  | No |  |  | Sí | 1 | Sí | [5 empty] | Ceramica (Aislador de suspensión) | Sí |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 por fase derivación | Sí | 2 | 2 | 2 |  | Sí | Sí | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | seccionador M093 | No |  |  | No | No | No | No | No |  | No | No | No | No | No | [5 empty] | No | No | No |  | sin bajante PT, templetes con vegetacion 5 abrazaderas | JPEG_20251022_111818_228930820507047041.jpg,JPEG_20251022_111834_6278275866527623145.jpg,JPEG_20251022_111849_4666899682425142817.jpg,JPEG_20251022_111904_6295835831614380950.jpg,JPEG_20251022_111924_6889507425411984206.jpg,JPEG_20251022_111936_6449926276616358991.jpg | [26 empty] | JPEG_20251022_111818_228930820507047041.jpg | JPEG_20251022_111834_6278275866527623145.jpg | JPEG_20251022_111849_4666899682425142817.jpg | JPEG_20251022_111904_6295835831614380950.jpg | JPEG_20251022_111924_6889507425411984206.jpg | JPEG_20251022_111936_6449926276616358991.jpg |  |  |  | Q6 Q6GFD024 | 0 | 0 | 0
38 | 2025-10-22 11:22:16 | PDVSA | Guafita | Q6 derivación con Q2 |  | Q2GFD020 | 70448117 | -710291683 | 70448117 | -710291683 | [5 empty] | Poste | Metálicos | No | No | No | No | Sí | Sí | No | M161 y M158 vegetación cerca a estructura | 2 | Retención (Corte) | con derivación |  | 2 | 2 x fase retencion derivación Q2, 3x fase derivación hacia base militar | 18 | No |  |  | No | No |  | Sí | Sí | Metálica | 6 | No | No | No | No | No | 8 diagonales, | No |  |  | No |  | No | [6 empty] | No | [6 empty] | Sí | 2 | 2 | 2 | 8 dps en derivacion del Q2 | Sí | Sí | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | Sí | Sí | No | No | No | No |  | No |  |  | No | No | No | No | No |  | No | No | No | No | No | [5 empty] | No | No | No |  | sin bajantes de puesta a tierra M161 es el de arriba y M158 los de abajo | JPEG_20251022_112953_3629176725919613173.jpg,JPEG_20251022_113000_8375313190612880498.jpg,JPEG_20251022_113034_420766878628188115.jpg,JPEG_20251022_113049_8888804914789602533.jpg,JPEG_20251022_113633_8445295087068467029.jpg | [26 empty] | JPEG_20251022_112953_3629176725919613173.jpg | JPEG_20251022_113000_8375313190612880498.jpg | JPEG_20251022_113034_420766878628188115.jpg | JPEG_20251022_113049_8888804914789602533.jpg | JPEG_20251022_113633_8445295087068467029.jpg |  |  |  |  | Q6 derivación con Q2 Q2GFD020 | 0 | 0 | 0
39 | 2025-10-22 11:43:31 | PDVSA | Guafita | Q6 |  |  | 7043805 | -710308283 | 7043805 | -710308283 | [5 empty] | Poste | Metálicos | No | No | No | No | Sí | Sí | No |  | 1 | Paso (Tangente) |  |  | 1 |  | 18 | No |  |  | Sí | Sí | presencia de nidos | Sí | Sí | Metálica | 2 | Sí | No | No | No | No | 4 diagonales | No |  |  | No |  | No | [5 empty] | Pin / Espiga | No |  |  | 1 | 1 | 1 |  | Sí | 1 | 1 | 1 | dps sin conexión antes había un trafo | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |  | No |  |  | No | No | No | No | No |  | No | No | No | No | No |  |  |  |  | 3 abrazaderas | No | No | No |  | sin bajante PT | JPEG_20251022_114703_3021504390464314445.jpg,JPEG_20251022_114711_4311388668881547758.jpg,JPEG_20251022_114736_4349817266835764317.jpg,JPEG_20251022_114750_4856761624707296790.jpg | [26 empty] | JPEG_20251022_114703_3021504390464314445.jpg | JPEG_20251022_114711_4311388668881547758.jpg | JPEG_20251022_114736_4349817266835764317.jpg | JPEG_20251022_114750_4856761624707296790.jpg | [5 empty] | Q6 <NA> | 0 | 0 | 0
40 | 2025-10-22 11:53:47 | PDVSA | Guafita | Q6 derivación hacia la base militar de guafita |  |  | 70443517 | -7103136 | 70443517 | -7103136 | [5 empty] | Poste | Metálicos | No | No | No | No | Sí | Sí | No |  | 1 | Terminal (Remate) | fin de circuito derivacion con banco de transformadores 3 trafos |  | 2 |  | 18 | No |  |  | Sí | No | nido de aves en poste, cerca a los transformadores | Sí | Sí | Metálica | 4 | Sí | No | No | No | No | 8 diagonales | No |  |  | Sí | 1 | No |  | 1 |  |  |  | Ceramica (Aislador de suspensión) | Sí |  |  | 2 | 2 | 2 |  | Sí | 1 | 1 | 1 |  | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | Sí | Sí | No | No | No | No | aislamiento 13,8 kV | Sí | Premoldeados | Otro | Sí | No | Sí | No | No |  | No | No | No | No | No | [5 empty] | No | No | No |  |  | JPEG_20251022_120110_7994456074477197339.jpg,JPEG_20251022_120125_5314470985567160954.jpg,JPEG_20251022_120141_4065769563947207789.jpg,JPEG_20251022_120151_7525753637736298891.jpg,JPEG_20251022_120204_7854205067336997828.jpg,JPEG_20251022_120221_3266351403093638863.jpg,JPEG_20251022_120233_8067729429234016987.jpg | [26 empty] | JPEG_20251022_120110_7994456074477197339.jpg | JPEG_20251022_120125_5314470985567160954.jpg | JPEG_20251022_120141_4065769563947207789.jpg | JPEG_20251022_120151_7525753637736298891.jpg | JPEG_20251022_120204_7854205067336997828.jpg | JPEG_20251022_120221_3266351403093638863.jpg | JPEG_20251022_120233_8067729429234016987.jpg |  |  | Q6 derivación hacia la base militar de guafita <NA> | 0 | 0 | 1
41 | 2025-10-22 12:20:00 | PDVSA | Guafita | Q1 |  | Q1GFD020 | 70440067 | -71029725 | 70440067 | -71029725 | [5 empty] | Poste | Metálicos | No | No | No | No | Sí | No | No |  | 1 | Retención (Corte) | derivacion, por arriba es Q2 |  | 2 |  | 182 | No |  |  | No | No |  | Sí | Sí | Metálica | 5 | Sí | No | No | No | No | dos diagonales | No |  |  | No |  | No | [5 empty] | Ceramica (Aislador de suspensión) | No |  |  | 2 | 2 | 2 | un pin adicional en doble cruceta | No |  |  |  |  | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |  | No |  |  | No | No | No | No | No |  | No | No | No | No | No | [5 empty] | No | No | No |  | sin bajante de puesta a tierra tres abrazaderas. pintura de tag no es clara | JPEG_20251022_122636_5451146893060152103.jpg,JPEG_20251022_122709_4763691933613600499.jpg,JPEG_20251022_122724_1272895550637405246.jpg | [26 empty] | JPEG_20251022_122636_5451146893060152103.jpg | JPEG_20251022_122709_4763691933613600499.jpg | JPEG_20251022_122724_1272895550637405246.jpg | [6 empty] | Q1 Q1GFD020 | 0 | 0 | 0
42 | 2025-10-22 12:30:26 | PDVSA | Guafita | Q1 |  | Q1GFD019 | 7043975 | -710290183 | 7043975 | -710290183 | [5 empty] | Poste | Metálicos | No | No | No | No | Sí | No | No |  | 1 | Retención (Corte) |  |  | 3 |  | 18 | No |  |  | Sí | Sí | nido de aves en fase B de la cruceta | Sí | Sí | Metálica | 2 | Sí | No | No | No | No | 2 diagonales | No |  | cable de guarda | Sí | 3 | No | [5 empty] | Ceramica (Aislador de suspensión) | Sí |  |  | 2 | 2 | 2 |  | No |  |  |  |  | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |  | No |  |  | No | No | No | No | No |  | No | No | No | No | No | [5 empty] | No | No | Sí | 1 | sin bajantes de PT | JPEG_20251022_123641_2948562161102363307.jpg,JPEG_20251022_123658_2764677614719756473.jpg,JPEG_20251022_123711_6124047448003134917.jpg | [26 empty] | JPEG_20251022_123641_2948562161102363307.jpg | JPEG_20251022_123658_2764677614719756473.jpg | JPEG_20251022_123711_6124047448003134917.jpg | [6 empty] | Q1 Q1GFD019 | 0 | 0 | 0
43 | 2025-10-22 12:39:14 | PDVSA | Guafita | Q6 | Seccionador M094 | Q6GFD025 | 70437774 | -710272589 | 70437774 | -710272589 | [5 empty] | Poste | Metálicos | No | No | No | No | Sí | No | No |  | 1 | Paso (Tangente) | con derivación |  | 1 | aislandor pin para paso Q6 y cerámico derivación almacen | 18 | No |  |  | No | No |  | Sí | Sí |  | 4 | Sí | No | No | No | No | 4 diagonales | No |  |  | No |  | No | [5 empty] | Pin / Espiga | Sí |  |  | 1 | 1 | 1 | 2 aisladores cerámicos por fase en derivación | Sí | 3 | 3 | 3 |  | Sí | Sí | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | Sí | Sí | No | No | No | No |  | Sí |  | Otro | No | No | No | No | No | hay afloramiento.eitno de un trafo tipo poste que desmontaron | Cable desnudo | No | No | No | No | o |  |  | tubería bajante está pintada |  | No | No | No |  | 4 abrazaderas vegetación cerca al poste | JPEG_20251022_124650_5233067124645942167.jpg,JPEG_20251022_124705_1099356245163591031.jpg,JPEG_20251022_124723_1795475336536362224.jpg | [26 empty] | JPEG_20251022_124650_5233067124645942167.jpg | JPEG_20251022_124705_1099356245163591031.jpg | JPEG_20251022_124723_1795475336536362224.jpg | [6 empty] | Q6 Q6GFD025 | 0 | 0 | 0
44 | 2025-10-22 13:34:13 | PDVSA | Guafita | Q6 |  | Q6GFD026 | 70437768 | -710272633 | 70437768 | -710272633 | [5 empty] | Poste | Metálicos | No | No | No | No | Sí | No | No |  | 1 | Retención (Corte) |  | Derivación (Cruce doble remate) | 2 |  | 18 | No |  |  | No | No |  | Sí | Sí | Metálica | 4 | Sí | No | No | No | No | 8 diagonales | No |  |  | Sí | 2 | No |  | 2 |  |  |  | Ceramica (Aislador de suspensión) | Sí |  |  | 2 | 2 | 2 | aislador pin en la cruceta | No |  |  |  |  | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |  | Sí |  |  | No | No | No | No | No | afloramiento sin conductores, retiraron un transformador | No | No | No | No | No |  |  |  | sin bajante pt |  | No | No | No |  | vegetación cerca, 4 abrazaderas | JPEG_20251022_133837_2717887406622527989.jpg,JPEG_20251022_133848_4489257418876076891.jpg,JPEG_20251022_133856_5044652967512171979.jpg | [26 empty] | JPEG_20251022_133837_2717887406622527989.jpg | JPEG_20251022_133848_4489257418876076891.jpg | JPEG_20251022_133856_5044652967512171979.jpg | [6 empty] | Q6 Q6GFD026 | 0 | 0 | 2
45 | 2025-10-22 13:40:31 | PDVSA | Guafita | Q6 |  | Q6GFD027 | 70436067 | -710278583 | 70436067 | -710278583 | [5 empty] | Poste | Metálicos | No | No | No | No | Sí | Sí | No |  | 2 | Retención (Corte) |  | Derivación (Cruce doble remate) | 2 |  | 18 | No |  |  | No | No |  | Sí | Sí | Metálica | 6 | Sí | No | No | No | No | 12 diagonales | No |  |  | No |  | No | [5 empty] | Ceramica (Aislador de suspensión) | Sí |  |  | 2 | 2 | 2 |  | No |  |  |  |  | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |  | Sí |  |  | No | No | No | No | No | afloramiento sin conductores | No | No | No | No | No |  |  |  | no hay bajante de PT |  | No | No | No |  | 6 abrazaderas un tipo pin en cruceta cambio de dirección | JPEG_20251022_134431_5837426380470380974.jpg,JPEG_20251022_134451_5566215622226527415.jpg,JPEG_20251022_134504_5525907464314399995.jpg | [26 empty] | JPEG_20251022_134431_5837426380470380974.jpg | JPEG_20251022_134451_5566215622226527415.jpg | JPEG_20251022_134504_5525907464314399995.jpg | [6 empty] | Q6 Q6GFD027 | 0 | 0 | 0
46 | 2025-10-22 13:48:53 | PDVSA | Guafita | Q6 |  | Q6GFD028 | 70444167 | -710275683 | 70444167 | -710275683 | [5 empty] | Poste | Metálicos | No | No | No | No | Sí | Sí | No |  | 1 | Retención (Corte) |  | Derivación (Cruce doble remate) | 2 | 3x fase en cruceta cambio de direccion | 18 | No |  |  | Sí | Sí | nido de aves en estructura | Sí | Sí | Metálica | 6 | Sí | No | No | No | No | 12 diagonales | No |  |  | Sí | 2 | Sí | [5 empty] | Ceramica (Aislador de suspensión) | No |  |  | 2 | 2 | 2 | 3 xfase en cambio de dirección | Sí | 1 | 1 |  | sin conectar, trafo desenergizsdo | No | No | No | No | No | No | Sí | Sí | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |  | Sí | Otro | Otro | No | Sí | No | No | No | no hay cortacircutos | No | No | No | No | No | [5 empty] | No | No | No |  | falta bajante PT 6 abrazaderas tipo pin para cambio de dirección | IMG_20251022_135744_0.jpg,IMG_20251022_140033_0.jpg | [26 empty] | IMG_20251022_135744_0.jpg | IMG_20251022_140033_0.jpg | [7 empty] | Q6 Q6GFD028 | 0 | 0 | 0
47 | 2025-10-22 14:02:36 | PDVSA | Guafita | Q6 |  | Q6GFD028 | 70442967 | -710280183 | 70442967 | -710280183 |  |  |  | ajusta ubicación |  | Poste | Metálicos | No | No | No | No | Sí | No | No | vegetación presente | 1 | Terminal (Remate) |  |  | 3 |  | 18 | No |  |  | Sí | Sí | nido de aves | Sí | Sí | Metálica | 2 | Sí | No | No | No | No | 4 diagonales | No |  |  | Sí | 2 | No |  | 2 |  |  |  | Ceramica (Aislador de suspensión) | No |  |  | 3 | 3 | 3 | un tipo pin en cruceta | No |  |  |  |  | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |  | No |  |  | No | No | No | No | No |  | No | No | No | No | No | [5 empty] | No | No | No |  | sin bajante SPT | JPEG_20251022_140311_5507758481500950424.jpg,JPEG_20251022_140324_8604271563472794429.jpg | [26 empty] | JPEG_20251022_140311_5507758481500950424.jpg | JPEG_20251022_140324_8604271563472794429.jpg | [7 empty] | Q6 Q6GFD028 | 0 | 0 | 2
48 | 2025-10-22 14:09:30 | PDVSA | Guafita | Q1 |  | Q1GFD020 | [9 empty] | Poste | Metálicos | No | No | No | No | Sí | No | No |  | 1 | Suspensión | conductor 266 |  | 3 |  | 18 | No |  |  | No | No |  | Sí | Sí | Metálica | 2 | Sí | No | No | No | No | 4 diagonales | No |  |  | No |  | No | [5 empty] | Ceramica (Aislador de suspensión) | No |  |  | 3 | 3 | 3 |  | No |  |  |  |  | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |  | No |  |  | No | No | No | No | No |  | No | No | No | No | No |  |  |  | sin bajante PT |  | No | No | Sí | 1 | arbol cerca de estructura | JPEG_20251022_141244_6425050635536336453.jpg,JPEG_20251022_141252_7057819828687914728.jpg,JPEG_20251022_141259_2080405452906917223.jpg | [26 empty] | JPEG_20251022_141244_6425050635536336453.jpg | JPEG_20251022_141252_7057819828687914728.jpg | JPEG_20251022_141259_2080405452906917223.jpg | [6 empty] | Q1 Q1GFD020 | 0 | 0 | 0
49 | 2025-10-22 14:16:03 | PDVSA | Guafita | Q6 |  | Q6GFD030 | 7043778 | -710272578 | 7043778 | -710272578 | [5 empty] | Poste | Metálicos | No | No | No | No | Sí | Sí | No |  | 1 | Paso (Tangente) |  |  | 1 |  | 18 | No |  |  | No | No |  | Sí | Sí | Metálica | 2 | Sí | No | No | No | No | 4 diagonales | No |  |  | No |  | No | [5 empty] | Pin / Espiga | No |  |  | 1 | 1 | 1 |  | Sí | 1 | 1 | 1 | linea del medio sin conexión a DPS | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |  | No |  |  | No | No | No | No | No |  | No | No | No | No | No | [5 empty] | No | No | No |  | 4 abrazaderas vegetacion cerca estructura | JPEG_20251022_141846_8226122082594591177.jpg,JPEG_20251022_141908_2381583171744290243.jpg,JPEG_20251022_141925_23789350758720658.jpg,JPEG_20251022_141936_1927403998966037729.jpg | [26 empty] | JPEG_20251022_141846_8226122082594591177.jpg | JPEG_20251022_141908_2381583171744290243.jpg | JPEG_20251022_141925_23789350758720658.jpg | JPEG_20251022_141936_1927403998966037729.jpg | [5 empty] | Q6 Q6GFD030 | 0 | 0 | 0
50 | 2025-10-22 14:21:49 | PDVSA | Guafita | Q1 |  | Q1GFD021 | 70437767 | -710272622 | 70437767 | -710272622 | [5 empty] | Poste | Metálicos | No | No | No | No | Sí | No | No |  | 1 | Suspensión |  |  | 3 |  | 18 | No |  |  | Sí | Sí | nidos en crucetas | Sí | Sí | Metálica | 4 | Sí | No | No | No | No | 4 diagonales | No |  |  | No |  | No | [5 empty] | Ceramica (Aislador de suspensión) | No |  |  | 3 | 3 | 3 |  | No |  |  |  |  | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |  | No |  |  | No | No | No | No | No |  | No | No | No | No | No | [5 empty] | No | No | Sí | 1 |  | JPEG_20251022_142437_5905008178358788671.jpg,JPEG_20251022_142447_757930875869872255.jpg,JPEG_20251022_142455_2472415502339458979.jpg | [26 empty] | JPEG_20251022_142437_5905008178358788671.jpg | JPEG_20251022_142447_757930875869872255.jpg | JPEG_20251022_142455_2472415502339458979.jpg | [6 empty] | Q1 Q1GFD021 | 0 | 0 | 0
51 | 2025-10-22 14:26:46 | PDVSA | Guafita | Q6 |  | Q6GFD031 | 70437767 | -710272622 | 70437767 | -710272622 | [5 empty] | Poste | Metálicos | No | No | No | No | Sí | No | No | con derivación hacia bancos trafos del almacen | 1 | Retención (Corte) |  |  | 2 |  | 18 | No |  |  | No | No |  | Sí | Sí | Metálica | 6 | Sí | No | No | No | No | 11 diagonales | No |  |  | No |  | No | [5 empty] | Ceramica (Aislador de suspensión) | No |  |  | 2 | 2 | 2 | un tipo pin en poste | Sí | 1 | 1 | 1 | 2 más aguas arriba del trafo de 37,5kVA | Sí | Sí | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | Sí | Sí | No | No | No | No | 5 cortacircutos y 5 fusibles | Sí | Otro | Otro | Sí | Sí | No | No | No |  | Cable aislado | Sí | No | No | No | [5 empty] | No | No | No |  | 5 abrazaderas vegetación cerca a estructura | JPEG_20251022_143304_3178993093888800680.jpg,JPEG_20251022_143314_2352778256880086476.jpg,JPEG_20251022_143327_2651917037079028331.jpg | [26 empty] | JPEG_20251022_143304_3178993093888800680.jpg | JPEG_20251022_143314_2352778256880086476.jpg | JPEG_20251022_143327_2651917037079028331.jpg | [6 empty] | Q6 Q6GFD031 | 0 | 0 | 0
52 | 2025-10-22 14:38:57 | PDVSA | Guafita | Q6 |  | Q6GFD0 | 70434118 | -710268084 | 70434118 | -710268084 | [5 empty] | Poste | Metálicos | No | No | No | No | Sí | No | No |  | 1 | Retención (Corte) |  |  | 2 |  | 18 | No |  |  | No | No |  | Sí | Sí | Metálica | 4 | Sí | No | No | No | No |  | No |  |  | Sí | 1 | No |  | 1 |  |  |  | Ceramica (Aislador de suspensión) | No |  |  | 2 | 2 | 2 |  | Sí |  | 1 | 1 | fase A(R) explotado | Sí | Sí | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | Sí | Sí | No | No | No | No | cortacircuitos aguas abajo de la línea hacia banco de transformadores, banco de transformadores sin conexiones aguas abajo | Sí |  |  | No | No | No | No | No |  | No | No | No | No | No | [5 empty] | No | No | No |  | derivación 2 hacia el almacen | JPEG_20251022_144328_3122585265296313100.jpg,JPEG_20251022_144343_2397576549561548667.jpg,JPEG_20251022_144522_6863379598763676883.jpg | [26 empty] | JPEG_20251022_144328_3122585265296313100.jpg | JPEG_20251022_144343_2397576549561548667.jpg | JPEG_20251022_144522_6863379598763676883.jpg | [6 empty] | Q6 Q6GFD0 | 0 | 0 | 1
53 | 2025-10-22 14:46:06 | PDVSA | Guafita | Q6 derivación CTO 2 almacen |  | Q6GFD000 | 70436101 | -710264472 | 70436101 | -710264472 | [5 empty] | Poste | Metálicos | No | No | No | No | Sí | No | No |  | 2 | Terminal (Remate) |  |  | 2 |  | 18 | No |  |  | Sí | Sí | nido cerca a los trafos | Sí | Sí | Metálica | 4 | Sí | No | No | No | No | 6 diagonales | No |  |  | No |  | No | [5 empty] | Ceramica (Aislador de suspensión) | No |  |  | 2 | 2 | 2 |  | No | 1 | 1 | 1 |  | Sí | Sí | No | No | No | No | Sí | Sí | No | No | No | No | Sí | Sí | No | No | No | No | 3 de 85 kVA | No |  |  | No | No | No | No | No |  | No | No | No | No | No | [5 empty] | No | No | No |  | vegetacion cerca a la estructura | JPEG_20251022_145419_4799293384316135645.jpg,JPEG_20251022_145432_2014815804547058812.jpg,JPEG_20251022_145453_3136495781060216135.jpg | [26 empty] | JPEG_20251022_145419_4799293384316135645.jpg | JPEG_20251022_145432_2014815804547058812.jpg | JPEG_20251022_145453_3136495781060216135.jpg | [6 empty] | Q6 derivación CTO 2 almacen Q6GFD000 | 0 | 0 | 0
54 | 2025-10-22 14:57:58 | PDVSA | Guafita | Q1 |  | Q1GFD022 | 70427067 | -710263667 | 70427067 | -710263667 | [5 empty] | Poste | Metálicos | No | No | No | No | Sí | No | No |  | 1 | Suspensión |  |  | 3 |  | 18 | No |  |  | Sí | Sí | nido en cruceta | Sí | Sí | Metálica | 2 | Sí | No | No | No | No |  | No |  |  | No |  | No | [5 empty] | Ceramica (Aislador de suspensión) | Sí |  |  | 3 | 3 | 3 |  | No |  |  |  |  | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |  | No |  |  | No | No | No | No | No |  | No | No | No | No | No | [5 empty] | No | No | Sí | 1 | no sé observa tag del poste, sin bajante PT | JPEG_20251022_150046_4173238113111841117.jpg,JPEG_20251022_150120_8090712327883180573.jpg | [26 empty] | JPEG_20251022_150046_4173238113111841117.jpg | JPEG_20251022_150120_8090712327883180573.jpg | [7 empty] | Q1 Q1GFD022 | 0 | 0 | 0
55 | 2025-10-22 15:05:00 | PDVSA | Guafita | Q6 |  | Q6GFD032 | 70426883 | -710259367 | 70426883 | -710259367 | [5 empty] | Poste | Metálicos | No | No | No | No | Sí | No | No |  | 1 | Paso (Tangente) |  |  | 1 |  | 18 | No |  |  | No | No |  | Sí | Sí | Metálica | 2 | Sí | No | No | No | No |  | No |  |  | No |  | No | [5 empty] | Pin / Espiga | Sí |  |  | 1 | 1 | 1 |  | No |  |  |  |  | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |  | No |  |  | No | No | No | No | No |  | No | No | No | No | No | [5 empty] | No | No | No |  | una abrazadera sin bajante de PT | JPEG_20251022_151000_3574230103961831537.jpg,JPEG_20251022_151009_1414435147888271339.jpg,JPEG_20251022_151015_8225731082713040765.jpg | [26 empty] | JPEG_20251022_151000_3574230103961831537.jpg | JPEG_20251022_151009_1414435147888271339.jpg | JPEG_20251022_151015_8225731082713040765.jpg | [6 empty] | Q6 Q6GFD032 | 0 | 0 | 0
56 | 2025-10-22 15:12:37 | PDVSA | guafita | Q1 |  | Q1GFD023 | 70423917 | -710254667 | 70423917 | -710254667 | [5 empty] | Poste | Metálicos | No | No | No | No | Sí | Sí | No |  | 1 | Retención (Corte) |  |  | 3 |  | 18 | No |  |  | No | No |  | Sí | Sí | Metálica | 3 | Sí | No | No | No | No |  | No |  |  | No |  | No | [5 empty] | Ceramica (Aislador de suspensión) | Sí |  |  | 3 | 3 | 3 | una en suspensión linea de la mitad | Sí | 1 | 1 | 1 |  | Sí | Sí | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |  | No |  |  | No | No | No | No | No |  | No | No | No | No | No | [5 empty] | No | No | Sí | 1 | vegetación presente | JPEG_20251022_151242_1493377286255510563.jpg,JPEG_20251022_151309_8412564695450225199.jpg,JPEG_20251022_151355_6431304776105569559.jpg | [26 empty] | JPEG_20251022_151242_1493377286255510563.jpg | JPEG_20251022_151309_8412564695450225199.jpg | JPEG_20251022_151355_6431304776105569559.jpg | [6 empty] | Q1 Q1GFD023 | 0 | 0 | 0
57 | 2025-10-22 15:20:53 | PDVSA | Guafita | Q6 |  | Q6GFD0233 | 70422663 | -710249602 | 70422663 | -710249602 | [5 empty] | Poste | Metálicos | No | No | No | No | Sí | No | No |  | 1 | Paso (Tangente) |  |  | 1 |  | 18 | No |  |  | No | No |  | Sí | Sí | Metálica | 1 | Sí | No | No | No | No | 2 diagonales | No |  |  | No |  | No | [5 empty] | Pin / Espiga | No |  |  | 1 | 1 | 1 |  | No |  |  |  |  | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |  | No |  |  | No | No | No | No | No |  | No | No | No | No | No | [5 empty] | No | No | No |  | sin bajante PT | JPEG_20251022_152358_2328750732695726508.jpg,JPEG_20251022_152420_4681166726199464892.jpg,JPEG_20251022_152427_6283504360172350959.jpg | [26 empty] | JPEG_20251022_152358_2328750732695726508.jpg | JPEG_20251022_152420_4681166726199464892.jpg | JPEG_20251022_152427_6283504360172350959.jpg | [6 empty] | Q6 Q6GFD0233 | 0 | 0 | 0
58 | 2025-10-22 15:29:49 | PDVSA | Guafita | Q1 |  | Q1GFD025 | 7041555 | -7102354 | 7041555 | -7102354 | [5 empty] | Poste | Metálicos | No | No | No | No | Sí | Sí | No |  | 1 | Suspensión |  |  | 3 |  | 18 | No |  |  | No | No |  | Sí | Sí | Metálica | 2 | Sí | No | No | No | No | 4 diagonales | No |  |  | No |  | No | [5 empty] | Ceramica (Aislador de suspensión) | No |  |  | 3 | 3 | 3 |  | No |  |  |  |  | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |  | No |  |  | No | No | No | No | No |  | No | No | No | No | No | [5 empty] | No | No | Sí | 1 | 2 abrazaderas sin bajante PT | JPEG_20251022_153725_5736270348251060790.jpg,JPEG_20251022_153731_5958427498106647216.jpg | [26 empty] | JPEG_20251022_153725_5736270348251060790.jpg | JPEG_20251022_153731_5958427498106647216.jpg | [7 empty] | Q1 Q1GFD025 | 0 | 0 | 0
59 | 2025-10-22 15:31:05 | PDVSA | Guafita | Q6 |  | Q6GFD034 | 70418262 | -710239544 | 70418262 | -710239544 | [5 empty] | Poste | Metálicos | No | No | No | No | Sí | Sí | No |  | 1 | Paso (Tangente) |  |  | 1 |  | 18 | No |  |  | Sí | Sí | Nido pájaros accesorios cruceta | Sí | Sí | Metálica | 1 | Sí | No | No | No | No | dos diagonales | No |  |  | No |  | No | [5 empty] | Pin / Espiga | Sí |  |  | 1 | 1 | 1 |  | No |  |  |  |  | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |  | No |  |  | No | No | No | No | No |  | No | No | No | No | No | [5 empty] | No | No | No |  | sin bajante PT | JPEG_20251022_153310_5660422299074024293.jpg,JPEG_20251022_153318_3391765564819897740.jpg,JPEG_20251022_153329_5329818195083516100.jpg | [26 empty] | JPEG_20251022_153310_5660422299074024293.jpg | JPEG_20251022_153318_3391765564819897740.jpg | JPEG_20251022_153329_5329818195083516100.jpg | [6 empty] | Q6 Q6GFD034 | 0 | 0 | 0
60 | 2025-10-22 15:40:30 | PDVSA | guafita | Q1 |  | Q1GFD024 | [7 empty] | 120 metros atrás del 25 |  | Poste | Metálicos | No | No | No | No | Sí | Sí | No |  | 1 | Suspensión |  |  | 3 |  | 18 | No |  |  | No | No |  | Sí | Sí | Metálica | 2 | Sí | No | No | No | No | 4 diagonales | No |  |  | No |  | No | [5 empty] | Ceramica (Aislador de suspensión) | No |  |  | 3 | 3 | 3 |  | No |  |  |  |  | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |  | No |  |  | No | No | No | No | No |  | No | No | No | No | No | [5 empty] | No | No | Sí | 1 | sin bajante PT | <NA> | [26 empty] | <NA> | [8 empty] | Q1 Q1GFD024 | 0 | 0 | 0
61 | 2025-10-22 15:42:58 | PDVSA | guafita | Q1 |  | Q1GFD026 | 7041175 | -710227483 | 7041175 | -710227483 | [5 empty] | Poste | Metálicos | No | No | No | No | Sí | Sí | No |  | 1 | Suspensión |  |  | 3 |  | 18 | No |  |  | Sí | No |  | Sí | Sí | Metálica | 2 | Sí | No | No | No | No | 4 diagonales | No |  |  | No |  | No | [5 empty] | Ceramica (Aislador de suspensión) | Sí |  |  | 3 | 3 | 3 |  | No |  |  |  |  | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |  | No |  |  | No | No | No | No | No |  | No | No | No | No | No | [5 empty] | No | No | Sí | 1 | sin baja te PT dos abrazaderas | IMG_20251022_144622_0.jpg,JPEG_20251022_144726_5212256662479160555.jpg | [26 empty] | IMG_20251022_144622_0.jpg | JPEG_20251022_144726_5212256662479160555.jpg | [7 empty] | Q1 Q1GFD026 | 0 | 0 | 0
62 | 2025-10-22 14:50:25 | PDVSA | Guafita | Q6 |  | Q6GFD035 | 70412983 | -710229583 | 70412983 | -710229583 | [5 empty] | Poste | Metálicos | No | No | No | No | Sí | Sí | No |  | 1 | Paso (Tangente) |  |  | 1 |  | 18 | No |  |  | Sí | Sí | nido en cruceta | Sí | Sí | Metálica | 1 | Sí | No | No | No | No | dos diagonales | No |  |  | No |  | No | [5 empty] | Pin / Espiga | No |  |  | 1 | 1 | 1 |  | No |  |  |  |  | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |  | No |  |  | No | No | No | No | No |  | No | No | No | No | No | [5 empty] | No | No | No |  |  | IMG_20251022_155144_0.jpg | [26 empty] | IMG_20251022_155144_0.jpg | [8 empty] | Q6 Q6GFD035 | 0 | 0 | 0
63 | 2025-10-23 10:19:12 | PDVSA | Guafita | Q6 |  | Q6GFD036 | 70410667 | -710219467 | 70410667 | -710219467 | [5 empty] | Poste | Metálicos | No | No | No | No | Sí | Sí | No |  | 1 | Paso (Tangente) |  |  | 1 |  | 18 | No |  |  | Sí | No | empezando a construir nido de pajaros | Sí | Sí | Metálica | 3 | Sí | No | No | No | No | una cruceta para DPS | No |  |  | Sí | 1 | No |  | 1 |  |  |  | Pin / Espiga | No |  |  | 1 | 1 | 1 |  | Sí | 1 | 1 | 1 |  | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |  | No |  |  | No | No | No | No | No |  | No | No | No | No | No |  |  |  | sin bajante PT |  | No | No | No |  | 4 abrazaderas | JPEG_20251023_102500_6762424027015196138.jpg,JPEG_20251023_102513_5115501027153278240.jpg,JPEG_20251023_102525_6255770088767018345.jpg | [26 empty] | JPEG_20251023_102500_6762424027015196138.jpg | JPEG_20251023_102513_5115501027153278240.jpg | JPEG_20251023_102525_6255770088767018345.jpg | [6 empty] | Q6 Q6GFD036 | 0 | 0 | 1
64 | 2025-10-23 10:31:24 | PDVSA | Guafita | Q1 |  | QGFD027 | 70409233 | -710217433 | 70409233 | -710217433 | [5 empty] | Torre | Metálicos | No | No | No | No | Sí | Sí | No |  | 1 | Retención (Corte) |  | Horizontal | 1 |  | 18 | No |  |  | Sí | Sí | nidos de aves en estructura | Sí | Sí | Metálica | 2 | Sí | No | No | No | No | 4 diagonales | No |  |  | Sí | 3 | Sí |  | 2 |  |  | vegetación en templetes y no están aislados | Ceramica (Aislador de suspensión) | Sí |  |  | 3 | 3 | 3 | 3 suspensión fase del medio | No |  |  |  |  | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |  | No |  |  | No | No | No | No | No |  | No | No | No | No | No | [5 empty] | No | No | Sí | 1 | 4 abrazaderas. sin bajante PT | JPEG_20251023_103505_2938122923213517217.jpg,JPEG_20251023_103513_3485537988816074245.jpg,JPEG_20251023_103523_5311093486488074181.jpg | [26 empty] | JPEG_20251023_103505_2938122923213517217.jpg | JPEG_20251023_103513_3485537988816074245.jpg | JPEG_20251023_103523_5311093486488074181.jpg | [6 empty] | Q1 QGFD027 | 0 | 0 | 2
65 | 2025-10-23 10:38:42 | PDVSA | Guafita | Q6 |  | Q6GFD037 | 70406367 | -710211217 | 70406367 | -710211217 | [5 empty] | Poste | Metálicos | No | No | No | No | Sí | Sí | No |  | 1 | Paso (Tangente) |  | Horizontal | 1 |  | 18 | No |  |  | No | No |  | Sí | Sí | Metálica | 2 | Sí | No | No | No | No | 2 diagonales | No |  |  | No |  | No | [5 empty] | Pin / Espiga | Sí |  |  | 1 | 1 | 1 |  | No |  |  |  |  | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |  | No |  |  | No | No | No | No | No |  | No | No | No | No | No |  |  |  | sin bajante PT |  | No | No | No |  | vegetación cerca | JPEG_20251023_104251_5101360593122839245.jpg,JPEG_20251023_104328_8463660314195869835.jpg,JPEG_20251023_104525_7543825421242887674.jpg | [26 empty] | JPEG_20251023_104251_5101360593122839245.jpg | JPEG_20251023_104328_8463660314195869835.jpg | JPEG_20251023_104525_7543825421242887674.jpg | [6 empty] | Q6 Q6GFD037 | 0 | 0 | 0
66 | 2025-10-23 10:45:39 | PDVSA | Guafita | Q1 |  | Q1GFD028 | 704053 | -7102116 | 704053 | -7102116 | [5 empty] | Poste | Metálicos | No | No | No | No | Sí | Sí | No |  | 1 | Suspensión |  | Horizontal | 3 |  | 18 | No |  |  | No | No |  | Sí | Sí | Metálica | 3 | Sí | No | No | No | No |  | No |  |  | No |  | No | [5 empty] | Ceramica (Aislador de suspensión) | Sí |  |  | 3 | 3 | 3 |  | No |  |  |  |  | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |  | No |  |  | No | No | No | No | No |  | No | No | No | No | No |  |  |  | sin bajante PT |  | No | No | Sí | 1 | 3 abrazaderas | JPEG_20251023_104732_8037432051619917106.jpg,JPEG_20251023_104742_829659905544056361.jpg,JPEG_20251023_104807_3139126503552969407.jpg | [26 empty] | JPEG_20251023_104732_8037432051619917106.jpg | JPEG_20251023_104742_829659905544056361.jpg | JPEG_20251023_104807_3139126503552969407.jpg | [6 empty] | Q1 Q1GFD028 | 0 | 0 | 0
67 | 2025-10-23 10:52:53 | PDVSA | Guafita | Q6 |  | Q6GFD038 | 7040625 | -710206717 | 7040625 | -710206717 | [5 empty] | Poste | Metálicos | No | No | No | No | Sí | Sí | No |  |  | Retención (Corte) |  | Horizontal | 2 |  | 18 | No |  |  | No | No |  | Sí | Sí | Metálica | 5 | Sí | No | No | No | No | vegetacion cerca a crucetas | No |  |  | No |  | No | [5 empty] | Ceramica (Aislador de suspensión) | Sí |  |  | 2 | 2 | 2 | un tipo pin en fase del medio | No |  |  |  |  | Sí | Sí | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | 3 cortacircutos | No |  |  | No | No | No | No | No |  | No | No | No | No | No | [5 empty] | No | No | No |  | sin baja te PT | JPEG_20251023_105714_5658319980625771446.jpg,JPEG_20251023_105724_7679724703678369638.jpg,JPEG_20251023_105739_6474526806838797676.jpg | [26 empty] | JPEG_20251023_105714_5658319980625771446.jpg | JPEG_20251023_105724_7679724703678369638.jpg | JPEG_20251023_105739_6474526806838797676.jpg | [6 empty] | Q6 Q6GFD038 | 0 | 0 | 0
68 | 2025-10-23 10:57:55 | PDVSA | Guafita | Q1 |  | Q1GFD029 | 70404617 | -710205867 | 70403 | 710206 | [5 empty] | Poste | Metálicos | No | No | No | No | Sí | Sí | No |  | 1 | Suspensión |  | Horizontal | 3 |  | 18 | No |  |  | No | No |  | Sí | Sí | Metálica | 2 | Sí | No | No | No | No | 4 diagonales | No |  |  | No |  | No | [5 empty] | Ceramica (Aislador de suspensión) | No |  |  | 3 | 3 | 3 |  | No |  |  |  |  | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |  | No |  |  | No | No | No | No | No |  | No | No | No | No | No | [5 empty] | No | No | Sí | 1 | sin bajante PT | JPEG_20251023_110347_1514372397220065924.jpg,JPEG_20251023_110401_6043258176095549387.jpg,JPEG_20251023_110410_4117714280620224558.jpg | [26 empty] | JPEG_20251023_110347_1514372397220065924.jpg | JPEG_20251023_110401_6043258176095549387.jpg | JPEG_20251023_110410_4117714280620224558.jpg | [6 empty] | Q1 Q1GFD029 | 0 | 0 | 0
69 | 2025-10-23 11:08:00 | PDVSA | Guafita | Q6 |  | Q6GFD039 | 70400317 | -7101981 | 7.04 | 710198 | [5 empty] | Poste | Metálicos | No | No | No | No | Sí | Sí | No |  | 1 | Retención (Corte) |  | Horizontal | 2 |  | 18 | No |  |  | No | No |  | Sí | Sí | Metálica | 4 | Sí | No | No | No | No | 6 diagonales | No |  |  | Sí | 3 | No |  | 3 |  |  |  | Ceramica (Aislador de suspensión) | Sí |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 tipo pin en cruceta superior | No |  |  |  |  | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |  | No |  |  | No | No | No | No | No |  | No | No | No | No | No | [5 empty] | No | No | No |  | si. bajante PT. Actualizar TAG antes había seccionador en este poste | JPEG_20251023_111211_5554514225812300483.jpg,JPEG_20251023_111218_5504574117228713513.jpg,JPEG_20251023_111231_7990947244532336487.jpg,JPEG_20251023_111249_9210900029390790754.jpg | [26 empty] | JPEG_20251023_111211_5554514225812300483.jpg | JPEG_20251023_111218_5504574117228713513.jpg | JPEG_20251023_111231_7990947244532336487.jpg | JPEG_20251023_111249_9210900029390790754.jpg | [5 empty] | Q6 Q6GFD039 | 0 | 0 | 3
70 | 2025-10-23 11:13:44 | PDVSA | Guafits | Q1 |  | Q1GFD030 |  |  | 70399 | 710199 | [5 empty] | Poste | Metálicos | No | No | No | No | Sí | Sí | No |  | 1 | Retención (Corte) |  |  | 3 |  | 18 | No |  |  | Sí | Sí | nido aves en crucetas | Sí | Sí | Metálica | 4 | Sí | No | No | No | No | 8 diagonales | No |  |  | No | 3 | No |  | 3 |  |  |  | Ceramica (Aislador de suspensión) | Sí |  |  | 3 | 3 | 3 | 1 crucetas súperior e inferior tipo pin | No |  |  |  |  | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |  | No |  |  | No | No | No | No | No |  | No | No | No | No | No |  |  |  | sin bajante PT |  | No | No | Sí | 1 |  | JPEG_20251023_111845_7004868492613877579.jpg,JPEG_20251023_111908_6860197993960221097.jpg,JPEG_20251023_111923_5017736221224667546.jpg,JPEG_20251023_111931_4748576538609496613.jpg | [26 empty] | JPEG_20251023_111845_7004868492613877579.jpg | JPEG_20251023_111908_6860197993960221097.jpg | JPEG_20251023_111923_5017736221224667546.jpg | JPEG_20251023_111931_4748576538609496613.jpg | [5 empty] | Q1 Q1GFD030 | 0 | 0 | 3
71 | 2025-10-23 11:20:34 | PDVSA | Guafita | Q6 |  | Q6GFD040 | 70389483 | -710195533 | 70389 | 710195 | [5 empty] | Poste | Metálicos | No | No | No | No | Sí | Sí | No |  | 2 | Retención (Corte) |  | Horizontal | 2 |  | 18 | No |  |  | No | No |  | Sí | Sí | Metálica | 2 | Sí | No | No | No | No | 4 diagonales | No |  |  | No |  | No | [5 empty] | Ceramica (Aislador de suspensión) | No |  |  | 2 | 2 | 2 |  | No |  |  |  |  | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |  | No |  |  | No | No | No | No | No |  | No | No | No | No | No |  |  |  | sin bajante PT |  | No | No | No |  | 4 abrazaderas | JPEG_20251023_112505_2140996097221503550.jpg,JPEG_20251023_112513_5835803735051551650.jpg,JPEG_20251023_112523_5544569213673091874.jpg | [26 empty] | JPEG_20251023_112505_2140996097221503550.jpg | JPEG_20251023_112513_5835803735051551650.jpg | JPEG_20251023_112523_5544569213673091874.jpg | [6 empty] | Q6 Q6GFD040 | 0 | 0 | 0
72 | 2025-10-23 11:26:07 | PDVSA | Guafita | Q1 |  | Q1GFD031 |  |  | 7039 | 710196 | [5 empty] | Poste | Metálicos | No | No | No | No | Sí | Sí | No |  | 1 | Suspensión | [5 empty] | No |  |  | No | No |  | Sí | Sí | Metálica | 2 | Sí | No | No | No | No | 4 diagonales | No |  |  | No |  | No | [5 empty] | Ceramica (Aislador de suspensión) | Sí |  |  | 3 | 3 | 3 |  | No |  |  |  |  | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |  | No |  |  | No | No | No | No | No |  | No | No | No | No | No |  |  |  | sin Baja te PT |  | No | No | Sí | 1 | avifauna | JPEG_20251023_112857_3811353983901765492.jpg,JPEG_20251023_112909_101644495721498086.jpg | [26 empty] | JPEG_20251023_112857_3811353983901765492.jpg | JPEG_20251023_112909_101644495721498086.jpg | [7 empty] | Q1 Q1GFD031 | 0 | 0 | 0
73 | 2025-10-23 11:32:18 | PDVSA | Guafita | Q1 |  | Q1GFD032 |  |  | 70381 | 710193 | [5 empty] | Poste | FRP (Plástico reforzado con fibra de vidrio) | No | No | No | No | Sí | Sí | No |  | 1 | Retención (Corte) |  | Horizontal | 3 |  | 18 | No |  |  | Sí | Sí | nido a es en crucetas | Sí | Sí | Metálica | 2 | Sí | No | No | No | No | 4 diagonales | No |  |  | No | 3 | Sí |  | 2 |  |  |  | Ceramica (Aislador de suspensión) | No |  |  | 3 | 3 | 3 | uno suspensión | No |  |  |  |  | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |  | No |  |  | No | No | No | No | No |  | No | No | No | No | No | [5 empty] | No | No | Sí | 1 | 4 abrazaderas | JPEG_20251023_113438_2132930431505012815.jpg,JPEG_20251023_103503_5922798434384850792.jpg | [26 empty] | JPEG_20251023_113438_2132930431505012815.jpg | JPEG_20251023_103503_5922798434384850792.jpg | [7 empty] | Q1 Q1GFD032 | 0 | 0 | 2
74 | 2025-10-23 10:36:18 | PDVSA | Guafita | Q6 |  | Q6GFD041 | 7038 | -710191067 | 7038 | 71019 | [5 empty] | Poste | Metálicos | No | No | No | No | Sí | Sí | No | seccionador M148 | 2 | Retención (Corte) |  | Horizontal | 2 |  | 18 | No |  |  | No | No |  | Sí | Sí | Metálica | 4 | Sí | No | No | No | No |  | No |  |  | No |  | No | [5 empty] | Ceramica (Aislador de suspensión) | Sí |  |  | 2 | 2 | 2 |  | Sí | 2 | 2 | 2 |  | Sí | Sí | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | seccionador M148 cerrado | No |  |  | No | No | No | No | No |  | No | No | No | No | No |  |  |  | sin bajante PT |  | No | No | No |  | vegetación cerca de seccionamiento | JPEG_20251023_113943_4456463057435408079.jpg,JPEG_20251023_113953_7722231748729045797.jpg,JPEG_20251023_114002_6708026806451284552.jpg | [26 empty] | JPEG_20251023_113943_4456463057435408079.jpg | JPEG_20251023_113953_7722231748729045797.jpg | JPEG_20251023_114002_6708026806451284552.jpg | [6 empty] | Q6 Q6GFD041 | 0 | 0 | 0
75 | 2025-10-23 11:42:30 | PDVSA | Guafita | Q1 |  | Q1GFD33 |  |  | 70375 | 710185 | [5 empty] | Poste | Metálicos | No | No | No | No | Sí | Sí | No |  | 1 | Suspensión |  | Horizontal | 3 |  | 18 | No |  |  | Sí | Sí | nido aves crucetas superiores | Sí | Sí | Metálica | 3 | Sí | No | No | No | No | cruceta inferior para DPS | No |  |  | No |  | No | [5 empty] | Ceramica (Aislador de suspensión) | No |  |  | 3 | 3 | 3 |  | Sí | 1 | 1 | 1 |  | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |  | No |  |  | No | No | No | No | No |  | No | No | No | No | No |  |  |  | sin bajante PT |  | No | No | Sí | 1 |  | JPEG_20251023_114441_2265083249510610588.jpg,JPEG_20251023_114448_4134209640785653459.jpg,JPEG_20251023_114500_7455306932640850409.jpg | [26 empty] | JPEG_20251023_114441_2265083249510610588.jpg | JPEG_20251023_114448_4134209640785653459.jpg | JPEG_20251023_114500_7455306932640850409.jpg | [6 empty] | Q1 Q1GFD33 | 0 | 0 | 0
76 | 2025-10-23 11:45:47 | PDVSA | Guafita | Q6 |  | Q6GfD0042 | 70375617 | -710184967 | 70375 | 710184 | [5 empty] | Poste | Metálicos | No | No | No | No | Sí | Sí | No |  | 1 | Paso (Tangente) |  | Horizontal | 1 |  | 18 | No |  |  | No | No |  | Sí | Sí | Metálica | 1 | Sí | No | No | No | No | dos diagonales | No |  |  | No |  | No | [5 empty] | Pin / Espiga | No |  |  | 1 | 1 | 1 |  | No |  |  |  |  | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |  | No |  |  | No | No | No | No | No |  | No | No | No | No | No | [5 empty] | No | No | No |  | sin bajante PT y dos abrazaderas | JPEG_20251023_114752_5565356270382755850.jpg,JPEG_20251023_114800_7633045081933749081.jpg,JPEG_20251023_114814_3274099370770297783.jpg | [26 empty] | JPEG_20251023_114752_5565356270382755850.jpg | JPEG_20251023_114800_7633045081933749081.jpg | JPEG_20251023_114814_3274099370770297783.jpg | [6 empty] | Q6 Q6GfD0042 | 0 | 0 | 0
77 | 2025-10-23 11:51:29 | PDVSA | Guafita | Q1 |  | Q1GFD0034 |  |  | 70369 | 710178 | [5 empty] | Poste | Metálicos | No | No | No | No | Sí | Sí | No |  | 1 | Suspensión |  | Horizontal | 3 |  | 18 | No |  |  | Sí | Sí | nido en crucetas | Sí | Sí | Metálica | 2 | Sí | No | No | No | No | 4 diagonales | No |  |  | No |  | No | [5 empty] | Ceramica (Aislador de suspensión) | No |  |  | 3 | 3 | 3 |  | No |  |  |  |  | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |  | No |  |  | No | No | No | No | No |  | No | No | No | No | No |  |  |  | sin bajante PT |  | No | No | Sí | 1 |  | JPEG_20251023_115639_978559672604508672.jpg,JPEG_20251023_115656_5280835786632192714.jpg | [26 empty] | JPEG_20251023_115639_978559672604508672.jpg | JPEG_20251023_115656_5280835786632192714.jpg | [7 empty] | Q1 Q1GFD0034 | 0 | 0 | 0
78 | 2025-10-23 11:57:35 | PDVSA | Guafita | Q6 |  | Q6GFD0043 | 70369267 | -71017615 | 70369 | 710176 | [5 empty] | Poste | Metálicos | No | No | No | No | Sí | Sí | No | vegetación cerca a la línea | 1 | Paso (Tangente) |  | Horizontal | 1 |  | 18 | No |  |  | No | No |  | Sí | Sí | Metálica | 1 | Sí | No | No | No | No | 2 diagonales | No |  |  | No |  | No | [5 empty] | Pin / Espiga | Sí |  |  | 1 | 1 | 1 |  | No |  |  |  |  | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |  | No |  |  | No | No | No | No | No |  | No | No | No | No | No |  |  |  | si. bajante PT |  | No | No | No |  |  | JPEG_20251023_120110_4876495448727284251.jpg,JPEG_20251023_120116_4837899940180725171.jpg,JPEG_20251023_120124_1050960178774373807.jpg,JPEG_20251023_120135_8075873196874337872.jpg | [26 empty] | JPEG_20251023_120110_4876495448727284251.jpg | JPEG_20251023_120116_4837899940180725171.jpg | JPEG_20251023_120124_1050960178774373807.jpg | JPEG_20251023_120135_8075873196874337872.jpg | [5 empty] | Q6 Q6GFD0043 | 0 | 0 | 0
79 | 2025-10-23 11:03:16 | PDVSA | Guafita | Q1 |  | Q1GFD35 |  |  | 70362 | 710168 | [5 empty] | Poste | Metálicos | No | No | No | No | Sí | Sí | No |  | 1 | Suspensión |  | Horizontal | 3 |  | 18 | No |  |  | No | No |  | Sí | Sí | Metálica | 2 | Sí | No | No | No | No | 4 diagonales | No |  |  | No |  | No | [5 empty] | Ceramica (Aislador de suspensión) | Sí |  |  | 3 | 3 | 3 |  | No |  |  |  |  | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |  | No |  |  | No | No | No | No | No |  | No | No | No | No | No |  |  |  | sin baja te PT |  | No | No | Sí | 1 | sin acceso, se encuentra inundado | JPEG_20251023_110439_222700551453991829.jpg,JPEG_20251023_121028_6909591349659205119.jpg,JPEG_20251023_121042_5101327643337047001.jpg | [26 empty] | JPEG_20251023_110439_222700551453991829.jpg | JPEG_20251023_121028_6909591349659205119.jpg | JPEG_20251023_121042_5101327643337047001.jpg | [6 empty] | Q1 Q1GFD35 | 0 | 0 | 0
80 | 2025-10-23 12:11:06 | PDVSA | Guafita | Q6 |  | Q6GFD0044 | 70363167 | -7101673 | 70363167 | -7101673 | [5 empty] | Poste | Metálicos | No | No | No | No | Sí | Sí | No |  | 1 | Paso (Tangente) |  | Horizontal | 1 |  | 18 | No |  |  | No | No |  | Sí | Sí | Metálica | 2 | Sí | No | No | No | No | 4 diagonales | No |  |  | No |  | No | [5 empty] | Pin / Espiga | No |  |  | 1 | 1 | 1 |  | Sí | 1 | 1 | 1 | sin conectar | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |  | No |  |  | No | No | No | No | No |  | No | No | No | No | No |  |  |  | si. bajante PT |  | No | No | No |  | 4 abrazaderas vegetación cerca a crucetas inferior | JPEG_20251023_121329_2621949783343575975.jpg,JPEG_20251023_121337_6254926043152706885.jpg,JPEG_20251023_121411_6985185067753231463.jpg | [26 empty] | JPEG_20251023_121329_2621949783343575975.jpg | JPEG_20251023_121337_6254926043152706885.jpg | JPEG_20251023_121411_6985185067753231463.jpg | [6 empty] | Q6 Q6GFD0044 | 0 | 0 | 0
81 | 2025-10-23 12:14:36 | PDVSA | Guafita | Q1 |  | Q1GFD0036 |  |  | 70357 | 710163 | [5 empty] | Poste | Metálicos | No | No | No | No | Sí | Sí | No |  | 1 | Suspensión |  | Horizontal | 3 |  | 18 | No |  |  | Sí | Sí | nido aves en cruceta | Sí | Sí | Metálica | 2 | Sí | No | No | No | No |  | No |  |  | No |  | No | [5 empty] | Ceramica (Aislador de suspensión) | No |  |  | 3 | 3 | 3 | aisladores torcidos no están a 270° | No |  |  |  |  | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |  | No |  |  | No | No | No | No | No |  | No | No | No | No | No |  |  |  | sin bajante PT |  | No | No | Sí | 1 | 2 abrazaderas no hay acceso" requiere poda y terreno inundado | JPEG_20251023_121720_239990856755048504.jpg,JPEG_20251023_121743_2441089058869854890.jpg,JPEG_20251023_121832_7185834627328130373.jpg | [26 empty] | JPEG_20251023_121720_239990856755048504.jpg | JPEG_20251023_121743_2441089058869854890.jpg | JPEG_20251023_121832_7185834627328130373.jpg | [6 empty] | Q1 Q1GFD0036 | 0 | 0 | 0
82 | 2025-10-23 12:19:33 | PDVSA | Guafita | Q6 |  | Q6GFD0045 | 70355234 | -710159869 | 70355 | 71016 | [5 empty] | Poste | Metálicos | No | No | No | No | Sí | Sí | No |  | 1 | Retención (Corte) |  | Horizontal | 3 |  | 18 | No |  |  | No | No |  | Sí | Sí | Metálica |  | Sí | No | No | No | No | 2 | No |  |  | No |  | No | [5 empty] | Ceramica (Aislador de suspensión) | Sí |  |  | 3 | 3 | 3 | un tipo pin en partes superior del poste | No |  |  |  |  | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |  | No |  |  | No | No | No | No | No |  | No | No | No | No | No | [5 empty] | No | No | No |  | 2 abrazaderas sin bajante PT vegetación aproximadamente 1m de linea | JPEG_20251023_122643_8223337482301534703.jpg,JPEG_20251023_122650_4438492022096817707.jpg,JPEG_20251023_122703_3902625739444737195.jpg | [26 empty] | JPEG_20251023_122643_8223337482301534703.jpg | JPEG_20251023_122650_4438492022096817707.jpg | JPEG_20251023_122703_3902625739444737195.jpg | [6 empty] | Q6 Q6GFD0045 | 0 | 0 | 0
83 | 2025-10-23 12:30:46 | PDVSA | Guafita | Q1 |  | Q1GFD0037 | 70350983 | -710159217 | 70351 | 710159 | [5 empty] | Poste | Metálicos | No | No | No | No | Sí | Sí | No | necesita poda | 1 | Retención (Corte) | [5 empty] | No |  |  | No | No |  | No | No | Metálica |  | No | No | No | No | No |  | No |  |  | No |  | No | [5 empty] | Ceramica (Aislador de suspensión) | Sí |  |  | 3 | 3 | 3 |  | No |  |  |  |  | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |  | No |  |  | No | No | No | No | No |  | No | No | No | No | No | [5 empty] | No | No | No |  | No sé observan las partes superiores de la estructura | JPEG_20251023_123145_8170896599636171746.jpg,JPEG_20251023_123158_4922410054388543767.jpg | [26 empty] | JPEG_20251023_123145_8170896599636171746.jpg | JPEG_20251023_123158_4922410054388543767.jpg | [7 empty] | Q1 Q1GFD0037 | 0 | 0 | 0
84 | 2025-10-23 12:35:05 | PDVSA | Guafita | Q6 |  | Q6GFD0045 |  |  | 70349 | 710152 | [5 empty] | Poste | Metálicos | No | No | No | No | Sí | Sí | No |  | 1 | Paso (Tangente) |  | Horizontal | 1 |  | 18 | No |  |  | Sí | Sí | nido aves en cruceta | Sí | Sí | Metálica | 3 | Sí | No | No | No | No |  | No |  |  | Sí |  | No |  | 1 |  |  |  | Pin / Espiga | Sí |  |  | 1 | 1 | 1 | en derivación 2 cerámicos por fase | Sí | 2 | 2 | 2 |  | Sí | Sí | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |  | No |  |  | No | No | No | No | No |  | No | No | No | No | No | [5 empty] | No | No | No |  |  | JPEG_20251023_123526_5144669211910232465.jpg,JPEG_20251023_123532_6752922762089192879.jpg,JPEG_20251023_123539_1308775924560712870.jpg | [26 empty] | JPEG_20251023_123526_5144669211910232465.jpg | JPEG_20251023_123532_6752922762089192879.jpg | JPEG_20251023_123539_1308775924560712870.jpg | [6 empty] | Q6 Q6GFD0045 | 0 | 0 | 1
85 | 2025-10-23 13:34:47 | PDVSA | Guafita | Q1 |  | Q1GFD0038 | 7034415 | -710164883 | 7034415 | -710164883 | [5 empty] | Poste | Metálicos | No | No | No | No | Sí | Sí | No |  | 1 | Retención (Corte) | cambio de dirección | Horizontal | 3 |  | 18 | No |  |  | No | No |  | Sí | Sí | Metálica | 4 | Sí | No | No | No | No | 8 diagonales | No |  |  | Sí | 2 | No |  | 2 |  |  |  | Ceramica (Aislador de suspensión) | No |  |  | 3 | 3 | 3 | 1 pin crucetas superior y 2 pin cruceta inferior | No |  |  |  |  | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |  | No |  |  | No | No | No | No | No |  | No | No | No | No | No | [5 empty] | No | No | Sí | 1 | sin bajante PT presencia Vegetación | JPEG_20251023_134042_6846663654563633266.jpg,JPEG_20251023_134052_8961094269904593056.jpg,JPEG_20251023_134058_6299400692498218828.jpg,JPEG_20251023_134122_5678002610128415011.jpg | [26 empty] | JPEG_20251023_134042_6846663654563633266.jpg | JPEG_20251023_134052_8961094269904593056.jpg | JPEG_20251023_134058_6299400692498218828.jpg | JPEG_20251023_134122_5678002610128415011.jpg | [5 empty] | Q1 Q1GFD0038 | 0 | 0 | 2
86 | 2025-10-23 13:43:10 | PDVSA | Guafita | Q6 |  | Q6GFD0050 | 703409 | -710159883 | 703409 | -710159883 | [5 empty] | Poste | Metálicos | No | No | No | No | Sí | Sí | No |  | 1 | Retención (Corte) | con seccionador M162 y derivación de Q6 a Q1 | Horizontal | 2 |  |  | No |  |  | Sí | Sí | nido de aves en crucetas | Sí | Sí | Metálica | 4 | Sí | No | No | No | No |  | No |  |  | No | 1 | Sí |  |  |  |  | templetes con vegetacion |  | No |  |  | 2 | 2 | 2 | 3 por fase en circuito Q1 el de arriba | Sí | 2 | 2 | 2 |  | Sí | Sí | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | M162 | No |  |  | No | No | No | No | No |  | No | No | No | No | No | [5 empty] | No | No | No |  | sin bajante PT | JPEG_20251023_134958_7693840445476519413.jpg,JPEG_20251023_135020_7840821952032872201.jpg,JPEG_20251023_135037_6431445731493990603.jpg | [26 empty] | JPEG_20251023_134958_7693840445476519413.jpg | JPEG_20251023_135020_7840821952032872201.jpg | JPEG_20251023_135037_6431445731493990603.jpg | [6 empty] | Q6 Q6GFD0050 | 0 | 0 | 0
87 | 2025-10-23 13:50:45 | PDVSA | Guafita | Q1 |  | Q1GFD0039 | 70340833 | -710160783 | 70340833 | -710160783 | [5 empty] | Poste | Metálicos | No | No | No | No | Sí | Sí | No |  | 1 | Retención (Corte) | 3 por fase cerámicos crucetas baja y 8 cerámicos | Horizontal | 8 |  | 18 | No |  |  | Sí | Sí | nido de aves | Sí | Sí | Metálica | 4 | Sí | No | No | No | No | 8 diagonales | No |  |  | Sí | 1 | Sí | [5 empty] | Polimérico | No |  |  | 8 | 8 | 8 |  | No |  |  |  |  | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |  | No |  |  | No | No | No | No | No |  | No | No | No | No | No | [5 empty] | No | No | No |  | .sin bajante PT | JPEG_20251023_135950_46309542317057653.jpg,JPEG_20251023_140003_8525278117064577371.jpg,JPEG_20251023_140046_9221953877723662887.jpg | [26 empty] | JPEG_20251023_135950_46309542317057653.jpg | JPEG_20251023_140003_8525278117064577371.jpg | JPEG_20251023_140046_9221953877723662887.jpg | [6 empty] | Q1 Q1GFD0039 | 0 | 0 | 0
88 | 2025-10-23 14:04:01 | PDVSA | Guafita | Q6 |  | Q6GFD0049 | 70344067 | -710157217 | 70344067 | -710157217 | [5 empty] | Poste | Metálicos | No | No | No | No | Sí | Sí | No |  | 1 | Paso (Tangente) |  | Horizontal | 1 |  |  | No |  |  | Sí | Sí |  | Sí | Sí | Metálica |  | No | No | No | No | No |  | No |  |  | No |  | No | [5 empty] | Pin / Espiga | No | [6 empty] | Sí |  |  |  |  | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |  | No |  |  | No | No | No | No | No |  | No | No | No | No | No | [5 empty] | No | No | No |  | vegetación no deja ver con claridad la estructura | JPEG_20251023_140834_4798993881997212841.jpg,JPEG_20251023_140857_2720363329635299345.jpg | [26 empty] | JPEG_20251023_140834_4798993881997212841.jpg | JPEG_20251023_140857_2720363329635299345.jpg | [7 empty] | Q6 Q6GFD0049 | 0 | 0 | 0
89 | 2025-10-23 14:09:38 | PDVSA | Guafita | Q1 |  | Q1GFD0040 | 70344517 | -7101566 | 70344517 | -7101566 | [5 empty] | Poste | Metálicos | No | No | No | No | Sí | Sí | No |  | 1 | Paso (Tangente) |  | Horizontal | 1 |  |  | No |  |  | No | No |  | Sí | Sí | Metálica | 1 | Sí | No | No | No | No | 2 diagonales | No |  |  | No |  | No | [5 empty] | Pin / Espiga | No |  |  | 1 | 1 | 1 |  | No |  |  |  |  | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |  | No |  |  | No | No | No | No | No |  | No | No | No | No | No | [5 empty] | No | No | No |  | sin bajante PT y con dos abrazaderas | JPEG_20251023_141215_2801676896076334853.jpg,JPEG_20251023_141249_371370022813271253.jpg | [26 empty] | JPEG_20251023_141215_2801676896076334853.jpg | JPEG_20251023_141249_371370022813271253.jpg | [7 empty] | Q1 Q1GFD0040 | 0 | 0 | 0
90 | 2025-10-23 14:16:09 | PDVSA | Guafita | Q6 |  | Q6GFD0048 | 70346132 | -710155732 | 70346132 | -710155732 | [5 empty] | Poste | Metálicos | No | No | No | No | Sí | Sí | No |  | 1 | Paso (Tangente) |  | Horizontal |  |  |  | No |  |  | No | No |  | Sí | Sí | Metálica | 1 | Sí | No | No | No | No |  | No |  |  | No |  | No | [5 empty] | Pin / Espiga | Sí |  |  | 1 | 1 | 1 |  | No |  |  |  |  | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |  | No |  |  | No | No | No | No | No |  | No | No | No | No | No | [5 empty] | No | No | No |  | sin baja te PT | JPEG_20251023_141805_784875695813998973.jpg | [26 empty] | JPEG_20251023_141805_784875695813998973.jpg | [8 empty] | Q6 Q6GFD0048 | 0 | 0 | 0
91 | 2025-10-23 14:18:28 | PDVSA | Guafita | Q6 |  | Q6GFD0047 | 70346033 | -710154717 | 70346033 | -710154717 | [5 empty] | Poste | Metálicos | No | No | No | No | Sí | Sí | No |  | 1 | Retención (Corte) |  | Horizontal | 3 |  |  | No |  |  | Sí | Sí | nido de aves en cruceta | Sí | Sí | Metálica | 2 | Sí | No | No | No | No | 4 diagonales | No |  |  | No |  | No | [5 empty] | Ceramica (Aislador de suspensión) | Sí |  |  | 3 | 3 | 3 |  | No |  |  |  |  | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |  | No |  |  | No | No | No | No | No |  | No | No | No | No | No |  |  |  | sin bajante PT |  | No | No | No |  | nido de avispas cerca al poste | JPEG_20251023_142143_978288844519543198.jpg | [26 empty] | JPEG_20251023_142143_978288844519543198.jpg | [8 empty] | Q6 Q6GFD0047 | 0 | 0 | 0
92 | 2025-10-23 14:24:18 | PDVSA | Guafita | Q1 |  | Q1GFD0041 | [9 empty] | Poste | Metálicos | No | No | No | No | Sí | Sí | No |  | 2 | Retención (Corte) |  | Horizontal | 8 |  |  | No |  |  | No | No |  | Sí | Sí | Metálica | 4 | Sí | No | No | No | No |  | No |  |  | No |  | No | [5 empty] | Polimérico | Sí |  |  | 8 | 8 | 8 | un tipo pin en cruceta superior | No |  |  |  |  | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |  | No |  |  | No | No | No | No | No |  | No | No | No | No | No |  |  |  | sin bajante PT |  | No | No | No |  | 2 abrazaderas vegetación cerca de la linea | JPEG_20251023_142430_4852151344128997993.jpg,JPEG_20251023_132729_5661049774613621759.jpg | [26 empty] | JPEG_20251023_142430_4852151344128997993.jpg | JPEG_20251023_132729_5661049774613621759.jpg | [7 empty] | Q1 Q1GFD0041 | 0 | 0 | 0
93 | 2025-10-23 14:29:12 | PDVSA |  |  |  | Q1GFD0042 |  |  | 70345 | 710148 | [5 empty] | Poste | Metálicos | No | No | No | No | Sí | Sí | No |  | 1 | Paso (Tangente) |  | Triangular | 1 |  |  | No |  |  | Sí | Sí | nido aves en cruceta | Sí | Sí | Metálica | 1 | Sí | No | No | No | No |  | No |  |  | No |  | No | [5 empty] | Pin / Espiga | No |  |  | 1 | 1 | 1 |  | No |  |  |  |  | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |  | No |  |  | No | No | No | No | No |  | No | No | No | No | No | [5 empty] | No | No | No |  | 2 abrazaderas y sin bajante PT árbol cerca a la línea | JPEG_20251023_143101_6465106256376976870.jpg,JPEG_20251023_143110_1769301042489451605.jpg,JPEG_20251023_143134_1930435665141470660.jpg | [26 empty] | JPEG_20251023_143101_6465106256376976870.jpg | JPEG_20251023_143110_1769301042489451605.jpg | JPEG_20251023_143134_1930435665141470660.jpg | [6 empty] | <NA> Q1GFD0042 | 0 | 0 | 0
94 | 2025-10-23 14:32:06 | PDVSA | Guafita | Q1 |  | Q1GFD0043 | [9 empty] | Poste | Metálicos | No | No | No | No | Sí | Sí | No |  | 1 | Retención (Corte) |  | Horizontal | 8 |  |  | No |  |  | Sí | Sí | nido aves en cruceta | Sí | Sí | Metálica | 2 | Sí | No | No | No | No | 4 diagonales | No |  |  | No |  | Sí |  | 2 |  |  |  | Polimérico | No |  |  | 8 | 8 | 8 | 2, tipo pin en cruceta | No |  |  |  |  | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |  | No |  |  | No | No | No | No | No |  | No | No | No | No | No | [5 empty] | No | No | No |  | sin bajante PT | JPEG_20251023_143212_6213283670323844942.jpg,JPEG_20251023_143309_206867617757369454.jpg,JPEG_20251023_143451_2142755465933864515.jpg | [26 empty] | JPEG_20251023_143212_6213283670323844942.jpg | JPEG_20251023_143309_206867617757369454.jpg | JPEG_20251023_143451_2142755465933864515.jpg | [6 empty] | Q1 Q1GFD0043 | 0 | 0 | 2
95 | 2025-10-23 14:37:00 | PDVSA | Guafita | Q6 |  | Q6GFD0051 |  |  | 70342 | 710144 | [5 empty] | Poste | Metálicos | No | No | No | No | Sí | Sí | No | seccionador M152 | 1 | Retención (Corte) |  | Horizontal | 8 |  |  | No |  |  | Sí | Sí | nido aves diagonales de cruceta | Sí | Sí | Metálica | 2 | Sí | No | No | No | No | 2 diagonales | No |  |  | No |  | No | [5 empty] | Polimérico | Sí |  |  | 8 | 8 | 8 |  | Sí | 2 | 2 | 2 |  | Sí | Sí | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | M152 | No |  |  | No | No | No | No | No |  | No | No | No | No | No |  |  |  | sin bajante PT |  | No | No | No |  | 2 abrazaderas | JPEG_20251023_144046_4971704201388593315.jpg,JPEG_20251023_144054_4830609049240782485.jpg,JPEG_20251023_144104_8697609672545136862.jpg,JPEG_20251023_144112_2989554570267219167.jpg | [26 empty] | JPEG_20251023_144046_4971704201388593315.jpg | JPEG_20251023_144054_4830609049240782485.jpg | JPEG_20251023_144104_8697609672545136862.jpg | JPEG_20251023_144112_2989554570267219167.jpg | [5 empty] | Q6 Q6GFD0051 | 0 | 0 | 0
96 | 2025-10-23 14:45:47 | PDVSA | Guafita | Q1 |  | Q1GFD0044 |  |  | 70337 | 710139 | [5 empty] | Poste | Metálicos | No | No | No | No | Sí | Sí | No |  |  | Paso (Tangente) |  | Horizontal | 1 |  |  | No |  |  | No | No |  | Sí | Sí | Metálica | 1 | Sí | No | No | No | No | restos de vegetación en cruceta | No |  |  | No |  | No | [5 empty] | Pin / Espiga | No |  |  | 1 | 1 | 1 |  | No |  |  |  |  | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |  | No |  |  | No | No | No | No | No |  | No | No | No | No | No | [5 empty] | No | No | No |  | sin baja te PT y 2 abrazaderas | JPEG_20251023_144752_5595466764941460450.jpg,JPEG_20251023_144802_5294955673340402670.jpg,JPEG_20251023_144808_8450256655009246958.jpg | [26 empty] | JPEG_20251023_144752_5595466764941460450.jpg | JPEG_20251023_144802_5294955673340402670.jpg | JPEG_20251023_144808_8450256655009246958.jpg | [6 empty] | Q1 Q1GFD0044 | 0 | 0 | 0
97 | 2025-10-23 14:48:24 | PDVSA | Guafita | Q6 |  | Q6GFD0052 |  |  | 70336 | 710135 | [5 empty] | Poste | Metálicos | No | No | No | No | Sí | Sí | No |  | 1 | Paso (Tangente) |  | Horizontal | 1 |  |  | No |  |  | No | No |  | Sí | Sí | Metálica | 1 | Sí | No | No | No | No | 2 diagonales | No |  |  | No |  | No | [5 empty] | Pin / Espiga | No |  |  | 1 | 1 | 1 |  | No |  |  |  |  | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |  | No |  |  | No | No | No | No | No |  | No | No | No | No | No | [5 empty] | No | No | No |  | sin bajante PT y dos abrazaderas | JPEG_20251023_145003_7374789065898516059.jpg,JPEG_20251023_145020_1390715502181259558.jpg,JPEG_20251023_145031_3890806792754747677.jpg | [26 empty] | JPEG_20251023_145003_7374789065898516059.jpg | JPEG_20251023_145020_1390715502181259558.jpg | JPEG_20251023_145031_3890806792754747677.jpg | [6 empty] | Q6 Q6GFD0052 | 0 | 0 | 0
98 | 2025-10-23 14:52:14 | PDVSA | Guafita | Q1 |  | Q1GFD0045 | 7033365 | -71013505 | 7033365 | -71013505 | [5 empty] | Poste | Metálicos | No | No | No | No | Sí | Sí | No |  | 2 | Retención (Corte) |  | Horizontal | 8 |  |  | No |  |  | Sí | Sí | nido aves en crucetas | Sí | Sí | Metálica |  | Sí | No | No | No | No | 8 diagonales | No |  |  | No |  | No | [5 empty] | Polimérico | No |  |  | 8 | 8 | 8 | un pin en cada juego de crucetas | No |  |  |  |  | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |  | No |  |  | No | No | No | No | No |  | No | No | No | No | No | [5 empty] | No | No | No |  | sin bajante | JPEG_20251023_145703_2597392342044860297.jpg,JPEG_20251023_145713_31531317404070817.jpg | [26 empty] | JPEG_20251023_145703_2597392342044860297.jpg | JPEG_20251023_145713_31531317404070817.jpg | [7 empty] | Q1 Q1GFD0045 | 0 | 0 | 0
99 | 2025-10-23 14:58:54 | PDVSA | guafita | Q6 |  | Q6GFD0053 | 70328283 | -710127868 | 70329 | 710128 | [5 empty] | Poste | Metálicos | No | No | No | No | Sí | Sí | No |  | 1 | Paso (Tangente) |  | Horizontal | 1 |  |  | No |  |  | No | No |  | Sí | Sí | Metálica | 1 | Sí | No | No | No | No | 2 diagonales | No |  |  | No |  | No | [5 empty] | Pin / Espiga | No |  |  | 1 | 1 | 1 |  | No |  |  |  |  | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |  | No |  |  | No | No | No | No | No |  | No | No | No | No | No | [5 empty] | No | No | No |  | sin baja te PT y dos abrazaderas abejas en gorro chino | JPEG_20251023_150115_3150975377599283154.jpg,JPEG_20251023_150122_4980483229979968693.jpg,JPEG_20251023_150133_5092060643642109582.jpg | [26 empty] | JPEG_20251023_150115_3150975377599283154.jpg | JPEG_20251023_150122_4980483229979968693.jpg | JPEG_20251023_150133_5092060643642109582.jpg | [6 empty] | Q6 Q6GFD0053 | 0 | 0 | 0
100 | 2025-10-23 15:02:02 | PDVSA | guafita | q6 |  | Q6GFD0054 |  |  | 70322 | 71012 | [5 empty] | Poste | Metálicos | No | No | No | No | Sí | Sí | No |  | 1 | Paso (Tangente) |  |  | 1 |  |  | No |  |  | No | No |  | Sí | Sí | Metálica | 1 | Sí | No | No | No | No | dos diagonales | No |  |  | No |  | No | [5 empty] | Pin / Espiga | No |  |  | 1 | 1 | 1 |  | No |  |  |  |  | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |  | No |  |  | No | No | No | No | No |  | No | No | No | No | No | [5 empty] | No | No | No |  | sin baja te PT y dos abrazaderas | JPEG_20251023_150411_2899388134513109154.jpg,JPEG_20251023_150422_4147281335486686752.jpg,JPEG_20251023_150431_7363476860243795354.jpg | [26 empty] | JPEG_20251023_150411_2899388134513109154.jpg | JPEG_20251023_150422_4147281335486686752.jpg | JPEG_20251023_150431_7363476860243795354.jpg | [6 empty] | q6 Q6GFD0054 | 0 | 0 | 0
101 | 2025-10-23 15:05:21 | PDVSA | Guafita | Q6 |  | Q6GFD0055 |  |  | 70317 | 710113 | [5 empty] | Poste | Metálicos | No | No | No | No | Sí | Sí | No | seccionador M100 cerrado | 2 | Retención (Corte) |  | Horizontal | 2 |  |  | No |  |  | No | No |  | Sí | Sí | Metálica |  | Sí | No | No | No | No | 4 | No |  |  | No |  | No | [5 empty] | Ceramica (Aislador de suspensión) | No |  |  | 2 | 2 | 2 | aisladores sucios (moho), 2 aisladores Pin en cruceta seccionamiento | Sí | 2 | 2 | 2 |  | Sí | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | limpiar materiales cruceta de seccionamiento | No |  |  | No | No | No | No | No |  | No | No | No | No | No |  |  |  | sin bajante PT |  | No | No | No |  | 4 abrazaderas | JPEG_20251023_151031_5774067718117776749.jpg,JPEG_20251023_151037_8603719595539586225.jpg,JPEG_20251023_151105_8003071076765397280.jpg,JPEG_20251023_151117_4787456023605112890.jpg | [26 empty] | JPEG_20251023_151031_5774067718117776749.jpg | JPEG_20251023_151037_8603719595539586225.jpg | JPEG_20251023_151105_8003071076765397280.jpg | JPEG_20251023_151117_4787456023605112890.jpg | [5 empty] | Q6 Q6GFD0055 | 0 | 0 | 0
102 | 2025-10-23 15:11:42 | PDVSA | Guafita | Q6 |  | Q6GFD0056 | 70318417 | -710108983 | 70318417 | -710108983 | [5 empty] | Poste | Metálicos | No | No | No | No | Sí | Sí | No |  | 1 |  |  | Horizontal |  |  |  | No |  |  | No | No |  | Sí | Sí | Metálica | 4 | Sí | No | No | No | No | 6 diagonales | No |  |  | No |  | No | [5 empty] | Ceramica (Aislador de suspensión) | No |  |  | 2 | 2 | 2 | un tipo pin en cruceta superior | Sí | 2 | 2 | 2 |  | Sí | Sí | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |  | No |  |  | No | No | No | No | No | sin bajante PT | No | No | No | No | No |  |  |  |  | 4 abrazaderas | No | No | No |  | sin acceso a estructura | JPEG_20251023_151509_1534943313962917827.jpg,JPEG_20251023_151525_6221174611011215381.jpg | [26 empty] | JPEG_20251023_151509_1534943313962917827.jpg | JPEG_20251023_151525_6221174611011215381.jpg | [7 empty] | Q6 Q6GFD0056 | 0 | 0 | 0
103 | 2025-10-23 15:17:06 | PDVSA | Guafita | Q6 |  | Q6GFD0057 |  |  | 70318 | 710107 | [5 empty] | Poste | Metálicos | No | No | No | No | Sí | Sí | No |  | 1 | Paso (Tangente) |  | Horizontal | 1 |  |  | No |  |  | No | No |  | Sí | Sí | Metálica | 1 | Sí | No | No | No | No | dos diagonales | No |  |  | No |  | No | [5 empty] | Pin / Espiga | No |  |  | 1 | 1 | 1 |  | No |  |  |  |  | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |  | No |  |  | No | No | No | No | No |  | No | No | No | No | No |  |  |  | sin bajante PT |  | No | No | No |  | dos abrazaderas vegetacion cerca a poste | JPEG_20251023_151921_2722855036513591882.jpg,JPEG_20251023_151932_3091076719796796935.jpg | [26 empty] | JPEG_20251023_151921_2722855036513591882.jpg | JPEG_20251023_151932_3091076719796796935.jpg | [7 empty] | Q6 Q6GFD0057 | 0 | 0 | 0
104 | 2025-10-23 14:21:52 | PDVSA | Guafita | Q6 |  | Q6GFD0058 | 7031535 | -710105117 | 7.0315 | -71.05 | [5 empty] | Poste | Metálicos | No | No | No | No | Sí | Sí | No |  | 1 | Retención (Corte) |  | Horizontal | 2 |  |  | No |  |  | No | No |  | Sí | Sí | Metálica | 4 | Sí | No | No | No | No | 8 diagonales | No |  |  | Sí | 1 | No |  | 1 |  |  |  |  | No |  |  | 2 | 2 | 2 | un aislador tipo pin en cruceta inferior | Sí | 1 | 1 | 1 |  | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |  | No |  |  | No | No | No | No | No |  | No | No | No | No | No | [5 empty] | No | No | No |  | 4 abrazaderas | JPEG_20251023_142504_5987115066811337149.jpg,JPEG_20251023_142511_4765466061144865045.jpg,JPEG_20251023_142517_3904298439055786854.jpg | [26 empty] | JPEG_20251023_142504_5987115066811337149.jpg | JPEG_20251023_142511_4765466061144865045.jpg | JPEG_20251023_142517_3904298439055786854.jpg | [6 empty] | Q6 Q6GFD0058 | 0 | 0 | 1
105 | 2025-10-23 14:26:36 | PDVSA | Guafita | Q6 |  | Q6GFD0059 | [9 empty] | Poste | Metálicos | No | No | No | No | Sí | Sí | No |  | 1 | Retención (Corte) |  | Horizontal | 2 |  |  | No |  |  | No | No |  | Sí | Sí | Metálica | 4 | Sí | No | No | No | No | 6 diagonales | No |  |  | Sí | 1 | No |  | 1 |  |  |  | Ceramica (Aislador de suspensión) | Sí |  |  | 2 | 2 | 2 | uno tipo pin en cruceta inferior | Sí | 1 | 1 | 1 |  | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |  | No |  |  | No | No | No | No | No |  | No | No | No | No | No |  |  |  | sin bajante PT |  | No | No | No |  | 4 abrazaderas | JPEG_20251023_142823_2894233914207392978.jpg,JPEG_20251023_152830_1451541915113805123.jpg | [26 empty] | JPEG_20251023_142823_2894233914207392978.jpg | JPEG_20251023_152830_1451541915113805123.jpg | [7 empty] | Q6 Q6GFD0059 | 0 | 0 | 1
106 | 2025-10-23 15:29:23 | PDVSA | Guafita | Q6 |  | Q6GFD0060 | 70312533 | -710100967 | 70312533 | -710100967 | [5 empty] | Poste | Metálicos | No | No | No | No | Sí | Sí | No |  | 1 | Paso (Tangente) |  | Horizontal | 1 |  |  | No |  |  | No | Sí | cruceta se adaptaba para evitar avifauna | Sí | Sí | Metálica | 1 | Sí | No | No | No | No | 2 diagonales | No |  |  | No |  | No | [5 empty] | Pin / Espiga | No |  |  | 1 | 1 | 1 |  | No |  |  |  |  | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |  | No |  |  | No | No | No | No | No |  | No | No | No | No | No | [5 empty] | No | No | No |  | 2 abrazaderas | JPEG_20251023_153234_402237812077937048.jpg,JPEG_20251023_153259_2742828620619401706.jpg | [26 empty] | JPEG_20251023_153234_402237812077937048.jpg | JPEG_20251023_153259_2742828620619401706.jpg | [7 empty] | Q6 Q6GFD0060 | 0 | 0 | 0
107 | 2025-10-23 15:33:10 | PDVSA | Guafita | Q6 |  | Q6GFD0061 |  |  | 7.0311 | -71.01 | [5 empty] | Poste | Metálicos | No | No | No | No | Sí | Sí | No | [8 empty] | No |  |  | No | No |  | Sí | Sí | Metálica | 3 | Sí | No | No | No | No |  | No |  |  | No |  | No | [6 empty] | No | [6 empty] | No |  |  |  |  | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |  | No |  |  | No | No | No | No | No |  | No | No | No | No | No | [5 empty] | No | No | No |  | estructura que antes era para acometida de un pozo presencia de acispas | JPEG_20251023_153528_2017448401592766498.jpg | [26 empty] | JPEG_20251023_153528_2017448401592766498.jpg | [8 empty] | Q6 Q6GFD0061 | 0 | 0 | 0
108 | 2025-10-23 14:35:44 | PDVSA | Guafita | Q6 |  | Q6GFD0062 | 70310017 | -7100987 | 70310017 | -7100987 | [5 empty] | Poste | Metálicos | No | No | No | No | Sí | Sí | No |  | 1 | Retención (Corte) |  | Horizontal | 2 |  |  | No |  |  | No | Sí | antiavifauna en crucetas | Sí | Sí | Metálica | 2 | Sí | No | No | No | No | 4 diagonales | No |  |  | No |  | No | [5 empty] | Ceramica (Aislador de suspensión) | No |  |  | 2 | 2 | 2 |  | No |  |  |  |  | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |  | No |  |  | No | No | No | No | No |  | No | No | No | No | No | [5 empty] | No | No | No |  |  | JPEG_20251023_153843_7472408770527035228.jpg,JPEG_20251023_153855_454222785101752622.jpg,JPEG_20251023_153935_5295825320306676812.jpg | [26 empty] | JPEG_20251023_153843_7472408770527035228.jpg | JPEG_20251023_153855_454222785101752622.jpg | JPEG_20251023_153935_5295825320306676812.jpg | [6 empty] | Q6 Q6GFD0062 | 0 | 0 | 0
109 | 2025-10-23 15:40:39 | PDVSA | Guafita | Q6 |  | Q6GFD0063 | 70308031 | -710095201 | 70309 | 710094 | [5 empty] | Poste | Metálicos | No | No | No | No | Sí | Sí | No | con derivación acometida para pozo Guafita 100 | 1 | Paso (Tangente) |  | Horizontal | 1 |  |  | No |  |  | No | Sí | crucetas de paso con antiaves | Sí | Sí | Metálica | 4 | Sí | No | No | No | No |  | No |  |  | No |  | No | [5 empty] | Pin / Espiga | Sí |  |  | 1 | 1 | 1 |  | Sí | 1 |  | 1 | falta dpa en fase 2 | Sí | Sí | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |  | Sí | Premoldeados | Otro | Sí | No | Sí | No | No | conduit 4", afloramiento no está sellado en parte superior | No | No | No | No | No | [5 empty] | No | No | No |  | pozo operando Guafita 100 | JPEG_20251023_154248_8102178051212283290.jpg,JPEG_20251023_154306_4489984124741022699.jpg,JPEG_20251023_154758_3502736725098193800.jpg,JPEG_20251023_154811_2058634587071228334.jpg | [26 empty] | JPEG_20251023_154248_8102178051212283290.jpg | JPEG_20251023_154306_4489984124741022699.jpg | JPEG_20251023_154758_3502736725098193800.jpg | JPEG_20251023_154811_2058634587071228334.jpg | [5 empty] | Q6 Q6GFD0063 | 0 | 0 | 0
110 | 2025-10-23 15:49:00 | PDVSA | Guafita | Q6 |  | Q6GFD0064 | 703071 | -71009445 | 703071 | -71009445 | [7 empty] | No | No | No | No | Sí | Sí | No |  | 1 | [6 empty] | No |  |  | No | No |  | No | No |  |  | No | No | No | No | No |  | No |  |  | No |  | No | [6 empty] | No | [6 empty] | No |  |  |  |  | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |  | No |  |  | No | No | No | No | No |  | No | No | No | No | No | [5 empty] | No | No | No |  | poste desmantelado, antes era para acometida de un pozo | JPEG_20251023_155015_613202855053364715.jpg | [26 empty] | JPEG_20251023_155015_613202855053364715.jpg | [8 empty] | Q6 Q6GFD0064 | 0 | 0 | 0
111 | 2025-10-23 15:50:22 | PDVSA | Guafita | Q6 |  | Q6GFD0065 | 7.0307 | -71.0094 | 7.0307 | -71.0094 | [5 empty] | Poste | Metálicos | No | No | No | No | Sí | Sí | No |  | 1 | Terminal (Remate) |  | Horizontal | 2 |  |  | No |  |  | No | Sí | antiaves en crucetas, pero tiene nido de aves en accesorios de crucetas | Sí | Sí | Metálica | 2 | Sí | No | No | No | No |  | No |  |  | Sí |  | No |  | 1 |  |  |  | Ceramica (Aislador de suspensión) | Sí |  |  | 2 | 2 | 2 |  | No |  |  |  |  | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |  | No |  |  | No | No | No | No | No |  | No | No | No | No | No | [5 empty] | No | No | No |  | dos abrazaderas | JPEG_20251023_155225_4256034200092580192.jpg,JPEG_20251023_155231_6809171542237999314.jpg | [26 empty] | JPEG_20251023_155225_4256034200092580192.jpg | JPEG_20251023_155231_6809171542237999314.jpg | [7 empty] | Q6 Q6GFD0065 | 0 | 0 | 1
112 | 2025-10-24 08:28:20 | PDVSA | Guafita | Q1 |  | Q1GFD0046 | 7.0328 | -71.0138 | 7.0328 | -71.0138 | [5 empty] | Poste | Metálicos | No | No | No | No | Sí | Sí | No |  | 1 | Paso (Tangente) |  | Horizontal | 1 |  |  | No |  |  | No | No |  | Sí | Sí | Metálica | 1 | Sí | No | No | No | No | 2 diagonales | No |  |  | No |  | No | [6 empty] | No |  |  | 1 | 1 | 1 |  | No |  |  |  |  | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |  | No |  |  | No | No | No | No | No |  | No | No | No | No | No | [5 empty] | No | No | No |  | sin bajante PT y dos abrazaderas | JPEG_20251024_083032_4608154436988596298.jpg,JPEG_20251024_083132_3733206806643791095.jpg,JPEG_20251024_083202_3815689144980449857.jpg | [26 empty] | JPEG_20251024_083032_4608154436988596298.jpg | JPEG_20251024_083132_3733206806643791095.jpg | JPEG_20251024_083202_3815689144980449857.jpg | [6 empty] | Q1 Q1GFD0046 | 0 | 0 | 0
113 | 2025-10-24 08:32:28 | PDVSA | Guafita | Q1 |  | Q1GFD0047 | 7.0323 | -71.0141 | 7.0323 | -71.0141 | [5 empty] | Poste | Metálicos | No | No | No | No | Sí | Sí | No |  | 1 | Retención (Corte) | con cambio de dirección | Horizontal | 8 |  |  | No |  |  | No | No |  | No | No | Metálica | 4 | Sí | No | No | No | No |  | No |  |  | No |  | No | [5 empty] | Polimérico | Sí |  |  | 8 | 8 | 8 | un tipo pin en cruce | No |  |  |  |  | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |  | No |  |  | No | No | No | No | No |  | No | No | No | No | No | [5 empty] | No | No | No |  | vegetacion cerca | JPEG_20251024_083621_5110486394840692273.jpg,JPEG_20251024_083707_7755407502857107588.jpg,JPEG_20251024_083716_5222762500255022349.jpg,JPEG_20251024_083848_2647307966559149758.jpg,JPEG_20251024_083854_7634457542029466563.jpg,JPEG_20251024_083901_3851228516807802629.jpg | [26 empty] | JPEG_20251024_083621_5110486394840692273.jpg | JPEG_20251024_083707_7755407502857107588.jpg | JPEG_20251024_083716_5222762500255022349.jpg | JPEG_20251024_083848_2647307966559149758.jpg | JPEG_20251024_083854_7634457542029466563.jpg | JPEG_20251024_083901_3851228516807802629.jpg |  |  |  | Q1 Q1GFD0047 | 0 | 0 | 0
114 | 2025-10-24 08:40:01 | PDVSA | Guafita | Q1 |  | Q1GFD0048 | 7.0321 | -71.0139 | 7.0321 | -71.0139 | [5 empty] | Poste | Metálicos | No | No | No | No | Sí | Sí | No |  | 1 | Paso (Tangente) |  | Horizontal | 1 |  |  | No |  |  | No | No |  | Sí | Sí | Metálica | 1 | Sí | No | No | No | No | 2 diagonales | No |  |  | No |  | No | [5 empty] | Pin / Espiga | Sí |  |  | 1 | 1 | 1 |  | No |  |  |  |  | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |  | No |  |  | No | No | No | No | No |  | No | No | No | No | No | [5 empty] | No | No | No |  | sin bajante PT nido de aves | JPEG_20251024_084229_2408050094715037950.jpg,JPEG_20251024_084238_4351274906269852186.jpg | [26 empty] | JPEG_20251024_084229_2408050094715037950.jpg | JPEG_20251024_084238_4351274906269852186.jpg | [7 empty] | Q1 Q1GFD0048 | 0 | 0 | 0
115 | 2025-10-24 08:43:02 | PDVSA | Guafita | Q1 |  | Q1GFD0050 | 7.0318 | -71.0136 | 7.0318 | -71.0136 | [5 empty] | Poste | Metálicos | No | No | No | No | Sí | Sí | No | cambio dirección | 2 | Retención (Corte) |  | Horizontal | 8 |  |  | No |  |  | No | No |  | Sí | Sí | Metálica | 4 | Sí | No | No | No | No | 8 diagonales | No |  |  | No |  | No | [5 empty] | Polimérico | No |  |  | 8 | 8 | 8 | un pin en cada cruceta | No |  |  |  |  | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |  | No |  |  | No | No | No | No | No |  | No | No | No | No | No | [5 empty] | No | No | No |  | sin bajante PT y con nidos de aves | JPEG_20251024_084716_4510933838871515136.jpg,JPEG_20251024_084731_2855599684348977598.jpg | [26 empty] | JPEG_20251024_084716_4510933838871515136.jpg | JPEG_20251024_084731_2855599684348977598.jpg | [7 empty] | Q1 Q1GFD0050 | 0 | 0 | 0
116 | 2025-10-24 08:48:12 | PDVSA | Guafita | Q1 |  | Q1GFD0050 | 7.032 | -71.0136 | 7.032 | -71.0136 | [5 empty] | Poste | Metálicos | No | No | No | No | Sí | Sí | No |  |  | Paso (Tangente) |  | Horizontal | 1 |  |  | No |  |  | No | No |  | Sí | Sí | Metálica | 1 | Sí | No | No | No | No | dos diagonal | No |  |  | Sí | 1 | No |  | 1 |  |  |  |  | No |  |  | 1 | 1 | 1 |  | Sí |  |  |  | dps explotados | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |  | No |  |  | No | No | No | No | No |  | No | No | No | No | No | [5 empty] | No | No | No |  | nido de aves | JPEG_20251024_085216_8553748647216683985.jpg,JPEG_20251024_085227_6942510124031010003.jpg,JPEG_20251024_085325_2768238903443317764.jpg,JPEG_20251024_085332_8780295774566408645.jpg,JPEG_20251024_085342_6102090802776542283.jpg | [26 empty] | JPEG_20251024_085216_8553748647216683985.jpg | JPEG_20251024_085227_6942510124031010003.jpg | JPEG_20251024_085325_2768238903443317764.jpg | JPEG_20251024_085332_8780295774566408645.jpg | JPEG_20251024_085342_6102090802776542283.jpg |  |  |  |  | Q1 Q1GFD0050 | 0 | 0 | 1
117 | 2025-10-24 08:55:32 | PDSVA | Guafita | Q1 |  | Q1GFD0051 | 7.0323 | -71.0133 | 7.0323 | -71.0133 | [5 empty] | Poste | Metálicos | No | No | No | No | Sí | Sí | No |  | 1 | Paso (Tangente) |  | Horizontal |  |  |  | No |  |  | No | No |  | Sí | Sí | Metálica | 2 | Sí | No | No | No | No | 2 diagonales | No |  |  | No |  | No | [5 empty] | Pin / Espiga | No |  |  | 1 | 1 | 1 |  | Sí | 1 | 1 | 1 | desconectados | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |  | No |  |  | No | No | No | No | No |  | No | No | No | No | No | [5 empty] | No | No | No |  | vegetación cerca a fases fase del medio desconectada | JPEG_20251024_085714_505033607018051587.jpg,JPEG_20251024_085721_6224898926029686301.jpg,JPEG_20251024_085929_6959441844405626261.jpg | [26 empty] | JPEG_20251024_085714_505033607018051587.jpg | JPEG_20251024_085721_6224898926029686301.jpg | JPEG_20251024_085929_6959441844405626261.jpg | [6 empty] | Q1 Q1GFD0051 | 0 | 0 | 0
118 | 2025-10-24 08:58:02 | PDVSA |  |  |  | Q1GFD0052 | 7.0325 | -71.0134 | 7.0325 | -71.0134 | [5 empty] | Poste | Metálicos | No | No | No | No | Sí | Sí | No |  | 1 | Paso (Tangente) |  | Horizontal | 1 |  |  | No |  |  | No | No |  | Sí | Sí | Metálica | 1 | Sí | No | No | No | No | dos diagonales | No |  |  | No |  | No | [5 empty] | Pin / Espiga | No |  |  | 1 | 1 | 1 |  | No |  |  |  |  | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |  | No |  |  | No | No | No | No | No |  | No | No | No | No | No | [5 empty] | No | No | No |  | vegetación cerca de libra | JPEG_20251024_090115_8285528573900056685.jpg | [26 empty] | JPEG_20251024_090115_8285528573900056685.jpg | [8 empty] | <NA> Q1GFD0052 | 0 | 0 | 0
119 | 2025-10-24 09:03:12 | PDVSA |  |  |  | Q1GFD0053 | 7.0326 | -71.013 | 7.0326 | -71.013 | [7 empty] | No | No | No | No | No | No | No | [8 empty] | No |  |  | No | No |  | No | No |  |  | No | No | No | No | No |  | No |  |  | No |  | No | [6 empty] | No | [6 empty] | No |  |  |  |  | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |  | No |  |  | No | No | No | No | No |  | No | No | No | No | No | [5 empty] | No | No | No |  | Solo el poste sin nada | JPEG_20251024_090347_1473443652196475342.jpg,JPEG_20251024_090356_5910910377609108624.jpg,JPEG_20251024_090402_6212817225994044088.jpg | [26 empty] | JPEG_20251024_090347_1473443652196475342.jpg | JPEG_20251024_090356_5910910377609108624.jpg | JPEG_20251024_090402_6212817225994044088.jpg | [6 empty] | <NA> Q1GFD0053 | 0 | 0 | 0
120 | 2025-10-24 09:06:16 | PDVSA | Guafita | Q1 |  | Q1GFD0054 | 7.0327 | -71.0129 | 7.0327 | -71.0129 | [7 empty] | No | No | No | No | Sí | Sí | No |  | 1 | [6 empty] | No |  |  | No | No |  | Sí | Sí | Metálica | 2 | No | No | No | No | No |  | No |  |  | No |  | No | [6 empty] | No | [6 empty] | No |  |  |  |  | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |  | No |  |  | No | No | No | No | No |  | No | No | No | No | No | [5 empty] | No | No | No |  | doble cruceta, poste no tiene nada | JPEG_20251024_090831_3403067504470823329.jpg | [26 empty] | JPEG_20251024_090831_3403067504470823329.jpg | [8 empty] | Q1 Q1GFD0054 | 0 | 0 | 0
121 | 2025-10-24 09:11:36 | PDVSA | Guafita | Q1 |  | Q1GFD0055 | 7.0327 | -71.0127 | 7.0327 | -71.0127 | [5 empty] | Poste | Metálicos | No | No | No | No | Sí | Sí | No |  | 1 | Retención (Corte) | con cambio de dirección | Triangular | 8 |  |  | No |  |  | No | No |  | Sí | Sí | Metálica | 4 | Sí | No | No | No | No | 8 diagonales | No |  |  | Sí | 1 | No |  | 1 |  |  |  | Polimérico | No |  |  | 8 | 8 | 8 | dos aisladores de pin en cruceta superior | No |  |  |  |  | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |  | No |  |  | No | No | No | No | No |  | No | No | No | No | No | [5 empty] | No | No | No |  | sin bajante PT y con nido de aves | JPEG_20251024_091414_7678503874437135004.jpg,JPEG_20251024_091429_2393950466370269066.jpg,JPEG_20251024_091502_8730234477334523879.jpg | [26 empty] | JPEG_20251024_091414_7678503874437135004.jpg | JPEG_20251024_091429_2393950466370269066.jpg | JPEG_20251024_091502_8730234477334523879.jpg | [6 empty] | Q1 Q1GFD0055 | 0 | 0 | 1
122 | 2025-10-24 09:16:05 | PDVSA | Guafita |  |  | Q1GFD0056 | 7.0323 | -71.0121 | 7.0323 | -71.0121 | [5 empty] | Poste | Metálicos | No | No | No | No | Sí | Sí | No |  | 1 | Paso (Tangente) |  | Horizontal |  |  |  | No |  |  | No | No |  | Sí | Sí | Metálica | 1 | Sí | No | No | No | No | 2 diagonales | No |  |  | No |  | No | [5 empty] | Pin / Espiga | No |  |  | 1 | 1 | 1 |  | No |  |  |  |  | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |  | No |  |  | No | No | No | No | No |  | No | No | No | No | No | [5 empty] | No | No | No |  | sin bajante PT nido de aves en estructura | JPEG_20251024_091911_8197495167786927681.jpg,JPEG_20251024_091933_2825895607861573760.jpg,JPEG_20251024_091944_3674760923693647195.jpg | [26 empty] | JPEG_20251024_091911_8197495167786927681.jpg | JPEG_20251024_091933_2825895607861573760.jpg | JPEG_20251024_091944_3674760923693647195.jpg | [6 empty] | <NA> Q1GFD0056 | 0 | 0 | 0
123 | 2025-10-24 09:20:58 | PDVSA | Guafita | Q1 |  | Q1GFD0057 | [9 empty] | Poste | Metálicos | No | No | No | No | Sí | Sí | No |  | 2 | Retención (Corte) | cambio de dirección | Horizontal | 8 |  |  | No |  |  | No | No |  | Sí | Sí | Metálica | 4 | Sí | No | No | No | No | 8 diagonales | No |  |  | No |  | No | [5 empty] | Polimérico | Sí |  |  | 8 | 8 | 8 | dos aisladores tipo pin en cruceta de arriba | No |  |  |  |  | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |  | No |  |  | No | No | No | No | No |  | No | No | No | No | No | [5 empty] | No | No | No |  | sin bajante PT nido de aves en poste | JPEG_20251024_092347_494272800540420069.jpg,JPEG_20251024_092410_1575170081801809650.jpg,JPEG_20251024_092418_5427105828421683432.jpg | [26 empty] | JPEG_20251024_092347_494272800540420069.jpg | JPEG_20251024_092410_1575170081801809650.jpg | JPEG_20251024_092418_5427105828421683432.jpg | [6 empty] | Q1 Q1GFD0057 | 0 | 0 | 0
124 | 2025-10-24 09:26:39 | PDVSA | Guafita | Q1 |  | Q1GFD0058 | [9 empty] | Poste | Metálicos | No | No | No | No | Sí | Sí | No |  | 1 | Retención (Corte) | cambio de dirección | Horizontal | 8 |  |  | No |  |  | No | No |  | Sí | Sí | Metálica | 4 | Sí | No | No | No | No | 8 diagonales | No |  |  | Sí | 2 | No |  | 2 |  |  |  | Polimérico | No |  |  | 8 | 8 | 8 | un tipo pin en cruceta inferior | No |  |  |  |  | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |  | No |  |  | No | No | No | No | No |  | No | No | No | No | No | [5 empty] | No | No | No |  | 4 abrazaderas sin baja te PT vegetación | JPEG_20251024_092911_8640882931846360680.jpg,JPEG_20251024_092931_3096314518677519402.jpg,JPEG_20251024_092937_651363979057463554.jpg | [26 empty] | JPEG_20251024_092911_8640882931846360680.jpg | JPEG_20251024_092931_3096314518677519402.jpg | JPEG_20251024_092937_651363979057463554.jpg | [6 empty] | Q1 Q1GFD0058 | 0 | 0 | 2
125 | 2025-10-24 09:30:42 | PDVSA | Guafita | Q1 |  | Q1GFD0059 | 7.0312 | -71.0113 | 7.0312 | -71.0113 | [5 empty] | Poste | Metálicos | No | No | No | No | Sí | Sí | No |  | 1 | Retención (Corte) | con derivación | Horizontal | 3 | dos pin en crucetas |  | No |  |  | No | No |  | Sí | Sí | Metálica | 6 | Sí | No | No | No | No | 10 diagonales | No |  |  | No |  | No | [5 empty] | Ceramica (Aislador de suspensión) | No |  |  | 3 | 3 | 3 | tres hacia circuito principal y tres hacia derivación y llega en 8 polímericos | Sí | 2 | 2 | 2 |  | Sí | Sí | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | seccionador M163 | No |  |  | No | No | No | No | No |  | No | No | No | No | No | [5 empty] | No | No | No |  | seccionador abierto | JPEG_20251024_093500_4326554259240792562.jpg,JPEG_20251024_093517_8346772620907224634.jpg,JPEG_20251024_093532_6986422370834227857.jpg | [26 empty] | JPEG_20251024_093500_4326554259240792562.jpg | JPEG_20251024_093517_8346772620907224634.jpg | JPEG_20251024_093532_6986422370834227857.jpg | [6 empty] | Q1 Q1GFD0059 | 0 | 0 | 0
126 | 2025-10-24 09:39:58 | PDVSA | Guafita | Q1 |  | Q1GFD0060 | 7.031 | -71.0108 | 7.031 | -71.0108 | [5 empty] | Poste | Metálicos | No | No | No | No | Sí | Sí | No |  | 1 | Paso (Tangente) |  | Horizontal | 1 |  |  | No |  |  | No | No |  | Sí | Sí | Metálica | 1 | Sí | No | No | No | No | dos diagonales | No |  |  | No |  | No | [5 empty] | Pin / Espiga | No |  |  | 1 | 1 | 1 |  | No |  |  |  |  | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |  | No |  |  | No | No | No | No | No |  | No | No | No | No | No | [5 empty] | No | No | No |  | sin bajante PT | JPEG_20251024_094828_7003781859333336606.jpg,JPEG_20251024_094846_7358139216928554501.jpg,JPEG_20251024_094852_4866450664484385692.jpg | [26 empty] | JPEG_20251024_094828_7003781859333336606.jpg | JPEG_20251024_094846_7358139216928554501.jpg | JPEG_20251024_094852_4866450664484385692.jpg | [6 empty] | Q1 Q1GFD0060 | 0 | 0 | 0
127 | 2025-10-24 09:42:09 | PDVSA | Guafita | Q1 |  | Q1GFD0061 | 7.0307 | -71.0106 | 7.0307 | -71.0106 | [5 empty] | Poste | Metálicos | No | No | No | No | Sí | Sí | No |  | 2 | Retención (Corte) |  | Horizontal | 3 |  |  | No |  |  | No | No |  | Sí | Sí | Metálica | 2 | Sí | No | No | No | No | 4 diagonales | No |  |  | No |  | No | [5 empty] | Ceramica (Aislador de suspensión) | Sí |  |  | 3 | 3 | 3 |  | Sí | 2 | 2 | 2 |  | Sí | Sí | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | Seccionador M164 | No |  |  | No | No | No | No | No |  | No | No | No | No | No | [5 empty] | No | No | No |  |  | JPEG_20251024_095043_1294416667154650337.jpg,JPEG_20251024_095107_4764268890662375095.jpg,JPEG_20251024_095113_4185574069756891152.jpg,JPEG_20251024_095127_1070754381462641717.jpg | [26 empty] | JPEG_20251024_095043_1294416667154650337.jpg | JPEG_20251024_095107_4764268890662375095.jpg | JPEG_20251024_095113_4185574069756891152.jpg | JPEG_20251024_095127_1070754381462641717.jpg | [5 empty] | Q1 Q1GFD0061 | 0 | 0 | 0
128 | 2025-10-24 09:45:03 | PDVSA | Guafita | Q1 |  | Q1GFD0062 | 7.0302 | -71.0099 | 7.0302 | -71.0099 | [5 empty] | Poste | Metálicos | No | No | No | No | Sí | Sí | No |  | 1 | Paso (Tangente) |  | Horizontal | 1 |  |  | No |  |  | No | No |  | Sí | Sí | Metálica | 1 | Sí | No | No | No | No | 2 diagonales | No |  |  | No |  | No | [5 empty] | Pin / Espiga | No |  |  | 1 | 1 | 1 |  | No |  |  |  |  | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |  | No |  |  | No | No | No | No | No |  | No | No | No | No | No | [5 empty] | No | No | No |  |  | JPEG_20251024_085345_6097650984227561665.jpg,JPEG_20251024_095408_1327601415395964760.jpg,JPEG_20251024_095456_1082419190113754937.jpg | [26 empty] | JPEG_20251024_085345_6097650984227561665.jpg | JPEG_20251024_095408_1327601415395964760.jpg | JPEG_20251024_095456_1082419190113754937.jpg | [6 empty] | Q1 Q1GFD0062 | 0 | 0 | 0
129 | 2025-10-24 09:58:55 | PDVSA | Guafita | Q1 |  | Q1GFD0063 | 7.0297 | -71.0099 | 7.0297 | -71.0099 | [5 empty] | Poste | Metálicos | No | No | No | No | Sí | Sí | No |  | 2 | Terminal (Remate) | afloramiento hacia VFD |  | 3 |  |  | No |  |  | No | No |  | Sí | Sí | Metálica | 4 | Sí | No | No | No | No |  | No |  |  | No |  | No | [5 empty] | Ceramica (Aislador de suspensión) | Sí |  |  | 3 | 3 | 3 |  | Sí | 1 | 1 | 1 |  | Sí | Sí | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |  | Sí | Premoldeados | Otro | Sí | No | No | No | No | conduit 4" | No | No | No | No | No | [5 empty] | No | No | No |  |  | JPEG_20251024_100035_2053495333156138696.jpg,JPEG_20251024_100342_1600416962668872219.jpg,JPEG_20251024_100401_1414808531918658623.jpg,JPEG_20251024_100735_3223807585113547516.jpg,JPEG_20251024_100754_8004431830819900150.jpg,JPEG_20251024_100817_8953969650544609865.jpg,JPEG_20251024_100826_7550420943045286099.jpg,JPEG_20251024_100834_6667064617745795529.jpg | [26 empty] | JPEG_20251024_100035_2053495333156138696.jpg | JPEG_20251024_100342_1600416962668872219.jpg | JPEG_20251024_100401_1414808531918658623.jpg | JPEG_20251024_100735_3223807585113547516.jpg | JPEG_20251024_100754_8004431830819900150.jpg | JPEG_20251024_100817_8953969650544609865.jpg | JPEG_20251024_100826_7550420943045286099.jpg | JPEG_20251024_100834_6667064617745795529.jpg |  | Q1 Q1GFD0063 | 0 | 0 | 0
130 | 2025-10-24 10:15:09 | PDVSA | Guafita | Q1 |  | Q1GFD0064 | 7.0307 | -71.0118 | 70307 | -710117 | [5 empty] | Poste | Metálicos | No | No | No | No | Sí | Sí | No |  | 2 | Retención (Corte) |  | Horizontal | 2 |  |  | No |  |  | No | No |  | Sí | Sí | Metálica | 2 | Sí | No | No | No | No | 4 diagonales | No |  |  | No |  | No | [5 empty] | Ceramica (Aislador de suspensión) | Sí |  |  | 2 | 2 | 2 |  | No |  |  |  |  | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | banco de condensadores | No |  |  | No | No | No | No | No |  | No | No | No | No | No | [5 empty] | No | No | No |  |  | JPEG_20251024_101805_6951786088019526065.jpg,JPEG_20251024_101826_8725767435178567567.jpg,JPEG_20251024_101836_1659689232847186216.jpg,JPEG_20251024_101842_4668654275899907195.jpg,JPEG_20251024_101856_8718946708740876852.jpg,JPEG_20251024_101902_7546368330200365308.jpg | [26 empty] | JPEG_20251024_101805_6951786088019526065.jpg | JPEG_20251024_101826_8725767435178567567.jpg | JPEG_20251024_101836_1659689232847186216.jpg | JPEG_20251024_101842_4668654275899907195.jpg | JPEG_20251024_101856_8718946708740876852.jpg | JPEG_20251024_101902_7546368330200365308.jpg |  |  |  | Q1 Q1GFD0064 | 0 | 0 | 0
131 | 2025-10-24 10:21:08 | PDVSA | Guafita | Q1 |  | Q1GFD0065 | 7.03 | -71.0122 | 70299 | -710121 | [5 empty] | Poste | Metálicos | No | No | No | No | Sí | Sí | No |  | 1 | Paso (Tangente) |  | Horizontal | 1 |  |  | No |  |  | No | No |  | Sí | Sí | Metálica | 2 | Sí | No | No | No | No | 4 diagonales | No |  |  | No |  | No | [5 empty] | Pin / Espiga | No |  |  | 1 | 1 | 1 |  | Sí | 1 | 1 |  | sin conexiones | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |  | No |  |  | No | No | No | No | No |  | No | No | No | No | No | [5 empty] | No | No | No |  |  | JPEG_20251024_102414_8705184894112732032.jpg,JPEG_20251024_102425_7619830476519611401.jpg,JPEG_20251024_102437_6380541076122443948.jpg | [26 empty] | JPEG_20251024_102414_8705184894112732032.jpg | JPEG_20251024_102425_7619830476519611401.jpg | JPEG_20251024_102437_6380541076122443948.jpg | [6 empty] | Q1 Q1GFD0065 | 0 | 0 | 0
132 | 2025-10-24 10:26:10 | PDVSA | Guafita | Q1 |  | Q1GFD0066 | 7.0291 | -71.0126 | 7.0291 | -71.0126 | [5 empty] | Poste | Metálicos | No | No | No | No | Sí | Sí | No |  | 1 | Paso (Tangente) |  | Horizontal | 1 |  |  | No |  |  | No | No |  | Sí | Sí | Metálica | 1 | No | No | No | No | No | 2 diagonales | No |  |  | No |  | No | [5 empty] | Pin / Espiga | No |  |  | 1 | 1 | 1 |  | No |  |  |  |  | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |  | No |  |  | No | No | No | No | No |  | No | No | No | No | No | [5 empty] | No | No | No |  | sin bajante puesta a tierra | JPEG_20251024_102914_164455053716027072.jpg,JPEG_20251024_102929_2581569910315565511.jpg,JPEG_20251024_102942_742008320788478558.jpg,JPEG_20251024_102952_4237244686302419769.jpg | [26 empty] | JPEG_20251024_102914_164455053716027072.jpg | JPEG_20251024_102929_2581569910315565511.jpg | JPEG_20251024_102942_742008320788478558.jpg | JPEG_20251024_102952_4237244686302419769.jpg | [5 empty] | Q1 Q1GFD0066 | 0 | 0 | 0
133 | 2025-10-24 10:33:27 | PDVSA | Guafita | Q1 |  | Q1GFD0067 | 7.0283 | -71.013 | 7.0283 | -71.013 | [5 empty] | Poste | Metálicos | No | No | No | No | Sí | Sí | No |  | 1 | Retención (Corte) |  | Horizontal | 2 |  |  | No |  |  | No | No |  | Sí | Sí | Metálica | 2 | Sí | No | No | No | No | 4 diagonales | No |  |  | Sí | 2 | No | 1 | 1 |  |  |  | Ceramica (Aislador de suspensión) | No |  |  | 2 | 2 | 2 |  | No |  |  |  |  | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |  | No |  |  | No | No | No | No | No |  | No | No | No | No | No | [5 empty] | No | No | No |  |  | JPEG_20251024_103637_4416895572027521197.jpg,JPEG_20251024_103648_5755292282845082859.jpg,JPEG_20251024_103704_5808878472127925361.jpg,JPEG_20251024_103745_6550395061667470778.jpg | [26 empty] | JPEG_20251024_103637_4416895572027521197.jpg | JPEG_20251024_103648_5755292282845082859.jpg | JPEG_20251024_103704_5808878472127925361.jpg | JPEG_20251024_103745_6550395061667470778.jpg | [5 empty] | Q1 Q1GFD0067 | 0 | 1 | 1
134 | 2025-10-24 10:39:41 | PDVSA | Guafita | Q1 |  | Q1GFD0068 | 7.0275 | -71.0135 | 70275 | -710134 | [5 empty] | Poste | Metálicos | No | No | No | No | Sí | Sí | No |  | 1 | Paso (Tangente) |  |  | 1 |  |  | No |  |  | No | No |  | Sí | Sí | Metálica | 1 | Sí | No | No | No | No | 2 diagonales | No |  |  | No |  | No | [5 empty] | Pin / Espiga | Sí |  |  | 1 | 1 | 1 |  | Sí | 1 | 1 | 1 | sin conectar | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |  | No |  |  | No | No | No | No | No |  | No | No | No | No | No | [5 empty] | No | No | No |  |  | JPEG_20251024_104326_5643360907570212191.jpg,JPEG_20251024_104340_3747106097462193454.jpg,JPEG_20251024_104356_3492068832083532665.jpg | [26 empty] | JPEG_20251024_104326_5643360907570212191.jpg | JPEG_20251024_104340_3747106097462193454.jpg | JPEG_20251024_104356_3492068832083532665.jpg | [6 empty] | Q1 Q1GFD0068 | 0 | 0 | 0
135 | 2025-10-24 10:45:34 | PDVSA | Guafita | Q1 |  | Q1GFD0069 | [9 empty] | Poste | Metálicos | No | No | No | No | Sí | Sí | No |  | 1 | Paso (Tangente) |  | Horizontal | 1 |  |  | No |  |  | No | No |  | Sí | Sí | Metálica | 1 | Sí | No | No | No | No | 1 | No |  |  | No |  | No | [5 empty] | Pin / Espiga | Sí |  |  | 1 | 1 | 1 |  | No |  |  |  |  | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |  | No |  |  | No | No | No | No | No |  | No | No | No | No | No | [5 empty] | No | No | No |  | están empezando a construir nidos los pajaros | JPEG_20251024_104910_5336155261000408959.jpg,JPEG_20251024_104924_8966731617522771390.jpg,JPEG_20251024_104941_6458036438089861630.jpg | [26 empty] | JPEG_20251024_104910_5336155261000408959.jpg | JPEG_20251024_104924_8966731617522771390.jpg | JPEG_20251024_104941_6458036438089861630.jpg | [6 empty] | Q1 Q1GFD0069 | 0 | 0 | 0
136 | 2025-10-24 10:50:58 | PDVSA | Guafita | Q1 |  | Q1GFD0070 | 7.0264 | -71.0142 | 70263 | -710141 | [5 empty] | Poste | Metálicos | No | No | No | No | Sí | Sí | No |  | 1 | Paso (Tangente) |  | Horizontal | 1 |  |  | No |  |  | No | No |  | Sí | Sí | Metálica | 2 | Sí | No | No | No | No | 4 diagonales | No |  |  | No |  | No | [5 empty] | Pin / Espiga | No |  |  | 1 | 1 | 1 |  | No |  |  |  |  | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |  | No |  |  | No | No | No | No | No |  | No | No | No | No | No | [5 empty] | No | No | No |  | sin bajante PT vegetación cerca al poste | JPEG_20251024_105407_4236717431263132976.jpg,JPEG_20251024_105441_4840432349159996379.jpg,JPEG_20251024_105505_1032976465601163121.jpg | [26 empty] | JPEG_20251024_105407_4236717431263132976.jpg | JPEG_20251024_105441_4840432349159996379.jpg | JPEG_20251024_105505_1032976465601163121.jpg | [6 empty] | Q1 Q1GFD0070 | 0 | 0 | 0
137 | 2025-10-24 10:59:53 | PDVSA | Guafita | Q1 |  | Q1GFD0071 | 7.0257 | -71.0145 | 7.0257 | -71.0145 | [5 empty] | Poste | Metálicos | No | No | No | No | Sí | Sí | No |  | 1 | Retención (Corte) | cambio de dirección | Horizontal | 2 |  |  | No |  |  | No | No |  | Sí | Sí | Metálica | 4 | Sí | No | No | No | No | 4 | No |  |  | Sí | 2 | No | 1 |  |  |  |  | Ceramica (Aislador de suspensión) | Sí |  |  | 2 | 2 | 2 | dos tipo pin, antes del cambio de direccion | No |  |  |  |  | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |  | No |  |  | No | No | No | No | No |  | No | No | No | No | No | [5 empty] | No | No | No |  | sin bajante PT | JPEG_20251024_110406_7683903540799302999.jpg,JPEG_20251024_110415_3078549822582981031.jpg,JPEG_20251024_110428_5270571210752977267.jpg,JPEG_20251024_110443_5029202027384828548.jpg | [26 empty] | JPEG_20251024_110406_7683903540799302999.jpg | JPEG_20251024_110415_3078549822582981031.jpg | JPEG_20251024_110428_5270571210752977267.jpg | JPEG_20251024_110443_5029202027384828548.jpg | [5 empty] | Q1 Q1GFD0071 | 0 | 1 | 0
138 | 2025-10-24 11:06:25 | PDVSA | Guafita | Q1 |  | Q1GFD0072 | 7.0253 | -71.0144 | 7.0253 | -71.0144 | [5 empty] | Poste | Metálicos | No | No | No | No | Sí | Sí | No |  | 1 | Retención (Corte) | cambio de dirección cruceta inferior | Horizontal | 2 |  |  | No |  |  | No | No |  | Sí | Sí | Metálica | 6 | Sí | No | No | No | No | 12 diagonales | No |  |  | Sí | 2 | No | 1 |  |  |  |  | Ceramica (Aislador de suspensión) | No |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 pines en fase 1 en ambas crucetas | No |  |  |  |  | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |  | No |  |  | No | No | No | No | No |  | No | No | No | No | No | [5 empty] | No | No | No |  | vegetación cerca al poste | JPEG_20251024_110943_1555720431664284929.jpg,JPEG_20251024_110957_3376984173073320950.jpg,JPEG_20251024_111036_1590675066983040842.jpg | [26 empty] | JPEG_20251024_110943_1555720431664284929.jpg | JPEG_20251024_110957_3376984173073320950.jpg | JPEG_20251024_111036_1590675066983040842.jpg | [6 empty] | Q1 Q1GFD0072 | 0 | 1 | 0
139 | 2025-10-24 11:11:20 | PDVSA | Guafita | Q1 |  | Q1GFD0073 | 7.0249 | -71.0145 | 7.0249 | -71.0145 | [5 empty] | Poste | Metálicos | No | No | No | No | Sí | Sí | No |  | 1 | Paso (Tangente) |  | Horizontal | 1 |  |  | No |  |  | No | No |  | Sí | Sí | Metálica |  | Sí | No | No | No | No | 8 diagonales | No |  |  | No |  | No | [5 empty] | Pin / Espiga | No |  |  | 1 | 1 | 1 |  | Sí | 1 | 1 | 1 | sin conectar | Sí | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | 2 cortacorrientes explotados | No |  |  | No | No | No | No | No |  | No | No | No | No | No | [5 empty] | No | No | No |  | dps sin conectar | JPEG_20251024_111901_7562392624406650463.jpg,JPEG_20251024_111909_7234193213889341885.jpg | [26 empty] | JPEG_20251024_111901_7562392624406650463.jpg | JPEG_20251024_111909_7234193213889341885.jpg | [7 empty] | Q1 Q1GFD0073 | 0 | 0 | 0
140 | 2025-10-24 11:25:08 | PDVSA | Guafita | Q1 |  | Q1GFD0074 | 7.0246 | -71.0147 | 7.0246 | -71.0147 | [5 empty] | Poste | Metálicos | No | No | No | No | Sí | Sí | No | puente a cortacorriente, pero la línea Q1 pasa por arriba | 1 | [6 empty] | No |  |  | No | No |  | Sí | Sí | Metálica | 3 | Sí | No | No | No | No | dos para corcircuitos | No |  |  | No |  | No | [6 empty] | No | [6 empty] | Sí | 1 | 1 | 1 |  | Sí | Sí | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |  | No |  |  | No | No | No | No | No |  | No | No | No | No | No | [5 empty] | No | No | No |  |  | JPEG_20251024_112903_7149610200730984813.jpg,JPEG_20251024_112924_7263817161623151559.jpg,JPEG_20251024_112930_5085637078023750282.jpg | [26 empty] | JPEG_20251024_112903_7149610200730984813.jpg | JPEG_20251024_112924_7263817161623151559.jpg | JPEG_20251024_112930_5085637078023750282.jpg | [6 empty] | Q1 Q1GFD0074 | 0 | 0 | 0
141 | 2025-10-24 11:30:11 | PDVSA | Guafita | Q1 |  | Q1GFD0075 | 7.0245 | -71.0148 | 7.0245 | -71.0148 | [5 empty] | Poste | Metálicos | No | No | No | No | Sí | Sí | No |  | 1 | Paso (Tangente) |  |  | 1 |  |  | No |  |  | No | No |  | Sí | Sí | Metálica | 5 | Sí | No | No | No | No | 8 diagonales | No |  |  | No |  | No | [5 empty] | Pin / Espiga | No |  |  | 1 | 1 | 1 |  | Sí | 1 | 1 | 1 | sin conexión | Sí | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | un cortacircuitos roto | Sí |  | Otro | No | No | No | No | No | conduit 4 " | No | No | No | No | No | [5 empty] | No | No | No |  |  | JPEG_20251024_113319_486456531663029846.jpg,JPEG_20251024_113426_2971388575254454649.jpg | [26 empty] | JPEG_20251024_113319_486456531663029846.jpg | JPEG_20251024_113426_2971388575254454649.jpg | [7 empty] | Q1 Q1GFD0075 | 0 | 0 | 0
142 | 2025-10-24 11:39:52 | PDVSA | Guafita | Q1 |  | Q1GFD076 | 7.0242 | -71.0151 | 7.0242 | -71.0151 | [5 empty] | Poste | Metálicos | No | No | No | No | Sí | Sí | No |  | 1 | Terminal (Remate) | fin de circuito |  |  |  |  | No |  |  | No | No |  | No | No |  |  | No | No | No | No | No |  | No |  |  | Sí | 1 | No |  | 1 |  |  |  | Ceramica (Aislador de suspensión) | Sí |  |  | 2 | 2 | 2 |  | No |  |  |  |  | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |  | No |  |  | No | No | No | No | No |  | No | No | No | No | No | [5 empty] | No | No | No |  |  | JPEG_20251024_114206_8280094040547690511.jpg | [26 empty] | JPEG_20251024_114206_8280094040547690511.jpg | [8 empty] | Q1 Q1GFD076 | 0 | 0 | 1
143 | 2025-10-24 12:04:15 | PDVSA | Guafita | Q4 |  | Q4GFD0000 |  |  | 70344 | -710443 | [5 empty] | Poste | Metálicos | No | No | No | No | Sí | Sí | No |  | 1 | Retención (Corte) | inicio de circuito | Horizontal | 3 |  |  | No |  |  | No | No |  | Sí | Sí | Metálica | 3 | Sí | No | No | No | No | 2 diagonales | No |  |  | Sí | 1 | Sí | [5 empty] | Ceramica (Aislador de suspensión) | Sí |  |  | 3 | 3 | 3 | 3 pines en primera cruceta que sale del afloramiento | Sí | 2 | 2 | 2 |  | Sí | Sí | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | seccionador M001 abierto | Sí | DPS (Pararrayos) | Otro | Sí | No | Sí | No | No | conduit 4" | No | No | No | No | No | [5 empty] | No | No | No |  |  | JPEG_20251024_121101_4586594538228669113.jpg,JPEG_20251024_121126_3647251902605924695.jpg,JPEG_20251024_121142_2154174640816756364.jpg | [26 empty] | JPEG_20251024_121101_4586594538228669113.jpg | JPEG_20251024_121126_3647251902605924695.jpg | JPEG_20251024_121142_2154174640816756364.jpg | [6 empty] | Q4 Q4GFD0000 | 0 | 0 | 0
144 | 2025-10-24 12:15:27 | PDVSA | Guafita | Q4 |  | Q4GFD0001 | [9 empty] | Poste | Metálicos | No | No | No | No | Sí | Sí | No |  | 1 | Paso (Tangente) | derivacion para anillar con Q5 | Horizontal | 1 |  |  | No |  |  | No | No |  | Sí | Sí | Metálica | 3 | Sí | No | No | No | No | 2 diagonales | No |  |  | No |  | No | [5 empty] | Pin / Espiga | Sí |  |  | 1 | 1 | 1 | 2 por fase en cruceta derivación | Sí | 1 | 1 | 1 |  | Sí | Sí | No | No | No | No | No | No | Sí | Sí | No | No | No | No | No | No | No | No | transformador y cortacircuitos sin conexión | Sí |  | Otro | No | No | Sí | No | No | 2" | Cable desnudo | No | Sí | No | No |  | 1 |  |  |  | No | No | No |  |  | JPEG_20251024_122049_7838223177232706398.jpg,JPEG_20251024_122103_1604519829187607493.jpg,JPEG_20251024_122116_8732776879996391653.jpg,JPEG_20251024_122130_608125437616077245.jpg | [26 empty] | JPEG_20251024_122049_7838223177232706398.jpg | JPEG_20251024_122103_1604519829187607493.jpg | JPEG_20251024_122116_8732776879996391653.jpg | JPEG_20251024_122130_608125437616077245.jpg | [5 empty] | Q4 Q4GFD0001 | 0 | 0 | 0
145 | 2025-10-24 12:21:44 | PDVSA | Guafita | Q5 |  | poste Q5 |  |  | 70334 | -710447 | [5 empty] | Poste | Metálicos | No | No | No | No | Sí | Sí | No |  | 1 | Paso (Tangente) | con derivación hacia Q5 | Horizontal | 1 |  |  | No |  |  | No | No |  | Sí | Sí | Metálica | 3 | Sí | No | No | No | No | 6 diagonales | No |  |  | No |  | No | [5 empty] | Pin / Espiga | Sí |  |  | 1 | 1 | 1 | 2 cerámicos retecion en pase de Q4 y un pin en cruceta doble | Sí | 2 | 2 | 2 |  | Sí | Sí | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | número de seccionador por asignar | No |  |  | No | No | No | No | No |  | No | No | No | No | No | [5 empty] | No | No | No |  | sin PT. pintar poste | JPEG_20251024_122158_7000262693946348461.jpg,JPEG_20251024_122212_3475665606458654160.jpg,JPEG_20251024_122221_7649391188491998808.jpg | [26 empty] | JPEG_20251024_122158_7000262693946348461.jpg | JPEG_20251024_122212_3475665606458654160.jpg | JPEG_20251024_122221_7649391188491998808.jpg | [6 empty] | Q5 poste Q5 | 0 | 0 | 0
146 | 2025-10-24 13:38:54 | PDVSA | Guafita | Q4 |  | Q4GFD0002 | 70324333 | -71044975 | 70323 | -71045 | [5 empty] | Poste | Metálicos | No | No | No | No | No | No | No |  | 1 | Paso (Tangente) |  | Horizontal | 12 |  |  | No |  |  | No | No |  | Sí | Sí | Metálica | 2 | Sí | No | No | No | No | un cruceta sin conexiones | No |  |  | No |  | No | [5 empty] | Pin / Espiga | No |  |  | 1 | 1 | 1 |  | No |  |  |  |  | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |  | Sí |  | Otro | No | No | No | No | No | conduit 4" | No | No | No | No | No | [5 empty] | No | No | No |  |  | JPEG_20251024_134544_3203757691805027213.jpg,JPEG_20251024_134604_8955110406356315939.jpg,JPEG_20251024_134631_4243956279175325963.jpg | [26 empty] | JPEG_20251024_134544_3203757691805027213.jpg | JPEG_20251024_134604_8955110406356315939.jpg | JPEG_20251024_134631_4243956279175325963.jpg | [6 empty] | Q4 Q4GFD0002 | 0 | 0 | 0
147 | 2025-10-24 13:47:02 | PDVSA | Guafita | Q4 |  | Q4GFD0003 | 70316983 | -710448167 | 70316983 | -710448167 | [5 empty] | Poste | Metálicos | No | No | No | No | Sí | Sí | No | poste ladeado | 1 | Paso (Tangente) | deriva hacia un transformador para alimentar Bombas de API | Horizontal | 1 |  |  | No |  |  | No | No |  | Sí | Sí | Metálica | 3 | Sí | No | No | No | No | superior paso, inferiores derivación | No |  |  | No |  | No | [5 empty] | Pin / Espiga | No |  |  | 1 | 1 | 1 |  | Sí | 1 | 1 | 1 |  | Sí | Sí | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |  | Sí | Premoldeados | Otro | Sí | No | No | No | No | afloramiento una parte en poste y otra doble el cerramiento | Cable desnudo | No | No | Sí | No | [5 empty] | No | No | No |  |  | JPEG_20251024_135213_2809521431619079256.jpg,JPEG_20251024_135231_5956003693007079422.jpg,JPEG_20251024_135249_4438469639879615097.jpg,JPEG_20251024_135304_1341609417164433763.jpg,JPEG_20251024_135412_4969809381000302982.jpg | [26 empty] | JPEG_20251024_135213_2809521431619079256.jpg | JPEG_20251024_135231_5956003693007079422.jpg | JPEG_20251024_135249_4438469639879615097.jpg | JPEG_20251024_135304_1341609417164433763.jpg | JPEG_20251024_135412_4969809381000302982.jpg |  |  |  |  | Q4 Q4GFD0003 | 0 | 0 | 0
148 | 2025-10-24 13:56:49 | PDVSA | Guafita | Q4 |  | Q4 | 70311083 | -7104515 | 70311083 | -7104515 | [5 empty] | Poste | Metálicos | No | No | No | No | Sí | Sí | No | poste inclinado | 1 | Terminal (Remate) |  | Horizontal | 2 |  |  | No |  |  | No | No |  | Sí | Sí | Metálica | 2 | Sí | No | No | No | No | 4 diagonales | No |  |  | Sí | 3 | No |  | 2 |  |  |  | Ceramica (Aislador de suspensión) | Sí |  |  | 2 | 2 | 2 |  | No |  |  |  |  | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |  | No |  |  | No | No | No | No | No |  | No | No | No | No | No | [5 empty] | No | No | No |  |  | JPEG_20251024_140059_7385703895663378717.jpg,JPEG_20251024_140112_1964867442858342012.jpg,JPEG_20251024_140126_3019506860124055231.jpg | [26 empty] | JPEG_20251024_140059_7385703895663378717.jpg | JPEG_20251024_140112_1964867442858342012.jpg | JPEG_20251024_140126_3019506860124055231.jpg | [6 empty] | Q4 Q4 | 0 | 0 | 2
149 | 2025-10-24 14:05:46 | PDVSA |  |  |  | Q4GFD0005 | 70299167 | -7104525 | 70299167 | -7104525 | [5 empty] | Poste | Metálicos | No | No | No | No | Sí | Sí | No | 4 cables en estructura, sin energizar, plan era dos líneas de 3 conductores cada una | 2 | Retención (Corte) |  |  | 3 |  |  | No |  |  | No | No |  | Sí | Sí | Metálica | 2 | Sí | No | No | No | No |  | No |  |  | Sí | 1 | Sí | [5 empty] | Ceramica (Aislador de suspensión) | No |  |  | 3 | 3 |  |  | No |  |  |  |  | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |  | No |  |  | No | No | No | No | No |  | No | No | No | No | No | [5 empty] | No | No | No |  |  | JPEG_20251024_140552_1135358849138168989.jpg,JPEG_20251024_140606_818030658405282468.jpg | [26 empty] | JPEG_20251024_140552_1135358849138168989.jpg | JPEG_20251024_140606_818030658405282468.jpg | [7 empty] | <NA> Q4GFD0005 | 0 | 0 | 0
150 | 2025-10-24 14:13:09 | PDVSA | Guafita | Q4 |  | Q4GFD0006 | 70293133 | -710450383 | 70293133 | -710450383 | [7 empty] | No | No | No | No | No | No | No | [8 empty] | No |  |  | No | No |  | No | No |  |  | No | No | No | No | No |  | No |  |  | No |  | No | [6 empty] | No | [6 empty] | No |  |  |  |  | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |  | No |  |  | No | No | No | No | No |  | No | No | No | No | No | [5 empty] | No | No | No |  | poste sin conductores, pasan por arriba pero este solo tiene cruceta | JPEG_20251024_141446_5104534792460361576.jpg,JPEG_20251024_141454_6642328457051507126.jpg | [26 empty] | JPEG_20251024_141446_5104534792460361576.jpg | JPEG_20251024_141454_6642328457051507126.jpg | [7 empty] | Q4 Q4GFD0006 | 0 | 0 | 0
151 | 2025-10-24 14:16:52 | PDVSA | Guafita | Q4 |  | Q4GFD0007 | 702865 | -710445 | 702865 | -710445 | [5 empty] | Poste | Metálicos | No | No | No | No | Sí | Sí | No |  | 2 | Retención (Corte) |  | Horizontal | 3 |  |  | No |  |  | No | No |  | Sí | Sí | Metálica | 2 | Sí | No | No | No | No | 4 diagonales | No |  |  | No |  | No | [5 empty] | Ceramica (Aislador de suspensión) | No |  |  | 3 | 3 | 3 |  | No |  |  |  |  | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |  | No |  |  | No | No | No | No | No |  | No | No | No | No | No | [5 empty] | No | No | No |  | vegetación | JPEG_20251024_141933_8769021922403783970.jpg,JPEG_20251024_142008_2090837860648365678.jpg,JPEG_20251024_142033_3500111464947573566.jpg | [26 empty] | JPEG_20251024_141933_8769021922403783970.jpg | JPEG_20251024_142008_2090837860648365678.jpg | JPEG_20251024_142033_3500111464947573566.jpg | [6 empty] | Q4 Q4GFD0007 | 0 | 0 | 0
152 | 2025-10-24 14:23:11 | PDVSA | Guafita | Q4 |  | Q4GFD0008 | 70281333 | -7104417 | 70281333 | -7104417 | [5 empty] | Poste | Metálicos | No | No | No | No | Sí | Sí | No |  | 2 | Retención (Corte) | sin energizar | Horizontal | 3 | doble circuito |  | No |  |  | No | No |  | Sí | Sí | Metálica | 4 | Sí | No | No | No | No | 4 diagonales | No |  |  | No |  | No | [5 empty] | Ceramica (Aislador de suspensión) | No |  |  | 3 | 3 | 3 |  | No |  |  |  |  | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |  | No |  |  | No | No | No | No | No |  | No | No | No | No | No | [5 empty] | No | No | No |  | nidos en crucetas | JPEG_20251024_142445_8941243646080866013.jpg,JPEG_20251024_142503_4519329135339076286.jpg | [26 empty] | JPEG_20251024_142445_8941243646080866013.jpg | JPEG_20251024_142503_4519329135339076286.jpg | [7 empty] | Q4 Q4GFD0008 | 0 | 0 | 0
153 | 2025-10-24 14:28:34 | PDVSA |  |  |  |  | 70293949 | -710437336 | 70293949 | -710437336 | [5 empty] | Poste | Metálicos | No | No | No | No | Sí | Sí | No |  | 2 | Retención (Corte) | derivacion de Q5 para seguir en Q4 | Horizontal | 8 |  |  | No |  |  | No | No |  | Sí | Sí | Metálica | 4 | Sí | No | No | No | No | 2 diagonales | No |  |  | No |  | No | [5 empty] | Polimérico | Sí |  |  | 8 | 8 | 8 |  | Sí | 2 | 2 | 2 |  | Sí | Sí | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | seccionador M150 abierto | No |  |  | No | No | No | No | No |  | No | No | No | No | No | [5 empty] | No | No | No |  |  | JPEG_20251024_142855_5846226283783270762.jpg,JPEG_20251024_142901_434421754182460051.jpg,JPEG_20251024_142910_4772206287725323488.jpg,JPEG_20251024_142919_634282988090849661.jpg | [26 empty] | JPEG_20251024_142855_5846226283783270762.jpg | JPEG_20251024_142901_434421754182460051.jpg | JPEG_20251024_142910_4772206287725323488.jpg | JPEG_20251024_142919_634282988090849661.jpg | [5 empty] | <NA> <NA> | 0 | 0 | 0
154 | 2025-10-24 14:32:34 | PDVSA | Guafita | Q4 |  | Q4GFD0009 | 70290233 | -71043805 | 70290233 | -71043805 | [5 empty] | Poste | Metálicos | No | No | No | Sí | Sí | Sí | No |  | 1 | Retención (Corte) |  | Horizontal | 8 | polímericos de un lado y del otro cerámicos 3 |  | No |  |  | No | No |  | Sí | Sí | Metálica | 2 | Sí | No | No | No | No |  | No |  |  | No |  | No | [5 empty] | Polimérico | Sí |  |  | 8 | 8 | 8 | 3 por el otro lado de la línea y un tipo pin en fase del medio | No |  |  |  |  | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |  | No |  |  | No | No | No | No | No |  | No | No | No | No | No | [5 empty] | No | No | No |  |  | JPEG_20251024_143531_6580307065760391046.jpg,JPEG_20251024_143539_2120582260087854054.jpg,JPEG_20251024_143553_6572490052176394113.jpg | [26 empty] | JPEG_20251024_143531_6580307065760391046.jpg | JPEG_20251024_143539_2120582260087854054.jpg | JPEG_20251024_143553_6572490052176394113.jpg | [6 empty] | Q4 Q4GFD0009 | 1 | 0 | 0
155 | 2025-10-24 14:38:36 | PDVSA | Guafita | Q4 |  | Q4GFD0010 | 70280917 | -710436917 | 70280917 | -710436917 | [5 empty] | Poste | Metálicos | No | No | No | No | Sí | Sí | No |  | 1 | Paso (Tangente) |  |  | 1 |  |  | No |  |  | No | No |  | Sí | Sí | Metálica | 3 | Sí | No | No | No | No | 6 diagonales | No |  |  | No |  | No | [5 empty] | Pin / Espiga | No |  |  | 1 | 1 | 1 |  | Sí | 1 | 1 | 1 |  | Sí | Sí | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | cortacircuitos dos fases | No |  |  | No | No | No | No | No |  | No | No | No | No | No | [5 empty] | No | No | No |  |  | JPEG_20251024_143842_7581490251093156220.jpg,JPEG_20251024_144044_8403430878021764888.jpg,JPEG_20251024_144107_4142273327813721811.jpg,JPEG_20251024_144122_2836724911504740246.jpg | [26 empty] | JPEG_20251024_143842_7581490251093156220.jpg | JPEG_20251024_144044_8403430878021764888.jpg | JPEG_20251024_144107_4142273327813721811.jpg | JPEG_20251024_144122_2836724911504740246.jpg | [5 empty] | Q4 Q4GFD0010 | 0 | 0 | 0
156 | 2025-10-24 14:50:10 | PDVSA | Guafita | Q4 |  | Q4GFD0011 | 70270333 | -7104394 | 70270333 | -7104394 | [5 empty] | Poste | Metálicos | No | No | No | No | Sí | Sí | No |  | 1 | Paso (Tangente) |  | Horizontal | 1 |  |  | No |  |  | No | No |  | Sí | Sí | Metálica | 2 | Sí | No | No | No | No | 2 diagonales | No |  |  | Sí | 1 | Sí | [5 empty] | Pin / Espiga | No |  |  | 1 | 1 | 1 |  | No |  |  |  |  | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |  | No |  |  | No | No | No | No | No |  | No | No | No | No | No | [5 empty] | No | No | No |  |  | JPEG_20251024_145259_2130909782845976028.jpg,JPEG_20251024_145311_8290078036681963371.jpg,JPEG_20251024_145327_8994054599850164816.jpg | [26 empty] | JPEG_20251024_145259_2130909782845976028.jpg | JPEG_20251024_145311_8290078036681963371.jpg | JPEG_20251024_145327_8994054599850164816.jpg | [6 empty] | Q4 Q4GFD0011 | 0 | 0 | 0
157 | 2025-10-24 14:54:23 | PDVSA | Guafita | Q4 |  | Q4GFD0012 | 70258183 | -710439717 | 70258183 | -710439717 | [5 empty] | Poste | Metálicos | No | No | No | No | Sí | Sí | No |  | 1 | Retención (Corte) | cambio de angulo | Horizontal | 2 |  |  | No |  |  | No | No |  | Sí | Sí | Metálica | 2 | Sí | No | No | No | No | 4 diagonales | No |  |  | Sí | 3 | No |  | 2 |  |  |  | Ceramica (Aislador de suspensión) | No |  |  | 2 | 2 | 2 | tipo pin dos en cruceta | No |  |  |  |  | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |  | No |  |  | No | No | No | No | No |  | No | No | No | No | No | [5 empty] | No | No | No |  |  | JPEG_20251024_145733_6805548544439580663.jpg,JPEG_20251024_145743_3833514144982042736.jpg,JPEG_20251024_145759_6681039780932208275.jpg | [26 empty] | JPEG_20251024_145733_6805548544439580663.jpg | JPEG_20251024_145743_3833514144982042736.jpg | JPEG_20251024_145759_6681039780932208275.jpg | [6 empty] | Q4 Q4GFD0012 | 0 | 0 | 2
158 | 2025-10-24 14:59:39 | PDVSA | Guafita | Q4 |  | Q4GFD0013 | 70251117 | -710442083 | 70251117 | -710442083 | [5 empty] | Poste | Metálicos | No | No | No | No | Sí | Sí | No |  | 1 | Paso (Tangente) |  | Horizontal | 1 |  |  | No |  |  | No | No |  | Sí | Sí | Metálica | 1 | Sí | No | No | No | No | 2 | No |  |  | No |  | No | [5 empty] | Pin / Espiga | No |  |  | 1 | 1 | 1 |  | No |  |  |  |  | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |  | No |  |  | No | No | No | No | No |  | No | No | No | No | No | [5 empty] | No | No | No |  |  | JPEG_20251024_150138_7546136637739923539.jpg,JPEG_20251024_150146_3623702032688671465.jpg,JPEG_20251024_150208_4316720208747808446.jpg | [26 empty] | JPEG_20251024_150138_7546136637739923539.jpg | JPEG_20251024_150146_3623702032688671465.jpg | JPEG_20251024_150208_4316720208747808446.jpg | [6 empty] | Q4 Q4GFD0013 | 0 | 0 | 0
159 | 2025-10-24 15:03:33 | PDVSA | Guafita | Q4 |  | Q4GFD0014 | 70242433 | -7104452 | 70242433 | -7104452 | [5 empty] | Poste | Metálicos | No | No | No | No | Sí | Sí | No |  | 1 | Retención (Corte) |  | Horizontal | 2 |  |  | No |  |  | No | No |  | Sí | Sí | Metálica | 2 | Sí | No | No | No | No | 4 diagonales | No |  |  | Sí | 3 | No |  | 2 |  |  |  | Ceramica (Aislador de suspensión) | Sí |  |  | 2 | 2 | 2 |  | No |  |  |  |  | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |  | No |  |  | No | No | No | No | No |  | No | No | No | No | No | [5 empty] | No | No | No |  |  | JPEG_20251024_150627_4094578083560122485.jpg,JPEG_20251024_150705_2026397571882044269.jpg,JPEG_20251024_150711_3214616850588375314.jpg,JPEG_20251024_150721_5524379316495740035.jpg | [26 empty] | JPEG_20251024_150627_4094578083560122485.jpg | JPEG_20251024_150705_2026397571882044269.jpg | JPEG_20251024_150711_3214616850588375314.jpg | JPEG_20251024_150721_5524379316495740035.jpg | [5 empty] | Q4 Q4GFD0014 | 0 | 0 | 2
160 | 2025-10-24 15:08:47 | PDVSA | Guafita | Q4 |  | Q4GFD0015 | 7023195 | -710451 | 7023195 | -710451 | [5 empty] | Poste | Metálicos | No | No | No | No | Sí | Sí | No |  | 1 | Paso (Tangente) |  | Horizontal | 1 |  |  | No |  |  | No | No |  | Sí | Sí | Metálica | 2 | Sí | No | No | No | No | una para linea y otra para DPS cruceta dps más corta | No |  |  | No |  | No | [5 empty] | Ceramica (Aislador de suspensión) | Sí |  |  | 1 | 1 | 1 |  | Sí | 1 | 1 | 1 |  | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |  | No |  |  | No | No | No | No | No |  | No | No | No | No | No | [5 empty] | No | No | No |  |  | JPEG_20251024_151248_6574461713995451721.jpg,JPEG_20251024_151313_164375626528836039.jpg,JPEG_20251024_151328_3656125199991221537.jpg | [26 empty] | JPEG_20251024_151248_6574461713995451721.jpg | JPEG_20251024_151313_164375626528836039.jpg | JPEG_20251024_151328_3656125199991221537.jpg | [6 empty] | Q4 Q4GFD0015 | 0 | 0 | 0
161 | 2025-10-24 15:14:43 | PDVSA | Guafita | Q4 |  | Q4GFD0016 | 702208 | -710456933 | 702208 | -710456933 | [5 empty] | Poste | Metálicos | No | No | No | No | Sí | Sí | No |  | 1 | Paso (Tangente) |  | Horizontal | 1 |  |  | No |  |  | No | No |  | Sí | Sí | Metálica | 1 | Sí | No | No | No | No | 2 diagonales | No |  |  | No |  | No | [5 empty] | Pin / Espiga | Sí |  |  | 1 | 1 | 1 |  | No |  |  |  |  | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |  | No |  |  | No | No | No | No | No |  | No | No | No | No | No | [5 empty] | No | No | No |  |  | JPEG_20251024_151924_6835018378739793451.jpg,JPEG_20251024_151932_246577964720927893.jpg,JPEG_20251024_151938_244422228666032126.jpg | [26 empty] | JPEG_20251024_151924_6835018378739793451.jpg | JPEG_20251024_151932_246577964720927893.jpg | JPEG_20251024_151938_244422228666032126.jpg | [6 empty] | Q4 Q4GFD0016 | 0 | 0 | 0
162 | 2025-10-25 08:08:32 | PDVSA | Guafita | Q4 |  | Q4GFD0017 | 70208067 | -710465717 | 70208067 | -710465717 | [5 empty] | Poste | Metálicos | No | No | No | No | Sí | Sí | No |  | 1 | Retención (Corte) |  | Horizontal | 2 |  |  | No |  |  | No | No |  | Sí | Sí | Metálica | 3 | Sí | No | No | No | No | 6 diagonales | No |  |  | Sí |  | No | 1 | 1 |  |  |  | Ceramica (Aislador de suspensión) | Sí |  |  | 2 | 2 | 2 | dos aisladores tipo pin | Sí | 1 | 1 | 1 |  | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |  | No |  |  | No | No | No | No | No |  | No | No | No | No | No | [5 empty] | No | No | No |  | vegetacion en templetes | JPEG_20251025_081143_7218538089295888800.jpg,JPEG_20251025_081207_828928663931700833.jpg,JPEG_20251025_081221_4953919816567824839.jpg | [26 empty] | JPEG_20251025_081143_7218538089295888800.jpg | JPEG_20251025_081207_828928663931700833.jpg | JPEG_20251025_081221_4953919816567824839.jpg | [6 empty] | Q4 Q4GFD0017 | 0 | 1 | 1
163 | 2025-10-25 08:13:37 | PDVSA | Guafita | Q4 |  | Q4GFD0018 | 70201 | -710475367 | 70201 | -710475367 | [5 empty] | Poste | Metálicos | No | No | No | No | Sí | Sí | No |  | 1 | Paso (Tangente) |  | Horizontal | 1 |  |  | No |  |  | No | No |  | Sí | Sí | Metálica | 1 | Sí | No | No | No | No | 2 diagonales | No |  |  | No |  | No | [5 empty] | Pin / Espiga | No |  |  | 1 | 1 | 1 |  | No |  |  |  |  | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |  | No |  |  | No | No | No | No | No |  | No | No | No | No | No | [5 empty] | No | No | No |  | refuerzo de concreto | JPEG_20251025_081910_5184889455250337944.jpg,JPEG_20251025_081921_3296997136418429251.jpg,JPEG_20251025_081935_4818513842695029874.jpg,JPEG_20251025_081944_4709866795184207982.jpg | [26 empty] | JPEG_20251025_081910_5184889455250337944.jpg | JPEG_20251025_081921_3296997136418429251.jpg | JPEG_20251025_081935_4818513842695029874.jpg | JPEG_20251025_081944_4709866795184207982.jpg | [5 empty] | Q4 Q4GFD0018 | 0 | 0 | 0
164 | 2025-10-25 08:22:19 | PDVSA | Guafita | Q4 |  | Q4GFD0019 | 70194517 | -710484083 | 70195 | -710485 | [5 empty] | Poste | Metálicos | No | No | No | No | Sí | Sí | No |  |  | Retención (Corte) |  | Horizontal | 2 |  |  | No |  |  | No | No |  | Sí | Sí | Metálica |  | Sí | No | No | No | No |  | No |  |  | No |  | No | [5 empty] | Ceramica (Aislador de suspensión) | Sí |  |  | 2 | 2 | 2 | 3 tipo pin | Sí | 1 | 1 | 1 |  | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |  | No |  |  | No | No | No | No | No |  | No | No | No | No | No | [5 empty] | No | No | No |  |  | JPEG_20251025_082653_2263595257796862978.jpg,JPEG_20251025_082728_788250881976655295.jpg,JPEG_20251025_082743_5649144151372397334.jpg | [26 empty] | JPEG_20251025_082653_2263595257796862978.jpg | JPEG_20251025_082728_788250881976655295.jpg | JPEG_20251025_082743_5649144151372397334.jpg | [6 empty] | Q4 Q4GFD0019 | 0 | 0 | 0
165 | 2025-10-25 08:28:32 | PDVSA | Guafita | Q4 |  | Q4GFD0020 | 70188067 | -710487683 | 70187 | -710487 | [5 empty] | Poste | Metálicos | No | No | No | No | Sí | Sí | No |  | 1 | Retención (Corte) |  |  | 3 |  |  | No |  |  | No | No |  | Sí | Sí | Metálica | 2 | Sí | No | No | No | No | 4 diagonales | No |  |  | Sí | 2 | No |  | 2 |  |  | templetes con vegetacion | Ceramica (Aislador de suspensión) | No |  |  | 3 | 3 | 3 | un tipo pin en cruceta | No |  |  |  |  | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |  | No |  |  | No | No | No | No | No |  | No | No | No | No | No | [5 empty] | No | No | No |  |  | JPEG_20251025_083108_9110970209914581084.jpg,JPEG_20251025_083117_3617792983276006321.jpg,JPEG_20251025_083128_7193853377766792417.jpg,JPEG_20251025_083142_4400149658288188072.jpg | [26 empty] | JPEG_20251025_083108_9110970209914581084.jpg | JPEG_20251025_083117_3617792983276006321.jpg | JPEG_20251025_083128_7193853377766792417.jpg | JPEG_20251025_083142_4400149658288188072.jpg | [5 empty] | Q4 Q4GFD0020 | 0 | 0 | 2
166 | 2025-10-25 08:33:29 | PDVSA | Guafita | Q4 |  | Q4GFD0021 |  |  | 70177 | -710489 | [5 empty] | Poste | Metálicos | No | No | No | No | Sí | Sí | No |  | 1 | Paso (Tangente) |  | Horizontal | 2 |  |  | No |  |  | No | No |  | Sí | Sí | Metálica | 2 | Sí | No | No | No | No | 4 diagonales | No |  |  | Sí |  | Sí |  | 1 |  |  |  | Pin / Espiga | No |  |  | 2 | 2 | 2 |  | No |  |  |  |  | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |  | No |  |  | No | No | No | No | No |  | No | No | No | No | No | [5 empty] | No | No | No |  |  | JPEG_20251025_083602_3762153909219487128.jpg,JPEG_20251025_083711_2258788854868108275.jpg,JPEG_20251025_083824_8796269618681151213.jpg | [26 empty] | JPEG_20251025_083602_3762153909219487128.jpg | JPEG_20251025_083711_2258788854868108275.jpg | JPEG_20251025_083824_8796269618681151213.jpg | [6 empty] | Q4 Q4GFD0021 | 0 | 0 | 1
167 | 2025-10-25 08:40:01 | PDVSA | Guafita | Q4 |  | Q4GFD0022 | 70169117 | -7104911 | 70169117 | -7104911 | [5 empty] | Poste | Metálicos | No | No | No | No | Sí | Sí | No |  | 1 | Retención (Corte) |  | Horizontal | 3 |  |  | No |  |  | No | No |  | Sí | Sí | Metálica | 3 | Sí | No | No | No | No | 6 diagonales | No |  |  | Sí | 1 | No |  | 1 |  |  | estructura inclinada | Ceramica (Aislador de suspensión) | Sí |  |  | 3 | 3 | 3 | uno tipo PIN | Sí | 1 |  | 1 |  | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |  | No |  |  | No | No | No | No | No |  | No | No | No | No | No | [5 empty] | No | No | No |  |  | JPEG_20251025_084121_3609053404675377511.jpg,JPEG_20251025_084409_5456956755400727361.jpg,JPEG_20251025_084416_7458883559729964033.jpg | [26 empty] | JPEG_20251025_084121_3609053404675377511.jpg | JPEG_20251025_084409_5456956755400727361.jpg | JPEG_20251025_084416_7458883559729964033.jpg | [6 empty] | Q4 Q4GFD0022 | 0 | 1 | 1
168 | 2025-10-25 08:45:46 | PDVSA | Guafita | Q4 |  | Q4GFD0023 | 7016085 | -710492367 | 70162 | -710492 | [5 empty] | Poste | Metálicos | No | No | No | No | Sí | Sí | No |  | 2 | Retención (Corte) | cambio de dirección | Horizontal | 3 |  |  | No |  |  | No | No |  | Sí | Sí | Metálica | 4 | Sí | No | No | No | No | 8 diagonales | No |  |  | No |  | No | [5 empty] | Ceramica (Aislador de suspensión) | No |  |  | 3 | 3 | 3 | dos tipo pin cruceta superior | No |  |  |  |  | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |  | No |  |  | No | No | No | No | No |  | No | No | No | No | No | [5 empty] | No | No | No |  |  | JPEG_20251025_085036_1194346423448380887.jpg,JPEG_20251025_085046_4409219967842900245.jpg,JPEG_20251025_085056_7730631384504771632.jpg,JPEG_20251025_085304_615225505407163491.jpg,JPEG_20251025_085322_3379908217144789423.jpg | [26 empty] | JPEG_20251025_085036_1194346423448380887.jpg | JPEG_20251025_085046_4409219967842900245.jpg | JPEG_20251025_085056_7730631384504771632.jpg | JPEG_20251025_085304_615225505407163491.jpg | JPEG_20251025_085322_3379908217144789423.jpg |  |  |  |  | Q4 Q4GFD0023 | 0 | 0 | 0
169 | 2025-10-25 08:53:43 | PDVSA | Guafita | Q4 |  | Q4GFD0024 | 701598 | -710495083 | 7016 | -710495 | [5 empty] | Poste | Metálicos | No | No | No | No | Sí | Sí | No | poste inclinado | 1 | Retención (Corte) |  | Horizontal | 3 |  |  | No |  |  | No | No |  | Sí | Sí | Metálica | 4 | Sí | No | No | No | No | 8 diagonales | No |  |  | Sí | 1 | No | [5 empty] | Ceramica (Aislador de suspensión) | No |  |  | 3 | 3 | 3 |  | Sí | 2 | 2 | 2 |  | Sí | Sí | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | Seccionador 002 abierto | No |  |  | No | No | No | No | No |  | No | No | No | No | No | [5 empty] | No | No | No |  | tiene una 4ta crucetas, con dos dos sin conectar nido de aves | JPEG_20251025_085815_9123878806740460119.jpg,JPEG_20251025_085824_1699724490034224846.jpg,JPEG_20251025_085839_7435336112492009578.jpg | [26 empty] | JPEG_20251025_085815_9123878806740460119.jpg | JPEG_20251025_085824_1699724490034224846.jpg | JPEG_20251025_085839_7435336112492009578.jpg | [6 empty] | Q4 Q4GFD0024 | 0 | 0 | 0
170 | 2025-10-25 08:59:01 | PDVSA | Guafita | Q4 |  | Q4GFD0025 | 70158118 | -710497799 | 70159 | -710497 | [5 empty] | Poste | Metálicos | No | No | No | No | Sí | Sí | No | Poste inclinado | 1 | Paso (Tangente) |  | Horizontal | 1 |  |  | No |  |  | No | No |  | Sí | Sí | Metálica | 1 | Sí | No | No | No | No | 2 diagonales | No |  |  | Sí | 1 | Sí |  |  |  |  | templete hacia otro poste, poste 25 inclinado | Pin / Espiga | Sí |  |  | 1 | 1 | 1 |  | No |  |  |  |  | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |  | No |  |  | No | No | No | No | No |  | No | No | No | No | No | [5 empty] | No | No | No |  | nido de aves en sombrero antirobo | JPEG_20251025_090254_7967851091481853986.jpg,JPEG_20251025_090320_4108476746818502599.jpg,JPEG_20251025_090326_8975633622497434671.jpg | [26 empty] | JPEG_20251025_090254_7967851091481853986.jpg | JPEG_20251025_090320_4108476746818502599.jpg | JPEG_20251025_090326_8975633622497434671.jpg | [6 empty] | Q4 Q4GFD0025 | 0 | 1 | 0
171 | 2025-10-25 09:05:30 | PDVSA | Guafita | Q4 |  | Q4GFD0026 | 70155033 | -710505749 | 70155033 | -710505749 | [5 empty] | Poste | Metálicos | No | No | No | No | Sí | Sí | No |  | 1 | Paso (Tangente) |  | Horizontal | 2 |  |  | No |  |  | No | No |  | No | No | Metálica | 3 | Sí | No | No | No | No | cruceta inferior con DPS | No |  |  | Sí | 1 | No |  | 1 |  |  |  | Pin / Espiga | No |  |  | 2 | 2 | 2 |  | Sí | 1 | 1 | 1 | dispositivos no están conectados | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |  | No |  |  | No | No | No | No | No |  | No | No | No | No | No | [5 empty] | No | No | No |  | nido de aves en cruceta y en sombrero antirobo | JPEG_20251025_090733_4732308978211884594.jpg,JPEG_20251025_090802_450841061928260399.jpg,JPEG_20251025_090840_5146382676353464613.jpg | [26 empty] | JPEG_20251025_090733_4732308978211884594.jpg | JPEG_20251025_090802_450841061928260399.jpg | JPEG_20251025_090840_5146382676353464613.jpg | [6 empty] | Q4 Q4GFD0026 | 0 | 0 | 1
172 | 2025-10-25 09:10:12 | PDVSA | Guafita | Q4 |  | Q4GFD0027 | 70149567 | -710516882 | 70149567 | -710516882 | [5 empty] | Poste | Metálicos | No | No | No | No | Sí | Sí | No |  | 1 | Paso (Tangente) |  | Horizontal | 1 |  |  | No |  |  | No | No |  | Sí | Sí | Metálica | 2 | Sí | No | No | No | No | 2 diagonales | No |  |  | No |  | No | [5 empty] | Pin / Espiga | Sí |  |  | 1 | 1 | 1 |  | No |  |  |  |  | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |  | No |  |  | No | No | No | No | No |  | No | No | No | No | No | [5 empty] | No | No | No |  | Avifauna en crucetas Poste inclinado | JPEG_20251025_091239_4182382632843980335.jpg,JPEG_20251025_091249_5122004194581270331.jpg,JPEG_20251025_091304_4860303914177016429.jpg | [26 empty] | JPEG_20251025_091239_4182382632843980335.jpg | JPEG_20251025_091249_5122004194581270331.jpg | JPEG_20251025_091304_4860303914177016429.jpg | [6 empty] | Q4 Q4GFD0027 | 0 | 0 | 0
173 | 2025-10-25 09:15:16 | PDVSA | Guafita | Q4 |  | Q4GFD0028 | 70142917 | -71053 | 70142917 | -71053 | [5 empty] | Poste | Metálicos | No | No | No | No | Sí | Sí | No |  | 1 | Paso (Tangente) |  | Horizontal | 1 |  |  | No |  |  | No | No |  | Sí | Sí | Metálica | 2 | Sí | No | No | No | No | una cruceta sin equipos | No |  |  | No |  | No | [5 empty] | Pin / Espiga | Sí |  |  | 1 | 1 | 1 |  | No |  |  |  |  | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |  | No |  |  | No | No | No | No | No |  | No | No | No | No | No | [5 empty] | No | No | No |  | nido de aves crucetas | JPEG_20251025_091523_8965582040725767122.jpg,JPEG_20251025_091855_8370889013806969010.jpg,JPEG_20251025_091921_5671181036986576662.jpg,JPEG_20251025_091936_7529841912806239466.jpg | [26 empty] | JPEG_20251025_091523_8965582040725767122.jpg | JPEG_20251025_091855_8370889013806969010.jpg | JPEG_20251025_091921_5671181036986576662.jpg | JPEG_20251025_091936_7529841912806239466.jpg | [5 empty] | Q4 Q4GFD0028 | 0 | 0 | 0
174 | 2025-10-25 09:22:46 | PDVSA | Guafita | Q4 |  | Q4GFD0029 |  |  | 70137 | -710542 | [5 empty] | Poste | Metálicos | No | No | No | No | Sí | No | No |  | 1 | Paso (Tangente) |  | Horizontal | 1 |  |  | No |  |  | No | No |  | Sí | Sí | Metálica | 1 | Sí | No | No | No | No |  | No |  |  | No |  | No | [5 empty] | Pin / Espiga | Sí |  |  | 1 | 1 | 1 |  | No |  |  |  |  | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |  | No |  |  | No | No | No | No | No |  | No | No | No | No | No | [5 empty] | No | No | No |  | nido en cruceta | JPEG_20251025_092620_8775113103360791379.jpg,JPEG_20251025_092638_1195070245723971890.jpg,JPEG_20251025_092645_7434143457920105209.jpg,JPEG_20251025_092811_8848723872954401028.jpg | [26 empty] | JPEG_20251025_092620_8775113103360791379.jpg | JPEG_20251025_092638_1195070245723971890.jpg | JPEG_20251025_092645_7434143457920105209.jpg | JPEG_20251025_092811_8848723872954401028.jpg | [5 empty] | Q4 Q4GFD0029 | 0 | 0 | 0
175 | 2025-10-25 09:29:29 | PDVSA | Guafita | Q4 |  | Q4GFD0030 | 70130583 | -710554267 | 7013 | -710555 | [5 empty] | Poste |  | No | No | No | No | Sí | Sí | No |  | 2 | Retención (Corte) |  | Horizontal | 3 |  |  | No |  |  | No | No |  | Sí | Sí | Metálica | 2 | Sí | No | No | No | No | 2 diagonales | No |  |  | No |  | No | [5 empty] | Ceramica (Aislador de suspensión) | Sí |  |  | 2 | 2 | 2 | un tipo Pin en fase del medio | Sí | 2 | 2 | 2 |  | Sí | Sí | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | Seccionador cerrado 003 | No |  |  | No | No | No | No | No |  | No | No | No | No | No | [5 empty] | No | No | No |  | hormigas en estructura y nido de aves en crucetas | JPEG_20251025_092934_946810695267793364.jpg,JPEG_20251025_093611_7177971408833115446.jpg,JPEG_20251025_093626_1166444368458710466.jpg | [26 empty] | JPEG_20251025_092934_946810695267793364.jpg | JPEG_20251025_093611_7177971408833115446.jpg | JPEG_20251025_093626_1166444368458710466.jpg | [6 empty] | Q4 Q4GFD0030 | 0 | 0 | 0
176 | 2025-10-25 09:39:42 | PDVSA | Guafita | Q4 |  | Q4GFD0031 | 70133383 | -71056915 | 70133383 | -71056915 | [5 empty] | Poste | Metálicos | No | No | No | No | Sí | No | No |  | 1 | Paso (Tangente) |  | Horizontal | 1 |  |  | No |  |  | No | No |  | Sí | Sí | Metálica | 1 | Sí | No | No | No | No | 1 diagonal | No |  |  | No |  | No | [5 empty] | Pin / Espiga | Sí |  |  | 1 | 1 | 1 |  | No |  |  |  |  | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |  | No |  |  | No | No | No | No | No |  | No | No | No | No | No | [5 empty] | No | No | No |  | vegetación en estructura | JPEG_20251025_094647_5909085588079673976.jpg,JPEG_20251025_094656_1037811774977583551.jpg,JPEG_20251025_094708_476166625761106304.jpg | [26 empty] | JPEG_20251025_094647_5909085588079673976.jpg | JPEG_20251025_094656_1037811774977583551.jpg | JPEG_20251025_094708_476166625761106304.jpg | [6 empty] | Q4 Q4GFD0031 | 0 | 0 | 0
177 | 2025-10-25 09:49:05 | PDVSA | Guafita | Q4 |  | Q4GFD0032 | 70136183 | -71058105 | 70136183 | -71058105 | [5 empty] | Poste | Metálicos | No | No | No | No | Sí | Sí | No |  | 2 | Retención (Corte) |  | Horizontal | 2 |  |  | No |  |  | No | No |  | Sí | Sí | Metálica | 2 | Sí | No | No | No | No | 4 diagonales | No |  |  | Sí | 1 | No | [5 empty] | Ceramica (Aislador de suspensión) | No |  |  | 2 | 2 | 2 | dos tipo pin | No |  |  |  |  | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |  | No |  |  | No | No | No | No | No |  | No | No | No | No | No | [5 empty] | No | No | No |  | nido de aves | JPEG_20251025_095232_3678063161844228276.jpg,JPEG_20251025_095242_2211081115216180483.jpg,JPEG_20251025_095253_5111331239543778450.jpg,JPEG_20251025_095300_1773866563731097901.jpg | [26 empty] | JPEG_20251025_095232_3678063161844228276.jpg | JPEG_20251025_095242_2211081115216180483.jpg | JPEG_20251025_095253_5111331239543778450.jpg | JPEG_20251025_095300_1773866563731097901.jpg | [5 empty] | Q4 Q4GFD0032 | 0 | 0 | 0
178 | 2025-10-25 09:54:15 | PDVSA | Guafita | Q4 |  | Q5GFD0033 | 70133733 | -710589617 | 70133 | -71059 | [5 empty] | Poste | Metálicos | No | No | No | No | Sí | Sí | No |  | 1 | Paso (Tangente) |  | Horizontal | 1 |  |  | No |  |  | No | No |  | Sí | Sí | Metálica | 2 | Sí | No | No | No | No | 4 diagonales | No |  |  | No |  | No | [5 empty] | Pin / Espiga | Sí |  |  | 1 | 1 | 1 |  | Sí | 1 | 1 | 1 | no están conectados | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |  | No |  |  | No | No | No | No | No |  | No | No | No | No | No | [5 empty] | No | No | No |  |  | JPEG_20251025_095818_7241161047362532744.jpg,JPEG_20251025_095838_3730381581244512194.jpg | [26 empty] | JPEG_20251025_095818_7241161047362532744.jpg | JPEG_20251025_095838_3730381581244512194.jpg | [7 empty] | Q4 Q5GFD0033 | 0 | 0 | 0
179 | 2025-10-25 10:01:12 | PDVSA | Guafita | Q4 |  | Q4GFD0034 | 70130883 | -7105976 | 7013 | -710598 | [5 empty] | Poste | Metálicos | No | No | No | No | Sí | Sí | No |  | 1 | Retención (Corte) | cambio de dirección |  | 2 |  |  | No |  |  | No | No |  | Sí | Sí | Metálica | 5 | Sí | No | No | No | No | 6 Diagonales | No |  |  | Sí | 2 | Sí |  | 2 |  |  |  | Pin / Espiga | No |  |  | 2 | 2 | 2 |  | No |  |  |  |  | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |  | No |  |  | No | No | No | No | No |  | No | No | No | No | No | [5 empty] | No | No | No |  | poste inclinado | JPEG_20251025_100543_5221306944084807368.jpg,JPEG_20251025_100640_35173246250087515.jpg | [26 empty] | JPEG_20251025_100543_5221306944084807368.jpg | JPEG_20251025_100640_35173246250087515.jpg | [7 empty] | Q4 Q4GFD0034 | 0 | 0 | 2
180 | 2025-10-25 10:07:15 | PDVSA | Guafita | Q4 |  | Q4GFD0035 | 7011415 | -710605033 | 70114 | -710605 | [5 empty] | Poste | Metálicos | No | No | No | No | Sí | Sí | No |  | 1 | Paso (Tangente) |  | Horizontal | 1 |  |  | No |  |  | No | No |  | Sí | Sí | Metálica | 1 | Sí | No | No | No | No | 2 diagonales | No |  |  | No |  | No | [6 empty] | No |  |  | 1 | 1 | 1 |  | No |  |  |  |  | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |  | No |  |  | No | No | No | No | No |  | No | No | No | No | No | [5 empty] | No | No | No |  |  | JPEG_20251025_100843_2225126529102339243.jpg,JPEG_20251025_101029_6565467764493160117.jpg,JPEG_20251025_101037_5905994210833479340.jpg | [26 empty] | JPEG_20251025_100843_2225126529102339243.jpg | JPEG_20251025_101029_6565467764493160117.jpg | JPEG_20251025_101037_5905994210833479340.jpg | [6 empty] | Q4 Q4GFD0035 | 0 | 0 | 0
181 | 2025-10-25 10:11:03 | PDVSA | Guafita | Q4 |  | Q4GFD0036 | 7010045 | -710611417 | 70101 | -710612 | [5 empty] | Poste | Metálicos | No | No | No | No | Sí | Sí | No |  | 1 | Retención (Corte) | Cambio de dirección | Horizontal | 2 |  |  | No |  |  | No | No |  | Sí | Sí | Metálica | 2 | Sí | No | No | No | No | 4 diagonales | No |  |  | Sí | 3 | No |  | 2 |  |  |  | Ceramica (Aislador de suspensión) | No |  |  | 2 | 2 | 2 | dos tipo pin | No |  |  |  |  | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |  | No |  |  | No | No | No | No | No |  | No | No | No | No | No | [5 empty] | No | No | No |  | Energizado de aquí hacia abajo por el Q8 | JPEG_20251025_101212_7548644401517352850.jpg,JPEG_20251025_101407_7093559391477531761.jpg,JPEG_20251025_101535_1287067990478434917.jpg,JPEG_20251025_101550_373494236177157008.jpg | [26 empty] | JPEG_20251025_101212_7548644401517352850.jpg | JPEG_20251025_101407_7093559391477531761.jpg | JPEG_20251025_101535_1287067990478434917.jpg | JPEG_20251025_101550_373494236177157008.jpg | [5 empty] | Q4 Q4GFD0036 | 0 | 0 | 2
182 | 2025-10-25 10:18:04 | Guafita | Guafita | Q4 |  | Q4GFD0038 | 70088517 | -710623483 | 70089 | -710623 | [5 empty] | Poste | Metálicos | No | No | No | No | Sí | Sí | No |  | 1 | Paso (Tangente) |  | Horizontal | 1 |  |  | No |  |  | No | No |  | Sí | Sí | Metálica | 4 | Sí | No | No | No | No | 7 Diagonales | No |  |  | No |  | No | [5 empty] | Pin / Espiga | No |  |  | 1 | 1 | 1 |  | Sí | 1 | 1 | 1 |  | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |  | No |  |  | No | No | No | No | No |  | No | No | No | No | No | [5 empty] | No | No | No |  |  | JPEG_20251025_102121_511813442360088002.jpg,JPEG_20251025_102143_5590435399918521184.jpg | [26 empty] | JPEG_20251025_102121_511813442360088002.jpg | JPEG_20251025_102143_5590435399918521184.jpg | [7 empty] | Q4 Q4GFD0038 | 0 | 0 | 0
183 | 2025-10-25 10:22:50 | PDVSA | Guafita | Q4 |  | Q4GFD0037 | 700895 | -71062215 | 70889 | -710623 | [5 empty] | Poste | Metálicos | No | No | No | No | Sí | No | No | [8 empty] | No |  |  | No | No |  | No | No |  |  | No | No | No | No | No |  | No |  |  | No |  | No | [6 empty] | No | [6 empty] | No |  |  |  |  | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |  | No |  |  | No | No | No | No | No |  | No | No | No | No | No | [5 empty] | No | No | No |  | poste desnudo | JPEG_20251025_102729_4020738860051506741.jpg | [26 empty] | JPEG_20251025_102729_4020738860051506741.jpg | [8 empty] | Q4 Q4GFD0037 | 0 | 0 | 0
184 | 2025-10-25 10:24:24 | PDVSA | Guafita | Q4 |  | Q4GFD0039 | 700876 | -71062245 | 70088 | -710624 | [7 empty] | No | No | No | No | Sí | No | No | [8 empty] | No |  |  | No | No |  | Sí | Sí | Metálica | 2 | Sí | No | No | No | No | 2 diagonales | No |  |  | No |  | No | [6 empty] | No | [6 empty] | No |  |  |  |  | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |  | Sí |  |  | No | No | Sí | No | No |  | No | No | No | No | No | [5 empty] | No | No | No |  | Poste sin conexión | JPEG_20251025_102618_831526245943564664.jpg,JPEG_20251025_102653_7085322751696074795.jpg | [26 empty] | JPEG_20251025_102618_831526245943564664.jpg | JPEG_20251025_102653_7085322751696074795.jpg | [7 empty] | Q4 Q4GFD0039 | 0 | 0 | 0
185 | 2025-10-25 10:29:37 | PDVSA | Guafita | Q4 |  | Q4GFD0040 | 70082733 | -710629467 | 70082733 | -710629467 | [5 empty] | Poste | Metálicos | No | No | No | No | Sí | No | No |  | 1 | Paso (Tangente) |  |  | 1 |  |  | No |  |  | No | No |  | Sí | Sí | Metálica | 1 | Sí | No | No | No | No | 2 diagonales | No |  |  | No |  | No | [5 empty] | Pin / Espiga | No |  |  | 1 | 1 | 1 |  | No |  |  |  |  | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |  | No |  |  | No | No | No | No | No |  | No | No | No | No | No | [5 empty] | No | No | No |  |  | JPEG_20251025_103211_9004274903902754748.jpg,JPEG_20251025_103222_245943336341358980.jpg | [26 empty] | JPEG_20251025_103211_9004274903902754748.jpg | JPEG_20251025_103222_245943336341358980.jpg | [7 empty] | Q4 Q4GFD0040 | 0 | 0 | 0
186 | 2025-10-25 10:32:32 | PDVSA | Guafita | Q4 |  | Q4GFD0041 | 7008295 | -710630167 | 70082 | -71063 | [5 empty] | Poste | Metálicos | No | No | No | No | Sí | No | No |  | 1 | Terminal (Remate) | conexión a variadores | Horizontal |  |  |  | No |  |  | No | No |  | Sí | Sí | Metálica | 3 | Sí | No | No | No | No | 5 diagonales | No |  |  | No |  | No | [6 empty] | No | [6 empty] | Sí | 1 | 1 | 1 |  | Sí | Sí | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |  | Sí | Premoldeados |  | Sí | No | Sí | Sí | No | tubería de soltó del poste | No | No | No | No | No | [5 empty] | No | No | No |  |  | JPEG_20251025_103245_5737038193832955492.jpg,JPEG_20251025_103257_7575878814158890999.jpg,JPEG_20251025_103336_4991380446672079591.jpg,JPEG_20251025_103350_1300376751755788824.jpg,JPEG_20251025_103412_8754330039186190391.jpg,JPEG_20251025_103447_9065939783753310077.jpg | [26 empty] | JPEG_20251025_103245_5737038193832955492.jpg | JPEG_20251025_103257_7575878814158890999.jpg | JPEG_20251025_103336_4991380446672079591.jpg | JPEG_20251025_103350_1300376751755788824.jpg | JPEG_20251025_103412_8754330039186190391.jpg | JPEG_20251025_103447_9065939783753310077.jpg |  |  |  | Q4 Q4GFD0041 | 0 | 0 | 0
187 | 2025-10-25 10:38:52 | PDVSA | Guafita | Q4 |  | Q4GFD0042 | 700784 | -710634583 | 70078 | -710635 | [5 empty] | Poste | Metálicos | No | No | No | No | Sí | No | No |  | 1 | Paso (Tangente) |  | Horizontal | 1 |  |  | No |  |  | No | No |  | Sí | Sí | Metálica | 2 | Sí | No | No | No | No |  | No |  |  | Sí | 1 | No |  | 1 |  |  |  | Pin / Espiga | Sí |  |  | 1 | 1 | 1 |  | No |  |  |  |  | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |  | No |  |  | No | No | No | No | No |  | No | No | No | No | No | [5 empty] | No | No | No |  | vegetación en retenidas | JPEG_20251025_104508_1054865930664930836.jpg,JPEG_20251025_104526_2403549511152925711.jpg,JPEG_20251025_104533_6631182436722500047.jpg | [26 empty] | JPEG_20251025_104508_1054865930664930836.jpg | JPEG_20251025_104526_2403549511152925711.jpg | JPEG_20251025_104533_6631182436722500047.jpg | [6 empty] | Q4 Q4GFD0042 | 0 | 0 | 1
188 | 2025-10-25 10:47:01 | PDVSA | Guafita | Q4 |  | Q4GFD0043 | 70067567 | -7106464 | 70067 | -710647 | [5 empty] | Poste | Metálicos | No | No | No | No | Sí | Sí | No |  | 1 | Retención (Corte) | cambio de direccion | Horizontal | 2 |  |  | No |  |  | No | No |  | Sí | Sí | Metálica | 2 | Sí | No | No | No | No | 4 diagonales | No |  |  | Sí | 3 | No |  | 3 |  |  |  | Ceramica (Aislador de suspensión) | No |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 tipo pin | No |  |  |  |  | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |  | No |  |  | No | No | No | No | No |  | No | No | No | No | No | [5 empty] | No | No | No |  | nido de avesb | JPEG_20251025_105340_1559972982738578431.jpg,JPEG_20251025_105355_3230157982554597925.jpg,JPEG_20251025_105405_1226080941140542216.jpg | [26 empty] | JPEG_20251025_105340_1559972982738578431.jpg | JPEG_20251025_105355_3230157982554597925.jpg | JPEG_20251025_105405_1226080941140542216.jpg | [6 empty] | Q4 Q4GFD0043 | 0 | 0 | 3
189 | 2025-10-25 10:56:24 | PDVSA | Guafita | Q4 |  | Q4GFD0044 | 70063133 | -710660833 | 70063 | -710661 | [5 empty] | Torre | Metálicos | No | No | No | No | Sí | Sí | No |  | 2 | Retención (Corte) |  | Horizontal | 2 |  |  | No |  |  | No | No |  | Sí | Sí | Metálica | 3 | Sí | No | No | No | No | 6 diagonales | No |  |  | No |  | No | [5 empty] | Ceramica (Aislador de suspensión) | Sí |  |  | 2 | 2 | 2 |  | No | 1 | 1 | 1 |  | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |  | No |  |  | No | No | No | No | No |  | No | No | No | No | No | [5 empty] | No | No | No |  | palma cerca de la linea | JPEG_20251025_110251_5774233701748006723.jpg,JPEG_20251025_110308_2774695844322842870.jpg,JPEG_20251025_110321_9057831300576042680.jpg | [26 empty] | JPEG_20251025_110251_5774233701748006723.jpg | JPEG_20251025_110308_2774695844322842870.jpg | JPEG_20251025_110321_9057831300576042680.jpg | [6 empty] | Q4 Q4GFD0044 | 0 | 0 | 0
190 | 2025-10-25 11:05:17 | PDVSA | Guafita | Q4 |  | Q4GFD0045 | 700561 | -710671517 | 700561 | -710671517 | [5 empty] | Poste | Metálicos | No | No | No | No | Sí | Sí | No |  | 1 | Paso (Tangente) |  | Horizontal | 1 |  |  | No |  |  | No | No |  | Sí | Sí | Metálica | 1 | Sí | No | No | No | No | 2 diagonales | No |  |  | No |  | No | [5 empty] | Pin / Espiga | Sí |  |  | 1 | 1 | 1 |  | No |  |  |  |  | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |  | No |  |  | No | No | No | No | No |  | No | No | No | No | No | [5 empty] | No | No | No |  | Nido de aves en Cruceta | JPEG_20251025_110708_207919416135957695.jpg,JPEG_20251025_110739_3753060935885551333.jpg,JPEG_20251025_110746_6947509296920794726.jpg | [26 empty] | JPEG_20251025_110708_207919416135957695.jpg | JPEG_20251025_110739_3753060935885551333.jpg | JPEG_20251025_110746_6947509296920794726.jpg | [6 empty] | Q4 Q4GFD0045 | 0 | 0 | 0
191 | 2025-10-25 11:11:10 | PDVSA | Guafita | Q4 |  | Q4GFD0046 |  |  | 70063 | -710686 | [5 empty] | Poste | Metálicos | No | No | No | No | Sí | No | No |  | 2 | Retención (Corte) | cambio de dirección | Horizontal | 2 |  |  | No |  |  | No | No |  | Sí | Sí | Metálica | 2 | Sí | No | No | No | No |  | No |  |  | No |  | No | [6 empty] | Sí |  |  | 2 | 2 | 2 | un aislador tipo pin | No |  |  |  |  | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |  | No |  |  | No | No | No | No | No |  | No | No | No | No | No | [5 empty] | No | No | No |  | estructura inclinada | JPEG_20251025_111609_2183220968227403286.jpg,JPEG_20251025_111626_7175346697273415388.jpg,JPEG_20251025_111643_2537073299074833170.jpg,JPEG_20251025_111653_861987433565703573.jpg | [26 empty] | JPEG_20251025_111609_2183220968227403286.jpg | JPEG_20251025_111626_7175346697273415388.jpg | JPEG_20251025_111643_2537073299074833170.jpg | JPEG_20251025_111653_861987433565703573.jpg | [5 empty] | Q4 Q4GFD0046 | 0 | 0 | 0
192 | 2025-10-25 11:19:43 | PDVSA | Guafita | Q4 |  | Q4GFD0047 | 700703 | -710699867 | 7007 | -71.07 | [5 empty] | Poste | Metálicos | No | No | No | No | Sí | Sí | No |  | 1 | Retención (Corte) |  | Horizontal | 2 |  |  | No |  |  | No | No |  | Sí | Sí | Metálica |  | Sí | No | No | No | No | 4 Diagonales | No |  |  | No |  | No | [5 empty] | Ceramica (Aislador de suspensión) | No |  |  | 2 | 2 | 2 | un tipo pin | No |  |  |  |  | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |  | No |  |  | No | No | No | No | No |  | No | No | No | No | No | [5 empty] | No | No | No |  | vegetacion cerca a la linea | JPEG_20251025_112442_2531581665003745411.jpg,JPEG_20251025_112500_389420921683151930.jpg,JPEG_20251025_112516_5991612467436146603.jpg | [26 empty] | JPEG_20251025_112442_2531581665003745411.jpg | JPEG_20251025_112500_389420921683151930.jpg | JPEG_20251025_112516_5991612467436146603.jpg | [6 empty] | Q4 Q4GFD0047 | 0 | 0 | 0
193 | 2025-10-25 11:26:06 | PDVSA | Guafita | Q4 |  | Q4GFD0048 | 70074617 | -710712333 | 70074 | -710712 | [5 empty] | Poste | Metálicos | No | No | No | No | Sí | Sí | No |  | 1 | Retención (Corte) | cambio de dirección | Horizontal | 1 |  |  | No |  |  | No | No |  | Sí | Sí | Metálica | 3 | Sí | No | No | No | No | 6 diagonales | No |  |  | Sí | 3 | No |  | 3 |  |  | estructura bastante inclinada | Ceramica (Aislador de suspensión) | No |  |  | 2 | 2 | 2 | aisladores sucios | Sí | 1 | 1 | 1 |  | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |  | No |  |  | No | No | No | No | No |  | No | No | No | No | No | [5 empty] | No | No | No |  |  | JPEG_20251025_113218_1899782204395643058.jpg,JPEG_20251025_113234_7963801037082046581.jpg,JPEG_20251025_113246_1593432130261631721.jpg,JPEG_20251025_113300_5499769306047029666.jpg,JPEG_20251025_113308_5941552239565307650.jpg | [26 empty] | JPEG_20251025_113218_1899782204395643058.jpg | JPEG_20251025_113234_7963801037082046581.jpg | JPEG_20251025_113246_1593432130261631721.jpg | JPEG_20251025_113300_5499769306047029666.jpg | JPEG_20251025_113308_5941552239565307650.jpg |  |  |  |  | Q4 Q4GFD0048 | 0 | 1 | 3
194 | 2025-10-25 11:35:09 | PDVSA | Guafita | Q4 |  | Q4GFD0049 | 700736 | -710726433 | 700736 | -710726433 | [5 empty] | Poste | Metálicos | No | No | No | No | Sí | No | No |  | 1 | Paso (Tangente) |  | Horizontal | 1 |  |  | No |  |  | No | No |  | Sí | Sí | Metálica | 2 | Sí | No | No | No | No | 4 diagonales | No |  |  | Sí | 1 | No |  | 1 |  |  |  | Pin / Espiga | Sí |  |  | 2 | 2 | 2 |  | No |  |  |  |  | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |  | No |  |  | No | No | No | No | No |  | No | No | No | No | No | [5 empty] | No | No | No |  |  | JPEG_20251025_113823_6732066049709915563.jpg,JPEG_20251025_113850_6229397518432617326.jpg,JPEG_20251025_113919_8340919287962985402.jpg | [26 empty] | JPEG_20251025_113823_6732066049709915563.jpg | JPEG_20251025_113850_6229397518432617326.jpg | JPEG_20251025_113919_8340919287962985402.jpg | [6 empty] | Q4 Q4GFD0049 | 0 | 0 | 1
195 | 2025-10-25 11:43:38 | PDVSA | Guafita | Q4 |  | Q4GFD0050 | 70072267 | -710737583 | 70072267 | -710737583 | [5 empty] | Poste | Metálicos | No | No | No | No | Sí | Sí | No |  | 1 | Paso (Tangente) |  |  | 2 |  |  | No |  |  | No | No |  | Sí | Sí | Metálica | 4 | Sí | No | No | No | No | 8 diagonales | No |  |  | Sí | 1 | No |  | 1 |  |  |  | Pin / Espiga | No |  |  | 2 | 2 | 2 |  | Sí | 1 |  | 1 |  | Sí | No | No | No | No | No | Sí | Sí | No | No | No | No | Sí | No | No | No | No | No | un cortacircuitos no tiene fusible, un DPS no está conectado | No |  |  | No | No | No | No | No |  | Cable desnudo | No | Sí | Sí | No | [5 empty] | No | No | No |  |  | JPEG_20251025_114832_1964730444228673468.jpg,JPEG_20251025_114856_3848515902184967210.jpg,JPEG_20251025_114918_1057005640464865385.jpg,JPEG_20251025_115014_2683635175293642226.jpg,JPEG_20251025_115023_6880831598779936230.jpg | [26 empty] | JPEG_20251025_114832_1964730444228673468.jpg | JPEG_20251025_114856_3848515902184967210.jpg | JPEG_20251025_114918_1057005640464865385.jpg | JPEG_20251025_115014_2683635175293642226.jpg | JPEG_20251025_115023_6880831598779936230.jpg |  |  |  |  | Q4 Q4GFD0050 | 0 | 0 | 1
196 | 2025-10-25 11:54:23 | PDVSA | Guafita | Q4 |  | Q4GFD0051 | 7006835 | -7107506 | 7006835 | -7107506 | [5 empty] | Poste | Metálicos | No | No | No | No | Sí | Sí | No |  | 1 | Paso (Tangente) |  |  | 1 |  |  | No |  |  | No | No |  | Sí | Sí | Metálica | 2 | Sí | No | No | No | No |  | No |  |  | No |  | No | [5 empty] | Pin / Espiga | Sí |  |  | 1 | 1 | 1 |  | No |  |  |  | 2 dps sin conectar | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |  | No |  |  | No | No | No | No | No |  | No | No | No | No | No |  |  |  | tiene una bajante de PT de los equipos que estaban antes en la cruceta inferior |  | No | No | No |  |  | JPEG_20251025_120152_2578248857090347142.jpg,JPEG_20251025_120158_2942577353281119622.jpg,JPEG_20251025_120210_4707634949680504519.jpg | [26 empty] | JPEG_20251025_120152_2578248857090347142.jpg | JPEG_20251025_120158_2942577353281119622.jpg | JPEG_20251025_120210_4707634949680504519.jpg | [6 empty] | Q4 Q4GFD0051 | 0 | 0 | 0
197 | 2025-10-25 12:06:19 | PDVSA | Guafita | Q4 |  | Q4GFD0052 | 70065083 | -710761833 | 70065083 | -710761833 | [5 empty] | Poste | Metálicos | No | No | No | No | Sí | Sí | No |  | 1 | Paso (Tangente) |  | Horizontal | 1 |  |  | No |  |  | No | No |  | Sí | Sí | Metálica | 1 | Sí | No | No | No | No | 2 diagonales | No |  |  | No |  | No | [5 empty] | Pin / Espiga | Sí |  |  | 1 | 1 | 1 |  | No |  |  |  |  | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |  | No |  |  | No | No | No | No | No |  | No | No | No | No | No | [5 empty] | No | No | No |  |  | JPEG_20251025_120840_3954606407523623129.jpg,JPEG_20251025_120849_4601124823436533066.jpg,JPEG_20251025_120855_3174689433071894749.jpg,JPEG_20251025_120909_2880708229489534006.jpg | [26 empty] | JPEG_20251025_120840_3954606407523623129.jpg | JPEG_20251025_120849_4601124823436533066.jpg | JPEG_20251025_120855_3174689433071894749.jpg | JPEG_20251025_120909_2880708229489534006.jpg | [5 empty] | Q4 Q4GFD0052 | 0 | 0 | 0
198 | 2025-10-25 12:12:32 | PDVSA | Guafita | Q4 | tienes derivación hacia comunidad | Q4GFD0053 | 70061007 | -710774442 | 70061007 | -710774442 | [5 empty] | Poste | Metálicos | No | No | No | No | Sí | Sí | No | Seccionador M004 | 1 | Retención (Corte) | derivación hacia comunidad | Horizontal | 2 |  |  | No |  |  | No | No |  | Sí | Sí | Metálica | 4 | Sí | No | No | No | No | 6 diagonales | No |  |  | Sí | 2 | No | 2 |  |  |  | estructura inclinada | Ceramica (Aislador de suspensión) | Sí |  |  | 2 | 2 | 2 | hacia comunidad salen 4 xfase polímericos | Sí | 2 | 2 | 2 |  | Sí | Sí | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | seccionador cerrado | No |  |  | No | No | No | No | No |  | No | No | No | No | No | [5 empty] | No | No | No |  |  | JPEG_20251025_121711_7588155696743020951.jpg,JPEG_20251025_121730_7013217133488437519.jpg,JPEG_20251025_121736_9011802865468207420.jpg,JPEG_20251025_121745_2381497096965265580.jpg | [26 empty] | JPEG_20251025_121711_7588155696743020951.jpg | JPEG_20251025_121730_7013217133488437519.jpg | JPEG_20251025_121736_9011802865468207420.jpg | JPEG_20251025_121745_2381497096965265580.jpg | [5 empty] | Q4 Q4GFD0053 | 0 | 2 | 0
199 | 2025-10-25 14:23:05 | PDVSA | Guafita | Q4 |  | Q4GFD0054 | 7005485 | -710779715 | 7005485 | -710779715 | [5 empty] | Poste | Metálicos | No | No | No | No | Sí | Sí | No |  | 1 | Retención (Corte) | cambio de dirección | Horizontal | 2 |  |  | No |  |  | No | No |  | Sí | Sí | Metálica | 1 | Sí | No | No | No | No |  | No |  |  | Sí | 3 | No |  | 3 |  |  | estructura inclinada | Ceramica (Aislador de suspensión) | No |  |  | 2 | 2 | 2 |  | No |  |  |  |  | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |  | No |  |  | No | No | No | No | No |  | No | No | No | No | No | [5 empty] | No | No | No |  |  | JPEG_20251025_142922_5182700489518608719.jpg,JPEG_20251025_142941_3365130920488256406.jpg,JPEG_20251025_143019_7571109251809078754.jpg | [26 empty] | JPEG_20251025_142922_5182700489518608719.jpg | JPEG_20251025_142941_3365130920488256406.jpg | JPEG_20251025_143019_7571109251809078754.jpg | [6 empty] | Q4 Q4GFD0054 | 0 | 1 | 3
200 | 2025-10-25 14:33:11 | PDVSA | Guafita | Q4 |  | Q4GFD0055 | 70048668 | -710787799 | 70048668 | -710787799 | [5 empty] | Poste | Metálicos | No | No | No | No | Sí | Sí | No |  | 1 | Retención (Corte) | cambio de dirección | Horizontal | 2 |  |  | No |  |  | No | No |  | Sí | Sí | Metálica | 3 | Sí | No | No | No | No | 6 diagonales | No |  |  | Sí | 3 | No |  | 3 |  |  | poste inclinado | Ceramica (Aislador de suspensión) | Sí |  |  | 2 | 2 | 2 | un tipo pin | Sí | 2 | 2 | 2 |  | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |  | No |  |  | No | No | No | No | No |  | No | No | No | No | No | [5 empty] | No | No | No |  | nido aves en crucetas de linea | JPEG_20251025_143612_2654007139694126932.jpg,JPEG_20251025_143638_8508350761575449500.jpg,JPEG_20251025_143703_6008553093120299174.jpg | [26 empty] | JPEG_20251025_143612_2654007139694126932.jpg | JPEG_20251025_143638_8508350761575449500.jpg | JPEG_20251025_143703_6008553093120299174.jpg | [6 empty] | Q4 Q4GFD0055 | 0 | 1 | 3
201 | 2025-10-25 14:38:23 | PDVSA | Guafita | Q4 |  | Q4GFD0056 | 7003435 | -710793133 | 7003435 | -710793133 | [5 empty] | Poste | Metálicos | No | No | No | No | Sí | Sí | No |  | 1 | Paso (Tangente) |  | Horizontal | 1 |  |  | No |  |  | No | No |  | Sí | Sí | Metálica | 1 | Sí | No | No | No | No | 2 diagonales | No |  |  | No |  | No | [5 empty] | Pin / Espiga | Sí |  |  | 1 | 1 | 1 |  | No |  |  |  |  | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |  | No |  |  | No | No | No | No | No |  | No | No | No | No | No | [5 empty] | No | No | No |  |  | JPEG_20251025_144122_8317740751052959850.jpg,JPEG_20251025_144135_8727513941645900412.jpg,JPEG_20251025_144149_3034269992235646188.jpg | [26 empty] | JPEG_20251025_144122_8317740751052959850.jpg | JPEG_20251025_144135_8727513941645900412.jpg | JPEG_20251025_144149_3034269992235646188.jpg | [6 empty] | Q4 Q4GFD0056 | 0 | 0 | 0
202 | 2025-10-25 14:42:52 | PDVSA | Guafita | Q4 |  | Q4GFD0057 | 7002175 | -710797167 | 7002175 | -710797167 | [5 empty] | Poste | Metálicos | No | No | No | No | Sí | Sí | No |  | 1 | Paso (Tangente) |  | Horizontal | 1 |  |  | No |  |  | No | No |  | Sí | Sí | Metálica |  | Sí | No | No | No | No |  | No |  |  | No |  | No | [5 empty] | Pin / Espiga | Sí |  |  | 1 | 1 | 1 |  | No |  |  |  |  | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |  | No |  |  | No | No | No | No | No |  | No | No | No | No | No | [5 empty] | No | No | No |  |  | JPEG_20251025_144536_8101738541189535804.jpg,JPEG_20251025_144556_3987508970538156229.jpg,JPEG_20251025_144607_8297962751116729477.jpg,JPEG_20251025_144648_4350713406189812430.jpg | [26 empty] | JPEG_20251025_144536_8101738541189535804.jpg | JPEG_20251025_144556_3987508970538156229.jpg | JPEG_20251025_144607_8297962751116729477.jpg | JPEG_20251025_144648_4350713406189812430.jpg | [5 empty] | Q4 Q4GFD0057 | 0 | 0 | 0
203 | 2025-10-25 14:47:23 | PDVSA | Guafita | Q4 |  | Q4GFD0058 | 70008267 | -710802517 | 70008267 | -710802517 | [5 empty] | Poste | Metálicos | No | No | No | No | Sí | Sí | No | cambio de dirección | 1 | Retención (Corte) |  |  | 2 |  |  | No |  |  | No | No |  | Sí | Sí | Metálica | 2 | Sí | No | No | No | No | 4 diagonales | No |  |  | Sí | 3 | Sí | 1 | 1 |  |  |  | Ceramica (Aislador de suspensión) | Sí |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 tipo pin | No |  |  |  |  | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |  | No |  |  | No | No | No | No | No |  | No | No | No | No | No | [5 empty] | No | No | No |  | nido de aves en cruceta | JPEG_20251025_145000_7378082609392523184.jpg,JPEG_20251025_145016_4697475706418478420.jpg,JPEG_20251025_135022_8874156569328441755.jpg | [26 empty] | JPEG_20251025_145000_7378082609392523184.jpg | JPEG_20251025_145016_4697475706418478420.jpg | JPEG_20251025_135022_8874156569328441755.jpg | [6 empty] | Q4 Q4GFD0058 | 0 | 1 | 1
204 | 2025-10-25 13:51:37 | PDVSA | Guafita | Q4 |  | Q4GFD0059 | 69996339 | -710804466 | 69996339 | -710804466 | [5 empty] | Poste | Metálicos | No | No | No | No | Sí | Sí | No |  | 1 | Paso (Tangente) |  | Horizontal | 2 |  |  | No |  |  | No | No |  | Sí | Sí | Metálica |  | Sí | No | No | No | No | 4 diagonales | No |  |  | Sí | 3 | No |  | 3 |  |  | estructura Inclinada | Ceramica (Aislador de suspensión) | Sí |  |  | 2 | 2 | 2 | dos tipo Pin en cruceta | No |  |  |  |  | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |  | No |  |  | No | No | No | No | No |  | No | No | No | No | No | [5 empty] | No | No | No |  |  | JPEG_20251025_145354_3087464464474139189.jpg,JPEG_20251025_145402_7212909446426971597.jpg,JPEG_20251025_145409_8970490166050546429.jpg | [26 empty] | JPEG_20251025_145354_3087464464474139189.jpg | JPEG_20251025_145402_7212909446426971597.jpg | JPEG_20251025_145409_8970490166050546429.jpg | [6 empty] | Q4 Q4GFD0059 | 0 | 1 | 3
205 | 26/10/2025 8:34 | PDVSA | Guafita | Q4 |  | Q4GFD0060 | [9 empty] | Poste | Concreto | No | No | No | No | No | No | No |  | 1 | Retención (Corte) | cambio de dirección .conductor 4/0 | Horizontal | 2 |  |  | No |  |  | No | No |  | Sí | Sí | Metálica | 2 | Sí | No | No | No | No | 4 díagonales | No |  |  | Sí | 3 | No |  | 3 |  |  | poste inclinado | Ceramica (Aislador de suspensión) | No |  |  | 2 | 2 | 2 | dos tipo pin en crucetas | No |  |  |  |  | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |  | No |  |  | No | No | No | No | No |  | No | No | No | No | No | [5 empty] | No | No | No |  |  | JPEG_20251026_085952_5814831449356965524.jpg,JPEG_20251026_090016_7284015471073986866.jpg,JPEG_20251026_090038_7306449524749180109.jpg,JPEG_20251026_090052_6835207416722551569.jpg,JPEG_20251026_080107_64190948928020566.jpg,JPEG_20251026_080125_2333321054739303576.jpg | [26 empty] | JPEG_20251026_085952_5814831449356965524.jpg | JPEG_20251026_090016_7284015471073986866.jpg | JPEG_20251026_090038_7306449524749180109.jpg | JPEG_20251026_090052_6835207416722551569.jpg | JPEG_20251026_080107_64190948928020566.jpg | JPEG_20251026_080125_2333321054739303576.jpg |  |  |  | Q4 Q4GFD0060 | 0 | 1 | 3
206 | 26/10/2025 8:02 | PDVSA | Guafita | Q4 |  | Q4GFD0061 | 69986 | -7107999 | 69986 | -7107999 | [5 empty] | Poste | Metálicos | No | No | No | No | Sí | Sí | No |  | 1 | Retención (Corte) |  | Horizontal | 2 |  |  | No |  |  | No | No |  | Sí | Sí | Metálica | 3 | Sí | No | No | No | No | 6 Diagonales | No |  |  | Sí | 3 | No |  | 2 |  |  | estructura Inclinada | Ceramica (Aislador de suspensión) | No |  |  | 2 | 2 | 2 | dos tipo Pin | Sí | 1 | 1 | 1 |  | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | DPS roto | No |  |  | No | No | No | No | No |  | No | No | No | No | No | [5 empty] | No | No | No |  | están empezando a construir nido las aves cambio de dirección costado izquierdo de la via | JPEG_20251026_090544_330678798784497253.jpg,JPEG_20251026_090609_8893700399043044887.jpg,JPEG_20251026_090629_2033303451359136725.jpg,JPEG_20251026_090723_6485875942439047832.jpg | [26 empty] | JPEG_20251026_090544_330678798784497253.jpg | JPEG_20251026_090609_8893700399043044887.jpg | JPEG_20251026_090629_2033303451359136725.jpg | JPEG_20251026_090723_6485875942439047832.jpg | [5 empty] | Q4 Q4GFD0061 | 0 | 1 | 2
207 | 26/10/2025 9:10 | PDVSA | Guafita | Q4 |  | Q4GFD0062 | 69978833 | -71078935 | 69978 | -710789 | [5 empty] | Poste | Metálicos | No | No | No | No | Sí | Sí | No |  | 1 | Paso (Tangente) |  | Horizontal | 1 |  |  | No |  |  | No | No |  | Sí | Sí | Metálica | 1 | Sí | No | No | No | No | 2 diagonales | No |  |  | No |  | No | [5 empty] | Pin / Espiga | Sí |  |  | 1 | 1 | 1 |  | No |  |  |  |  | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |  | No |  |  | No | No | No | No | No |  | No | No | No | No | No | [5 empty] | No | No | No |  |  | JPEG_20251026_091205_6781428766576826384.jpg,JPEG_20251026_081224_5291139042946707231.jpg,JPEG_20251026_091303_495232117009058362.jpg | [26 empty] | JPEG_20251026_091205_6781428766576826384.jpg | JPEG_20251026_081224_5291139042946707231.jpg | JPEG_20251026_091303_495232117009058362.jpg | [6 empty] | Q4 Q4GFD0062 | 0 | 0 | 0
208 | 26/10/2025 9:13 | PDVSA | Guafita | Q4 |  | Q4GFD0063 | 69971967 | -710778683 | 69971 | -710778 | [5 empty] | Poste | Metálicos | No | No | No | No | Sí | Sí | No |  | 1 | Paso (Tangente) |  | Horizontal | 1 |  |  | No |  |  | No | No |  | Sí | Sí | Metálica | 1 | Sí | No | No | No | No | dos diagonales | No |  |  | No |  | No | [5 empty] | Pin / Espiga | Sí |  |  | 1 | 1 | 1 |  | No |  |  |  |  | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |  | No |  |  | No | No | No | No | No |  | No | No | No | No | No | [5 empty] | No | No | No |  |  | JPEG_20251026_091720_1846699861313195448.jpg,JPEG_20251026_091737_2709844361999675613.jpg,JPEG_20251026_091805_6783720419403053702.jpg | [26 empty] | JPEG_20251026_091720_1846699861313195448.jpg | JPEG_20251026_091737_2709844361999675613.jpg | JPEG_20251026_091805_6783720419403053702.jpg | [6 empty] | Q4 Q4GFD0063 | 0 | 0 | 0
209 | 26/10/2025 9:19 | PDVSA | Guafita | Q4 |  | Q4GFD0064 | 6996435 | -710767183 | 69965 | -710767 | [5 empty] | Poste | Metálicos | No | No | No | No | Sí | Sí | No |  | 1 | Paso (Tangente) |  |  | 1 |  |  | No |  |  | No | No |  | Sí | Sí | Metálica | 2 | Sí | No | No | No | No | 4 díagonales | No |  |  | No |  | No | [5 empty] | Pin / Espiga | Sí |  |  | 1 | 1 | 1 |  | No |  |  |  |  | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |  | No |  |  | No | No | No | No | No |  | No | No | No | No | No | [5 empty] | No | No | No |  | estructura Inclinada | JPEG_20251026_092130_7969505585395978320.jpg,JPEG_20251026_092157_2280926969395458619.jpg,JPEG_20251026_092231_6014377362853446495.jpg,JPEG_20251026_092340_8335228139467717202.jpg,JPEG_20251026_092359_8504314027650442813.jpg | [26 empty] | JPEG_20251026_092130_7969505585395978320.jpg | JPEG_20251026_092157_2280926969395458619.jpg | JPEG_20251026_092231_6014377362853446495.jpg | JPEG_20251026_092340_8335228139467717202.jpg | JPEG_20251026_092359_8504314027650442813.jpg |  |  |  |  | Q4 Q4GFD0064 | 0 | 0 | 0
210 | 26/10/2025 9:25 | PDVSA | Guafita | Q4 |  | Q4GFD0065 | 699587 | -710758433 | 69958 | -710757 | [5 empty] | Poste | Metálicos | No | No | No | No | Sí | Sí | No |  | 1 | Retención (Corte) |  |  | 2 |  |  | No |  |  | No | No |  | Sí | Sí | Metálica | 2 | Sí | No | No | No | No | 4 metalicas | No |  |  | Sí | 3 | No |  | 3 |  |  | estructura inclinada |  | Sí |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 tipo pin | No |  |  |  |  | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |  | No |  |  | No | No | No | No | No |  | No | No | No | No | No | [5 empty] | No | No | No |  | cambio de dirección y linea por la derecha | JPEG_20251026_092902_8311279252356826469.jpg,JPEG_20251026_092911_5363770169592072769.jpg,JPEG_20251026_092924_6729356238993223599.jpg,JPEG_20251026_092940_1854316519028582627.jpg | [26 empty] | JPEG_20251026_092902_8311279252356826469.jpg | JPEG_20251026_092911_5363770169592072769.jpg | JPEG_20251026_092924_6729356238993223599.jpg | JPEG_20251026_092940_1854316519028582627.jpg | [5 empty] | Q4 Q4GFD0065 | 0 | 1 | 3
211 | 26/10/2025 9:32 | PDVSA | Guafita | Q4 |  | Q4GFD0066 | 69954267 | -7107434 | 69954 | -710744 | [5 empty] | Torre | Metálicos | No | No | No | No | Sí | Sí | No |  | 1 | Retención (Corte) | derivación para rodear pozos | Horizontal | 2 |  |  | No |  |  | No | No |  | Sí | Sí | Metálica | 4 | Sí | No | No | No | No | 8 díagonales | No |  |  | Sí | 2 | No |  | 2 |  |  | estructura Inclinada | Ceramica (Aislador de suspensión) | Sí |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 tipo pin de 34,5 kV. cruceta inferior (seccionamiento también dos cerámicos por fase y un tipo pin de 13 kV) | Sí | 2 | 2 | 2 |  | Sí | Sí | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | Seccionador M004 cerrado | No |  |  | No | No | No | No | No |  | No | No | No | No | No | [5 empty] | No | No | No |  | cambio de conductor para derivación 4/0 a 2/0 | JPEG_20251026_093839_3024661698579834913.jpg,JPEG_20251026_093850_1187693786139711096.jpg,JPEG_20251026_093903_4774554907326027640.jpg,JPEG_20251026_093914_144813955132839294.jpg,JPEG_20251026_094050_6715140412671067703.jpg,JPEG_20251026_094120_1259573497473666829.jpg | [26 empty] | JPEG_20251026_093839_3024661698579834913.jpg | JPEG_20251026_093850_1187693786139711096.jpg | JPEG_20251026_093903_4774554907326027640.jpg | JPEG_20251026_093914_144813955132839294.jpg | JPEG_20251026_094050_6715140412671067703.jpg | JPEG_20251026_094120_1259573497473666829.jpg |  |  |  | Q4 Q4GFD0066 | 0 | 1 | 2
212 | 26/10/2025 9:42 | PDVSA | Guafita | Q4 |  | Q4GFD0067 | 69947767 | -710745017 | 69947767 | -710745017 | [5 empty] | Poste | Metálicos | No | No | No | No | Sí | Sí | No |  | 1 | Retención (Corte) | conductor 2/0 |  | 2 |  |  | No |  |  | No | No |  | Sí | Sí | Metálica | 3 | Sí | No | No | No | No | 6 Diagonales | No |  |  | Sí | 2 | No |  | 2 |  |  |  | Ceramica (Aislador de suspensión) | Sí |  |  | 2 | 2 | 2 |  | No |  |  |  |  | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |  | No |  |  | No | No | No | No | No |  | No | No | No | No | No | [5 empty] | No | No | No |  |  | JPEG_20251026_094722_8800839587072239626.jpg,JPEG_20251026_094746_7785022102962408739.jpg,JPEG_20251026_094918_1260286606891931915.jpg | [26 empty] | JPEG_20251026_094722_8800839587072239626.jpg | JPEG_20251026_094746_7785022102962408739.jpg | JPEG_20251026_094918_1260286606891931915.jpg | [6 empty] | Q4 Q4GFD0067 | 0 | 0 | 2
213 | 26/10/2025 9:49 | PDVSA | Guafita | Q4 | poste sin crucetas y sin linea | Q4GFD0068 | 69947417 | -710744533 | 69947417 | -710744533 | [7 empty] | No | No | No | No | Sí | Sí | No | [8 empty] | No |  |  | No | No |  | No | No |  |  | No | No | No | No | No |  | No |  |  | No |  | No | [6 empty] | No | [6 empty] | No |  |  |  |  | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |  | No |  |  | No | No | No | No | No |  | No | No | No | No | No | [5 empty] | No | No | No |  |  | JPEG_20251026_095130_9039212429008006122.jpg | [26 empty] | JPEG_20251026_095130_9039212429008006122.jpg | [8 empty] | Q4 Q4GFD0068 | 0 | 0 | 0
214 | 26/10/2025 9:52 | PDVSA | Guafita | Q4 |  | Q4GFD0069 | 69947 | -7107423 | 69947 | -7107423 | [5 empty] | Poste | Metálicos | No | No | No | No | Sí | Sí | No | poste sin linea y sin accesorios | [7 empty] | No |  |  | No | No |  | No | No |  |  | No | No | No | No | No |  | No |  |  | No |  | No | [6 empty] | No | [6 empty] | No |  |  |  |  | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |  | No |  |  | No | No | No | No | No |  | No | No | No | No | No | [5 empty] | No | No | No |  |  | JPEG_20251026_095439_5286264810473807699.jpg,JPEG_20251026_095452_9147920344206859482.jpg | [26 empty] | JPEG_20251026_095439_5286264810473807699.jpg | JPEG_20251026_095452_9147920344206859482.jpg | [7 empty] | Q4 Q4GFD0069 | 0 | 0 | 0
215 | 26/10/2025 9:55 | PDVSA | Guafita | Q4 |  | Q4GFD0070 | 69947833 | -71074085 | 69947833 | -71074085 | [5 empty] | Poste | Metálicos | No | No | No | No | Sí | Sí | No | linea pasa por arriba del poste | [7 empty] | No |  |  | No | No |  | Sí | Sí | Metálica | 2 | Sí | No | No | No | No | 4 díagonales | No |  |  | No |  | No | [6 empty] | No | [6 empty] | Sí |  |  |  |  | Sí | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | dos cortacircuitos | No |  |  | No | No | No | No | No |  | No | No | No | No | No | [5 empty] | No | No | No |  |  | JPEG_20251026_095543_2272625204188809494.jpg,JPEG_20251026_095738_8044427689949494766.jpg | [26 empty] | JPEG_20251026_095543_2272625204188809494.jpg | JPEG_20251026_095738_8044427689949494766.jpg | [7 empty] | Q4 Q4GFD0070 | 0 | 0 | 0
216 | 26/10/2025 9:57 | PDVSA | Guafita | Q4 |  | QQ4GFD0071 | 69946267 | -710739833 | 69946267 | -710739833 | [5 empty] | Poste | Metálicos | No | No | No | No | Sí | Sí | No |  | 4 | Retención (Corte) | cambio de dirección |  | 2 |  |  | No |  |  | No | No |  | Sí | Sí | Metálica | 2 | Sí | No | No | No | No | 4 díagonales | No |  |  | Sí | 1 | No |  | 1 |  |  |  | Ceramica (Aislador de suspensión) | Sí |  |  | 2 | 2 | 2 | un tipo pin de 34,5 | Sí | 1 | 1 | 1 |  | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |  | No |  |  | No | No | No | No | No |  | No | No | No | No | No | [5 empty] | No | No | No |  |  | JPEG_20251026_095800_3807391555070961263.jpg,JPEG_20251026_100017_8163062684838873950.jpg,JPEG_20251026_100056_1380612896729867327.jpg,JPEG_20251026_100107_1890829063852281317.jpg | [26 empty] | JPEG_20251026_095800_3807391555070961263.jpg | JPEG_20251026_100017_8163062684838873950.jpg | JPEG_20251026_100056_1380612896729867327.jpg | JPEG_20251026_100107_1890829063852281317.jpg | [5 empty] | Q4 QQ4GFD0071 | 0 | 0 | 1
217 | 26/10/2025 10:02 | PDVSA | Guafita | Q4 |  | Q4GFD0072 | [8 empty] | 20 metros del poste anterior | Poste | Metálicos | No | No | No | No | Sí | Sí | No |  | 1 | Retención (Corte) | cambio de dirección | Horizontal | 2 |  |  | No |  |  | No | No |  | Sí | Sí | Metálica | 2 | Sí | No | No | No | No | 4 díagonales | No |  |  | Sí | 1 | No |  | 1 |  |  |  |  | No |  |  | 2 | 2 | 2 |  | No |  |  |  |  | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |  | No |  |  | No | No | No | No | No |  | No | No | No | No | No | [5 empty] | No | No | No |  |  | JPEG_20251026_100454_8070714460470433538.jpg,JPEG_20251026_101225_5966413875059623900.jpg | [26 empty] | JPEG_20251026_100454_8070714460470433538.jpg | JPEG_20251026_101225_5966413875059623900.jpg | [7 empty] | Q4 Q4GFD0072 | 0 | 0 | 1
218 | 26/10/2025 10:12 | PDVSA | Guafita | Q4 |  | Q4GFD0073 | 69942033 | -710736633 | 69942033 | -710736633 | [5 empty] | Poste | Metálicos | No | No | No | No | Sí | Sí | No |  | 1 | Retención (Corte) | bajante para Trafo de VFD | Horizontal | 1 |  |  | No |  |  | No | No |  | Sí | Sí | Metálica | 3 | Sí | No | No | No | No | 5 díagonales | No |  |  | No |  | No | [5 empty] | Pin / Espiga | No |  |  | 1 | 1 | 1 |  | Sí | 1 | 1 | 1 | DPS fase T no está conectado al cortacircuitos | Sí | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | Sí | Sí | No | No | No | No | DPS fase T no está conectado | Sí | Premoldeados | Otro | Sí | No | No | No | No | conductor para transformador | No | No | No | No | No | [5 empty] | No | No | No |  |  | JPEG_20251026_101925_4094560391703501444.jpg,JPEG_20251026_102042_2760045103075764439.jpg | [26 empty] | JPEG_20251026_101925_4094560391703501444.jpg | JPEG_20251026_102042_2760045103075764439.jpg | [7 empty] | Q4 Q4GFD0073 | 0 | 0 | 0
219 | 26/10/2025 10:27 | PDVSA | Guafita | Q4 |  | Q4GFD0074 | 69940533 | -710731567 | 6994 | -710733 |  |  |  |  | atrás del VFD | Poste | Metálicos | No | No | No | No | Sí | Sí | No |  | 1 | Paso (Tangente) | bajante hacia GfT 105 | Horizontal | 1 |  |  | No |  |  | No | No |  | Sí | Sí | Metálica | 4 | Sí | No | No | No | No | 6 Diagonales | No |  |  | No |  | No | [5 empty] | Pin / Espiga | Sí |  |  | 1 | 1 | 1 |  | Sí | 1 | 1 | 1 |  | Sí | Sí | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | Pozo Guafita 105 | Sí | Premoldeados | Otro | Sí | Sí | No | No | No |  | No | No | No | No | No | [5 empty] | No | No | No |  |  | JPEG_20251026_103305_3339220312037670194.jpg,JPEG_20251026_103317_737893369028809426.jpg,JPEG_20251026_103346_2301838218823408098.jpg,JPEG_20251026_103353_3786204949553078270.jpg,JPEG_20251026_103400_3702439951675959664.jpg,JPEG_20251026_103417_821859408491346253.jpg,JPEG_20251026_103449_5538552042384593467.jpg | [26 empty] | JPEG_20251026_103305_3339220312037670194.jpg | JPEG_20251026_103317_737893369028809426.jpg | JPEG_20251026_103346_2301838218823408098.jpg | JPEG_20251026_103353_3786204949553078270.jpg | JPEG_20251026_103400_3702439951675959664.jpg | JPEG_20251026_103417_821859408491346253.jpg | JPEG_20251026_103449_5538552042384593467.jpg |  |  | Q4 Q4GFD0074 | 0 | 0 | 0
220 | 26/10/2025 10:36 | PDVSA | Guafita | Q4 |  | Q4GFD0075 | 69946333 | -710731783 | 69946333 | -710731783 | [5 empty] | Poste | Metálicos | No | No | No | No | Sí | Sí | No |  | 1 | Paso (Tangente) |  | Horizontal | 1 |  |  | No |  |  | No | No |  | Sí | Sí | Metálica | 1 | Sí | No | No | No | No | 2 díagonales | No |  |  | Sí | 1 | No |  | 1 |  |  |  | Pin / Espiga | Sí |  |  | 1 | 1 | 1 |  | No |  |  |  |  | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |  | No |  |  | No | No | No | No | No |  | No | No | No | No | No | [5 empty] | No | No | No |  |  | JPEG_20251026_103743_5284632883439859268.jpg,JPEG_20251026_103759_2414793131865829575.jpg,JPEG_20251026_103818_6912324117635586659.jpg,JPEG_20251026_103846_3113942304813105022.jpg | [26 empty] | JPEG_20251026_103743_5284632883439859268.jpg | JPEG_20251026_103759_2414793131865829575.jpg | JPEG_20251026_103818_6912324117635586659.jpg | JPEG_20251026_103846_3113942304813105022.jpg | [5 empty] | Q4 Q4GFD0075 | 0 | 0 | 1
221 | 26/10/2025 10:40 | PDVSA | Guafita | Q4 |  | Q4GFD0076_2 | 69936783 | -710728733 | 69936783 | -710728733 | [5 empty] | Poste | Metálicos | No | No | No | No | Sí | Sí | No |  | 1 | Terminal (Remate) |  | Horizontal | 2 |  |  | No |  |  | No | No |  | Sí | Sí | Metálica | 2 | Sí | No | No | No | No | 4 diagonales | No |  |  | Sí | 3 | No |  | 3 |  |  |  | Ceramica (Aislador de suspensión) | No |  |  | 2 | 2 | 2 |  | Sí | 1 | 1 | 1 |  | Sí | Sí | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | seccionador abierto M009 | No |  |  | No | No | No | No | No |  | No | No | No | No | No | [5 empty] | No | No | No |  | seccionamiento abierto | JPEG_20251026_104433_3870137364391959746.jpg,JPEG_20251026_104449_1419635548731053772.jpg,JPEG_20251026_104547_591041193474858168.jpg | [26 empty] | JPEG_20251026_104433_3870137364391959746.jpg | JPEG_20251026_104449_1419635548731053772.jpg | JPEG_20251026_104547_591041193474858168.jpg | [6 empty] | Q4 Q4GFD0076_2 | 0 | 0 | 3
222 | 26/10/2025 10:49 | PDVSA | Guafita | Q4 |  | Q4GF0076 | 6994165 | -710723483 | 6994 | -710723 | [5 empty] | Poste | Metálicos | No | No | No | No | Sí | Sí | No |  | 1 | Terminal (Remate) |  | Horizontal | 2 |  |  | No |  |  | No | No |  | Sí | Sí | Metálica | 2 | Sí | No | No | No | No | 4 Díagonales | No |  |  | No |  | No | [5 empty] | Ceramica (Aislador de suspensión) | Sí |  |  | 2 | 2 | 2 |  | No |  |  |  |  | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |  | No |  |  | No | No | No | No | No |  | No | No | No | No | No | [5 empty] | No | No | No |  | viene del 77 | JPEG_20251026_105137_4021689609468015397.jpg,JPEG_20251026_105204_7054861447486022147.jpg,JPEG_20251026_105227_8080788470558750624.jpg | [26 empty] | JPEG_20251026_105137_4021689609468015397.jpg | JPEG_20251026_105204_7054861447486022147.jpg | JPEG_20251026_105227_8080788470558750624.jpg | [6 empty] | Q4 Q4GF0076 | 0 | 0 | 0
223 | 26/10/2025 10:53 | PDVSA | Guafita | Q4 |  | Q4GFD0077 | 6994065 | -710720617 | 6994065 | -710720617 | [5 empty] | Poste | Metálicos | No | No | No | No | Sí | Sí | No |  | 1 | Paso (Tangente) | tiene derivación hacia poste 76_2 | Horizontal | 1 |  |  | No |  |  | No | No |  | Sí | Sí | Metálica | 3 | Sí | No | No | No | No | 6 Diagonales | No |  |  | No |  | No | [5 empty] | Pin / Espiga | No |  |  | 1 | 1 | 1 | dos cerámicos x fase en cruceta derivacion | Sí | 2 | 2 | 2 |  | Sí | Sí | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | seccionador M007 | No |  |  | No | No | No | No | No |  | No | No | No | No | No | [5 empty] | No | No | No |  | seccionador abierto construcción de nidos en poste | JPEG_20251026_105720_8487769202226516988.jpg,JPEG_20251026_105752_4880309801604989056.jpg,JPEG_20251026_105759_5322385984129391934.jpg,JPEG_20251026_105813_2370345277519510398.jpg | [26 empty] | JPEG_20251026_105720_8487769202226516988.jpg | JPEG_20251026_105752_4880309801604989056.jpg | JPEG_20251026_105759_5322385984129391934.jpg | JPEG_20251026_105813_2370345277519510398.jpg | [5 empty] | Q4 Q4GFD0077 | 0 | 0 | 0
224 | 26/10/2025 11:00 | PDVSA | Guafita | Q4 |  | Q4GFD0078 | 6993935 | -7107188 | 6993935 | -7107188 | [5 empty] | Poste | Metálicos | No | No | No | No | Sí | Sí | No |  | 2 | [6 empty] | No |  |  | No | No |  | No | No |  |  | No | No | No | No | No |  | No |  |  | No |  | No | [6 empty] | No | [6 empty] | No |  |  |  |  | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |  | No |  |  | No | No | No | No | No |  | No | No | No | No | No | [5 empty] | No | No | No |  | poste no tiene nada mas | JPEG_20251026_110124_8960334299261490794.jpg,JPEG_20251026_110146_3359212486340216971.jpg | [26 empty] | JPEG_20251026_110124_8960334299261490794.jpg | JPEG_20251026_110146_3359212486340216971.jpg | [7 empty] | Q4 Q4GFD0078 | 0 | 0 | 0
225 | 26/10/2025 11:02 | PDVSA | Guafita | Q4 |  | Q4GFD0079 |  |  | 69933 | -710709 | [5 empty] | Poste | Metálicos | No | No | No | No | Sí | Sí | No |  | 1 | Paso (Tangente) |  | Horizontal | 1 |  |  | No |  |  | No | No |  | Sí | Sí | Metálica | 2 | Sí | No | No | No | No | 4 díagonales | No |  |  | No |  | No | [5 empty] | Pin / Espiga | Sí |  |  | 1 | 1 | 1 |  | Sí | 1 |  | 1 | no están conectados | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |  | No |  |  | No | No | No | No | No |  | No | No | No | No | No | [5 empty] | No | No | No |  |  | JPEG_20251026_110608_8761510007259276180.jpg,JPEG_20251026_110641_8357117993121284624.jpg,JPEG_20251026_110650_7629262109002400329.jpg | [26 empty] | JPEG_20251026_110608_8761510007259276180.jpg | JPEG_20251026_110641_8357117993121284624.jpg | JPEG_20251026_110650_7629262109002400329.jpg | [6 empty] | Q4 Q4GFD0079 | 0 | 0 | 0
226 | 26/10/2025 11:09 | PDVSA | Guafita | Q4 |  | Q4GFD0080 | 69926667 | -710698917 | 69926667 | -710698917 | [5 empty] | Poste | Metálicos | No | No | No | No | Sí | Sí | No |  | 1 | Retención (Corte) |  | Horizontal |  |  |  | No |  |  | No | No |  | Sí | Sí | Metálica | 2 | Sí | No | No | No | No | 4 díagonales | No |  |  | Sí | 3 | No | 1 | 2 |  |  | un templete viene de otro poste | Ceramica (Aislador de suspensión) | No |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 tipo pin | No |  |  |  |  | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |  | No |  |  | No | No | No | No | No |  | No | No | No | No | No | [5 empty] | No | No | No |  |  | JPEG_20251026_111140_5239559015390814975.jpg,JPEG_20251026_111207_1958030196277833819.jpg,JPEG_20251026_111220_3315585756180804290.jpg,JPEG_20251026_111241_205870714939519852.jpg | [26 empty] | JPEG_20251026_111140_5239559015390814975.jpg | JPEG_20251026_111207_1958030196277833819.jpg | JPEG_20251026_111220_3315585756180804290.jpg | JPEG_20251026_111241_205870714939519852.jpg | [5 empty] | Q4 Q4GFD0080 | 0 | 1 | 2
227 | 26/10/2025 11:13 | PDVSA | Guafita | Q4 |  | Q4GFD81 | 699216 | -710688517 | 69922 | -710689 | [5 empty] | Poste | Metálicos | No | No | No | No | Sí | Sí | No | cambio dirección linea pasa al costado derecho | 1 | Retención (Corte) |  | Horizontal | 2 |  |  | No |  |  | No | No |  | Sí | Sí |  |  | No | No | No | No | No |  | No |  |  | Sí | 3 | No |  | 3 |  |  | estructura inclinada | Ceramica (Aislador de suspensión) | Sí |  |  | 2 | 2 | 2 |  | Sí | 2 | 2 | 2 |  | Sí | Sí | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | seccionador M010 cerrado | No |  |  | No | No | No | No | No |  | No | No | No | No | No | [5 empty] | No | No | No |  | vegetación en templetes | JPEG_20251026_111645_2283252428430583894.jpg,JPEG_20251026_111701_5057112781868289341.jpg,JPEG_20251026_111720_1844008011077931477.jpg | [26 empty] | JPEG_20251026_111645_2283252428430583894.jpg | JPEG_20251026_111701_5057112781868289341.jpg | JPEG_20251026_111720_1844008011077931477.jpg | [6 empty] | Q4 Q4GFD81 | 0 | 1 | 3
228 | 26/10/2025 10:18 | PDVSA | Guafita | Q4 |  | Q4GFD0082 | 69919717 | -710675417 | 69919717 | -710675417 | [5 empty] | Poste | Metálicos | No | No | No | No | Sí | Sí | No |  | 1 | Paso (Tangente) |  | Horizontal | 11 |  |  | No |  |  | No | No |  | Sí | Sí | Metálica | 1 | Sí | No | No | No | No | 2 | No |  |  | No |  | No | [5 empty] | Pin / Espiga | Sí |  |  | 1 | 1 | 1 |  | No | 1 | 1 | 1 | DPS fase S estallado | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |  | No |  |  | No | No | No | No | No |  | No | No | No | No | No | [5 empty] | No | No | No |  | empezando a construir nido de aves | JPEG_20251026_102155_2120151548900579148.jpg,JPEG_20251026_112217_8105554377001774567.jpg,JPEG_20251026_112232_3107464025064240209.jpg,JPEG_20251026_112243_5930118227753709329.jpg | [26 empty] | JPEG_20251026_102155_2120151548900579148.jpg | JPEG_20251026_112217_8105554377001774567.jpg | JPEG_20251026_112232_3107464025064240209.jpg | JPEG_20251026_112243_5930118227753709329.jpg | [5 empty] | Q4 Q4GFD0082 | 0 | 0 | 0
229 | 26/10/2025 11:24 | PDVSA | Guafita | Q4 |  | Q4GFD0083 | 69917233 | -710662435 | 69917233 | -710662435 | [5 empty] | Poste | Metálicos | No | No | No | No | Sí | Sí | No |  | 1 | Paso (Tangente) |  | Horizontal | 1 |  |  | No |  |  | No | No |  | Sí | Sí | Metálica | 1 | Sí | No | No | No | No | 2 díagonales | No |  |  | No |  | No |  |  |  |  | estructura inclinada | Pin / Espiga | No |  |  | 1 | 1 | 1 |  | No |  |  |  |  | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |  | No |  |  | No | No | No | No | No |  | No | No | No | No | No | [5 empty] | No | No | No |  |  | JPEG_20251026_112725_4301562368744036747.jpg,JPEG_20251026_112739_1995776186317301121.jpg,JPEG_20251026_112749_7105272319192993166.jpg | [26 empty] | JPEG_20251026_112725_4301562368744036747.jpg | JPEG_20251026_112739_1995776186317301121.jpg | JPEG_20251026_112749_7105272319192993166.jpg | [6 empty] | Q4 Q4GFD0083 | 0 | 1 | 0
230 | 26/10/2025 11:28 | PDVSA | Guafita | Q4 |  | Q4GFD0084 | 69914333 | -71064935 | 69914333 | -71064935 | [5 empty] | Poste | Concreto | No | No | No | No | Sí | Sí | No |  | 1 | Paso (Tangente) |  | Horizontal | 1 |  |  | No |  |  | No | No |  | Sí | Sí | Metálica | 2 | Sí | No | No | No | No | 4 díagonales | No |  |  | No |  | No |  |  |  |  | poste inclinado |  | Sí |  |  | 1 | 1 | 1 |  | Sí | 1 | 1 | 1 | DPS fase S reventado | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |  | No |  |  | No | No | No | No | No |  | No | No | No | No | No | [5 empty] | No | No | No |  |  | JPEG_20251026_113116_8855743866676906115.jpg,JPEG_20251026_113125_2944020331911494504.jpg,JPEG_20251026_113149_7396909693607658965.jpg | [26 empty] | JPEG_20251026_113116_8855743866676906115.jpg | JPEG_20251026_113125_2944020331911494504.jpg | JPEG_20251026_113149_7396909693607658965.jpg | [6 empty] | Q4 Q4GFD0084 | 0 | 1 | 0
231 | 26/10/2025 11:32 | PDVSA | Guafita | Q4 |  | Q4GFD0085 | 699117 | -710635683 | 69911 | -710635 | [5 empty] | Poste | Metálicos | No | No | No | No | Sí | Sí | No |  | 1 | Retención (Corte) | cambio de dirección |  | 2 |  |  | No |  |  | No | No |  | Sí | Sí | Metálica | 4 | Sí | No | No | No | No |  | No |  |  | No |  | No |  |  |  |  | estructura inclinada | Ceramica (Aislador de suspensión) | Sí |  |  | 2 | 2 | 2 | un tipo pin de Cruceta | Sí | 2 | 2 | 2 |  | Sí | Sí | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | seccionador M032 abierto, aguas abajo no hay conexiones | No |  |  | No | No | No | No | No |  | No | No | No | No | No | [5 empty] | No | No | No |  |  | JPEG_20251026_113923_1599209110123406572.jpg,JPEG_20251026_113937_2786209745267016897.jpg,JPEG_20251026_113944_6276500567897508016.jpg,JPEG_20251026_114012_8677952238351950859.jpg,JPEG_20251026_114019_5372850670792278161.jpg | [26 empty] | JPEG_20251026_113923_1599209110123406572.jpg | JPEG_20251026_113937_2786209745267016897.jpg | JPEG_20251026_113944_6276500567897508016.jpg | JPEG_20251026_114012_8677952238351950859.jpg | JPEG_20251026_114019_5372850670792278161.jpg |  |  |  |  | Q4 Q4GFD0085 | 0 | 1 | 0
232 | 26/10/2025 11:45 | PDVSA | Guafita | Q4 |  | Q4GFD0086 | 69906517 | -7106222 | 69906517 | -7106222 | [5 empty] | Poste | Metálicos | No | No | No | No | Sí | Sí | No |  |  | Retención (Corte) |  | Horizontal | 2 |  |  | No |  |  | No | No |  | Sí | Sí | Metálica | 2 | Sí | No | No | No | No | 2 díagonales | No |  |  | Sí | 3 | No |  | 2 |  |  | estructura Inclinada | Ceramica (Aislador de suspensión) | Sí |  |  | 2 | 2 | 2 | uno tipo pin | No |  |  |  |  | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |  | No |  |  | No | No | No | No | No |  | No | No | No | No | No | [5 empty] | No | No | No |  | vegetación cerca al poste y a la linea | JPEG_20251026_114742_2210453248643350316.jpg,JPEG_20251026_114812_430075796557893457.jpg,JPEG_20251026_114852_224461847437482194.jpg,JPEG_20251026_114905_6172809806000076583.jpg | [26 empty] | JPEG_20251026_114742_2210453248643350316.jpg | JPEG_20251026_114812_430075796557893457.jpg | JPEG_20251026_114852_224461847437482194.jpg | JPEG_20251026_114905_6172809806000076583.jpg | [5 empty] | Q4 Q4GFD0086 | 0 | 1 | 2
233 | 26/10/2025 11:53 | PDVSA | Guafita | Q4 |  | Q4GFD0087 | 6990485 | -710614384 | 6990485 | -710614384 | [5 empty] | Poste | Metálicos | No | No | No | No | Sí | Sí | No |  | 1 | Paso (Tangente) |  | Horizontal | 1 |  |  | No |  |  | No | No |  | Sí | Sí | Metálica | 2 | Sí | No | No | No | No | 2 díagonales | No |  |  | No |  | No | [5 empty] | Pin / Espiga | No |  |  | 1 | 1 | 1 |  | No |  |  |  |  | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |  | No |  |  | No | No | No | No | No |  | No | No | No | No | No | [5 empty] | No | No | No |  |  | JPEG_20251026_115344_4422680703229627386.jpg,JPEG_20251026_115354_7793631698816511814.jpg | [26 empty] | JPEG_20251026_115344_4422680703229627386.jpg | JPEG_20251026_115354_7793631698816511814.jpg | [7 empty] | Q4 Q4GFD0087 | 0 | 0 | 0
234 | 26/10/2025 11:58 | PDVSA | Guafita | Q4 |  | Q4GFD0088 | 699059 | -710608983 | 6990309 | -71061003 | [5 empty] | Poste |  | No | No | No | No | Sí | Sí | No |  | 1 | Retención (Corte) |  | Horizontal | 2 |  |  | No |  |  | No | No |  | Sí | Sí | Metálica | 3 | Sí | No | No | No | No | 6 Diagonales | No |  |  | Sí | 2 | No |  | 1 |  |  |  | Ceramica (Aislador de suspensión) | Sí |  |  | 2 | 2 | 2 |  | Sí | 2 | 2 | 2 |  | Sí | Sí | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | seccionador M034 cerrado | No |  |  | No | No | No | No | No |  | No | No | No | No | No | [5 empty] | No | No | No |  |  | JPEG_20251026_120006_8350357346506316498.jpg,JPEG_20251026_120103_7867348221211277080.jpg,JPEG_20251026_120117_4298203342959741464.jpg,JPEG_20251026_120334_4635405275073498346.jpg,JPEG_20251026_120429_8076108733236914878.jpg | [26 empty] | JPEG_20251026_120006_8350357346506316498.jpg | JPEG_20251026_120103_7867348221211277080.jpg | JPEG_20251026_120117_4298203342959741464.jpg | JPEG_20251026_120334_4635405275073498346.jpg | JPEG_20251026_120429_8076108733236914878.jpg |  |  |  |  | Q4 Q4GFD0088 | 0 | 0 | 1
235 | 26/10/2025 11:13 | PDVSA | Guafita | Q4 |  | Q4GFD0089 | 69902917 | -710595583 | 69902917 | -710595583 |  |  |  |  | difícil acceso, inundado | Poste | Metálicos | No | No | No | No | Sí | Sí | No |  | 1 | Retención (Corte) |  | Horizontal | 2 |  |  | No |  |  | No | No |  | Sí | Sí | Metálica | 2 | Sí | No | No | No | No | 4 díagonales | No |  |  | Sí | 1 | No |  | 1 |  |  | estructura Inclinada | Ceramica (Aislador de suspensión) | Sí |  |  | 2 | 2 | 2 |  | No |  |  |  |  | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |  | No |  |  | No | No | No | No | No |  | No | No | No | No | No | [5 empty] | No | No | No |  | nido de aves en crucetas estructura | JPEG_20251026_111359_4496331759621727300.jpg,JPEG_20251026_121410_486771878333407302.jpg | [26 empty] | JPEG_20251026_111359_4496331759621727300.jpg | JPEG_20251026_121410_486771878333407302.jpg | [7 empty] | Q4 Q4GFD0089 | 0 | 1 | 1
236 | 26/10/2025 12:18 | PDVSA | Guafita | Q4 |  | Q4GFD0090 |  |  | 6990085 | 71058517 | [5 empty] | Poste | Metálicos | No | No | No | No | Sí | Sí | No |  | 1 | Paso (Tangente) |  | Horizontal | 1 |  |  | No |  |  | No | No |  | Sí | Sí | Metálica | 1 | Sí | No | No | No | No | 2 díagonales | No |  |  | No |  | No | [5 empty] | Pin / Espiga | No |  |  | 1 | 1 | 1 |  | No |  |  |  |  | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |  | No |  |  | No | No | No | No | No |  | No | No | No | No | No | [5 empty] | No | No | No |  | se toma foto desde el poste 89, personal de CORPOELEC dice que acceso hasta esa estructura es muy difícil, agua hasta el pecho y presencia de serpientes | JPEG_20251026_122029_2827086132516102930.jpg,JPEG_20251026_122132_7169190319471642987.jpg | [26 empty] | JPEG_20251026_122029_2827086132516102930.jpg | JPEG_20251026_122132_7169190319471642987.jpg | [7 empty] | Q4 Q4GFD0090 | 0 | 0 | 0
237 | 26/10/2025 12:22 | PDVSA | Guafita | Q4 |  | Q4GFD0091 |  |  | 6989141 | -71057468 | [5 empty] | Poste | Metálicos | No | No | No | No | Sí | Sí | No |  | 1 | Retención (Corte) | cambio de dirección |  | 2 |  |  | No |  |  | No | No |  | Sí | Sí | Metálica | 2 | Sí | No | No | No | No | 4 diagonales | No |  |  | No | 2 | No |  | 2 |  |  | estructura Inclinada |  | No |  |  | 2 | 2 | 2 |  | No |  |  |  |  | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |  | No |  |  | No | No | No | No | No |  | No | No | No | No | No | [5 empty] | No | No | No |  | difícil acceso gente de CORPOELEC RECOMIE DA NO IR HASTA ALLA | JPEG_20251026_122415_8297595085306918907.jpg,JPEG_20251026_122917_3300338768649720362.jpg | [26 empty] | JPEG_20251026_122415_8297595085306918907.jpg | JPEG_20251026_122917_3300338768649720362.jpg | [7 empty] | Q4 Q4GFD0091 | 0 | 1 | 2
238 | 26/10/2025 12:39 |  | Guafita | Q4 |  | Q4GFD0090_ |  |  | 699124 | -71061586 | [5 empty] | Poste | Metálicos | No | No | No | No | Sí | Sí | No |  | 1 |  |  |  | 2 |  |  | No |  |  | No | No |  | Sí | Sí | Metálica | 2 | Sí | No | No | No | No | 4 díagonales | No |  |  | No |  | No | [5 empty] | Ceramica (Aislador de suspensión) | Sí |  |  | 2 | 2 | 2 |  | No |  |  |  |  | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |  | No |  |  | No | No | No | No | No |  | No | No | No | No | No | [5 empty] | No | No | No |  | poste sin linea | JPEG_20251026_124027_3616985670082864786.jpg,JPEG_20251026_124048_3749438334131767424.jpg,JPEG_20251026_124053_435171114918306687.jpg | [26 empty] | JPEG_20251026_124027_3616985670082864786.jpg | JPEG_20251026_124048_3749438334131767424.jpg | JPEG_20251026_124053_435171114918306687.jpg | [6 empty] | Q4 Q4GFD0090_ | 0 | 0 | 0
239 | 26/10/2025 12:42 |  | Guafita | Q4 |  | Q4GFD0091_ | 699114 | -710613183 | 699114 | -710613183 | [5 empty] | Poste | Metálicos | No | No | No | No | Sí | Sí | No |  | 1 | [6 empty] | No |  |  | No | No |  | Sí | Sí | Metálica | 2 | Sí | No | No | No | No | 4 díagonales | No |  |  | No |  | No | [5 empty] | Pin / Espiga | No |  |  |  | 1 |  |  | No |  |  |  |  | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |  | No |  |  | No | No | No | No | No |  | No | No | No | No | No | [5 empty] | No | No | No |  |  | JPEG_20251026_124500_2044922021102461749.jpg,JPEG_20251026_124517_2068598975504270420.jpg | [26 empty] | JPEG_20251026_124500_2044922021102461749.jpg | JPEG_20251026_124517_2068598975504270420.jpg | [7 empty] | Q4 Q4GFD0091_ | 0 | 0 | 0
240 | 26/10/2025 12:45 | PDVSA | Guafita | Q4 | 30 metros hacia el norte | Q4GFD0092 | 69911833 | -710613217 | 69911833 | -710613217 | [5 empty] | Poste | Metálicos | No | No | No | No | Sí | Sí | No |  | 1 | [6 empty] | No |  |  | No | No |  | Sí | Sí | Metálica | 3 | Sí | No | No | No | No | 6 diagonales, doble cruceta inferior | No |  |  | No |  | No | [5 empty] | Pin / Espiga | No |  |  | 1 | 1 |  |  | No |  |  |  |  | Sí | Sí | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | dos cortacircuitos y dos DPS | No |  |  | No | No | No | No | No |  | No | No | No | No | No | [5 empty] | No | No | No |  | nido en cruceta | JPEG_20251026_124900_663799783829513145.jpg | [26 empty] | JPEG_20251026_124900_663799783829513145.jpg | [8 empty] | Q4 Q4GFD0092 | 0 | 0 | 0