## Q1
Circuito | Estructura_Tag | Latitud_Manual | Longitud_Manual | Observaciones Generales | Foto1 | Foto2
Q1 | Q1GFD026 | 7.0411 | -71.0226 | Tipo Estructura: Poste Metálicos, Observacion_Cruceta: 4 diagonales, Otras_Observaciones: sin baja te PT dos abrazaderas | Foto no encontrada | Foto no encontrada
Q1 | Q1GFD024 | 7.0419 | -71.0245 | Tipo Estructura: Poste Metálicos, Observaciones: 120 metros atrÃ¡s del 25, Observacion_Cruceta: 4 diagonales, Otras_Observaciones: sin bajante PT | N/A | N/A
Q1 | Q1GFD025 | 7.0416 | -71.0235 | Tipo Estructura: Poste Metálicos, Observacion_Cruceta: 4 diagonales , Otras_Observaciones: 2 abrazaderas sin bajante PT | Foto no encontrada | Foto no encontrada
Q1 | Q1GFD023 | 7.0423 | -71.0255 | Tipo Estructura: Poste Metálicos, Aisladores_Observaciones: una en Suspensión linea de la mitad , Otras_Observaciones: vegetación presente | Foto no encontrada | Foto no encontrada
Q1 | Q1GFD022 | 7.0427 | -71.0264 | Tipo Estructura: Poste Metálicos, Otras_Observaciones: no sÃ© observa tag del poste, sin bajante PT | Foto no encontrada | Foto no encontrada
Q1 | Q1GFD021 | 7.0431 | -71.0274 | Tipo Estructura: Poste Metálicos, Observacion_Cruceta: 4 diagonales | Foto no encontrada | Foto no encontrada
Q1 | Q1GFD020 | 7.0435 | -71.0284 | Tipo Estructura: Poste Metálicos, Configuracion_Observaciones: conductor 266, Observacion_Cruceta: 4 diagonales, SPT_Observaciones: sin bajante PT, Otras_Observaciones: arbol cerca de estructura | Foto no encontrada | Foto no encontrada
Q1 | Q1GFD019 | 7.0437 | -71.0292 | Tipo Estructura: Poste Metálicos, Observacion_Cruceta: 2 diagonales, Otras_Observaciones: sin bajantes de PT | Foto no encontrada | Foto no encontrada
Q1 | Q1GFD020 | 7.0438 | -71.0296 | Tipo Estructura: Poste Metálicos, Configuracion_Observaciones: derivacion, por arriba es Q2, Observacion_Cruceta: dos diagonales, Aisladores_Observaciones: un pin adicional en doble cruceta, Otras_Observaciones: sin bajante de puesta a tierra tres abrazaderas. pintura de tag no es clara | Foto no encontrada | Foto no encontrada

## Q2_Pt1
Circuito | Estructura_Tag | Latitud_Manual | Longitud_Manual | Observaciones Generales | Foto1 | Foto2
Q2 | Q2GFD065 | 7.0477 | -70.9974 | Tipo Estructura: Poste Metálicos, Condición Apoyo: Humedad, Condición Cruceta: BuenEstado, Circuito_Observaciones: Conductor 2/0 ACSR, Apoyo_Observacion: Poste 543, Observacion_Cruceta: Cruceta de 1.8 m, con avifauna | JPEG_20251022_152459_7644045573546803155.jpg | JPEG_20251022_152533_8667710309007498003.jpg
Q2 | Q2GFD064 | 7.0485 | -70.9981 | Tipo Estructura: Poste Metálicos, Condición Apoyo: Humedad, Condición Cruceta: BuenEstado, Circuito_Observaciones: Conductor 2/0 ACSR , Apoyo_Observacion: Poste 543, Observacion_Cruceta: 1 Cruceta de los aisladores de 1.8 m y , DPS_Observaciones: El DPS de la fase de la mitad está desconectado, no está el cable. Bajante de puesta a tierra vandalizada | Foto no encontrada | JPEG_20251022_151835_6568097876778883656.jpg
Q2 | Q2GFD063 | 7.0493 | -70.9987 | Tipo Estructura: Poste Metálicos, Condición Apoyo: Humedad, Condición Cruceta: BuenEstado, Circuito_Observaciones: Conductor 2/0 ACSR, Apoyo_Observacion: Poste 543, Aisladores_Observaciones: Cadenas de aisladores de 2 discos , Otras_Observaciones: 1 Pin para cruce del puente de la fase de la mitad | JPEG_20251022_151028_5504770205374297676.jpg | JPEG_20251022_151046_4304049661998293992.jpg
Q2 | Q2GFD062 | 7.0502 | -70.9994 | Tipo Estructura: Poste Metálicos, Condición Apoyo: Humedad, Condición Cruceta: BuenEstado, Circuito_Observaciones: Conductor 2/0 ACSR , Apoyo_Observacion: Poste 543, Observacion_Cruceta: Cruceta de 1.8 m, Otras_Observaciones: En el momento de la visita se encuentra un nido en la diagonal | JPEG_20251022_150350_5960734973776925324.jpg | JPEG_20251022_150416_7376990290053121018.jpg
Q2 | Q2GFD061 | 7.0511 | -71.0001 | Tipo Estructura: Poste Metálicos, Condición Apoyo: Humedad, Condición Cruceta: BuenEstado, Circuito_Observaciones: Conductor 2/0 ACSR , Apoyo_Observacion: Poste 543, Observacion_Cruceta: 1 Cruceta de 1.8 m para los aisladores y 1 cruceta de 2.4 para los DPS , DPS_Observaciones: DPS de la fase de la mitad está desconectado. Bajante de puesta a tierra conectada por el costado interno de la vía | Foto no encontrada | JPEG_20251022_145706_8134296685067079996.jpg
Q2 | Q2GFD060 | 7.0519 | -71.0008 | Tipo Estructura: Poste Metálicos, Condición Apoyo: Humedad, Condición Cruceta: BuenEstado, Circuito_Observaciones: Conductor 2/0 ACSR, Apoyo_Observacion: Poste 543, Observacion_Cruceta: Cruceta de 1.8 m | JPEG_20251022_145143_842992185690923438.jpg | JPEG_20251022_145201_6261895342539508142.jpg
Q2 | Q2GFD059 | 7.0527 | -71.0014 | Tipo Estructura: Poste Metálicos, Condición Apoyo: Humedad, Condición Cruceta: BuenEstado, Circuito_Observaciones: Conductor 2/0 ACSR , Apoyo_Observacion: Poste 543 | JPEG_20251022_144736_117017404090042271.jpg | JPEG_20251022_144752_7147787344695947053.jpg
Q2 | Q2GFD058 | 7.0536 | -71.0021 | Tipo Estructura: Poste Metálicos, Condición Apoyo: Humedad, Condición Cruceta: BuenEstado, Circuito_Observaciones: Conductor 2/0 ACSR , Apoyo_Observacion: Poste 543, Observacion_Cruceta: 1 Cruceta de 1.8 m para aisladores y 1 Cruceta de 2.4 m para DPS , DPS_Observaciones: Bajante de puesta a tierra vandalizada | JPEG_20251022_144154_7785007688178256988.jpg | JPEG_20251022_144222_2365562900309947787.jpg
Q2 | Q2GFD057 | 7.0545 | -71.0028 | Tipo Estructura: Poste Metálicos, Condición Apoyo: Humedad, Condición Cruceta: BuenEstado, Circuito_Observaciones: Conductor 2/0 ACSR , Observacion_Cruceta: Cruceta de 1.8 m | JPEG_20251022_143717_1056792261729845845.jpg | JPEG_20251022_143738_7575999877193866005.jpg
Q2 | Q2GFD056 | 7.0553 | -71.0035 | Tipo Estructura: Poste Metálicos, Condición Apoyo: Humedad, Condición Cruceta: BuenEstado, Circuito_Observaciones: Conductor 2/0 ACSR , Apoyo_Observacion: Poste doble en H para retención , Observacion_Cruceta: 1 Crucetas superiores para aisladores de 1.8 metros y 1 cruceta para los DPS de 2.4 metros, DPS_Observaciones: Bajante de puesta a tierra vandalizada | JPEG_20251022_143358_4190758984462952776.jpg | JPEG_20251022_143415_6088861494869221259.jpg
Q2 | Q2GFD055 | 7.0562 | -71.0039 | Tipo Estructura: Poste Metálicos, Condición Apoyo: Humedad, Condición Cruceta: BuenEstado, Circuito_Observaciones: Conductor 2/0 ACSR, Observacion_Cruceta: 1 Diagonal por 1 costado, Otras_Observaciones: Seccionador M088. 1 Antiescalatorio en el poste para evitar vandalismo | JPEG_20251022_142511_2897296287193602875.jpg | JPEG_20251022_142543_4998881922844140840.jpg
Q2 | Q2GFD054 | 7.0568 | -71.0043 | Tipo Estructura: Poste Metálicos, Condición Cruceta: BuenEstado, Circuito_Observaciones: Conductor 2/0 ACSR, Observacion_Cruceta: 1 cruceta para aisladores y 1 cruceta para los DPS , DPS_Observaciones: DPS sin conectar con las fases y la bajante fue vandalizada | JPEG_20251022_141753_6718050915688774146.jpg | JPEG_20251022_141804_5028622028810342135.jpg
Q2 | Q2GFD053 | 7.0577 | -71.005 | Tipo Estructura: Poste Metálicos, Condición Apoyo: Humedad, Condición Cruceta: BuenEstado, Circuito_Observaciones: Conductor 2/0 ACSR , Observacion_Cruceta: 1 Cruceta de 1.8 m para aisladores y 1 Cruceta de 2.4 para DPS , DPS_Observaciones: Con bajante de puesta a tierra al costado interno | JPEG_20251022_141200_3170262499117823609.jpg | JPEG_20251022_141212_5204632221640818132.jpg
Q2 | Q2GFD052 | 7.0586 | -71.0056 | Tipo Estructura: Poste Metálicos, Condición Apoyo: Humedad, Condición Cruceta: BuenEstado, Circuito_Observaciones: Conductor 2/0 ACSR, Apoyo_Observacion: Poste con un banco de capacitores fuera de servicio , Observacion_Cruceta: 1 Cruceta para aisladores y 1 juego de crucetas sin uso, Observaciones_Equipos: Banco de capacitores fuera de servicio | JPEG_20251022_140501_470576090804323321.jpg | JPEG_20251022_140510_8899255753598939203.jpg
Q2 | Q2GFD051 | 7.0594 | -71.0062 | Tipo Estructura: Poste Metálicos, Condición Apoyo: Humedad, Circuito_Observaciones: Conductor 2/0 ACSR, Observacion_Cruceta: 1 Cruceta de 1.8 m para aisladores y 1 cruceta de 2.4 m para los DPS , DPS_Observaciones: Bajante de puesta a tierra vandalizada | JPEG_20251022_135608_778206827880864132.jpg | JPEG_20251022_135628_9209371256043860224.jpg
Q2 | Q2GFD050 | 7.0603 | -71.0069 | Tipo Estructura: Poste Metálicos, Condición Apoyo: Humedad, Condición Cruceta: BuenEstado, Circuito_Observaciones: Circuito en 13800 V, conductor 2/0 ACSR, Observacion_Cruceta: 1 Cruceta para aisladores de 1.8 m y 1 cruceta para los DPS de 2.4 m, DPS_Observaciones: Sin bajante de puesta a tierra, DPS de 15 kV, SPT_Observaciones: Soldadura enterrada con exotérmica | JPEG_20251022_134520_6039735628311565990.jpg | JPEG_20251022_134540_5128103594991326411.jpg
Q2 | Q2GFD049 | 7.0612 | -71.0075 | Tipo Estructura: Poste Metálicos, Condición Apoyo: Oxido, Humedad, Condición Cruceta: BuenEstado, Circuito_Observaciones: Conductor 4/0 ACSR, a partir de este seccionador cambia el calibre del conductor a 2/0 ACSR, Apoyo_Observacion: Poste con infraestructura adicional para soportar otro circuito , Configuracion_Observaciones: Este circuito se encuentra en retención en la parte superior de la estructura. En la parte inferior se encuentra un circuito adicional que hace un cambio de ángulo , Observacion_Cruceta: Crucetas de 1.8 m, muy congestionadas de equipos, DPS_Observaciones: Bajante de puesta a tierra vandalizada , Observaciones_Equipos: Seccionador abierto, Otras_Observaciones: Antiescalatorio para evitar vandalismo. Pines para cruce de puentes, el pin de la fase de la mitad se encuentra roto | JPEG_20251022_122821_5176330061898794809.jpg | JPEG_20251022_122912_282104616301893713.jpg
Q2 | Q2GFD048 | 7.0616 | -71.0079 | Tipo Estructura: Poste Metálicos, Condición Apoyo: Humedad, Condición Cruceta: BuenEstado, Circuito_Observaciones: Conductor 4/0 ACSR , Terreno_Observaciones: Terreno de la Subestación Norte (desmantelando), Otras_Observaciones: 1 pin para cruce del puente la fase de la mitad | JPEG_20251022_121653_6513317424757336335.jpg | JPEG_20251022_121706_7976356348705575314.jpg
Q2 | Q2GFD047 | 7.0621 | -71.0081 | Tipo Estructura: Poste Metálicos, Condición Apoyo: Humedad, Condición Cruceta: BuenEstado, Circuito_Observaciones: Conductor 4/0 ACSR , Apoyo_Observacion: Poste hace derivación hacia Subestación Norte (desmantelado) con seccionamiento abierto , Configuracion_Observaciones: Retención con derivación hacia la Subestación Norte, Observacion_Cruceta: 4 crucetas superiores para los aisladores y 1 cruceta inferior para los DPS , DPS_Observaciones: Bajante de puesta a tierra vandalizada , Observaciones_Equipos: Seccionador abierto por desmantelamiento de la Subestación Norte, Otras_Observaciones: Seccionador M087 | JPEG_20251022_120215_3158762401610314563.jpg | JPEG_20251022_120230_6237420548412144907.jpg
Q2 | Q2GFD046 | 7.0621 | -71.0082 | Tipo Estructura: Poste Metálicos, Condición Apoyo: Humedad, Condición Cruceta: BuenEstado, Circuito_Observaciones: Conductor 4/0 ACSR, Apoyo_Observacion: Poste con doble derivación, continua por un costado para conectar con el poste 47 para conectar con la subestación Norte y hace cambio de ángulo en 90° para continuar el circuito Q2, Configuracion_Observaciones: Retención para continuar hacia 47 y derivación para continuar Q2, DPS_Observaciones: Bajante de puesta a tierra vandalizada , Otras_Observaciones: Poste con antiescalatorio para evitar vandalismo. En el momento de la visita se encontró nido. Aisladores tipo pin para el cruce de puentes | JPEG_20251022_115541_137569155220741301.jpg | JPEG_20251022_115559_6190900727251315841.jpg
Q2 | Q2GFD045 | 7.0617 | -71.0089 | Tipo Estructura: Poste Metálicos, Condición Apoyo: Humedad, Condición Cruceta: BuenEstado, Circuito_Observaciones: Conductor 4/0 ACSR, Apoyo_Observacion: Poste de 12 metros, con derivación hacia finca El Temblor, Configuracion_Observaciones: Configuración del circuito Q2 en la cruceta superior , Observacion_Cruceta: Cruceta Superior con el circuito Q2 y 2 crucetas con el seccionamiento para una finca rural, Otras_Observaciones: Circuito con una derivación de red rural de alrededor de 300 metros, la derivación se hace con cortocircuito bifásico y cadenas de aisladores de 2 discos | JPEG_20251022_113705_1209198725957453216.jpg | JPEG_20251022_114227_4097948656491659927.jpg
Q2 | Q2GFD044 | 7.0612 | -71.0098 | Tipo Estructura: Poste Metálicos, Condición Apoyo: Humedad, Circuito_Observaciones: Conductor 4/0 ACSR , Apoyo_Observacion: Poste de 12 m, Observacion_Cruceta: 1 Cruceta de 1.8 m para los aisladores y 1 cruceta de 2.4 m para los DPS , DPS_Observaciones: Puesta a tierra vandalizada | JPEG_20251022_113401_4305802745873130820.jpg | JPEG_20251022_113412_5082628709550417930.jpg
Q2 | Q2GFD043 | 7.0607 | -71.0108 | Tipo Estructura: Poste Metálicos, Condición Apoyo: Humedad, Condición Cruceta: BuenEstado, Circuito_Observaciones: Conductor 4/0 ACSR, Apoyo_Observacion: Poste de 12 m, Observacion_Cruceta: 1 Cruceta de 1.8 m para los aisladores y 1 cruceta de 2.4 m para los DPS, DPS_Observaciones: Bajante de puesta a tierra vandalizada | Foto no encontrada | Foto no encontrada
Q2 | Q2GFD042 | 7.0602 | -71.0118 | Tipo Estructura: Poste Metálicos, Condición Apoyo: Humedad, Condición Cruceta: BuenEstado, Circuito_Observaciones: Conductor 4/0 ACSR , Apoyo_Observacion: 12 m | JPEG_20251022_112308_5802723244292653235.jpg | JPEG_20251022_112345_175372081480665361.jpg
Q2 | Q2GFD041 | 7.0597 | -71.0128 | Tipo Estructura: Poste Metálicos, Condición Apoyo: Humedad, Condición Cruceta: BuenEstado, Circuito_Observaciones: Conductor 4/0 ACSR, Terreno_Observaciones: Terreno adyacente a esteros inundados. Postes cerca a la vía , Apoyo_Observacion: 12 m, Observacion_Cruceta: Cruceta de 1.8 m | JPEG_20251022_111815_1023293934581611845.jpg | JPEG_20251022_111822_7360038812559935175.jpg
Q2 | Q2GFD040 | 7.0592 | -71.0138 | Tipo Estructura: Poste Metálicos, Condición Apoyo: Humedad, Condición Cruceta: BuenEstado, Circuito_Observaciones: Conductor 4/0 ACSR, Terreno_Observaciones: Terreno adyacente con estero inundado , Apoyo_Observacion: 12 m, Observacion_Cruceta: 1 cruceta de 1.8 m para los aisladores y 1 cruceta de 2.4 m para los DPS , DPS_Observaciones: Bajante de puesta a tierra vandalizada | JPEG_20251022_105415_3034071551608668020.jpg | JPEG_20251022_105430_4383106560612937905.jpg
Q2 | Q2GFD039 | 7.0587 | -71.0148 | Tipo Estructura: Poste Metálicos, Condición Apoyo: Humedad, Condición Cruceta: BuenEstado, Circuito_Observaciones: Conductores 4/0 ACSR, Terreno_Observaciones: Terreno adyacente con estero inundado , Apoyo_Observacion: 12 m, Observacion_Cruceta: Cruceta de 1.8 m | Foto no encontrada | JPEG_20251022_104839_1167568000988544541.jpg
Q2 | Q2GFD038 | 7.0581 | -71.0157 | Tipo Estructura: Poste Metálicos, Condición Apoyo: Humedad, Condición Cruceta: BuenEstado, Circuito_Observaciones: Conductor 4/0 ACSR , Terreno_Observaciones: Terreno adyacente con estero inundado , Apoyo_Observacion: Estructura doble en H para retención , Observacion_Cruceta: 2 Crucetas de 1.8 m para los aisladores y 1 cruceta de 2.4 m para los DPS , Aisladores_Observaciones: Cadenas de aisladores de 2 discos , DPS_Observaciones: Bajante vandalizada , Otras_Observaciones: 1 pin para cruce de fase de la mitad | JPEG_20251022_104234_4742992052964518891.jpg | JPEG_20251022_104253_5253465466673805351.jpg
Q2 | Q2GFD037 | 7.0577 | -71.0164 | Tipo Estructura: Poste Metálicos, Condición Apoyo: Humedad, Condición Cruceta: BuenEstado, Circuito_Observaciones: Conductor 4/0 ACSR , Apoyo_Observacion: Poste de 12 m | JPEG_20251022_103611_7957752584312045269.jpg | JPEG_20251022_103639_4173764871155239385.jpg
Q2 | Q2GFD036 | 7.0571 | -71.017 | Tipo Estructura: Poste Metálicos, Condición Apoyo: Humedad, Condición Cruceta: BuenEstado, Circuito_Observaciones: Conductor 4/0 ACSR , Apoyo_Observacion: 12 metros , Observacion_Cruceta: 1 cruceta de 1.8 m para los aisladores y 2.4 m para los DPS, DPS_Observaciones: Bajante de puesta a tierra vandalizada | JPEG_20251022_103222_5674505888470102658.jpg | JPEG_20251022_103238_2220694940207763869.jpg

## Q2_Pt2
Circuito | Estructura_Tag | Latitud_Manual | Longitud_Manual | Observaciones Generales | Foto1 | Foto2
Q2 | Q2GFD035 | 7.0564 | -71.0178 | Tipo Estructura: Poste Metálicos, Condición Apoyo: Humedad, Condición Cruceta: BuenEstado, Circuito_Observaciones: Conductor 4/0 ACSR, Apoyo_Observacion: Poste de 12 metros , Observacion_Cruceta: Cruceta de 1.8 m | JPEG_20251022_102759_3464102474122140517.jpg | JPEG_20251022_102814_4989518720818377158.jpg
Q2 | Q2GFD034 | 7.0557 | -71.0186 | Tipo Estructura: Poste Metálicos, Condición Apoyo: Humedad, Condición Cruceta: BuenEstado, Circuito_Observaciones: Conductor 4/0 ACSR, Apoyo_Observacion: Poste de 12 metros , Observacion_Cruceta: Cruceta de 1.8 m | JPEG_20251022_102257_6449146676897331456.jpg | JPEG_20251022_102326_7950909885091017763.jpg
Q2 | Q2GFD033 | 7.055 | -71.0195 | Tipo Estructura: Poste Metálicos, Condición Apoyo: Humedad, Condición Cruceta: BuenEstado, Circuito_Observaciones: Conductor 4/0 ACSR , Apoyo_Observacion: Poste de 12 metros , Observacion_Cruceta: 1 Cruceta de 1.8 m para los aisladores y 1 cruceta de 2.4 m para los DPS , DPS_Observaciones: Bajante de puesta a tierra vandalizada | JPEG_20251022_101854_5567590680649273877.jpg | JPEG_20251022_101906_8509188476114743304.jpg
Q2 | Q2GFD032 | 7.0543 | -71.0203 | Tipo Estructura: Poste Metálicos, Condición Apoyo: Humedad, Condición Cruceta: BuenEstado, Circuito_Observaciones: Conductor 4/0 ACSR , Apoyo_Observacion: Poste de 12 metros , Observacion_Cruceta: Cruceta de 1.8 metros | JPEG_20251022_101345_1864310224814252161.jpg | JPEG_20251022_101402_569391960411650476.jpg
Q2 | Q2GFD031 | 7.0536 | -71.021 | Tipo Estructura: Poste Metálicos, Condición Apoyo: Humedad, Condición Cruceta: BuenEstado, Circuito_Observaciones: Circuito en conductor 4/0, Apoyo_Observacion: Poste de 12 metros, Observacion_Cruceta: 1 Cruceta de 1.8 metros para los aisladores y 1 cruceta de 2.4 metros para los DPS, DPS_Observaciones: Bajante de puesta a tierra vandalizada | JPEG_20251022_100826_2918514669906001870.jpg | JPEG_20251022_100838_2175591628262540085.jpg
Q2 | Q2GFD030 | 7.053 | -71.0219 | Tipo Estructura: Poste Metálicos, Condición Apoyo: Humedad, Condición Cruceta: BuenEstado, Circuito_Observaciones: Conductor en 4/0 ACSR, Apoyo_Observacion: Poste de 12 metros. Cuenta son seccionador , Disposicion_Observaciones: Seccionamiento entre fases, Observacion_Cruceta: Diagonal hacia un costado para permitir la instalación del seccionador monopolar. Cruceta de 1.8 m, Aisladores_Observaciones: Cadenas de aisladores de 2 discos, Observaciones_Equipos: Seccionador monopolar M092 | JPEG_20251022_100158_1447734705133760114.jpg | JPEG_20251022_100210_8127044847733377940.jpg
Q2 | Q2GFD029 | 7.0522 | -71.0228 | Tipo Estructura: Poste Metálicos, Condición Apoyo: Humedad, Condición Cruceta: BuenEstado, Circuito_Observaciones: Conductor 4/0 ACSR, Apoyo_Observacion: Poste de 12 metros, Observacion_Cruceta: Cruceta de 1.8 metros | JPEG_20251022_095449_8209135424613010101.jpg | JPEG_20251022_095501_8386845917023068370.jpg
Q2 | Q2GFD028 | 7.0514 | -71.0236 | Tipo Estructura: Poste Metálicos, Condición Apoyo: Humedad, Condición Cruceta: BuenEstado, Circuito_Observaciones: Circuito en conductor 4/0 ACSR, Apoyo_Observacion: Poste de 12 mteros, Observacion_Cruceta: 1 cruceta para los aisladores de 1.8 metros y otra cruceta para los DPS de 2.4 metros, DPS_Observaciones: Bajante de puesta a tierra vandalizada, SPT_Observaciones: Vandalizada | JPEG_20251022_095020_5343394817319932468.jpg | JPEG_20251022_095030_8025701067586440271.jpg
Q2 | Q2GFD027 | 7.0507 | -71.0245 | Tipo Estructura: Poste Metálicos, Condición Apoyo: Humedad, Condición Cruceta: BuenEstado, Circuito_Observaciones: Circuito en 4/0 ACSR, Terreno_Observaciones: Terreno cerca de la vía , Apoyo_Observacion: Poste doble en H para retención. Poste de 12 metros , Configuracion_Observaciones: Cambio leve a ángulo , Aisladores_Observaciones: Cadenas de aisladores de 2 discos , Observaciones_Equipos: 1 pin para cruce del puente de la fase de la mitad , Otras_Observaciones: 1 pin para cruce de fase de la mitad | JPEG_20251022_094400_4005267346325320960.jpg | JPEG_20251022_094501_6628891697369519558.jpg
Q2 | Q2GFD026 | 7.0499 | -71.0251 | Tipo Estructura: Poste Metálicos, Condición Apoyo: Humedad, Condición Cruceta: BuenEstado, Circuito_Observaciones: Conductor en 4/0 ACSR, Apoyo_Observacion: Poste de 12 metros, Observacion_Cruceta: Crucetas de 1.8 metros | JPEG_20251022_093834_8352867396488258700.jpg | JPEG_20251022_093847_1890193768490037726.jpg
Q2 | Q2GFD025 | 7.0491 | -71.0258 | Tipo Estructura: Poste Metálicos, Condición Apoyo: Humedad, Condición Cruceta: BuenEstado, Circuito_Observaciones: Circuito en cable 4/0 ACSR, Terreno_Observaciones: Terreno cerca de la vía , Apoyo_Observacion: Poste de 12 metros, Otras_Observaciones: Tubería de bajante de puesta a tierra abandonada | JPEG_20251022_093154_4082054229082269871.jpg | JPEG_20251022_093301_3249517699695501505.jpg
Q2 | Q2GFD024 | 7.0482 | -71.0264 | Tipo Estructura: Poste Metálicos, Condición Apoyo: Humedad, Condición Cruceta: BuenEstado, Circuito_Observaciones: Circuito en cable 4/0 ACSR, Apoyo_Observacion: Poste de 12 metros | JPEG_20251022_092739_1743941295434493457.jpg | JPEG_20251022_092752_565918034749300900.jpg
Q2 | Q2GFD023 | 7.0473 | -71.0271 | Tipo Estructura: Poste Metálicos, Condición Apoyo: Humedad, Condición Cruceta: BuenEstado, Circuito_Observaciones: Circuito en cable 4/0 ACSR, Apoyo_Observacion: Poste de 12 metros , Observacion_Cruceta: 2 Crucetas, 1 para los aisladores y 1 para los DPS , DPS_Observaciones: DPS con bajante de puesta a tierra vandalizada, SPT_Observaciones: Sistema de puesta a tierra vandaliza | JPEG_20251022_092252_7544553772018942005.jpg | JPEG_20251022_092305_8713423898230067683.jpg
Q2 | Q2GFD022 | 7.0465 | -71.0278 | Tipo Estructura: Poste Metálicos, Condición Apoyo: Humedad, Condición Cruceta: BuenEstado, Circuito_Observaciones: Circuito en conductor 4/0, Terreno_Observaciones: Terreno cerca de la vía , Apoyo_Observacion: Poste de 12 metros , Observacion_Cruceta: 1 cruceta para los aisladores y otra cruceta para los DPS , DPS_Observaciones: Con bajante de puesta a tierra, SPT_Observaciones: Con tubería EMT | JPEG_20251022_091647_2896252077704151511.jpg | JPEG_20251022_091707_1475369456813494545.jpg
Q2 | Q2GFD021 | 7.0455 | -71.0284 | Tipo Estructura: Poste Metálicos, Condición Apoyo: Humedad, Condición Cruceta: BuenEstado, Circuito_Observaciones: Circuito en conductor 4/0, Apoyo_Observacion: Poste de 12 metros. 5-4/2, Configuracion_Observaciones: Pase con pines , Observacion_Cruceta: 1 cruceta para los aisladores y otra cruceta para los DPS, DPS_Observaciones: Con bajante de puesta a tierra , SPT_Observaciones: Tubo EMT para banajte | JPEG_20251022_090856_8793453202265621442.jpg | JPEG_20251022_090907_1108904699102188989.jpg
Q2 | Q2GFD020 | 7.0447 | -71.0291 | Tipo Estructura: Poste Metálicos, Condición Apoyo: Humedad, Condición Cruceta: Humedad, Circuito_Observaciones: Circuito cambia de conductor de 266 a 4/0 ACSR, Apoyo_Observacion: Postes doble. Postes con 2 seccionadores para interconexión entre los circuitos Q2 y Q6, Configuracion_Observaciones: Retención en la parte superior del poste (circuito Q6-Q2) y derivación del circuito Q2 en la cruceta inferior , Aisladores_Observaciones: Cadenas de aisladores de 3 discos, Observaciones_Equipos: El seccionador del circuito Q2 está con fogonazo (provocado por fauna), Otras_Observaciones: En adelante no hay cable de guarda. También se encuentra un cortocircuito con DPS abandonado, en el que antes había un transformador de auxiliares. Seccionadores M161 Y M158. Pines para cruce de puentes de las fases | JPEG_20251022_085946_6211215979712503882.jpg | JPEG_20251022_085957_8727054972141891738.jpg
Q2 | Q2GFD019 | 7.0449 | -71.0293 | Tipo Estructura: Poste Metálicos, Condición Apoyo: Humedad, Condición Cruceta: BuenEstado, Circuito_Observaciones: Circuito en conductor 266 ACSR, Apoyo_Observacion: Poste con derivación del circuito hacia la estructura 20, Disposicion_Observaciones: Circuito cambia de ángulo (ángulo de 90), Aisladores_Observaciones: Cadenas de aisladores de 3 discos, Observaciones_Equipos: 3 pines para cruce de puentes de 2 fases, Otras_Observaciones: El cable de guarda termina en esta estructura. En el momento de la visita se encuentra un nido en la diagonal | JPEG_20251022_084910_1876687136855643021.jpg | JPEG_20251022_084920_2866001274894812002.jpg
Q2 | Q2GFD018 | 7.0439 | -71.03 | Tipo Estructura: Poste Metálicos, Condición Apoyo: Humedad, Condición Cruceta: BuenEstado, Circuito_Observaciones: Desde esta estructura el circuito Q2 continúa en postes independientes , Apoyo_Observacion: Poste de 12 metros , Observaciones_Equipos: 2 pines para cruce del puente de la fase de la mitad , Otras_Observaciones: Desde esta estructura el circuito Q2 va en estructura individual. En el momento de la visita se encuentra un nido en la diagonal. 2 Pines para cruce de puente de la fase de la mitad | Foto no encontrada | JPEG_20251022_083844_1228483576287185016.jpg
Q2 | Q2GFD017 | 7.0433 | -71.0304 | Tipo Estructura: Poste Metálicos, Condición Apoyo: Humedad, Condición Cruceta: BuenEstado, Circuito_Observaciones: Circuito en 13800 V, conductor 266 ACSR, Apoyo_Observacion: Doble terna para los 2 circuitos , Configuracion_Observaciones: Retención vertical en cada costado de la estructura , DPS_Observaciones: DPS en circuito Q1 (está desenergizado), SPT_Observaciones: Tubería EMT, Otras_Observaciones: 1 cable de guarda para los 2 circuitos. Láminas plásticas para alejar la aves. Hasta esta estructura comparten los circuitos Q1 y Q2 | JPEG_20251021_152850_5823278600799542676.jpg | JPEG_20251021_152913_3505124312949650819.jpg
Q2 | Q2GFD016 | 7.0426 | -71.0309 | Tipo Estructura: Poste Metálicos, Condición Apoyo: Humedad, Condición Cruceta: BuenEstado, Circuito_Observaciones: Circuito en 13800 V, conductor 266 ACSR, Apoyo_Observacion: Poste en doble terna para los 2 circuitos , Disposicion_Observaciones: Doble cruceta para aisladores dobles en retención , Aisladores_Observaciones: Cadenas de aisladores de 3 discos , Otras_Observaciones: 1 cable de guarda para los 2 circuitos. En el momento de la visita aérea encuentran 2 nidos en la estructura | JPEG_20251021_151702_1527921226217004569.jpg | JPEG_20251021_151924_3863511995023500584.jpg
Q2 | Q2GFD015 | 7.0422 | -71.0316 | Tipo Estructura: Poste Metálicos, Condición Apoyo: Humedad, Condición Cruceta: BuenEstado, Circuito_Observaciones: Circuito en 13800 V, conductor 266 ACSR, Terreno_Observaciones: Terreno inundado y rodeado de abundante vegetación , Apoyo_Observacion: Estructura doble terna para los 2 circuitos , Configuracion_Observaciones: Cadenas de aisladores de 3 discos , Otras_Observaciones: 1 cable de guarda para los 2 circuitos. En el momento de la visita se encuentra en la estructura 1 nido y una colmena de comején. Estructura con láminas para alejar a las aves en las crucetas inferiores | JPEG_20251021_150841_3888076455580745846.jpg | JPEG_20251021_150907_1379412058352318569.jpg
Q2 | Q2GFD014 | 7.0416 | -71.0325 | Tipo Estructura: Poste Metálicos, Condición Apoyo: Humedad, Condición Cruceta: BuenEstado, Circuito_Observaciones: Circuito en 13800 V, conductor 266 ACSR, Terreno_Observaciones: Terreno con agua, Apoyo_Observacion: Terna doble para los 2 circuitos , Configuracion_Observaciones: Suspensión vertical para 1 circuito en cada costado , Otras_Observaciones: 1 cable de guarda para los 2 circuitos, estructura cuenta con lámina en la cruceta inferior para mantener distancia con las aves. Enel momento de la visita se encontró nido. Estructura rodeada de abundante vegetación | JPEG_20251021_145905_3634088157529570557.jpg | JPEG_20251021_150036_7552078018758153762.jpg
Q2 | Q2GFD013 | 7.0409 | -71.0334 | Tipo Estructura: Poste Metálicos, Condición Apoyo: Humedad, Condición Cruceta: BuenEstado, Circuito_Observaciones: Circuito en 13800 V, conductor 266 ACSR, Terreno_Observaciones: Terreno con agua, Apoyo_Observacion: Estructura doble terna para los 2 circuitos , Configuracion_Observaciones: Suspensión vertical, 1 circuito por cada costado , Observacion_Cruceta: Crucetas de 2,4 m, DPS_Observaciones: DPS en el circuito Q2, sin aterrizar, Otras_Observaciones: 1 cable de guarda para los 2 circuitos | JPEG_20251021_145346_4361486139744080876.jpg | JPEG_20251021_145357_6457278100416554194.jpg
Q2 | Q2GFD012 | 7.0404 | -71.0344 | Tipo Estructura: Poste Metálicos, Condición Apoyo: Humedad, Condición Cruceta: BuenEstado, Circuito_Observaciones: Circuito en 13800 V, conductor 266 ACSR, Apoyo_Observacion: Poste en doble terna para los 2 circuitos , Configuracion_Observaciones: Suspensión vertical en cada costado de la estructura , Aisladores_Observaciones: Cadenas de aisladores de 3 discos , DPS_Observaciones: DPS en el circuito Q1 (está desenergizado), Otras_Observaciones: 1 cable para los 1 circuitos | JPEG_20251021_144519_1050937432423782085.jpg | JPEG_20251021_144545_62810881564360940.jpg
Q2 | Q2GFD011 | 7.0397 | -71.0353 | Tipo Estructura: Poste Metálicos, Condición Cruceta: BuenEstado, Circuito_Observaciones: Circuito en 13800 V, conductor 266 ACSR, Apoyo_Observacion: Doble terna para los 2 circuitos , Configuracion_Observaciones: suspensión vertical, 1 circuito en cada costado , Otras_Observaciones: 1 cable de guarda para los 2 circuitos. Estructura cuenta con láminas en las 2 crucetas inferiores, para mantener distancia con las aves | JPEG_20251021_143653_1237518771515588337.jpg | JPEG_20251021_143948_6105159838764657671.jpg
Q2 | Q2GFD010 | 7.0391 | -71.0362 | Tipo Estructura: Poste Metálicos, Condición Apoyo: Humedad, Condición Cruceta: BuenEstado, Circuito_Observaciones: Circuito en 13800 V, conductor 266 ACSR, Apoyo_Observacion: Terna doble para doble circuito , Observacion_Cruceta: Doble cruceta con aisladores dobles en retención , Otras_Observaciones: 1 cable de guarda para los 2 circuitos | JPEG_20251021_142755_6743898463684523050.jpg | JPEG_20251021_142926_7825648651439786566.jpg
Q2 | Q2GFD009 | 7.0386 | -71.0371 | Tipo Estructura: Poste Metálicos, Condición Apoyo: Humedad, Condición Cruceta: BuenEstado, Circuito_Observaciones: Circuito en 13800 V, conductor 266 ACSR, Apoyo_Observacion: Estructura doble terna para los 2 circuitos , Configuracion_Observaciones: Suspensión vertical, 1 circuito en cada costado de la estructura , Aisladores_Observaciones: Cadenas de aisladores de 3 discos , Otras_Observaciones: 1 cable de guarda para los 2 circuitos. En el momento de la visita se encuentra 1 nido | JPEG_20251021_141507_3830967834172370649.jpg | JPEG_20251021_141734_4799894878567388882.jpg
Q2 | Q2GFD008 | 7.038 | -71.038 | Tipo Estructura: Poste Metálicos, Condición Apoyo: BuenEstado, Condición Cruceta: BuenEstado, Circuito_Observaciones: Circuito en 13800 V, conductor 266 ACSR, Apoyo_Observacion: Poste doble terna para los 2 circuitos , Configuracion_Observaciones: Suspensión vertical, 1 circuito por cada costado , Aisladores_Observaciones: Cadenas de aisladores de 3 discos , DPS_Observaciones: DPS en el circuito Q2, sin aterrizar , Otras_Observaciones: 1 Cable de guarda para los 2 circuitos | JPEG_20251021_141017_2993073741841601205.jpg | JPEG_20251021_141028_5987543095460609943.jpg
Q2 | Q2GFD007 | 7.0374 | -71.039 | Tipo Estructura: Poste Metálicos, Condición Apoyo: Oxido, Condición Cruceta: BuenEstado, Circuito_Observaciones: Circuito en 13800, conductor 266 ACSR, Apoyo_Observacion: Postes en doble terna , Configuracion_Observaciones: Suspensión vertical, 1 circuito por cada costado de la estructura , Disposicion_Observaciones: Cadenas de aisladores de 3 discos , Aisladores_Observaciones: Cadenas de aisladores de 3 discos , DPS_Observaciones: DPS en el circuito Q1 (está desenergizado), Otras_Observaciones: 1 cable de guarda para los 2 circuitos | JPEG_20251021_140421_8751661006390315830.jpg | JPEG_20251021_140440_5372090584486307429.jpg
Q2 | Q2GFD006 | 7.0368 | -71.0399 | Tipo Estructura: Poste Metálicos, Condición Apoyo: Oxido, Condición Cruceta: BuenEstado, Circuito_Observaciones: Circuito 13800, conductor 266 ACSR, Apoyo_Observacion: Doble terna para los circuitos Q1 Y Q2, Disposicion_Observaciones: 1 Cadena de aisladores de 3 discos , Otras_Observaciones: 1 cable de guarda para los 2 circuitos | JPEG_20251021_135235_1740059116927125106.jpg | JPEG_20251021_135710_8801031853395336623.jpg

## Q2_Pt3
Circuito | Estructura_Tag | Latitud_Manual | Longitud_Manual | Observaciones Generales | Foto1 | Foto2
Q2 | Q2GFD005 | 7.0362 | -71.0408 | Tipo Estructura: Poste Metálicos, Condición Apoyo: Oxido, Condición Cruceta: BuenEstado, Circuito_Observaciones: Circuito 13800 V, conductor 266 ACSR, Apoyo_Observacion: Estructura en doble terna para circuitos Q1 y Q2 , Configuracion_Observaciones: Cadenas de aisladores de 3 discos , Aisladores_Observaciones: Cadenas de aisladores de 3 discos , Otras_Observaciones: 1 cable de guarda para los 2 circuitos. En el momento de la visita se encuentra nido en la estructura | JPEG_20251021_134237_5042745987864578386.jpg | JPEG_20251021_134247_8147306043230175086.jpg
Q2 | Q2GFD004 | 7.036 | -71.0413 | Tipo Estructura: Poste Metálicos, Condición Apoyo: Oxido, Condición Cruceta: BuenEstado, Circuito_Observaciones: Estructura compartida con el circuito Q2, Apoyo_Observacion: Poste en doble terna, compartida con los circuitos Q1 y Q2, Observacion_Cruceta: Doble cruceta para aisladores dobles en retención , Otras_Observaciones: 1 cable de guarda para los 2 circuitos | JPEG_20251021_133433_6002009462240563092.jpg | JPEG_20251021_133444_8358041617979181574.jpg
Q2 | Q2GDF003 | 7.0356 | -71.0417 | Tipo Estructura: Poste Metálicos, Condición Apoyo: Oxido, Condición Cruceta: BuenEstado, Circuito_Observaciones: Circuito en 13800, conductor 266 ACSR, Apoyo_Observacion: Terna compartida circuitos Q1 y Q2, Disposicion_Observaciones: Circuitos en disposición vertical, cada circuito por un costado de la estructura , Observacion_Cruceta: Doble cruceta en cada fase, Otras_Observaciones: 1 cable de guarda para los 2 circuitos | JPEG_20251021_132604_685429133526777599.jpg | JPEG_20251021_132624_8354947475041307748.jpg
Q2 | Q2GFD002 | 7.035 | -71.0426 | Tipo Estructura: Poste Metálicos, Condición Apoyo: Oxido, Condición Cruceta: BuenEstado, Circuito_Observaciones: Estructura en terna doble, con los circuitos Q1 y Q2, Apoyo_Observacion: Estructura terna doble en H, compartida con el circuito Q1, de 18 metros , Observacion_Cruceta: Doble cruceta para aisladores dobles en retención , Aisladores_Observaciones: Cadenas de aisladores de 3 discos, 34,5 kV, Otras_Observaciones: Retención igual a amarre, 1 cable de guarda para los 2 circuitos. El circuito Q1 está más cerca de la vía | JPEG_20251021_120730_8117657039954281234.jpg | JPEG_20251021_131807_8586965842309086673.jpg
Q2 | Q2GFD001 | 7.0348 | -71.0433 | Tipo Estructura: Poste Metálicos, Condición Apoyo: Oxido, Condición Cruceta: BuenEstado, Circuito_Observaciones: Circuito con conductor 266 ACSR, Apoyo_Observacion: Estructura terna doble en H, compartida con el circuito Q1, de 18 metros , Configuracion_Observaciones: Cadenas de aisladores de 3 discos , Observacion_Cruceta: Crucetas de 2.4 metros, Otras_Observaciones: Varilla de armada en los conductores | JPEG_20251021_115917_5346833510060041260.jpg | JPEG_20251021_115941_388541119486253993.jpg
Q2 | Q2GFD000 | 7.0347 | -71.0441 | Tipo Estructura: Poste Metálicos, Condición Apoyo: Oxido, Circuito_Observaciones: Circuito 13800 V, estructura con seccionador M160. Conductor 266 ACSR, Terreno_Observaciones: Terreno estable, cerca de vivienda, Apoyo_Observacion: Estructura doble terna compartida con circuito Q1, Configuración "tripocho", autosoportado, Configuracion_Observaciones: 3 postes autosoportados, en configuración tripocho con doble terna para los circuitos Q1 y Q2, Disposicion_Observaciones: Disposición terminal en postes autosoportados, Aisladores_Observaciones: Cadenas de aisladores de 3 discos, 34,5 kV, Observaciones_Equipos: Seccionador circuito Q1 abierto (está desenergizado) y Seccionador circuito Q2 cerrado, Afloramiento_Observaciones: Conduit EMT 4", SPT_Observaciones: 1/4" tubería emt, Otras_Observaciones: 1 cable de guarda para los 2 circuitos. Conductor subterráneo de 500 MCM. El circuito Q1 está más cerca de la vía | JPEG_20251021_114316_1963400865544950652.jpg | JPEG_20251021_114327_5724473753805702982.jpg

## Q6_Pt1
Circuito | Estructura_Tag | Latitud_Manual | Longitud_Manual | Observaciones Generales | Foto1 | Foto2
Q6 | Q6GFD035 | 7.0413 | -71.0228 | Tipo Estructura: Poste Metálicos, Observacion_Cruceta: dos diagonales | Foto no encontrada | N/A
Q6 | Q6GFD034 | 7.0418 | -71.024 | Tipo Estructura: Poste Metálicos, Observacion_Cruceta: dos diagonales, Otras_Observaciones: sin bajante PT | Foto no encontrada | Foto no encontrada
Q6 | Q6GFD033 | 7.0422 | -71.0249 | Tipo Estructura: Poste Metálicos, Observacion_Cruceta: 2 diagonales, Otras_Observaciones: sin bajante PT | Foto no encontrada | Foto no encontrada
Q6 | Q6GFD032 | 7.0426 | -71.026 | Tipo Estructura: Poste Metálicos, Otras_Observaciones: una abrazadera sin bajante de PT | Foto no encontrada | Foto no encontrada
Q6 | Q6GFD0 | 7.0434 | -71.0268 | Tipo Estructura: Poste Metálicos, DPS_Observaciones: fase A(R) explotado, Observaciones_Equipos: cortacircuitos aguas abajo de la lÃ­nea hacia banco de transformadores, banco de transformadores sin conexiones aguas abajo, Otras_Observaciones: derivación 2 hacia el almacen | Foto no encontrada | Foto no encontrada
Q6 | Q6GFD031 | 7.0431 | -71.027 | Tipo Estructura: Poste Metálicos, Apoyo_Observacion: con derivación hacia bancos trafos del almacen, Observacion_Cruceta: 11 diagonales, Aisladores_Observaciones: un tipo pin en poste, DPS_Observaciones: 2 más aguas arriba del trafo de 37,5kVA, Observaciones_Equipos: 5 cortacircutos y 5 fusibles, Otras_Observaciones: 5 abrazaderas vegetación cerca a estructura | Foto no encontrada | Foto no encontrada
Q6 | Q6GFD030 | 7.0434 | -71.028 | Tipo Estructura: Poste Metálicos, Observacion_Cruceta: 4 diagonales, DPS_Observaciones: linea del medio sin conexiÃ³n a DPS, Otras_Observaciones: 4 abrazaderas vegetacion cerca estructura | Foto no encontrada | Foto no encontrada
Q6 | Q6GFD029 | 7.0444 | -71.028 | Tipo Estructura: Poste Metálicos, Observaciones: ajusta ubicaciÃ³n , Apoyo_Observacion: vegetación presente, Observacion_Cruceta: 4 diagonales , Aisladores_Observaciones: un tipo pin en cruceta, Otras_Observaciones: sin bajante SPT | Foto no encontrada | Foto no encontrada
Q6 | Q6GFD028 | 7.0443 | -71.0276 | Tipo Estructura: Poste Metálicos, Disposicion_Observaciones: 3x fase en cruceta cambio de direccion, Observacion_Cruceta: 12 diagonales , Aisladores_Observaciones: 3 xfase en cambio de dirección , DPS_Observaciones: sin conectar, trafo desenergizsdo , Afloramiento_Observaciones: no hay cortacircutos , Otras_Observaciones: falta bajante PT 6 abrazaderas tipo pin para cambio de dirección | Foto no encontrada | Foto no encontrada
Q6 | Q6GFD027 | 7.0437 | -71.0281 | Tipo Estructura: Poste Metálicos, Observacion_Cruceta: 12 diagonales , Afloramiento_Observaciones: afloramiento sin conductores, SPT_Observaciones: no hay bajante de PT, Otras_Observaciones: 6 abrazaderas un tipo pin en cruceta cambio de dirección | Foto no encontrada | Foto no encontrada
Q6 | Q6GFD026 | 7.0438 | -71.0286 | Tipo Estructura: Poste Metálicos, Observacion_Cruceta: 8 diagonales, Aisladores_Observaciones: aislador pin en la cruceta, Afloramiento_Observaciones: afloramiento sin conductores, retiraron un transformador , SPT_Observaciones: sin bajante pt, Otras_Observaciones: vegetación cerca, 4 abrazaderas | Foto no encontrada | Foto no encontrada
Q6 | Q6GFD025 | 7.0437 | -71.0287 | Tipo Estructura: Poste Metálicos, Circuito_Observaciones: Seccionador M094, Configuracion_Observaciones: con derivación , Disposicion_Observaciones: aislandor pin para paso Q6 y cerÃ¡mico derivación almacen, Observacion_Cruceta: 4 diagonales, Aisladores_Observaciones: 2 aisladores cerámicos por fase en derivación , Afloramiento_Observaciones: hay afloramiento.eitno de un trafo tipo poste que desmontaron , SPT_Observaciones: tuberÃ­a bajante estÃ¡ pintada , Otras_Observaciones: 4 abrazaderas vegetación cerca al poste | Foto no encontrada | Foto no encontrada
Q6 |  | 7.0438 | -71.0308 | Tipo Estructura: Poste Metálicos, Observacion_Cruceta: 4 diagonales, DPS_Observaciones: dps sin conexiÃ³n antes habÃ­a un trafo, Otras_Observaciones: sin bajante PT | Foto no encontrada | Foto no encontrada
Q6 | Q6GFD024 | 7.0439 | -71.0297 | Tipo Estructura: Poste, Configuracion_Observaciones: con derivación , Disposicion_Observaciones: 2 de retencion y uno de pin por fase, Aisladores_Observaciones: 2 por fase derivación , Observaciones_Equipos: seccionador M093, Otras_Observaciones: sin bajante PT, templetes con vegetacion 5 abrazaderas | Foto no encontrada | Foto no encontrada
Q6 | Q6GFD023 | 7.0432 | -71.0304 | Tipo Estructura: Poste Metálicos, Circuito_Observaciones: derivacion hacia ejÃ©rcito, Configuracion_Observaciones: con derivación hacia ejÃ©rcito, Disposicion_Observaciones: 1xfase paso y 2xfase derivación, Observacion_Cruceta: crucetas derivación oxidadas y con mugre, Aisladores_Observaciones: aisladores derivación están sucios , Observaciones_Equipos: conductor del puente que conecta a cortacircuito de la derivación es diferente (menor calibre a las otras dos fases B y C), Otras_Observaciones: 4 abrazaderas tag estructura no es claro | Foto no encontrada | Foto no encontrada
Q6 | Q6GFD022 | 7.0423 | -71.0311 | Tipo Estructura: Poste Metálicos, Apoyo_Observacion: seccionador M103 cerrado, Otras_Observaciones: sin bajante PT | Foto no encontrada | Foto no encontrada
Q6 | Q6GFD021 | 7.0417 | -71.0321 | Tipo Estructura: Poste, DPS_Observaciones: instalados en cruceta debajo de la lÃ­nea pero sin conexiÃ³n , Otras_Observaciones: sin bajante PT, 4 abrazaderas vegetacion cerca | Foto no encontrada | Foto no encontrada
Q6 | Q6GFD020 | 7.0411 | -71.0329 | Tipo Estructura: Poste Metálicos, Observacion_Cruceta: una cruceta sin Equipos, Otras_Observaciones: sin bajante puesta a tierra y vegetación cerca de los templetes templetes sin aislamiento | Foto no encontrada | Foto no encontrada
Q6 | Q6GFD019 | 7.0405 | -71.0339 | Tipo Estructura: Poste Metálicos, Observacion_Cruceta: una cruceta sin equipos, Otras_Observaciones: refuerzo de concretÃ³ vegetación cerca tuberÃ­a para bajante, pero sin bajante | Foto no encontrada | Foto no encontrada
Q6 | Q6GFD018 | 7.04 | -71.0348 | Tipo Estructura: Poste Metálicos, Apoyo_Observacion: vegetación cerca de estructura y refuerzo de concreto | Foto no encontrada | Foto no encontrada
Q6 | Q6GFD017 | 7.0391 | -71.036 | Tipo Estructura: Poste Metálicos, SPT_Observaciones: sin bajante de PT, Otras_Observaciones: refuerzo de concreto vegetación cerca a la estructura | Foto no encontrada | Foto no encontrada
Q6 | Q6GFD016 | 7.0388 | -71.0366 | Tipo Estructura: Poste Metálicos, Observacion_Cruceta: 4 Diagonales, Otras_Observaciones: sin bajante puesta a tierra poste con refuerzo de concreto vegetación cerca | Foto no encontrada | Foto no encontrada
Q6 | Q6GFD015 | 7.0382 | -71.0376 | Tipo Estructura: Poste Metálicos, Observacion_Cruceta: 2 diagonales , Otras_Observaciones: refuerzo de concreto en estrcutura sin bajante PT | Foto no encontrada | Foto no encontrada
Q6 | Q6GFD014 | 7.0376 | -71.0385 | Tipo Estructura: Poste Metálicos | Foto no encontrada | Foto no encontrada
Q6 | Q6GFD013 | 7.0371 | -71.0394 | Tipo Estructura: Poste Metálicos, Circuito_Observaciones: pintar el TAG, Observacion_Cruceta: 2 diagonales, Otras_Observaciones: sin bajate de puesta a tierra | Foto no encontrada | Foto no encontrada
Q6 |  | 7.0339 | -71.0423 | Tipo Estructura: Poste Metálicos, Circuito_Observaciones: ramal no guardia, Disposicion_Observaciones: dos aisladores pin en cruceta, Observacion_Cruceta: 8 diagonales, Aisladores_Observaciones: dos aisladores pin adicionales , Observaciones_Equipos: 4 cortocircuito y dos transformadores , SPT_Observaciones: doble bajante con conector aislado | Foto no encontrada | Foto no encontrada
Q6 |  | 7.0343 | -71.0424 | Tipo Estructura: Poste Metálicos, Circuito_Observaciones: derivacion guardia , Configuracion_Observaciones: con derivación hacia guardia en Dos fases, Disposicion_Observaciones: 3 aislados por fase para guardia, 4 grises y dos cafes, Observacion_Cruceta: 8 diagonales, Aisladores_Observaciones: un pin en cruceta doble | Foto no encontrada | Foto no encontrada
Q6 |  | 7.0353 | -71.041 | Tipo Estructura: Poste Metálicos, Apoyo_Observacion: pintar tag , Configuracion_Observaciones: derivación hacia guardia, Disposicion_Observaciones: 2 por fase en derivación, Aisladores_Observaciones: 2 por fase en derivación y un pin adicional en derivación , SPT_Observaciones: tuberÃ­a sin conductor | Foto no encontrada | Foto no encontrada
Q6 | P17 | 7.0363 | -71.0401 | Tipo Estructura: Poste Metálicos, Circuito_Observaciones: Tiene linea de 34,5 kV arriba en retencion Seccionadores 104 y 105, Configuracion_Observaciones: con derivacion , Disposicion_Observaciones: un pin de crucetas doble , Observacion_Cruceta: 6 diagonales , DPS_Observaciones: 6 dps adicionales, 2 x fase en linea de 34,5, Otras_Observaciones: 3 aisladores tipo pin en linea 34,5 confusión etiqueta seccionadores | Foto no encontrada | Foto no encontrada
Q6 | P15 | 7.0396 | -71.0423 | Tipo Estructura: Poste Metálicos, Apoyo_Observacion: sin tag, Observacion_Cruceta: 3 crucetas , Aisladores_Observaciones: aislador 15 kV | Foto no encontrada | Foto no encontrada

## Q6_Pt2
Circuito | Estructura_Tag | Latitud_Manual | Longitud_Manual | Observaciones Generales | Foto1 | Foto2
Q6 | Q6GFD010 | 7.0375 | -71.0422 | Tipo Estructura: Poste Metálicos, Circuito_Observaciones: ramal COG, Configuracion_Observaciones: derivación hacia COG, Observacion_Cruceta: 6 diagonales , Aisladores_Observaciones: 3 de Retención cerámicos en derivacion y un pin | Foto no encontrada | Foto no encontrada
Q6 | Q6GFD006 | 7.0372 | -71.0413 | Tipo Estructura: Poste Metálicos, Circuito_Observaciones: ramal, Observacion_Cruceta: 3 crucetas 6 diagonales, DPS_Observaciones: dos dps , Observaciones_Equipos: dos dps para el trafo, Afloramiento_Observaciones: conduit 4". conductores circuito alumbrado, SPT_Observaciones: vegetación presente en el SPT, Otras_Observaciones: o se observa capacidad del transformador | Foto no encontrada | Foto no encontrada
Q6 | Q6GFD004 | 7.0357 | -71.0413 | Tipo Estructura: Poste Metálicos, Circuito_Observaciones: M141, Configuracion_Observaciones: derivación ambos sentidos, Observacion_Cruceta: 3 diagonales , Aisladores_Observaciones: 3 aisladores cadena cerámicos por derivación , Otras_Observaciones: actualizar TAG del poste | Foto no encontrada | Foto no encontrada
Q6 | Q6GFD003 | 7.0352 | -71.0419 | Tipo Estructura: Poste Metálicos, Otras_Observaciones: 4 amarres 3 parayos | Foto no encontrada | Foto no encontrada
Q6 | derivación bombeo principal | 7.0338 | -71.0436 | Tipo Estructura: Poste Metálicos, Circuito_Observaciones: alimenta transformador 5MVA, Apoyo_Observacion: sin tag, se debe pintar, SPT_Observaciones: 1/4" | Foto no encontrada | Foto no encontrada
Q6 | Q6GFD002 | 7.0349 | -71.0423 | Tipo Estructura: Poste Metálicos, Apoyo_Observacion: vegetación cerca a la estructura. pintar el tag | Foto no encontrada | Foto no encontrada
Q6 | Q6GFD000 | 7.0346 | -71.0444 | Tipo Estructura: Poste Metálicos, Circuito_Observaciones: primer poste Q6 y Q5 Seccionador M055, Apoyo_Observacion: pintura y codificación, Configuracion_Observaciones: doble terna. 18 metros, Observaciones_Equipos: Seccionador, Afloramiento_Observaciones: conduit 4" | Foto no encontrada | Foto no encontrada

## Q6
Circuito | Estructura_Tag | Latitud_Manual | Longitud_Manual | Observaciones Generales | Foto1 | Foto2
Q6 |  | 7.0351 | -71.0418 | Tipo Estructura: Poste Metálicos, Circuito_Observaciones: ramal guardia, Apoyo_Observacion: pintar tag, Disposicion_Observaciones: un pin de en cruceta doble, Aisladores_Observaciones: uno pin en cruceta, SPT_Observaciones: poste aterrizado pero no lo demas | Foto no encontrada | Foto no encontrada
Q6 | Q6GFD012 | 7.0366 | -71.0403 | Tipo Estructura: Poste Metálicos, Circuito_Observaciones: Reconectador M106, Apoyo_Observacion: refuerzo de concreto, Configuracion_Observaciones: con derivacion , Disposicion_Observaciones: 2 en Retención y dos en derivación, Observacion_Cruceta: 10 diagonales, Otras_Observaciones: 2 aisladores tipo pin en crucetas derivacion y 3 dps más en la cruceta sencilla. presencia de vegetación | Foto no encontrada | Foto no encontrada
Q6 | Q6GFD009 | 7.0395 | -71.0422 | Tipo Estructura: Poste Metálicos, Circuito_Observaciones: ramal COG, Disposicion_Observaciones: 3 asiladores antes de derivar al trafo y 2 hacia el remate de linea, Observacion_Cruceta: 12 diagonales, Aisladores_Observaciones: 2 hacia estructura remate de linea , DPS_Observaciones: secciona a transformador PAD Mounted, Observaciones_Equipos: seccionador cerrado y puente hacia remate, Afloramiento_Observaciones: cables del transformador no están aflorados , Otras_Observaciones: un aislador Pin, para remate son aisladores 15 kV | Foto no encontrada | Foto no encontrada
Q6 | Q6GFD011 | 7.0375 | -71.043 | Tipo Estructura: Poste Metálicos, Circuito_Observaciones: finca, Observacion_Cruceta: Árbol cerca de crucetas, Observaciones_Equipos: dos transformadores, Afloramiento_Observaciones: no hay afloramiento | Foto no encontrada | Foto no encontrada

## Q6 Linea principal y ramal haci
Circuito | Estructura_Tag | Latitud_Manual | Longitud_Manual | Observaciones Generales | Foto1 | Foto2
Q6 Linea principal y ramal hacia Bombeo | Q6GFD001 | 7.0348 | -71.0432 | Tipo Estructura: Poste Metálicos, Apoyo_Observacion: tag no es visible , Configuracion_Observaciones: tiene derivación hacia bombeo principal , Disposicion_Observaciones: uno por paso y dos por derivación, Aisladores_Observaciones: 2 aisladores por fase en derivación ceramica | Foto no encontrada | Foto no encontrada

## Q6 derivación COG
Circuito | Estructura_Tag | Latitud_Manual | Longitud_Manual | Observaciones Generales | Foto1 | Foto2
Q6 derivación COG | Q6GFD008 | 7.039 | -71.0417 | Tipo Estructura: Poste Metálicos, Configuracion_Observaciones: cambio de dirección, Aisladores_Observaciones: 2 tipo pin en crucetas, SPT_Observaciones: Sin bajante PT | Foto no encontrada | Foto no encontrada

## Q6 derivación CTO 2 almacen
Circuito | Estructura_Tag | Latitud_Manual | Longitud_Manual | Observaciones Generales | Foto1 | Foto2
Q6 derivación CTO 2 almacen | Q6GFD000 | 7.0436 | -71.0265 | Tipo Estructura: Poste Metálicos, Observacion_Cruceta: 6 diagonales, Observaciones_Equipos: 3 de 85 kVA, Otras_Observaciones: vegetacion cerca a la estructura | Foto no encontrada | Foto no encontrada

## Q6 derivación con Q2
Circuito | Estructura_Tag | Latitud_Manual | Longitud_Manual | Observaciones Generales | Foto1 | Foto2
Q6 derivación con Q2 | Q2GFD020 | 7.0447 | -71.029 | Tipo Estructura: Poste Metálicos, Apoyo_Observacion: M161 y M158 vegetación cerca a estructura, Configuracion_Observaciones: con derivación , Disposicion_Observaciones: 2 x fase retencion derivación Q2, 3x fase derivación hacia base militar, Observacion_Cruceta: 8 diagonales, , DPS_Observaciones: 8 dps en derivacion del Q2, Otras_Observaciones: sin bajantes de puesta a tierra M161 es el de arriba y M158 los de abajo | Foto no encontrada | Foto no encontrada

## Q6 derivación hacia la base mil
Circuito | Estructura_Tag | Latitud_Manual | Longitud_Manual | Observaciones Generales | Foto1 | Foto2
Q6 derivación hacia la base militar de guafita |  | 7.0443 | -71.0312 | Tipo Estructura: Poste Metálicos, Configuracion_Observaciones: fin de circuito derivacion con banco de transformadores 3 trafos, Observacion_Cruceta: 8 diagonales, Observaciones_Equipos: aislamiento 13,8 kV | Foto no encontrada | Foto no encontrada

## Q6 ramal
Circuito | Estructura_Tag | Latitud_Manual | Longitud_Manual | Observaciones Generales | Foto1 | Foto2
Q6 ramal | Q6GFD007 | 7.0381 | -71.0416 | Tipo Estructura: Poste Metálicos, Configuracion_Observaciones: derivación , Observacion_Cruceta: 6 diagonales, Aisladores_Observaciones: 2 aisladores por fase en derivación y un pin | Foto no encontrada | Foto no encontrada

## derivación hacia zona tanques
Circuito | Estructura_Tag | Latitud_Manual | Longitud_Manual | Observaciones Generales | Foto1 | Foto2
derivación hacia zona tanques |  | 7.0346 | -71.0412 | Tipo Estructura: Poste Metálicos, Observacion_Cruceta: una cruceta estaba asociada al trafo que no estÃ¡ conectado , Observaciones_Equipos: transformador sin conexiones, Afloramiento_Observaciones: sin conductor por afloramiento | Foto no encontrada | Foto no encontrada

## fin de circuito guardia
Circuito | Estructura_Tag | Latitud_Manual | Longitud_Manual | Observaciones Generales | Foto1 | Foto2
fin de circuito guardia |  | 7.0343 | -71.0426 | Tipo Estructura: Poste Metálicos, Apoyo_Observacion: cerca de Árbol , Disposicion_Observaciones: es de dos fases , Observaciones_Equipos: 2 cortacircutos para bajada hacia transformador | Foto no encontrada | Foto no encontrada

## poste 1 derivación bombeo princ
Circuito | Estructura_Tag | Latitud_Manual | Longitud_Manual | Observaciones Generales | Foto1 | Foto2
poste 1 derivación bombeo principal desde Q6 |  | 7.0343 | -71.0435 | Tipo Estructura: Poste Metálicos, Apoyo_Observacion: presencia de vegetación, elementos en poste oxidados , Configuracion_Observaciones: amarre, Observaciones_Equipos: fusible fase del medio quemado | Foto no encontrada | Foto no encontrada

## ramal
Circuito | Estructura_Tag | Latitud_Manual | Longitud_Manual | Observaciones Generales | Foto1 | Foto2
ramal | Q6GFD005 | 7.0363 | -71.0412 | Tipo Estructura: Poste Metálicos, Circuito_Observaciones: M106, Observaciones_Equipos: 6 asiladores para seccionadores , Otras_Observaciones: poste aterrizado, pero linea sin aterrizar 6 pararrsyos | Foto no encontrada | Foto no encontrada

## termina una parte de Q6
Circuito | Estructura_Tag | Latitud_Manual | Longitud_Manual | Observaciones Generales | Foto1 | Foto2
termina una parte de Q6 |  | 7.0341 | -71.0414 | Tipo Estructura: Poste Metálicos, Configuracion_Observaciones: remate de linea para Q6, paso Q5, Disposicion_Observaciones: para Retención Q5, Observacion_Cruceta: 12 diagonales, Observaciones_Equipos: 3 cortocircuitos para Q6 y 3 para Q5, Afloramiento_Observaciones: tuberÃ­a con vegetacion, SPT_Observaciones: solo el poste estÃ¡ a tierra, Otras_Observaciones: transformadores servivios auxiliares Q5 y Q6 | Foto no encontrada | Foto no encontrada