## Sheet1
ID | FechaHora | NombreResponsable | Area | Circuito | Circuito_Observaciones | Estructura_Tag | Latitud_GPS | Longitud_GPS | Latitud_Manual | Longitud_Manual | ID_GPS1 | ID_GPS2 | ID_GPS3 | Observaciones | Terreno_Observaciones | Apoyo_Tipo | Apoyo_Subtipo | Apoyo_BuenEstado | Apoyo_Averias | Apoyo_Porosidad | Apoyo_Fractura | Apoyo_Oxido | Apoyo_Humedad | Apoyo_Vandalizado | Apoyo_Observacion | Apoyo_Cantidad | Configuracion | Configuracion_Observaciones | Disposicion | Aisladores_Por_Fase | Disposicion_Observaciones | Altura | CaracteristicasPlaca | ResistenciaPlaca | PesoPlaca | Avifauna_Poste | Avifauna_Equipos | Avifauna_Observaciones | Diagonal_Tirante | Cruceta_Crucero | Cruceta_Tipo | Cruceta_Cantidad | Cruceta_BuenEstado | Cruceta_Oxido | Cruceta_Averias | Cruceta_Fractura | Cruceta_Humedad | Observacion_Cruceta | Bayoneta | Bayoneta_Tipo | Bayoneta_Observaciones | Templete_Anclaje | Templete_Cantidad | Templete_BuenEstado | Templetes_Rotos | Templetes_Flojos | Templetes_Faltantes | Templete_Avifauna | Templete_Observaciones | Aislador_Tipo | Aisladores_BuenEstado | Aisladores_Rotos | Aisladores_Quemados | Aislador_A | Aislador_B | Aislador_C | Aisladores_Observaciones | DPS_Pararrayos | DPS_A | DPS_B | DPS_C | DPS_Observaciones | Seccionador | Seccionador_BuenEstado | Reconectador | Reconectador_BuenEstado | Linepost | Linepost_BuenEstado | Transformador | Transformador_BuenEstado | PT | PT_BuenEstado | CT | CT_BuenEstado | Fusible | Fusible_BuenEstado | Mufa | Mufa_BuenEstado | Enrollamiento_Cable | Enrollamiento_Cable_BuenEstado | Observaciones_Equipos | Afloramiento | Conectores_Afloramiento | Tuberia_Afloramiento | Cable | Tuberia_BuenEstado | Tuberia_Oxidada | Tuberia_ConAverias | Tuberia_Vandalizada | Afloramiento_Observaciones | SPT_Bajante | SPT_BuenEstado | SPT_Oxidado | SPT_Expuesta | SPT_Vandalizada | SPT_Conexion | SPT_Cantidad | SPT_Estado | SPT_Observaciones | Herrajes_Accesorios | Herrajes_BuenEstado | Herrajes_Oxidados | Cable_De_Guarda | Cable_De_Guarda_Cantidad | Otras_Observaciones | Ruta_Fotos | Foto1 | Foto2 | Foto3 | Foto4 | Foto5 | Foto6 | Foto7 | Foto8
66 | 22/10/2025 15:22 | PDVSA | Guafita | Q2 | Conductor 2/0 ACSR | Q2GFD065 | 7.0476469 | -70.9974119 | 7.047653 | -70.997424 | [5 empty] | Poste | Metálicos | No | No | No | No | No | Sí | No | Poste 543 | 1 | Paso (Tangente) |  | Horizontal | 1 |  |  | No |  |  | No | Sí | Avifauna en Cruceta | Sí | Sí | Metálica | 1 | Sí | No | No | No | No | Cruceta de 1.8 m, con avifauna | No |  |  | No |  | No | [5 empty] | Pin / Espiga | Sí |  |  | 1 | 1 | 1 |  | No |  |  |  |  | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |  | No |  |  | No | No | No | No | No |  | No | No | No | No | No | [5 empty] | No | No | No |  |  | JPEG_20251022_152459_7644045573546803155.jpg,JPEG_20251022_152533_8667710309007498003.jpg,JPEG_20251022_152542_6748310942959749077.jpg,JPEG_20251022_152557_3034178664844576149.jpg,JPEG_20251022_152605_4174880273998425929.jpg | JPEG_20251022_152459_7644045573546803155.jpg | JPEG_20251022_152533_8667710309007498003.jpg | JPEG_20251022_152542_6748310942959749077.jpg | JPEG_20251022_152557_3034178664844576149.jpg | JPEG_20251022_152605_4174880273998425929.jpg
65 | 22/10/2025 15:11 | PDVSA | Guafita | Q2 | Conductor 2/0 ACSR | Q2GFD064 | 7.0485044 | -70.9980868 | 7.048513 | -70.998085 | [5 empty] | Poste | Metálicos | No | No | No | No | No | Sí | No | Poste 543 | 1 | Paso (Tangente) |  | Horizontal | 1 |  |  | No |  |  | No | Sí | Avifauna en cruceta superior | Sí | Sí | Metálica | 2 | Sí | No | No | No | No | 1 Cruceta de los aisladores de 1.8 m y | No |  |  | No |  | No | [5 empty] | Pin / Espiga | Sí |  |  | 1 | 1 | 1 |  | Sí | 1 | 1 | 1 | El DPS de la fase de la mitad está desconectado, no está el cable. Bajante de puesta a tierra vandalizada | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |  | No |  |  | No | No | No | No | No |  | No | No | No | No | No | [5 empty] | No | No | No |  |  | JPEG_20251022_151801_278504966442675182.jpg,JPEG_20251022_151835_6568097876778883656.jpg,JPEG_20251022_151846_8692609873591218296.jpg,JPEG_20251022_152102_5436998101583090756.jpg | Foto1: JPEG_20251022_151801_278504966442675182.jpg; Foto2: JPEG_20251022_151835_6568097876778883656.jpg; Foto3: JPEG_20251022_151846_8692609873591218296.jpg; Foto4: JPEG_20251022_152102_5436998101583090756.jpg
64 | 22/10/2025 15:05 | PDVSA | Guafita | Q2 | Conductor 2/0 ACSR | Q2GFD063 | 7.0493529 | -70.9987606 | 7.049339 | -70.998745 | [5 empty] | Poste | Metálicos | No | No | No | No | No | Sí | No | Poste 543 | 1 | Retención (Corte) |  | Horizontal | 2 |  |  | No |  |  | No | Sí | Avifauna en crucetas | Sí | Sí | Metálica | 2 | Sí | No | No | No | No |  | No |  |  | Sí | 2 | Sí | [5 empty] | Ceramica (Aislador de suspensión) | Sí |  |  | 2 | 2 | 2 | Cadenas de aisladores de 2 discos | No |  |  |  |  | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |  | No |  |  | No | No | No | No | No |  | No | No | No | No | No | [5 empty] | No | No | No |  | 1 Pin para cruce del puente de la fase de la mitad | JPEG_20251022_151028_5504770205374297676.jpg,JPEG_20251022_151046_4304049661998293992.jpg,JPEG_20251022_151118_5696576618069862897.jpg,JPEG_20251022_151126_1954040387060929631.jpg | Foto1: JPEG_20251022_151028_5504770205374297676.jpg; Foto2: JPEG_20251022_151046_4304049661998293992.jpg; Foto3: JPEG_20251022_151118_5696576618069862897.jpg; Foto4: JPEG_20251022_151126_1954040387060929631.jpg
63 | 22/10/2025 15:01 | PDVSA | Guafita | Q2 | Conductor 2/0 ACSR | Q2GFD062 | 7.0502024 | -70.9994148 | 7.050206 | -70.999427 | [5 empty] | Poste | Metálicos | No | No | No | No | No | Sí | No | Poste 543 | 1 | Paso (Tangente) |  | Horizontal | 1 |  | 12 | No |  |  | No | No |  | Sí | Sí | Metálica | 1 | Sí | No | No | No | No | Cruceta de 1.8 m | No |  |  | No |  | No | [5 empty] | Pin / Espiga | Sí |  |  | 1 | 1 | 1 |  | No |  |  |  |  | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |  | No |  |  | No | No | No | No | No |  | No | No | No | No | No | [5 empty] | No | No | No |  | En el momento de la visita se encuentra un nido en la diagonal | JPEG_20251022_150350_5960734973776925324.jpg,JPEG_20251022_150416_7376990290053121018.jpg,JPEG_20251022_150428_1626047594235119429.jpg,JPEG_20251022_150510_8799457810277692618.jpg,JPEG_20251022_150525_9200156340092743470.jpg | JPEG_20251022_150350_5960734973776925324.jpg | JPEG_20251022_150416_7376990290053121018.jpg | JPEG_20251022_150428_1626047594235119429.jpg | JPEG_20251022_150510_8799457810277692618.jpg | JPEG_20251022_150525_9200156340092743470.jpg
62 | 22/10/2025 14:53 | PDVSA | Guafita | Q2 | Conductor 2/0 ACSR | Q2GFD061 | 7.0510577 | -71.0000954 | 7.051063 | -71.000108 | [5 empty] | Poste | Metálicos | No | No | No | No | No | Sí | No | Poste 543 | 1 | Paso (Tangente) |  | Horizontal | 1 |  | 12 | No |  |  | No | No |  | Sí | Sí | Metálica | 2 | Sí | No | No | No | No | 1 Cruceta de 1.8 m para los aisladores y 1 cruceta de 2.4 para los DPS | No |  |  | No |  | No | [5 empty] | Pin / Espiga | Sí |  |  | 1 | 1 | 1 |  | Sí | 1 | 0 | 1 | DPS de la fase de la mitad está desconectado. Bajante de puesta a tierra conectada por el costado interno de la vía | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |  | No |  |  | No | No | No | No | No |  | No | No | No | No | No | [5 empty] | No | No | No |  |  | JPEG_20251022_145651_3622498613692404253.jpg,JPEG_20251022_145706_8134296685067079996.jpg,JPEG_20251022_145945_5051339077956870452.jpg,JPEG_20251022_145954_1395386012168831006.jpg,JPEG_20251022_150007_7834068561287544507.jpg,JPEG_20251022_150028_5563294672458151105.jpg | JPEG_20251022_145651_3622498613692404253.jpg | JPEG_20251022_145706_8134296685067079996.jpg | JPEG_20251022_145945_5051339077956870452.jpg | JPEG_20251022_145954_1395386012168831006.jpg | JPEG_20251022_150007_7834068561287544507.jpg | JPEG_20251022_150028_5563294672458151105.jpg
61 | 22/10/2025 14:49 | PDVSA | Guafita | Q2 | Conductor 2/0 ACSR | Q2GFD060 | 7.0518993 | -71.0007784 | 7.051909 | -71.000767 | [5 empty] | Poste | Metálicos | No | No | No | No | No | Sí | No | Poste 543 | 1 | Paso (Tangente) |  | Horizontal | 1 |  | 12 | No |  |  | No | No |  | Sí | Sí | Metálica | 1 | Sí | No | No | No | No | Cruceta de 1.8 m | No |  |  | No |  | No | [5 empty] | Pin / Espiga | Sí |  |  | 1 | 1 | 1 |  | No |  |  |  |  | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |  | No |  |  | No | No | No | No | No |  | No | No | No | No | No | [5 empty] | No | No | No |  |  | JPEG_20251022_145143_842992185690923438.jpg,JPEG_20251022_145201_6261895342539508142.jpg,JPEG_20251022_145212_3698074331717384836.jpg,JPEG_20251022_145228_5084440500214943910.jpg,JPEG_20251022_145332_298483395260518869.jpg | JPEG_20251022_145143_842992185690923438.jpg | JPEG_20251022_145201_6261895342539508142.jpg | JPEG_20251022_145212_3698074331717384836.jpg | JPEG_20251022_145228_5084440500214943910.jpg | JPEG_20251022_145332_298483395260518869.jpg
60 | 22/10/2025 14:45 | PDVSA | Guafita | Q2 | Conductor 2/0 ACSR | Q2GFD059 | 7.0527376 | -71.00147 | 7.052739 | -71.001435 | [5 empty] | Poste | Metálicos | No | No | No | No | No | Sí | No | Poste 543 | 1 | Paso (Tangente) |  | Horizontal | 1 |  | 12 | No |  |  | No | No |  | Sí | Sí | Metálica | 1 | Sí | No | No | No | No |  | No |  |  | No |  | No | [5 empty] | Pin / Espiga | Sí |  |  | 1 | 1 | 1 |  | No |  |  |  |  | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |  | No |  |  | No | No | No | No | No |  | No | No | No | No | No | [5 empty] | No | No | No |  |  | JPEG_20251022_144736_117017404090042271.jpg,JPEG_20251022_144752_7147787344695947053.jpg,JPEG_20251022_144844_421899245500678983.jpg,JPEG_20251022_144853_422375783650019265.jpg,JPEG_20251022_144910_8117275807153552765.jpg | JPEG_20251022_144736_117017404090042271.jpg | JPEG_20251022_144752_7147787344695947053.jpg | JPEG_20251022_144844_421899245500678983.jpg | JPEG_20251022_144853_422375783650019265.jpg | JPEG_20251022_144910_8117275807153552765.jpg
59 | 22/10/2025 14:39 | PDVSA | Guafita | Q2 | Conductor 2/0 ACSR | Q2GFD058 | 7.0536081 | -71.0021146 | 7.053628 | -71.002116 | [5 empty] | Poste | Metálicos | No | No | No | No | No | Sí | No | Poste 543 | 1 | Paso (Tangente) |  | Horizontal | 1 |  |  | No |  |  | No | No |  | Sí | Sí | Metálica | 2 | Sí | No | No | No | No | 1 Cruceta de 1.8 m para aisladores y 1 Cruceta de 2.4 m para DPS | No |  |  | No |  | No | [5 empty] | Pin / Espiga | Sí |  |  | 1 | 1 | 1 |  | Sí | 1 | 1 | 1 | Bajante de puesta a tierra vandalizada | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |  | No |  |  | No | No | No | No | No |  | Cable desnudo | No | No | No | Sí | [5 empty] | No | No | No |  |  | JPEG_20251022_144154_7785007688178256988.jpg,JPEG_20251022_144222_2365562900309947787.jpg,JPEG_20251022_144237_3870623058635912776.jpg,JPEG_20251022_144452_2242885809958755557.jpg,JPEG_20251022_144507_1775458039324148320.jpg | JPEG_20251022_144154_7785007688178256988.jpg | JPEG_20251022_144222_2365562900309947787.jpg | JPEG_20251022_144237_3870623058635912776.jpg | JPEG_20251022_144452_2242885809958755557.jpg | JPEG_20251022_144507_1775458039324148320.jpg
58 | 22/10/2025 14:35 | PDVSA | Guafita | Q2 | Conductor 2/0 ACSR | Q2GFD057 | 7.0544531 | -71.0027887 | 7.054483 | -71.002801 | [5 empty] | Poste | Metálicos | No | No | No | No | No | Sí | No |  | 1 | Paso (Tangente) |  | Horizontal | 1 |  | 12 | No |  |  | No | No |  | Sí | Sí | Metálica | 1 | Sí | No | No | No | No | Cruceta de 1.8 m | No |  |  | No |  | No | [5 empty] | Pin / Espiga | Sí |  |  | 1 | 1 | 1 |  | No |  |  |  |  | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |  | No |  |  | No | No | No | No | No |  | No | No | No | No | No | [5 empty] | No | No | No |  |  | JPEG_20251022_143717_1056792261729845845.jpg,JPEG_20251022_143738_7575999877193866005.jpg,JPEG_20251022_143759_4654730797042557486.jpg | Foto1: JPEG_20251022_143717_1056792261729845845.jpg; Foto2: JPEG_20251022_143738_7575999877193866005.jpg; Foto3: JPEG_20251022_143759_4654730797042557486.jpg
57 | 22/10/2025 14:27 | PDVSA | Guafita | Q2 | Conductor 2/0 ACSR | Q2GFD056 | 7.0553243 | -71.0034698 | 7.05532 | -71.003458 | [5 empty] | Poste | Metálicos | No | No | No | No | No | Sí | No | Poste doble en H para retención | 2 | Retención (Corte) |  | H | 2 |  | 12 | No |  |  | No | No |  | No | Sí | Metálica | 3 | Sí | No | No | No | No | 1 Crucetas superiores para aisladores de 1.8 metros y 1 cruceta para los DPS de 2.4 metros | No |  |  | No |  | No | [5 empty] | Ceramica (Aislador de suspensión) | Sí |  |  | 2 | 2 | 2 |  | Sí | 1 | 1 | 1 | Bajante de puesta a tierra vandalizada | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |  | No |  |  | No | No | No | No | No |  | No | No | No | No | No | [5 empty] | No | No | No |  |  | JPEG_20251022_143358_4190758984462952776.jpg,JPEG_20251022_143415_6088861494869221259.jpg,JPEG_20251022_143433_6083509554340205549.jpg,JPEG_20251022_143442_5564849625970070504.jpg | Foto1: JPEG_20251022_143358_4190758984462952776.jpg; Foto2: JPEG_20251022_143415_6088861494869221259.jpg; Foto3: JPEG_20251022_143433_6083509554340205549.jpg; Foto4: JPEG_20251022_143442_5564849625970070504.jpg
56 | 22/10/2025 14:19 | PDVSA | Guafita | Q2 | Conductor 2/0 ACSR | Q2GFD055 | 7.0562163 | -71.0039103 | 7.056203 | -71.003906 | [5 empty] | Poste | Metálicos | No | No | No | No | No | Sí | No |  | 1 | Retención (Corte) |  | Horizontal | 2 |  | 12 | No |  |  | Sí | No |  | Sí | Sí | Metálica | 2 | Sí | No | No | No | No | 1 Diagonal por 1 costado | No |  |  | Sí | 3 | No |  | 1 |  |  |  | Ceramica (Aislador de suspensión) | Sí |  |  | 1 | 1 | 1 |  | No |  |  |  |  | Sí | Sí | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |  | No |  |  | No | No | No | No | No |  | No | No | No | No | No | [5 empty] | No | No | No |  | Seccionador M088. 1 Antiescalatorio en el poste para evitar vandalismo | JPEG_20251022_142511_2897296287193602875.jpg,JPEG_20251022_142543_4998881922844140840.jpg,JPEG_20251022_142601_5337479380408001425.jpg | Foto1: JPEG_20251022_142511_2897296287193602875.jpg; Foto2: JPEG_20251022_142543_4998881922844140840.jpg; Foto3: JPEG_20251022_142601_5337479380408001425.jpg
55 | 22/10/2025 14:13 | PDVSA | Guafita | Q2 | Conductor 2/0 ACSR | Q2GFD054 | 7.0567998 | -71.0043197 | 7.056813 | -71.00433 | [5 empty] | Poste | Metálicos | No | No | No | No | No | No | No |  | 1 | Paso (Tangente) |  | Horizontal | 1 |  | 12 | No |  |  | No | Sí | Avifauna en cruceta superior | Sí | Sí | Metálica | 2 | Sí | No | No | No | No | 1 cruceta para aisladores y 1 cruceta para los DPS | No |  |  | No |  | No | [5 empty] | Pin / Espiga | Sí |  |  | 1 | 1 | 1 |  | Sí |  |  |  | DPS sin conectar con las fases y la bajante fue vandalizada | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |  | No |  |  | No | No | No | No | No |  | No | No | No | No | No | [5 empty] | No | No | No |  |  | JPEG_20251022_141753_6718050915688774146.jpg,JPEG_20251022_141804_5028622028810342135.jpg,JPEG_20251022_141817_6887198232983999439.jpg,JPEG_20251022_141831_1782603070436750909.jpg | Foto1: JPEG_20251022_141753_6718050915688774146.jpg; Foto2: JPEG_20251022_141804_5028622028810342135.jpg; Foto3: JPEG_20251022_141817_6887198232983999439.jpg; Foto4: JPEG_20251022_141831_1782603070436750909.jpg
54 | 22/10/2025 14:06 | PDVSA | Guafita | Q2 | Conductor 2/0 ACSR | Q2GFD053 | 7.0576608 | -71.0049684 | 7.057699 | -71.005006 | [5 empty] | Poste | Metálicos | No | No | No | No | No | Sí | No |  | 1 | Paso (Tangente) |  | Horizontal | 1 |  |  | No |  |  | No | Sí | Avifauna en cruceta superior | Sí | Sí | Metálica | 2 | Sí | No | No | No | No | 1 Cruceta de 1.8 m para aisladores y 1 Cruceta de 2.4 para DPS | No |  |  | No |  | No | [5 empty] | Pin / Espiga | Sí |  |  | 1 | 1 | 1 |  | Sí | 1 | 1 | 1 | Con bajante de puesta a tierra al costado interno | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |  | No |  |  | No | No | No | No | No |  | Cable desnudo | Sí | No | No | No | [5 empty] | No | No | No |  |  | JPEG_20251022_141200_3170262499117823609.jpg,JPEG_20251022_141212_5204632221640818132.jpg,JPEG_20251022_141221_8117846300573869289.jpg,JPEG_20251022_141239_8862198849696622053.jpg | Foto1: JPEG_20251022_141200_3170262499117823609.jpg; Foto2: JPEG_20251022_141212_5204632221640818132.jpg; Foto3: JPEG_20251022_141221_8117846300573869289.jpg; Foto4: JPEG_20251022_141239_8862198849696622053.jpg
53 | 22/10/2025 13:59 | PDVSA | Guafita | Q2 | Conductor 2/0 ACSR | Q2GFD052 | 7.0585542 | -71.0056327 | 7.058554 | -71.005619 | [5 empty] | Poste | Metálicos | No | No | No | No | No | Sí | No | Poste con un banco de capacitores fuera de servicio | 1 | Paso (Tangente) |  | Horizontal | 1 |  | 12 | No |  |  | No | No |  | Sí | Sí | Metálica | 3 | Sí | No | No | No | No | 1 Cruceta para aisladores y 1 juego de crucetas sin uso | No |  |  | No |  | No | [5 empty] | Pin / Espiga | Sí |  |  | 1 | 1 | 1 |  | No |  |  |  |  | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | Banco de capacitores fuera de servicio | No |  |  | No | No | No | No | No |  | No | No | No | No | No | [5 empty] | No | No | No |  |  | JPEG_20251022_140501_470576090804323321.jpg,JPEG_20251022_140510_8899255753598939203.jpg,JPEG_20251022_140520_932598875790744561.jpg,JPEG_20251022_140536_6095454268789137927.jpg | Foto1: JPEG_20251022_140501_470576090804323321.jpg; Foto2: JPEG_20251022_140510_8899255753598939203.jpg; Foto3: JPEG_20251022_140520_932598875790744561.jpg; Foto4: JPEG_20251022_140536_6095454268789137927.jpg
52 | 22/10/2025 13:51 | PDVSA | Guafita | Q2 | Conductor 2/0 ACSR | Q2GFD051 | 7.0594352 | -71.0062407 | 7.059405 | -71.006236 | [5 empty] | Poste | Metálicos | No | No | No | No | No | Sí | No |  | 1 | Paso (Tangente) |  | Horizontal | 1 |  |  | No |  |  | No | Sí | Avifauna en cruceta superior | Sí | Sí | Metálica | 2 | No | No | No | No | No | 1 Cruceta de 1.8 m para aisladores y 1 cruceta de 2.4 m para los DPS | No |  |  | No |  | No | [5 empty] | Pin / Espiga | No |  |  | 1 | 1 | 1 |  | Sí | 1 | 1 | 1 | Bajante de puesta a tierra vandalizada | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |  | No |  |  | No | No | No | No | No |  | Cable desnudo | No | No | No | Sí | [5 empty] | No | No | No |  |  | JPEG_20251022_135608_778206827880864132.jpg,JPEG_20251022_135628_9209371256043860224.jpg,JPEG_20251022_135642_2112803072923655854.jpg,JPEG_20251022_135654_8375521317691341065.jpg | Foto1: JPEG_20251022_135608_778206827880864132.jpg; Foto2: JPEG_20251022_135628_9209371256043860224.jpg; Foto3: JPEG_20251022_135642_2112803072923655854.jpg; Foto4: JPEG_20251022_135654_8375521317691341065.jpg
51 | 22/10/2025 13:35 | PDVSA | Guafita | Q2 | Circuito en 13800 V, conductor 2/0 ACSR | Q2GFD050 | 7.0603206 | -71.0068966 | 7.060313 | -71.0069 | [5 empty] | Poste | Metálicos | No | No | No | No | No | Sí | No |  | 1 | Paso (Tangente) |  | Horizontal | 1 |  | 12 | No |  |  | No | No |  | Sí | Sí | Metálica | 2 | Sí | No | No | No | No | 1 Cruceta para aisladores de 1.8 m y 1 cruceta para los DPS de 2.4 m | No |  |  | No |  | No | [5 empty] | Pin / Espiga | Sí |  |  | 1 | 1 | 1 |  | Sí | 1 | 1 | 1 | Sin bajante de puesta a tierra, DPS de 15 kV | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |  | No |  |  | No | No | No | No | No |  | No | No | No | No | No |  |  |  | Soldadura enterrada con exotérmica |  | No | No | No |  |  | JPEG_20251022_134520_6039735628311565990.jpg,JPEG_20251022_134540_5128103594991326411.jpg,JPEG_20251022_134557_6366447361434056355.jpg,JPEG_20251022_134619_1201536567172100355.jpg | Foto1: JPEG_20251022_134520_6039735628311565990.jpg; Foto2: JPEG_20251022_134540_5128103594991326411.jpg; Foto3: JPEG_20251022_134557_6366447361434056355.jpg; Foto4: JPEG_20251022_134619_1201536567172100355.jpg
50 | 22/10/2025 12:19 | PDVSA | Guafita | Q2 | Conductor 4/0 ACSR, a partir de este seccionador cambia el calibre del conductor a 2/0 ACSR | Q2GFD049 | 7.061148 | -71.0075114 | 7.061163 | -71.007525 | [5 empty] | Poste | Metálicos | No | No | No | No | Sí | Sí | No | Poste con infraestructura adicional para soportar otro circuito | 1 | Retención (Corte) | Este circuito se encuentra en retención en la parte superior de la estructura. En la parte inferior se encuentra un circuito adicional que hace un cambio de ángulo | Horizontal | 2 |  | 12 | No |  |  | Sí | No |  | Sí | Sí | Metálica | 6 | Sí | No | No | No | No | Crucetas de 1.8 m, muy congestionadas de equipos | No |  |  | No |  | No |  |  | 2 |  |  | Ceramica (Aislador de suspensión) | Sí |  |  | 2 | 2 | 2 |  | Sí | 1 | 1 | 1 | Bajante de puesta a tierra vandalizada | Sí | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | Seccionador abierto | No |  |  | No | No | No | No | No |  | Cable desnudo | No | No | No | Sí | [5 empty] | No | No | No |  | Antiescalatorio para evitar vandalismo. Pines para cruce de puentes, el pin de la fase de la mitad se encuentra roto | JPEG_20251022_122821_5176330061898794809.jpg,JPEG_20251022_122912_282104616301893713.jpg,JPEG_20251022_122931_5553914477828597757.jpg,JPEG_20251022_122950_2274824558248593161.jpg,JPEG_20251022_123006_5218011555555352369.jpg,JPEG_20251022_123050_6932664217102754324.jpg | JPEG_20251022_122821_5176330061898794809.jpg | JPEG_20251022_122912_282104616301893713.jpg | JPEG_20251022_122931_5553914477828597757.jpg | JPEG_20251022_122950_2274824558248593161.jpg | JPEG_20251022_123006_5218011555555352369.jpg | JPEG_20251022_123050_6932664217102754324.jpg
49 | 22/10/2025 12:08 | PDVSA | Guafita | Q2 | Conductor 4/0 ACSR | Q2GFD048 | 7.0616601 | -71.0079039 | 7.061645 | -71.007905 |  |  |  |  | Terreno de la Subestación Norte (desmantelando) | Poste | Metálicos | No | No | No | No | No | Sí | No |  | 1 | Retención (Corte) |  | Horizontal | 2 |  | 12 | No |  |  | No | No |  | Sí | Sí | Metálica | 2 | Sí | No | No | No | No |  | No |  |  | Sí | 2 | No | 2 |  |  |  |  | Ceramica (Aislador de suspensión) | Sí |  |  | 2 | 2 | 2 |  | No |  |  |  |  | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |  | No |  |  | No | No | No | No | No |  | No | No | No | No | No | [5 empty] | No | No | No |  | 1 pin para cruce del puente la fase de la mitad | JPEG_20251022_121653_6513317424757336335.jpg,JPEG_20251022_121706_7976356348705575314.jpg,JPEG_20251022_121717_5614689240640724535.jpg | Foto1: JPEG_20251022_121653_6513317424757336335.jpg; Foto2: JPEG_20251022_121706_7976356348705575314.jpg; Foto3: JPEG_20251022_121717_5614689240640724535.jpg
48 | 22/10/2025 11:57 | PDVSA | Guafita | Q2 | Conductor 4/0 ACSR | Q2GFD047 | 7.0621085 | -71.0080784 | 7.062096 | -71.008106 | [5 empty] | Poste | Metálicos | No | No | No | No | No | Sí | No | Poste hace derivación hacia Subestación Norte (desmantelado) con seccionamiento abierto | 1 | Retención (Corte) | Retención con derivación hacia la Subestación Norte | Derivación (Cruce doble remate) | 2 |  | 12 | No |  |  | No | No |  | Sí | Sí | Metálica | 5 | Sí | No | No | No | No | 4 crucetas superiores para los aisladores y 1 cruceta inferior para los DPS | No |  |  | Sí | 1 | Sí |  |  | 1 |  |  | Ceramica (Aislador de suspensión) | Sí |  |  | 2 | 2 | 2 |  | Sí | 1 | 1 | 1 | Bajante de puesta a tierra vandalizada | Sí | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | Seccionador abierto por desmantelamiento de la Subestación Norte | No |  |  | No | No | No | No | No |  | Cable desnudo | No | No | No | Sí | [5 empty] | No | No | No |  | Seccionador M087 | JPEG_20251022_120215_3158762401610314563.jpg,JPEG_20251022_120230_6237420548412144907.jpg,JPEG_20251022_120250_7971777188814214775.jpg,JPEG_20251022_120300_5259227561694028615.jpg,JPEG_20251022_120322_290184894267537128.jpg,JPEG_20251022_120358_6972651958316019285.jpg | JPEG_20251022_120215_3158762401610314563.jpg | JPEG_20251022_120230_6237420548412144907.jpg | JPEG_20251022_120250_7971777188814214775.jpg | JPEG_20251022_120300_5259227561694028615.jpg | JPEG_20251022_120322_290184894267537128.jpg | JPEG_20251022_120358_6972651958316019285.jpg
47 | 22/10/2025 11:44 | PDVSA | Guafita | Q2 | Conductor 4/0 ACSR | Q2GFD046 | 7.0620228 | -71.0081602 | 7.062059 | -71.008175 | [5 empty] | Poste | Metálicos | No | No | No | No | No | Sí | No | Poste con doble derivación, continua por un costado para conectar con el poste 47 para conectar con la subestación Norte y hace cambio de ángulo en 90° para continuar el circuito Q2 | 1 | Retención (Corte) | Retención para continuar hacia 47 y derivación para continuar Q2 | Derivación (Cruce doble remate) | 3 |  | 12 | No |  |  | Sí | No |  | Sí | Sí | Metálica | 5 | Sí | No | No | No | No |  | No |  |  | Sí | 2 | Sí | [5 empty] | Ceramica (Aislador de suspensión) | Sí |  |  | 3 | 3 | 3 |  | Sí | 1 | 1 | 1 | Bajante de puesta a tierra vandalizada | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |  | No |  |  | No | No | No | No | No |  | Cable desnudo | No | No | No | Sí | [5 empty] | No | No | No |  | Poste con antiescalatorio para evitar vandalismo. En el momento de la visita se encontró nido. Aisladores tipo pin para el cruce de puentes | JPEG_20251022_115541_137569155220741301.jpg,JPEG_20251022_115559_6190900727251315841.jpg,JPEG_20251022_115608_316055144167528282.jpg,JPEG_20251022_115622_885798127853319948.jpg,JPEG_20251022_115638_7517678104873700234.jpg | JPEG_20251022_115541_137569155220741301.jpg | JPEG_20251022_115559_6190900727251315841.jpg | JPEG_20251022_115608_316055144167528282.jpg | JPEG_20251022_115622_885798127853319948.jpg | JPEG_20251022_115638_7517678104873700234.jpg
46 | 22/10/2025 11:35 | PDVSA | Guafita | Q2 | Conductor 4/0 ACSR | Q2GFD045 | 7.0616997 | -71.0088657 | 7.061699 | -71.008889 | [5 empty] | Poste | Metálicos | No | No | No | No | No | Sí | No | Poste de 12 metros, con derivación hacia finca El Temblor | 1 | Paso (Tangente) | Configuración del circuito Q2 en la cruceta superior | Horizontal | 1 |  | 12 | No |  |  | No | No |  | Sí | Sí | Metálica | 3 | Sí | No | No | No | No | Cruceta Superior con el circuito Q2 y 2 crucetas con el seccionamiento para una finca rural | No |  |  | Sí | 1 | Sí | [5 empty] | Pin / Espiga | Sí |  |  | 1 | 1 | 1 |  | No |  |  |  |  | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |  | No |  |  | No | No | No | No | No |  | No | No | No | No | No | [5 empty] | No | No | No |  | Circuito con una derivación de red rural de alrededor de 300 metros, la derivación se hace con cortocircuito bifásico y cadenas de aisladores de 2 discos | JPEG_20251022_113705_1209198725957453216.jpg,JPEG_20251022_114227_4097948656491659927.jpg,JPEG_20251022_114337_7955856798012738446.jpg,JPEG_20251022_114345_2944495873375783145.jpg,JPEG_20251022_114400_5381430873541676834.jpg | JPEG_20251022_113705_1209198725957453216.jpg | JPEG_20251022_114227_4097948656491659927.jpg | JPEG_20251022_114337_7955856798012738446.jpg | JPEG_20251022_114345_2944495873375783145.jpg | JPEG_20251022_114400_5381430873541676834.jpg
45 | 22/10/2025 11:29 | PDVSA | Guafita | Q2 | Conductor 4/0 ACSR | Q2GFD044 | 7.0612231 | -71.0098505 | 7.061204 | -71.009842 | [5 empty] | Poste | Metálicos | No | No | No | No | No | Sí | No | Poste de 12 m | 1 | Paso (Tangente) |  | Horizontal | 1 |  | 12 | No |  |  | No | No |  | Sí | Sí | Metálica | 2 | No | No | No | No | No | 1 Cruceta de 1.8 m para los aisladores y 1 cruceta de 2.4 m para los DPS | No |  |  | No |  | No | [5 empty] | Pin / Espiga | Sí |  |  | 1 | 1 | 1 |  | Sí | 1 | 1 | 1 | Puesta a tierra vandalizada | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |  | No |  |  | No | No | No | No | No |  | No | No | No | No | No | [5 empty] | No | No | No |  |  | JPEG_20251022_113401_4305802745873130820.jpg,JPEG_20251022_113412_5082628709550417930.jpg,JPEG_20251022_113428_1516103325192067337.jpg,JPEG_20251022_113459_4494302775861223621.jpg | Foto1: JPEG_20251022_113401_4305802745873130820.jpg; Foto2: JPEG_20251022_113412_5082628709550417930.jpg; Foto3: JPEG_20251022_113428_1516103325192067337.jpg; Foto4: JPEG_20251022_113459_4494302775861223621.jpg
44 | 22/10/2025 11:24 | PDVSA | Guafita | Q2 | Conductor 4/0 ACSR | Q2GFD043 | 7.0607123 | -71.0108136 | 7.060684 | -71.010821 | [5 empty] | Poste | Metálicos | No | No | No | No | No | Sí | No | Poste de 12 m | 1 | Paso (Tangente) |  | Horizontal | 1 |  | 12 | No |  |  | No | No |  | Sí | Sí | Metálica | 2 | Sí | No | No | No | No | 1 Cruceta de 1.8 m para los aisladores y 1 cruceta de 2.4 m para los DPS | No |  |  | No |  | No | [5 empty] | Pin / Espiga | Sí |  |  | 1 | 1 | 1 |  | Sí | 1 | 1 | 1 | Bajante de puesta a tierra vandalizada | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |  | No |  |  | No | No | No | No | No |  | No | No | No | No | No | [5 empty] | No | No | No |  |  | JPEG_20251022_112747_4081422273412229475.jpg,JPEG_20251022_112800_5394951692836867079.jpg,JPEG_20251022_112844_5094794687686145145.jpg,JPEG_20251022_112854_6386559760971090333.jpg | Foto1: JPEG_20251022_112747_4081422273412229475.jpg; Foto2: JPEG_20251022_112800_5394951692836867079.jpg; Foto3: JPEG_20251022_112844_5094794687686145145.jpg; Foto4: JPEG_20251022_112854_6386559760971090333.jpg
43 | 22/10/2025 11:20 | PDVSA | Guafita | Q2 | Conductor 4/0 ACSR | Q2GFD042 | 7.0601634 | -71.0118374 | 7.0601634 | -71.0118374 | [5 empty] | Poste | Metálicos | No | No | No | No | No | Sí | No | 12 m | 1 | Paso (Tangente) |  | Horizontal | 1 |  | 12 | No |  |  | No | No |  | Sí | Sí | Metálica | 1 | Sí | No | No | No | No |  | No |  |  | No |  | No | [5 empty] | Pin / Espiga | Sí |  |  | 1 | 1 | 1 |  | No | 1 | 1 | 1 |  | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |  | No |  |  | No | No | No | No | No |  | No | No | No | No | No | [5 empty] | No | No | No |  |  | JPEG_20251022_112308_5802723244292653235.jpg,JPEG_20251022_112345_175372081480665361.jpg,JPEG_20251022_112352_91404147519973387.jpg,JPEG_20251022_112405_3562985436634052947.jpg,JPEG_20251022_112418_3902060066851394415.jpg | JPEG_20251022_112308_5802723244292653235.jpg | JPEG_20251022_112345_175372081480665361.jpg | JPEG_20251022_112352_91404147519973387.jpg | JPEG_20251022_112405_3562985436634052947.jpg | JPEG_20251022_112418_3902060066851394415.jpg
42 | 22/10/2025 11:14 | PDVSA | Guafita | Q2 | Conductor 4/0 ACSR | Q2GFD041 | 7.0596534 | -71.0127691 | 7.059666 | -71.012819 |  |  |  |  | Terreno adyacente a esteros inundados. Postes cerca a la vía | Poste | Metálicos | No | No | No | No | No | Sí | No | 12 m | 1 | Paso (Tangente) |  | Horizontal | 1 |  | 12 | No |  |  | No | No |  | Sí | Sí | Metálica | 1 | Sí | No | No | No | No | Cruceta de 1.8 m | No |  |  | No |  | No | [5 empty] | Pin / Espiga | Sí |  |  | 1 | 1 | 1 |  | No |  |  |  |  | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |  | No |  |  | No | No | No | No | No |  | No | No | No | No | No | [5 empty] | No | No | No |  |  | JPEG_20251022_111815_1023293934581611845.jpg,JPEG_20251022_111822_7360038812559935175.jpg,JPEG_20251022_111915_92764313903207575.jpg,JPEG_20251022_111952_3911340629822929822.jpg,JPEG_20251022_112005_648358536372855930.jpg | JPEG_20251022_111815_1023293934581611845.jpg | JPEG_20251022_111822_7360038812559935175.jpg | JPEG_20251022_111915_92764313903207575.jpg | JPEG_20251022_111952_3911340629822929822.jpg | JPEG_20251022_112005_648358536372855930.jpg
41 | 22/10/2025 10:49 | PDVSA | Guafita | Q2 | Conductor 4/0 ACSR | Q2GFD040 | 7.059196 | -71.013978 | 7.059151 | -71.013782 |  |  |  |  | Terreno adyacente con estero inundado | Poste | Metálicos | No | No | No | No | No | Sí | No | 12 m | 1 | Paso (Tangente) |  | Horizontal | 1 |  | 12 | No |  |  | No | No |  | Sí | Sí | Metálica | 2 | Sí | No | No | No | No | 1 cruceta de 1.8 m para los aisladores y 1 cruceta de 2.4 m para los DPS | No |  |  | No |  | No | [5 empty] | Pin / Espiga | Sí |  |  | 1 | 1 | 1 |  | Sí | 1 | 1 | 1 | Bajante de puesta a tierra vandalizada | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |  | No |  |  | No | No | No | No | No |  | No | No | No | No | No | [5 empty] | No | No | No |  |  | JPEG_20251022_105415_3034071551608668020.jpg,JPEG_20251022_105430_4383106560612937905.jpg,JPEG_20251022_105441_9074899466166210419.jpg,JPEG_20251022_105450_1910986209216063483.jpg,JPEG_20251022_105502_3218762317286407903.jpg | JPEG_20251022_105415_3034071551608668020.jpg | JPEG_20251022_105430_4383106560612937905.jpg | JPEG_20251022_105441_9074899466166210419.jpg | JPEG_20251022_105450_1910986209216063483.jpg | JPEG_20251022_105502_3218762317286407903.jpg
40 | 22/10/2025 10:45 | PDVSA | Guafita | Q2 | Conductores 4/0 ACSR | Q2GFD039 | 7.0586377 | -71.0147279 | 7.05867 | -71.01475 |  |  |  |  | Terreno adyacente con estero inundado | Poste | Metálicos | No | No | No | No | No | Sí | No | 12 m | 1 | Paso (Tangente) |  | Horizontal | 1 |  | 12 | No |  |  | No | No |  | Sí | Sí | Metálica | 1 | Sí | No | No | No | No | Cruceta de 1.8 m | No |  |  | No |  | No | [5 empty] | Pin / Espiga | Sí |  |  | 1 | 1 | 1 |  | No |  |  |  |  | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |  | No |  |  | No | No | No | No | No |  | No | No | No | No | No | [5 empty] | No | No | No |  |  | JPEG_20251022_104823_7078891110970121398.jpg,JPEG_20251022_104839_1167568000988544541.jpg,JPEG_20251022_104847_5109444848700473948.jpg,JPEG_20251022_104902_7710791427186359732.jpg,JPEG_20251022_104909_3397499263658765729.jpg | JPEG_20251022_104823_7078891110970121398.jpg | JPEG_20251022_104839_1167568000988544541.jpg | JPEG_20251022_104847_5109444848700473948.jpg | JPEG_20251022_104902_7710791427186359732.jpg | JPEG_20251022_104909_3397499263658765729.jpg
39 | 22/10/2025 10:37 | PDVSA | Guafita | Q2 | Conductor 4/0 ACSR | Q2GFD038 | 7.0581187 | -71.0156812 | 7.05814 | -71.015733 |  |  |  |  | Terreno adyacente con estero inundado | Poste | Metálicos | No | No | No | No | No | Sí | No | Estructura doble en H para retención | 2 | Retención (Corte) |  | H | 2 |  | 12 | No |  |  | No | No |  | Sí | Sí | Metálica | 2 | Sí | No | No | No | No | 2 Crucetas de 1.8 m para los aisladores y 1 cruceta de 2.4 m para los DPS | No |  |  | No |  | No | [5 empty] | Ceramica (Aislador de suspensión) | Sí |  |  | 2 | 2 | 2 | Cadenas de aisladores de 2 discos | Sí | 1 | 1 | 1 | Bajante vandalizada | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |  | No |  |  | No | No | No | No | No |  | No | No | No | No | No | [5 empty] | No | No | No |  | 1 pin para cruce de fase de la mitad | JPEG_20251022_104234_4742992052964518891.jpg,JPEG_20251022_104253_5253465466673805351.jpg,JPEG_20251022_104305_3490571323048145737.jpg,JPEG_20251022_104346_6666379617645316023.jpg,JPEG_20251022_104359_6792838422401552244.jpg,JPEG_20251022_104412_1082035839780488501.jpg | JPEG_20251022_104234_4742992052964518891.jpg | JPEG_20251022_104253_5253465466673805351.jpg | JPEG_20251022_104305_3490571323048145737.jpg | JPEG_20251022_104346_6666379617645316023.jpg | JPEG_20251022_104359_6792838422401552244.jpg | JPEG_20251022_104412_1082035839780488501.jpg
38 | 22/10/2025 10:34 | PDVSA | Guafita | Q2 | Conductor 4/0 ACSR | Q2GFD037 | 7.0562095 | -71.0179708 | 7.057657 | -71.01636 | [5 empty] | Poste | Metálicos | No | No | No | No | No | Sí | No | Poste de 12 m | 1 | Paso (Tangente) |  | Horizontal | 1 |  | 12 | No |  |  | No | No |  | Sí | Sí | Metálica | 1 | Sí | No | No | No | No |  | No |  |  | No |  | No | [5 empty] | Pin / Espiga | Sí |  |  | 1 | 1 | 1 |  | No |  |  |  |  | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |  | No |  |  | No | No | No | No | No |  | No | No | No | No | No | [5 empty] | No | No | No |  |  | JPEG_20251022_103611_7957752584312045269.jpg,JPEG_20251022_103639_4173764871155239385.jpg,JPEG_20251022_103657_521251592528114353.jpg,JPEG_20251022_103745_949065684357396901.jpg | Foto1: JPEG_20251022_103611_7957752584312045269.jpg; Foto2: JPEG_20251022_103639_4173764871155239385.jpg; Foto3: JPEG_20251022_103657_521251592528114353.jpg; Foto4: JPEG_20251022_103745_949065684357396901.jpg
37 | 22/10/2025 10:29 | PDVSA | Guafita | Q2 | Conductor 4/0 ACSR | Q2GFD036 | 7.0570804 | -71.016964 | 7.057115 | -71.016983 | [5 empty] | Poste | Metálicos | No | No | No | No | No | Sí | No | 12 metros | 1 | Paso (Tangente) |  | Horizontal | 1 |  | 12 | No |  |  | No | No |  | Sí | Sí | Metálica | 2 | Sí | No | No | No | No | 1 cruceta de 1.8 m para los aisladores y 2.4 m para los DPS | No |  |  | No |  | No | [5 empty] | Pin / Espiga | Sí |  |  | 1 | 1 | 1 |  | Sí | 1 | 1 | 1 | Bajante de puesta a tierra vandalizada | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |  | No |  |  | No | No | No | No | No |  | No | No | No | No | No | [5 empty] | No | No | No |  |  | JPEG_20251022_103222_5674505888470102658.jpg,JPEG_20251022_103238_2220694940207763869.jpg,JPEG_20251022_103252_2282114172727021544.jpg | Foto1: JPEG_20251022_103222_5674505888470102658.jpg; Foto2: JPEG_20251022_103238_2220694940207763869.jpg; Foto3: JPEG_20251022_103252_2282114172727021544.jpg
36 | 22/10/2025 10:25 | PDVSA | Guafita | Q2 | Conductor 4/0 ACSR | Q2GFD035 | 7.0563542 | -71.0177779 | 7.056367 | -71.017821 | [5 empty] | Poste | Metálicos | No | No | No | No | No | Sí | No | Poste de 12 metros | 1 | Paso (Tangente) |  | Horizontal | 1 |  | 12 | No |  |  | No | No |  | Sí | Sí | Metálica | 1 | Sí | No | No | No | No | Cruceta de 1.8 m | No |  |  | No |  | No | [5 empty] | Pin / Espiga | No |  |  | 1 | 1 | 1 |  | No |  |  |  |  | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |  | No |  |  | No | No | No | No | No |  | No | No | No | No | No | [5 empty] | No | No | No |  |  | JPEG_20251022_102759_3464102474122140517.jpg,JPEG_20251022_102814_4989518720818377158.jpg,JPEG_20251022_102828_5120859709580522665.jpg,JPEG_20251022_102837_2358547685640517508.jpg | Foto1: JPEG_20251022_102759_3464102474122140517.jpg; Foto2: JPEG_20251022_102814_4989518720818377158.jpg; Foto3: JPEG_20251022_102828_5120859709580522665.jpg; Foto4: JPEG_20251022_102837_2358547685640517508.jpg
35 | 22/10/2025 10:20 | PDVSA | Guafita | Q2 | Conductor 4/0 ACSR | Q2GFD034 | 7.0556654 | -71.0186381 | 7.055688 | -71.018626 | [5 empty] | Poste | Metálicos | No | No | No | No | No | Sí | No | Poste de 12 metros | 1 | Paso (Tangente) |  | Horizontal | 1 |  | 12 | No |  |  | No | No |  | Sí | Sí | Metálica | 1 | Sí | No | No | No | No | Cruceta de 1.8 m | No |  |  | No |  | No | [5 empty] | Pin / Espiga | Sí |  |  | 1 | 1 | 1 |  | No |  |  |  |  | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |  | No |  |  | No | No | No | No | No |  | No | No | No | No | No | [5 empty] | Sí | No | No |  |  | JPEG_20251022_102257_6449146676897331456.jpg,JPEG_20251022_102326_7950909885091017763.jpg,JPEG_20251022_102336_4581271826830088688.jpg,JPEG_20251022_102414_806792800678431835.jpg | Foto1: JPEG_20251022_102257_6449146676897331456.jpg; Foto2: JPEG_20251022_102326_7950909885091017763.jpg; Foto3: JPEG_20251022_102336_4581271826830088688.jpg; Foto4: JPEG_20251022_102414_806792800678431835.jpg
34 | 22/10/2025 10:15 | PDVSA | Guafita | Q2 | Conductor 4/0 ACSR | Q2GFD033 | 7.0549719 | -71.0194672 | 7.054969 | -71.019485 | [5 empty] | Poste | Metálicos | No | No | No | No | No | Sí | No | Poste de 12 metros | 1 | Paso (Tangente) |  | Horizontal | 1 |  | 12 | No |  |  | No | No |  | Sí | Sí | Metálica | 2 | Sí | No | No | No | No | 1 Cruceta de 1.8 m para los aisladores y 1 cruceta de 2.4 m para los DPS | No |  |  | No |  | No | [5 empty] | Pin / Espiga | Sí |  |  | 1 | 1 | 1 |  | Sí | 1 | 1 | 1 | Bajante de puesta a tierra vandalizada | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |  | No |  |  | No | No | No | No | No |  | No | No | No | No | No | [5 empty] | No | No | No |  |  | JPEG_20251022_101854_5567590680649273877.jpg,JPEG_20251022_101906_8509188476114743304.jpg,JPEG_20251022_101919_7633073658919182456.jpg,JPEG_20251022_101934_4713905831972049090.jpg | Foto1: JPEG_20251022_101854_5567590680649273877.jpg; Foto2: JPEG_20251022_101906_8509188476114743304.jpg; Foto3: JPEG_20251022_101919_7633073658919182456.jpg; Foto4: JPEG_20251022_101934_4713905831972049090.jpg
33 | 22/10/2025 10:10 | PDVSA | Guafita | Q2 | Conductor 4/0 ACSR | Q2GFD032 | 7.0542658 | -71.020308 | 7.05426 | -71.020315 | [5 empty] | Poste | Metálicos | No | No | No | No | No | Sí | No | Poste de 12 metros | 1 | Paso (Tangente) |  | Horizontal | 1 |  | 12 | No |  |  | No | No |  | Sí | Sí | Metálica | 1 | Sí | No | No | No | No | Cruceta de 1.8 metros | No |  |  | No |  | No | [5 empty] | Pin / Espiga | Sí |  |  | 1 | 1 |  |  | No |  |  |  |  | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |  | No |  |  | No | No | No | No | No |  | No | No | No | No | No | [5 empty] | No | No | No |  |  | JPEG_20251022_101345_1864310224814252161.jpg,JPEG_20251022_101402_569391960411650476.jpg,JPEG_20251022_101410_103727641299109202.jpg,JPEG_20251022_101423_3552636430145079506.jpg,JPEG_20251022_101433_8579387792808501118.jpg | JPEG_20251022_101345_1864310224814252161.jpg | JPEG_20251022_101402_569391960411650476.jpg | JPEG_20251022_101410_103727641299109202.jpg | JPEG_20251022_101423_3552636430145079506.jpg | JPEG_20251022_101433_8579387792808501118.jpg
32 | 22/10/2025 10:04 | PDVSA | Guafita | Q2 | Circuito en conductor 4/0 | Q2GFD031 | 7.0535534 | -71.0211385 | 7.053632 | -71.021038 | [5 empty] | Poste | Metálicos | No | No | No | No | No | Sí | No | Poste de 12 metros | 1 | Paso (Tangente) |  | Horizontal | 1 |  |  | No |  |  | No | No |  | Sí | Sí | Metálica | 2 | Sí | No | No | No | No | 1 Cruceta de 1.8 metros para los aisladores y 1 cruceta de 2.4 metros para los DPS | No |  |  | No |  | No | [5 empty] | Pin / Espiga | Sí |  |  | 1 | 1 | 1 |  | Sí | 1 | 1 | 1 | Bajante de puesta a tierra vandalizada | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |  | No |  |  | No | No | No | No | No |  | No | No | No | No | Sí | [5 empty] | No | No | No |  |  | JPEG_20251022_100826_2918514669906001870.jpg,JPEG_20251022_100838_2175591628262540085.jpg,JPEG_20251022_100941_85304777487892596.jpg,JPEG_20251022_101001_8441237066530951043.jpg | Foto1: JPEG_20251022_100826_2918514669906001870.jpg; Foto2: JPEG_20251022_100838_2175591628262540085.jpg; Foto3: JPEG_20251022_100941_85304777487892596.jpg; Foto4: JPEG_20251022_101001_8441237066530951043.jpg
31 | 22/10/2025 9:57 | PDVSA | Guafita | Q2 | Conductor en 4/0 ACSR | Q2GFD030 | 7.0528328 | -71.0219682 | 7.052975 | -71.021854 | [5 empty] | Poste | Metálicos | No | No | No | No | No | Sí | No | Poste de 12 metros. Cuenta son seccionador | 1 | Retención (Corte) |  | Horizontal | 2 | Seccionamiento entre fases | 12 | No |  |  | No | No |  | Sí | Sí | Metálica | 2 | Sí | No | No | No | No | Diagonal hacia un costado para permitir la instalación del seccionador monopolar. Cruceta de 1.8 m | No |  |  | Sí | 2 | Sí |  |  |  |  | Templetes expuestos a la maleza | Ceramica (Aislador de suspensión) | Sí |  |  | 2 | 2 | 2 | Cadenas de aisladores de 2 discos | No |  |  |  |  | Sí | Sí | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | Seccionador monopolar M092 | No |  |  | No | No | No | No | No |  | No | No | No | No | No | [5 empty] | Sí | No | No |  |  | JPEG_20251022_100158_1447734705133760114.jpg,JPEG_20251022_100210_8127044847733377940.jpg,JPEG_20251022_100222_8521368659295731356.jpg,JPEG_20251022_100316_1630734457150269390.jpg,JPEG_20251022_100339_4934691629044895875.jpg | JPEG_20251022_100158_1447734705133760114.jpg | JPEG_20251022_100210_8127044847733377940.jpg | JPEG_20251022_100222_8521368659295731356.jpg | JPEG_20251022_100316_1630734457150269390.jpg | JPEG_20251022_100339_4934691629044895875.jpg
30 | 22/10/2025 9:52 | PDVSA | Guafita | Q2 | Conductor 4/0 ACSR | Q2GFD029 | 7.0521529 | -71.0227741 | 7.05217 | -71.022788 | [5 empty] | Poste | Metálicos | No | No | No | No | No | Sí | No | Poste de 12 metros | 1 | Paso (Tangente) |  | Horizontal | 1 |  | 12 | No |  |  | No | No |  | Sí | Sí | Metálica | 1 | Sí | No | No | No | No | Cruceta de 1.8 metros | No |  |  | No |  | No | [5 empty] | Pin / Espiga | Sí |  |  | 1 | 1 | 1 |  | No |  |  |  |  | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |  | No |  |  | No | No | No | No | No |  | No | No | No | No | No | [5 empty] | No | No | No |  |  | JPEG_20251022_095449_8209135424613010101.jpg,JPEG_20251022_095501_8386845917023068370.jpg,JPEG_20251022_095511_4088002079385475199.jpg,JPEG_20251022_095627_5162099781799876727.jpg | Foto1: JPEG_20251022_095449_8209135424613010101.jpg; Foto2: JPEG_20251022_095501_8386845917023068370.jpg; Foto3: JPEG_20251022_095511_4088002079385475199.jpg; Foto4: JPEG_20251022_095627_5162099781799876727.jpg
29 | 22/10/2025 9:45 | PDVSA | Guafita | Q2 | Circuito en conductor 4/0 ACSR | Q2GFD028 | 7.051415 | -71.0235908 | 7.051448 | -71.023626 | [5 empty] | Poste | Metálicos | No | No | No | No | No | Sí | No | Poste de 12 mteros | 1 | Paso (Tangente) |  | Horizontal | 1 |  | 12 | No |  |  | No | No |  | Sí | Sí | Metálica | 2 | Sí | No | No | No | No | 1 cruceta para los aisladores de 1.8 metros y otra cruceta para los DPS de 2.4 metros | No |  |  | No |  | No | [5 empty] | Pin / Espiga | Sí |  |  | 1 | 1 | 1 |  | Sí | 1 | 1 | 1 | Bajante de puesta a tierra vandalizada | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |  | No |  |  | No | No | No | No | No |  | No | No | No | No | No |  |  |  | Vandalizada |  | No | No | No |  |  | JPEG_20251022_095020_5343394817319932468.jpg,JPEG_20251022_095030_8025701067586440271.jpg,JPEG_20251022_095102_5933264664467750875.jpg,JPEG_20251022_095110_63926244698949997.jpg,JPEG_20251022_095121_5310756990991119299.jpg,JPEG_20251022_095134_6234844558496422652.jpg | JPEG_20251022_095020_5343394817319932468.jpg | JPEG_20251022_095030_8025701067586440271.jpg | JPEG_20251022_095102_5933264664467750875.jpg | JPEG_20251022_095110_63926244698949997.jpg | JPEG_20251022_095121_5310756990991119299.jpg | JPEG_20251022_095134_6234844558496422652.jpg
28 | 22/10/2025 9:39 | PDVSA | Guafita | Q2 | Circuito en 4/0 ACSR | Q2GFD027 | 7.0507027 | -71.0244282 | 7.050738 | -71.024453 |  |  |  |  | Terreno cerca de la vía | Poste | Metálicos | No | No | No | No | No | Sí | No | Poste doble en H para retención. Poste de 12 metros | 2 | Retención (Corte) | Cambio leve a ángulo | H | 2 |  | 12 | No |  |  | No | No |  | Sí | Sí | Metálica | 2 | Sí | No | No | No | No |  | No |  |  | No |  | No | [5 empty] | Ceramica (Aislador de suspensión) | Sí |  |  | 2 | 2 | 2 | Cadenas de aisladores de 2 discos | No |  |  |  |  | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | 1 pin para cruce del puente de la fase de la mitad | No |  |  | No | No | No | No | No |  | No | No | No | No | No | [5 empty] | No | No | No |  | 1 pin para cruce de fase de la mitad | JPEG_20251022_094400_4005267346325320960.jpg,JPEG_20251022_094501_6628891697369519558.jpg,JPEG_20251022_094521_690993590011946469.jpg | Foto1: JPEG_20251022_094400_4005267346325320960.jpg; Foto2: JPEG_20251022_094501_6628891697369519558.jpg; Foto3: JPEG_20251022_094521_690993590011946469.jpg
27 | 22/10/2025 9:34 | PDVSA | Guafita | Q2 | Conductor en 4/0 ACSR | Q2GFD026 | 7.0498661 | -71.0251316 | 7.049886 | -71.02514 | [5 empty] | Poste | Metálicos | No | No | No | No | No | Sí | No | Poste de 12 metros | 1 | Paso (Tangente) |  | Horizontal | 1 |  | 12 | No |  |  | No | No |  | Sí | Sí | Metálica | 1 | Sí | No | No | No | No | Crucetas de 1.8 metros | No |  |  | Sí | 1 | No | 1 |  |  |  |  | Pin / Espiga | Sí |  |  | 1 | 1 | 1 |  | No |  |  |  |  | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |  | No |  |  | No | No | No | No | No |  | No | No | No | No | No | [5 empty] | No | No | No |  |  | JPEG_20251022_093834_8352867396488258700.jpg,JPEG_20251022_093847_1890193768490037726.jpg,JPEG_20251022_093857_5861910645999106992.jpg,JPEG_20251022_093909_2104727327179336408.jpg | Foto1: JPEG_20251022_093834_8352867396488258700.jpg; Foto2: JPEG_20251022_093847_1890193768490037726.jpg; Foto3: JPEG_20251022_093857_5861910645999106992.jpg; Foto4: JPEG_20251022_093909_2104727327179336408.jpg
26 | 22/10/2025 9:29 | PDVSA | Guafita | Q2 | Circuito en cable 4/0 ACSR | Q2GFD025 | 7.0490206 | -71.0257553 | 7.04905 | -71.025785 |  |  |  |  | Terreno cerca de la vía | Poste | Metálicos | No | No | No | No | No | Sí | No | Poste de 12 metros | 1 | Paso (Tangente) |  | Horizontal | 1 |  | 12 | No |  |  | No | No |  | Sí | Sí | Metálica | 1 | Sí | No | No | No | No |  | No |  |  | No |  | No | [5 empty] | Pin / Espiga | Sí |  |  | 1 | 1 | 1 |  | No |  |  |  |  | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |  | No |  |  | No | No | No | No | No |  | No | No | No | No | No | [5 empty] | No | No | No |  | Tubería de bajante de puesta a tierra abandonada | JPEG_20251022_093154_4082054229082269871.jpg,JPEG_20251022_093301_3249517699695501505.jpg,JPEG_20251022_093312_4789829756064286937.jpg,JPEG_20251022_093321_3881543135770016115.jpg,JPEG_20251022_093331_7466713629593829330.jpg | JPEG_20251022_093154_4082054229082269871.jpg | JPEG_20251022_093301_3249517699695501505.jpg | JPEG_20251022_093312_4789829756064286937.jpg | JPEG_20251022_093321_3881543135770016115.jpg | JPEG_20251022_093331_7466713629593829330.jpg
25 | 22/10/2025 9:25 | PDVSA | Guafita | Q2 | Circuito en cable 4/0 ACSR | Q2GFD024 | 7.0481597 | -71.0264267 | 7.048186 | -71.026448 | [5 empty] | Poste | Metálicos | No | No | No | No | No | Sí | No | Poste de 12 metros | 1 | Paso (Tangente) |  | Horizontal | 1 |  |  | No |  |  | No | No |  | Sí | Sí | Metálica | 1 | Sí | No | No | No | No |  | No |  |  | No |  | No | [5 empty] | Pin / Espiga | Sí |  |  | 1 | 1 | 1 |  | No |  |  |  |  | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |  | No |  |  | No | No | No | No | No |  | No | No | No | No | No | [5 empty] | No | No | No |  |  | JPEG_20251022_092739_1743941295434493457.jpg,JPEG_20251022_092752_565918034749300900.jpg,JPEG_20251022_092803_7385021688455435190.jpg,JPEG_20251022_092856_3768244344206341792.jpg | Foto1: JPEG_20251022_092739_1743941295434493457.jpg; Foto2: JPEG_20251022_092752_565918034749300900.jpg; Foto3: JPEG_20251022_092803_7385021688455435190.jpg; Foto4: JPEG_20251022_092856_3768244344206341792.jpg
24 | 22/10/2025 9:17 | PDVSA | Guafita | Q2 | Circuito en cable 4/0 ACSR | Q2GFD023 | 7.0473018 | -71.0271068 | 7.047332 | -71.027118 | [5 empty] | Poste | Metálicos | No | No | No | No | No | Sí | No | Poste de 12 metros | 1 | Paso (Tangente) |  | Horizontal | 1 |  |  | No |  |  | No | No |  | Sí | Sí | Metálica | 2 | Sí | No | No | No | No | 2 Crucetas, 1 para los aisladores y 1 para los DPS | No |  |  | No |  | No | [5 empty] | Pin / Espiga | Sí |  |  | 1 | 1 | 1 |  | Sí | 1 | 1 | 1 | DPS con bajante de puesta a tierra vandalizada | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |  | No |  |  | No | No | No | No | No |  | No | No | No | No | Sí |  | 1 |  | Sistema de puesta a tierra vandaliza |  | No | No | No |  |  | JPEG_20251022_092252_7544553772018942005.jpg,JPEG_20251022_092305_8713423898230067683.jpg,JPEG_20251022_092315_567775479444144434.jpg,JPEG_20251022_092325_8442221844361638886.jpg | Foto1: JPEG_20251022_092252_7544553772018942005.jpg; Foto2: JPEG_20251022_092305_8713423898230067683.jpg; Foto3: JPEG_20251022_092315_567775479444144434.jpg; Foto4: JPEG_20251022_092325_8442221844361638886.jpg
23 | 22/10/2025 9:11 | PDVSA | Guafita | Q2 | Circuito en conductor 4/0 | Q2GFD022 | 7.046453 | -71.0277572 | 7.046479 | -71.027778 |  |  |  |  | Terreno cerca de la vía | Poste | Metálicos | No | No | No | No | No | Sí | No | Poste de 12 metros | 1 | Paso (Tangente) |  | Horizontal | 1 |  |  | No |  |  | No | No |  | Sí | Sí | Metálica | 2 | Sí | No | No | No | No | 1 cruceta para los aisladores y otra cruceta para los DPS | No |  |  | No |  | No | [5 empty] | Pin / Espiga | Sí |  |  | 1 | 1 | 1 |  | Sí | 1 | 1 | 1 | Con bajante de puesta a tierra | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |  | No |  |  | No | No | No | No | No |  | Cable desnudo | Sí | No | No | No |  |  |  | Con tubería EMT |  | Sí | No | No |  |  | JPEG_20251022_091647_2896252077704151511.jpg,JPEG_20251022_091707_1475369456813494545.jpg,JPEG_20251022_091726_7395249438073477913.jpg | Foto1: JPEG_20251022_091647_2896252077704151511.jpg; Foto2: JPEG_20251022_091707_1475369456813494545.jpg; Foto3: JPEG_20251022_091726_7395249438073477913.jpg
22 | 22/10/2025 9:02 | PDVSA | Guafita | Q2 | Circuito en conductor 4/0 | Q2GFD021 | 7.0455225 | -71.0284066 | 7.045544 | -71.02844 | [5 empty] | Poste | Metálicos | No | No | No | No | No | Sí | No | Poste de 12 metros. 5-4/2 | 1 | Paso (Tangente) | Pase con pines | Horizontal | 1 |  | 12 | No |  |  | No | No |  | Sí | Sí | Metálica | 2 | Sí | No | No | No | No | 1 cruceta para los aisladores y otra cruceta para los DPS | No |  |  | No |  | No | [5 empty] | Pin / Espiga | Sí |  |  | 1 | 1 | 1 |  | Sí | 1 | 1 | 1 | Con bajante de puesta a tierra | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |  | No |  |  | No | No | No | No | No |  | Cable desnudo | Sí | No | No | No |  |  |  | Tubo EMT para banajte |  | No | No | No |  |  | JPEG_20251022_090856_8793453202265621442.jpg,JPEG_20251022_090907_1108904699102188989.jpg,JPEG_20251022_090924_4580432884262338501.jpg | Foto1: JPEG_20251022_090856_8793453202265621442.jpg; Foto2: JPEG_20251022_090907_1108904699102188989.jpg; Foto3: JPEG_20251022_090924_4580432884262338501.jpg
21 | 22/10/2025 8:52 | PDVSA | Guafita | Q2 | Circuito cambia de conductor de 266 a 4/0 ACSR | Q2GFD020 |  |  | 7.044694 | -71.029102 | [5 empty] | Poste | Metálicos | No | No | No | No | No | Sí | No | Postes doble. Postes con 2 seccionadores para interconexión entre los circuitos Q2 y Q6 | 2 | Retención (Corte) | Retención en la parte superior del poste (circuito Q6-Q2) y derivación del circuito Q2 en la cruceta inferior | Derivación (Cruce doble remate) | 2 |  |  | No |  |  | No | No |  | Sí | Sí | Metálica | 6 | No | No | No | No | Sí |  | No |  |  | No |  | No | [5 empty] | Ceramica (Aislador de suspensión) | Sí |  |  | 2 | 2 | 2 | Cadenas de aisladores de 3 discos | No |  |  |  |  | Sí | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | El seccionador del circuito Q2 está con fogonazo (provocado por fauna) | No |  |  | No | No | No | No | No |  | No | No | No | No | No | [5 empty] | Sí | No | No |  | En adelante no hay cable de guarda. También se encuentra un cortocircuito con DPS abandonado, en el que antes había un transformador de auxiliares. Seccionadores M161 Y M158. Pines para cruce de puentes de las fases | JPEG_20251022_085946_6211215979712503882.jpg,JPEG_20251022_085957_8727054972141891738.jpg,JPEG_20251022_090006_5363158280705007730.jpg,JPEG_20251022_090017_8226851168784272471.jpg,JPEG_20251022_090030_1865962893180538677.jpg | JPEG_20251022_085946_6211215979712503882.jpg | JPEG_20251022_085957_8727054972141891738.jpg | JPEG_20251022_090006_5363158280705007730.jpg | JPEG_20251022_090017_8226851168784272471.jpg | JPEG_20251022_090030_1865962893180538677.jpg
20 | 22/10/2025 8:42 | PDVSA | Guafita | Q2 | Circuito en conductor 266 ACSR | Q2GFD019 | 7.0448771 | -71.0292998 | 7.0448771 | -71.0292998 | [5 empty] | Poste | Metálicos | No | No | No | No | No | Sí | No | Poste con derivación del circuito hacia la estructura 20 | 1 | Retención (Corte) |  | Derivación (Cruce doble remate) | 2 | Circuito cambia de ángulo (ángulo de 90) |  | No |  |  | No | No |  | Sí | Sí | Metálica | 4 | Sí | No | No | No | No |  | No |  |  | Sí | 2 | Sí | [5 empty] | Ceramica (Aislador de suspensión) | Sí |  |  | 2 | 2 | 2 | Cadenas de aisladores de 3 discos | No |  |  |  |  | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | 3 pines para cruce de puentes de 2 fases | No |  |  | No | No | No | No | No |  | No | No | No | No | No | [5 empty] | No | No | Sí | 1 | El cable de guarda termina en esta estructura. En el momento de la visita se encuentra un nido en la diagonal | JPEG_20251022_084910_1876687136855643021.jpg,JPEG_20251022_084920_2866001274894812002.jpg,JPEG_20251022_084948_4444483148882154026.jpg,JPEG_20251022_085000_5981551631806270843.jpg,JPEG_20251022_085035_5196346348647775508.jpg | JPEG_20251022_084910_1876687136855643021.jpg | JPEG_20251022_084920_2866001274894812002.jpg | JPEG_20251022_084948_4444483148882154026.jpg | JPEG_20251022_085000_5981551631806270843.jpg | JPEG_20251022_085035_5196346348647775508.jpg
19 | 21/10/2025 15:32 | PDVSA | Guafita | Q2 | Desde esta estructura el circuito Q2 continúa en postes independientes | Q2GFD018 | 7.0439123 | -71.0300216 | 7.043906 | -71.029998 | [5 empty] | Poste | Metálicos | No | No | No | No | No | Sí | No | Poste de 12 metros | 1 | Retención (Corte) |  | Horizontal | 2 |  |  | No |  |  | No | No |  | Sí | Sí | Metálica | 2 | Sí | No | No | No | No |  | No |  |  | Sí | 2 | No | 1 |  |  |  |  | Ceramica (Aislador de suspensión) | Sí |  |  | 2 | 2 | 2 |  | No |  |  |  |  | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | 2 pines para cruce del puente de la fase de la mitad | No |  |  | No | No | No | No | No |  | No | No | No | No | No | [5 empty] | No | No | Sí | 1 | Desde esta estructura el circuito Q2 va en estructura individual. En el momento de la visita se encuentra un nido en la diagonal. 2 Pines para cruce de puente de la fase de la mitad | JPEG_20251022_083815_4921040008036213693.jpg,JPEG_20251022_083844_1228483576287185016.jpg,JPEG_20251022_083853_1513328901652966466.jpg,JPEG_20251022_083901_1461670869515723370.jpg | Foto1: JPEG_20251022_083815_4921040008036213693.jpg; Foto2: JPEG_20251022_083844_1228483576287185016.jpg; Foto3: JPEG_20251022_083853_1513328901652966466.jpg; Foto4: JPEG_20251022_083901_1461670869515723370.jpg
18 | 21/10/2025 15:22 | PDVSA | Guafita | Q2 | Circuito en 13800 V, conductor 266 ACSR | Q2GFD017 |  |  | 7.043312 | -71.030384 | [5 empty] | Poste | Metálicos | No | No | No | No | No | Sí | No | Doble terna para los 2 circuitos | 2 | Retención (Corte) | Retención vertical en cada costado de la estructura | H | 1 |  |  | No |  |  | No | No |  | No | Sí | Metálica | 6 | Sí | No | No | No | No |  | No |  |  | No |  | No | [5 empty] | Ceramica (Aislador de suspensión) | Sí |  |  | 2 | 2 | 2 |  | Sí | 1 | 1 | 1 | DPS en circuito Q1 (está desenergizado) | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |  | No |  |  | No | No | No | No | No |  | Cable desnudo | Sí | No | No | No |  |  |  | Tubería EMT |  | Sí | No | Sí | 1 | 1 cable de guarda para los 2 circuitos. Láminas plásticas para alejar la aves. Hasta esta estructura comparten los circuitos Q1 y Q2 | JPEG_20251021_152850_5823278600799542676.jpg,JPEG_20251021_152913_3505124312949650819.jpg,JPEG_20251021_152943_1527306876239093106.jpg,JPEG_20251021_153028_3710799751555639570.jpg | Foto1: JPEG_20251021_152850_5823278600799542676.jpg; Foto2: JPEG_20251021_152913_3505124312949650819.jpg; Foto3: JPEG_20251021_152943_1527306876239093106.jpg; Foto4: JPEG_20251021_153028_3710799751555639570.jpg
17 | 21/10/2025 15:12 | PDVSA | Guafita | Q2 | Circuito en 13800 V, conductor 266 ACSR | Q2GFD016 | 7.0426895 | -71.030951 | 7.042642 | -71.030921 | [5 empty] | Poste | Metálicos | No | No | No | No | No | Sí | No | Poste en doble terna para los 2 circuitos | 2 | Retención (Corte) |  | H | 2 | Doble cruceta para aisladores dobles en retención |  | No |  |  | No | No |  | No | Sí | Metálica | 6 | Sí | No | No | No | No |  | No |  |  | No |  | No | [5 empty] | Ceramica (Aislador de suspensión) | Sí |  |  | 2 | 2 | 2 | Cadenas de aisladores de 3 discos | No |  |  |  |  | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |  | No |  |  | No | No | No | No | No |  | No | No | No | No | No | [5 empty] | No | No | Sí | 1 | 1 cable de guarda para los 2 circuitos. En el momento de la visita aérea encuentran 2 nidos en la estructura | JPEG_20251021_151702_1527921226217004569.jpg,JPEG_20251021_151924_3863511995023500584.jpg,JPEG_20251021_151942_7698059488909653465.jpg,JPEG_20251021_152023_1292863292916965977.jpg | Foto1: JPEG_20251021_151702_1527921226217004569.jpg; Foto2: JPEG_20251021_151924_3863511995023500584.jpg; Foto3: JPEG_20251021_151942_7698059488909653465.jpg; Foto4: JPEG_20251021_152023_1292863292916965977.jpg
16 | 21/10/2025 15:02 | PDVSA | Guafita | Q2 | Circuito en 13800 V, conductor 266 ACSR | Q2GFD015 |  |  | 7.042151 | -71.031572 |  |  |  |  | Terreno inundado y rodeado de abundante vegetación | Poste | Metálicos | No | No | No | No | No | Sí | No | Estructura doble terna para los 2 circuitos | 2 | Retención (Corte) | Cadenas de aisladores de 3 discos | H | 2 |  |  | No |  |  | No | No |  | No | Sí | Metálica | 6 | Sí | No | No | No | No |  | No |  |  | No |  | No | [5 empty] | Ceramica (Aislador de suspensión) | Sí |  |  | 2 | 2 | 2 |  | No |  |  |  |  | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |  | No |  |  | No | No | No | No | No |  | No | No | No | No | No | [5 empty] | No | No | Sí | 1 | 1 cable de guarda para los 2 circuitos. En el momento de la visita se encuentra en la estructura 1 nido y una colmena de comején. Estructura con láminas para alejar a las aves en las crucetas inferiores | JPEG_20251021_150841_3888076455580745846.jpg,JPEG_20251021_150907_1379412058352318569.jpg,JPEG_20251021_150921_7748572864038954323.jpg,JPEG_20251021_150958_1976957327837440024.jpg,JPEG_20251021_151008_2033262651937410216.jpg | JPEG_20251021_150841_3888076455580745846.jpg | JPEG_20251021_150907_1379412058352318569.jpg | JPEG_20251021_150921_7748572864038954323.jpg | JPEG_20251021_150958_1976957327837440024.jpg | JPEG_20251021_151008_2033262651937410216.jpg
15 | 21/10/2025 14:54 | PDVSA | Guafita | Q2 | Circuito en 13800 V, conductor 266 ACSR | Q2GFD014 |  |  | 7.041592 | -71.032502 |  |  |  |  | Terreno con agua | Poste | Metálicos | No | No | No | No | No | Sí | No | Terna doble para los 2 circuitos | 2 | Suspensión | Suspensión vertical para 1 circuito en cada costado | H | 1 |  |  | No |  |  | No | No |  | No | Sí | Metálica | 6 | Sí | No | No | No | No |  | No |  |  | No |  | No | [5 empty] | Ceramica (Aislador de suspensión) | Sí |  |  | 1 | 1 | 1 |  | No |  |  |  |  | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |  | No |  |  | No | No | No | No | No |  | No | No | No | No | No | [5 empty] | No | No | Sí | 1 | 1 cable de guarda para los 2 circuitos, estructura cuenta con lámina en la cruceta inferior para mantener distancia con las aves. Enel momento de la visita se encontró nido. Estructura rodeada de abundante vegetación | JPEG_20251021_145905_3634088157529570557.jpg,JPEG_20251021_150036_7552078018758153762.jpg,JPEG_20251021_150120_4803290117314477013.jpg,JPEG_20251021_150212_6037680484091328781.jpg | Foto1: JPEG_20251021_145905_3634088157529570557.jpg; Foto2: JPEG_20251021_150036_7552078018758153762.jpg; Foto3: JPEG_20251021_150120_4803290117314477013.jpg; Foto4: JPEG_20251021_150212_6037680484091328781.jpg
14 | 21/10/2025 14:49 | PDVSA | Guafita | Q2 | Circuito en 13800 V, conductor 266 ACSR | Q2GFD013 |  |  | 7.040929 | -71.033415 |  |  |  |  | Terreno con agua | Poste | Metálicos | No | No | No | No | No | Sí | No | Estructura doble terna para los 2 circuitos | 2 | Suspensión | Suspensión vertical, 1 circuito por cada costado | H | 1 |  |  | No |  |  | No | No |  | No | Sí | Metálica | 6 | Sí | No | No | No | No | Crucetas de 2,4 m | No |  |  | No |  | No | [5 empty] | Ceramica (Aislador de suspensión) | Sí |  |  | 1 | 1 | 1 |  | Sí | 1 | 1 | 1 | DPS en el circuito Q2, sin aterrizar | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |  | No |  |  | No | No | No | No | No |  | No | No | No | No | No | [5 empty] | No | No | Sí | 1 | 1 cable de guarda para los 2 circuitos | JPEG_20251021_145346_4361486139744080876.jpg,JPEG_20251021_145357_6457278100416554194.jpg,JPEG_20251021_145424_1290285726111791277.jpg,JPEG_20251021_145440_8611230124870054574.jpg | Foto1: JPEG_20251021_145346_4361486139744080876.jpg; Foto2: JPEG_20251021_145357_6457278100416554194.jpg; Foto3: JPEG_20251021_145424_1290285726111791277.jpg; Foto4: JPEG_20251021_145440_8611230124870054574.jpg
13 | 21/10/2025 14:41 | PDVSA | Guafita | Q2 | Circuito en 13800 V, conductor 266 ACSR | Q2GFD012 |  |  | 7.040351 | -71.034363 | [5 empty] | Poste | Metálicos | No | No | No | No | No | Sí | No | Poste en doble terna para los 2 circuitos | 2 | Suspensión | Suspensión vertical en cada costado de la estructura | H | 1 |  |  | No |  |  | No | No |  | No | Sí | Metálica | 6 | Sí | No | No | No | No |  | No |  |  | No |  | No | [5 empty] | Ceramica (Aislador de suspensión) | Sí |  |  | 1 | 1 | 1 | Cadenas de aisladores de 3 discos | No | 1 | 1 | 1 | DPS en el circuito Q1 (está desenergizado) | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |  | No |  |  | No | No | No | No | No |  | No | No | No | No | No | [5 empty] | No | No | Sí | 1 | 1 cable para los 1 circuitos | JPEG_20251021_144519_1050937432423782085.jpg,JPEG_20251021_144545_62810881564360940.jpg,JPEG_20251021_144622_3743821237452682235.jpg,JPEG_20251021_144648_7139862007448662896.jpg | Foto1: JPEG_20251021_144519_1050937432423782085.jpg; Foto2: JPEG_20251021_144545_62810881564360940.jpg; Foto3: JPEG_20251021_144622_3743821237452682235.jpg; Foto4: JPEG_20251021_144648_7139862007448662896.jpg
12 | 21/10/2025 14:33 | PDVSA | Guafita | Q2 | Circuito en 13800 V, conductor 266 ACSR | Q2GFD011 | 7.0397869 | -71.0353182 | 7.03974 | -71.035274 | [5 empty] | Poste | Metálicos | No | No | No | No | No | No | No | Doble terna para los 2 circuitos | 2 | Suspensión | suspensión vertical, 1 circuito en cada costado | H | 1 |  |  | No |  |  | No | No |  | No | Sí | Metálica | 6 | Sí | No | No | No | No |  | No |  |  | No |  | No | [5 empty] | Ceramica (Aislador de suspensión) | Sí |  |  | 1 | 1 | 1 |  | No |  |  |  |  | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |  | No |  |  | No | No | No | No | No |  | No | No | No | No | No | [5 empty] | Sí | No | Sí | 1 | 1 cable de guarda para los 2 circuitos. Estructura cuenta con láminas en las 2 crucetas inferiores, para mantener distancia con las aves | JPEG_20251021_143653_1237518771515588337.jpg,JPEG_20251021_143948_6105159838764657671.jpg,JPEG_20251021_144013_5261145491652982515.jpg,JPEG_20251021_144036_2563905791670355044.jpg | Foto1: JPEG_20251021_143653_1237518771515588337.jpg; Foto2: JPEG_20251021_143948_6105159838764657671.jpg; Foto3: JPEG_20251021_144013_5261145491652982515.jpg; Foto4: JPEG_20251021_144036_2563905791670355044.jpg
11 | 21/10/2025 14:24 | PDVSA | Guafita | Q2 | Circuito en 13800 V, conductor 266 ACSR | Q2GFD010 | 7.0392225 | -71.0361747 | 7.039147 | -71.036173 | [5 empty] | Poste | Metálicos | No | No | No | No | No | Sí | No | Terna doble para doble circuito | 2 | Retención (Corte) |  | H | 2 |  |  | No |  |  | No | No |  | No | Sí | Metálica | 6 | Sí | No | No | No | No | Doble cruceta con aisladores dobles en retención | No |  |  | No |  | No | [5 empty] | Ceramica (Aislador de suspensión) | Sí |  |  | 2 | 2 | 2 |  | No |  |  |  |  | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |  | No |  |  | No | No | No | No | No |  | No | No | No | No | No | [5 empty] | No | No | Sí | 1 | 1 cable de guarda para los 2 circuitos | JPEG_20251021_142755_6743898463684523050.jpg,JPEG_20251021_142926_7825648651439786566.jpg,JPEG_20251021_143016_1085331450332836785.jpg,JPEG_20251021_143025_123071409126942325.jpg | Foto1: JPEG_20251021_142755_6743898463684523050.jpg; Foto2: JPEG_20251021_142926_7825648651439786566.jpg; Foto3: JPEG_20251021_143016_1085331450332836785.jpg; Foto4: JPEG_20251021_143025_123071409126942325.jpg
10 | 21/10/2025 14:13 | PDVSA | Guafita | Q2 | Circuito en 13800 V, conductor 266 ACSR | Q2GFD009 | 7.0385292 | -71.0370118 | 7.038602 | -71.037137 | [5 empty] | Poste | Metálicos | No | No | No | No | No | Sí | No | Estructura doble terna para los 2 circuitos | 2 | Suspensión | Suspensión vertical, 1 circuito en cada costado de la estructura | H | 1 |  |  | No |  |  | No | No |  | No | Sí | Metálica | 6 | Sí | No | No | No | No |  | No |  |  | No |  | No | [5 empty] | Ceramica (Aislador de suspensión) | Sí |  |  | 1 | 1 | 1 | Cadenas de aisladores de 3 discos | No |  |  |  |  | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |  | No |  |  | No | No | No | No | No |  | No | No | No | No | No | [5 empty] | No | No | Sí | 1 | 1 cable de guarda para los 2 circuitos. En el momento de la visita se encuentra 1 nido | JPEG_20251021_141507_3830967834172370649.jpg,JPEG_20251021_141734_4799894878567388882.jpg,JPEG_20251021_142005_3662254413956533302.jpg,JPEG_20251021_142041_8251335621074991573.jpg | Foto1: JPEG_20251021_141507_3830967834172370649.jpg; Foto2: JPEG_20251021_141734_4799894878567388882.jpg; Foto3: JPEG_20251021_142005_3662254413956533302.jpg; Foto4: JPEG_20251021_142041_8251335621074991573.jpg
9 | 21/10/2025 14:05 | PDVSA | Guafita | Q2 | Circuito en 13800 V, conductor 266 ACSR | Q2GFD008 |  |  | 7.037991 | -71.038043 | [5 empty] | Poste | Metálicos | Sí | No | No | No | No | No | No | Poste doble terna para los 2 circuitos | 2 | Suspensión | Suspensión vertical, 1 circuito por cada costado | H | 1 |  |  | No |  |  | No | No |  | No | Sí | Metálica | 6 | Sí | No | No | No | No |  | No |  |  | No |  | No | [5 empty] | Ceramica (Aislador de suspensión) | Sí |  |  | 1 | 1 | 1 | Cadenas de aisladores de 3 discos | Sí | 1 | 1 | 1 | DPS en el circuito Q2, sin aterrizar | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |  | No |  |  | No | No | No | No | No |  | No | No | No | No | No | [5 empty] | No | No | Sí | 1 | 1 Cable de guarda para los 2 circuitos | JPEG_20251021_141017_2993073741841601205.jpg,JPEG_20251021_141028_5987543095460609943.jpg,JPEG_20251021_141122_2638387733233990317.jpg,JPEG_20251021_141134_4204908651592102007.jpg,JPEG_20251021_141228_6355376504519370379.jpg | JPEG_20251021_141017_2993073741841601205.jpg | JPEG_20251021_141028_5987543095460609943.jpg | JPEG_20251021_141122_2638387733233990317.jpg | JPEG_20251021_141134_4204908651592102007.jpg | JPEG_20251021_141228_6355376504519370379.jpg
8 | 21/10/2025 14:00 | PDVSA | Guafita | Q2 | Circuito en 13800, conductor 266 ACSR | Q2GFD007 |  |  | 7.037411 | -71.038963 | [5 empty] | Poste | Metálicos | No | No | No | No | Sí | No | No | Postes en doble terna | 2 | Suspensión | Suspensión vertical, 1 circuito por cada costado de la estructura | H | 1 | Cadenas de aisladores de 3 discos |  | No |  |  | No | No |  | No | Sí | Metálica | 6 | Sí | No | No | No | No |  | No |  |  | No |  | No | [5 empty] | Ceramica (Aislador de suspensión) | Sí |  |  | 1 | 1 | 1 | Cadenas de aisladores de 3 discos | Sí | 1 | 1 | 1 | DPS en el circuito Q1 (está desenergizado) | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |  | No |  |  | No | No | No | No | No |  | No | Sí | No | No | No | [5 empty] | Sí | No | Sí | 1 | 1 cable de guarda para los 2 circuitos | JPEG_20251021_140421_8751661006390315830.jpg,JPEG_20251021_140440_5372090584486307429.jpg,JPEG_20251021_140456_6685352589484040773.jpg,JPEG_20251021_140518_8946883779815367373.jpg,JPEG_20251021_140530_7987476535564960620.jpg | JPEG_20251021_140421_8751661006390315830.jpg | JPEG_20251021_140440_5372090584486307429.jpg | JPEG_20251021_140456_6685352589484040773.jpg | JPEG_20251021_140518_8946883779815367373.jpg | JPEG_20251021_140530_7987476535564960620.jpg
7 | 21/10/2025 13:50 | PDVSA | Guafita | Q2 | Circuito 13800, conductor 266 ACSR | Q2GFD006 |  |  | 7.036828 | -71.039916 | [5 empty] | Poste | Metálicos | No | No | No | No | Sí | No | No | Doble terna para los circuitos Q1 Y Q2 | 2 | Suspensión |  | H | 1 | 1 Cadena de aisladores de 3 discos |  | No |  |  | No | No |  | No | Sí | Metálica | 6 | Sí | No | No | No | No |  | No |  |  | No |  | No | [5 empty] | Ceramica (Aislador de suspensión) | Sí |  |  | 1 | 1 | 1 |  | No |  |  |  |  | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |  | No |  |  | No | No | No | No | No |  | No | No | No | No | No | [5 empty] | No | No | Sí | 1 | 1 cable de guarda para los 2 circuitos | JPEG_20251021_135235_1740059116927125106.jpg,JPEG_20251021_135710_8801031853395336623.jpg,JPEG_20251021_135722_7028088121541188448.jpg | Foto1: JPEG_20251021_135235_1740059116927125106.jpg; Foto2: JPEG_20251021_135710_8801031853395336623.jpg; Foto3: JPEG_20251021_135722_7028088121541188448.jpg
6 | 21/10/2025 13:38 | PDVSA | Guafita | Q2 | Circuito 13800 V, conductor 266 ACSR | Q2GFD005 |  |  | 7.03622 | -71.040813 | [5 empty] | Poste | Metálicos | No | No | No | No | Sí | No | No | Estructura en doble terna para circuitos Q1 y Q2 | 2 | Retención (Corte) | Cadenas de aisladores de 3 discos | H | 2 |  |  | No |  |  | No | No |  | No | Sí | Metálica | 6 | Sí | No | No | No | No |  | No |  |  | No |  | No | [5 empty] | Ceramica (Aislador de suspensión) | Sí |  |  | 2 | 2 | 2 | Cadenas de aisladores de 3 discos | No |  |  |  |  | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |  | No |  |  | No | No | No | No | No |  | No | No | No | No | No | [5 empty] | No | No | Sí | 1 | 1 cable de guarda para los 2 circuitos. En el momento de la visita se encuentra nido en la estructura | JPEG_20251021_134237_5042745987864578386.jpg,JPEG_20251021_134247_8147306043230175086.jpg,JPEG_20251021_134340_1250307750412327287.jpg,JPEG_20251021_134350_8724667138193200178.jpg | Foto1: JPEG_20251021_134237_5042745987864578386.jpg; Foto2: JPEG_20251021_134247_8147306043230175086.jpg; Foto3: JPEG_20251021_134340_1250307750412327287.jpg; Foto4: JPEG_20251021_134350_8724667138193200178.jpg
5 | 21/10/2025 13:29 | PDVSA | Guafita | Q2 | Estructura compartida con el circuito Q2 | Q2GFD004 | 7.035988 | -71.0412678 | 7.035988 | -71.041268 | [5 empty] | Poste | Metálicos | No | No | No | No | Sí | No | No | Poste en doble terna, compartida con los circuitos Q1 y Q2 | 2 | Retención (Corte) |  | H | 2 |  |  | No |  |  | No | No |  | No | Sí | Metálica | 6 | Sí | No | No | No | No | Doble cruceta para aisladores dobles en retención | No |  |  | No |  | No | [5 empty] | Ceramica (Aislador de suspensión) | Sí |  |  | 2 | 2 | 2 |  | No |  |  |  |  | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |  | No |  |  | No | No | No | No | No |  | No | No | No | No | No | [5 empty] | No | No | Sí | 1 | 1 cable de guarda para los 2 circuitos | JPEG_20251021_133433_6002009462240563092.jpg,JPEG_20251021_133444_8358041617979181574.jpg,JPEG_20251021_133618_3390591401233418337.jpg,JPEG_20251021_133626_6801154964095051926.jpg | Foto1: JPEG_20251021_133433_6002009462240563092.jpg; Foto2: JPEG_20251021_133444_8358041617979181574.jpg; Foto3: JPEG_20251021_133618_3390591401233418337.jpg; Foto4: JPEG_20251021_133626_6801154964095051926.jpg
4 | 21/10/2025 13:21 | PDVSA | Guafita | Q2 | Circuito en 13800, conductor 266 ACSR | Q2GDF003 |  |  | 7.035638 | -71.041731 | [5 empty] | Poste | Metálicos | No | No | No | No | Sí | No | No | Terna compartida circuitos Q1 y Q2 | 2 | Suspensión |  | H | 1 | Circuitos en disposición vertical, cada circuito por un costado de la estructura |  | No |  |  | No | No |  | No | Sí | Metálica | 6 | Sí | No | No | No | No | Doble cruceta en cada fase | No |  |  | No |  | No | [5 empty] | Ceramica (Aislador de suspensión) | Sí |  |  | 1 | 1 | 1 |  | No |  |  |  |  | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |  | No |  |  | No | No | No | No | No |  | No | No | No | No | No | [5 empty] | No | No | Sí | 1 | 1 cable de guarda para los 2 circuitos | JPEG_20251021_132604_685429133526777599.jpg,JPEG_20251021_132624_8354947475041307748.jpg,JPEG_20251021_132634_6369233313401732174.jpg,JPEG_20251021_132700_3321183340131561482.jpg,JPEG_20251021_132714_7268385875806172974.jpg | JPEG_20251021_132604_685429133526777599.jpg | JPEG_20251021_132624_8354947475041307748.jpg | JPEG_20251021_132634_6369233313401732174.jpg | JPEG_20251021_132700_3321183340131561482.jpg | JPEG_20251021_132714_7268385875806172974.jpg
3 | 21/10/2025 12:02 | PDVSA | Guafita | Q2 | Estructura en terna doble, con los circuitos Q1 y Q2 | Q2GFD002 | 7.0350105 | -71.0426078 | 7.035011 | -71.042608 | [5 empty] | Poste | Metálicos | No | No | No | No | Sí | No | No | Estructura terna doble en H, compartida con el circuito Q1, de 18 metros | 2 | Retención (Corte) |  | Horizontal | 1 |  |  | No |  |  | No | No |  | No | Sí | Metálica | 6 | Sí | No | No | No | No | Doble cruceta para aisladores dobles en retención | No |  |  | No |  | No | [5 empty] | Ceramica (Aislador de suspensión) | Sí |  |  | 2 | 2 | 2 | Cadenas de aisladores de 3 discos, 34,5 kV | No |  |  |  |  | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |  | No |  |  | No | No | No | No | No |  | No | No | No | No | No | [5 empty] | No | No | Sí | 1 | Retención igual a amarre, 1 cable de guarda para los 2 circuitos. El circuito Q1 está más cerca de la vía | JPEG_20251021_120730_8117657039954281234.jpg,JPEG_20251021_131807_8586965842309086673.jpg,JPEG_20251021_131822_7441796440903696885.jpg,JPEG_20251021_131840_5116092803385954498.jpg,JPEG_20251021_131849_275218181635939343.jpg | JPEG_20251021_120730_8117657039954281234.jpg | JPEG_20251021_131807_8586965842309086673.jpg | JPEG_20251021_131822_7441796440903696885.jpg | JPEG_20251021_131840_5116092803385954498.jpg | JPEG_20251021_131849_275218181635939343.jpg
2 | 21/10/2025 11:48 | PDVSA | Guafita | Q2 | Circuito con conductor 266 ACSR | Q2GFD001 | 7.0348989 | -71.0433606 | 7.034839 | -71.043329 | [5 empty] | Poste | Metálicos | No | No | No | No | Sí | No | No | Estructura terna doble en H, compartida con el circuito Q1, de 18 metros | 2 | Suspensión | Cadenas de aisladores de 3 discos | Horizontal | 1 |  |  | No |  |  | No | No |  | No | Sí | Metálica | 6 | Sí | No | No | No | No | Crucetas de 2.4 metros | No |  |  | No |  | No | [5 empty] | Ceramica (Aislador de suspensión) | Sí |  |  | 1 | 1 | 1 |  | No |  |  |  |  | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |  | No |  |  | No | No | No | No | No |  | No | No | No | No | No | [5 empty] | Sí | No | Sí | 1 | Varilla de armada en los conductores | JPEG_20251021_115917_5346833510060041260.jpg,JPEG_20251021_115941_388541119486253993.jpg,JPEG_20251021_115950_2325438028209646628.jpg,JPEG_20251021_120003_431291860691047304.jpg,JPEG_20251021_120012_7328526104970319434.jpg | JPEG_20251021_115917_5346833510060041260.jpg | JPEG_20251021_115941_388541119486253993.jpg | JPEG_20251021_115950_2325438028209646628.jpg | JPEG_20251021_120003_431291860691047304.jpg | JPEG_20251021_120012_7328526104970319434.jpg
1 | 21/10/2025 11:23 | PDVSA | Guafita | Q2 | Circuito 13800 V, estructura con seccionador M160. Conductor 266 ACSR | Q2GFD000 | 7.0347218 | -71.0440635 | 7.034722 | -71.044063 |  |  |  |  | Terreno estable, cerca de vivienda | Poste | Metálicos | No | No | No | No | Sí | No | No | Estructura doble terna compartida con circuito Q1, Configuración "tripocho", autosoportado | 3 | Terminal (Remate) | 3 postes autosoportados, en configuración tripocho con doble terna para los circuitos Q1 y Q2 | Otro | 1 | Disposición terminal en postes autosoportados |  | No |  |  | No | No |  | Sí | Sí | Metálica | 9 | No | No | No | No | No |  | No |  |  | No |  | No | [5 empty] | Ceramica (Aislador de suspensión) | Sí |  |  | 1 | 1 | 1 | Cadenas de aisladores de 3 discos, 34,5 kV | Sí | 1 | 1 | 1 |  | Sí | Sí | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | Seccionador circuito Q1 abierto (está desenergizado) y Seccionador circuito Q2 cerrado | Sí | Premoldeados | Otro | No | Sí | No | No | No | Conduit EMT 4" | Cable desnudo | Sí | No | No | No |  |  |  | 1/4" tubería emt |  | Sí | No | Sí | 1 | 1 cable de guarda para los 2 circuitos. Conductor subterráneo de 500 MCM. El circuito Q1 está más cerca de la vía | JPEG_20251021_114316_1963400865544950652.jpg,JPEG_20251021_114327_5724473753805702982.jpg,JPEG_20251021_114338_4031551184105721668.jpg,JPEG_20251021_114353_1189925752661788505.jpg,JPEG_20251021_114405_4747720960191858683.jpg | JPEG_20251021_114316_1963400865544950652.jpg | JPEG_20251021_114327_5724473753805702982.jpg | JPEG_20251021_114338_4031551184105721668.jpg | JPEG_20251021_114353_1189925752661788505.jpg | JPEG_20251021_114405_4747720960191858683.jpg
62 | 2025-10-22 14:50:25 | PDVSA | Guafita | Q6 |  | Q6GFD035 | 7° 2'28.78"N | 71° 1'22.06"O | 7.0413 | -71.0228 | [5 empty] | Poste | Metálicos | No | No | No | No | SI | SI | No |  | 1 | Paso (Tangente) |  |  | 1 |  | 18 | No |  |  | SI | SI | nido en cruceta | SI | SI | Metálica | 1 | SI | No | No | No | No | dos diagonales | No |  |  | No |  | No | [5 empty] | Pin / Espiga | No |  |  | 1 | 1 | 1 |  | No |  |  |  |  | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |  | No |  |  | No | No | No | No | No |  | No | No | No | No | No | [5 empty] | No | No | No |  |  | IMG_20251022_155144_0.jpg | Foto1: IMG_20251022_155144_0.jpg
61 | 2025-10-22 15:42:58 | PDVSA | Guafita | Q1 |  | Q1GFD026 | 7° 2'28.08"N | 71° 1'21.33"O | 7.0411 | -71.0226 | [5 empty] | Poste | Metálicos | No | No | No | No | SI | SI | No |  | 1 | Suspensión |  |  | 3 |  | 18 | No |  |  | SI | No |  | SI | SI | Metálica | 2 | SI | No | No | No | No | 4 diagonales | No |  |  | No |  | No | [5 empty] | Ceramica (Aislador de Suspensión) | SI |  |  | 3 | 3 | 3 |  | No |  |  |  |  | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |  | No |  |  | No | No | No | No | No |  | No | No | No | No | No | [5 empty] | No | No | SI | 1 | sin baja te PT dos abrazaderas | IMG_20251022_144622_0.jpg,JPEG_20251022_144726_5212256662479160555.jpg | Foto1: IMG_20251022_144622_0.jpg; Foto2: JPEG_20251022_144726_5212256662479160555.jpg
60 | 2025-10-22 15:40:30 | PDVSA | Guafita | Q1 |  | Q1GFD024 | 7° 2'30.97"N | 71° 1'28.36"O | 7.0419 | -71.0245 |  |  |  | 120 metros atrÃ¡s del 25 |  | Poste | Metálicos | No | No | No | No | SI | SI | No |  | 1 | Suspensión |  |  | 3 |  | 18 | No |  |  | No | No |  | SI | SI | Metálica | 2 | SI | No | No | No | No | 4 diagonales | No |  |  | No |  | No | [5 empty] | Ceramica (Aislador de Suspensión) | No |  |  | 3 | 3 | 3 |  | No |  |  |  |  | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |  | No |  |  | No | No | No | No | No |  | No | No | No | No | No | [5 empty] | No | No | SI | 1 | sin bajante PT
59 | 2025-10-22 15:31:05 | PDVSA | Guafita | Q6 |  | Q6GFD034 | 7° 2'30.57"N | 71° 1'26.24"O | 7.0418 | -71.024 | [5 empty] | Poste | Metálicos | No | No | No | No | SI | SI | No |  | 1 | Paso (Tangente) |  |  | 1 |  | 18 | No |  |  | SI | SI | Nido pÃ¡jaros accesorios cruceta | SI | SI | Metálica | 1 | SI | No | No | No | No | dos diagonales | No |  |  | No |  | No | [5 empty] | Pin / Espiga | SI |  |  | 1 | 1 | 1 |  | No |  |  |  |  | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |  | No |  |  | No | No | No | No | No |  | No | No | No | No | No | [5 empty] | No | No | No |  | sin bajante PT | JPEG_20251022_153310_5660422299074024293.jpg,JPEG_20251022_153318_3391765564819897740.jpg,JPEG_20251022_153329_5329818195083516100.jpg | Foto1: JPEG_20251022_153310_5660422299074024293.jpg; Foto2: JPEG_20251022_153318_3391765564819897740.jpg; Foto3: JPEG_20251022_153329_5329818195083516100.jpg
58 | 2025-10-22 15:29:49 | PDVSA | Guafita | Q1 |  | Q1GFD025 | 7° 2'29.60"N | 71° 1'24.74"O | 7.0416 | -71.0235 | [5 empty] | Poste | Metálicos | No | No | No | No | SI | SI | No |  | 1 | Suspensión |  |  | 3 |  | 18 | No |  |  | No | No |  | SI | SI | Metálica | 2 | SI | No | No | No | No | 4 diagonales | No |  |  | No |  | No | [5 empty] | Ceramica (Aislador de Suspensión) | No |  |  | 3 | 3 | 3 |  | No |  |  |  |  | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |  | No |  |  | No | No | No | No | No |  | No | No | No | No | No | [5 empty] | No | No | SI | 1 | 2 abrazaderas sin bajante PT | JPEG_20251022_153725_5736270348251060790.jpg,JPEG_20251022_153731_5958427498106647216.jpg | Foto1: JPEG_20251022_153725_5736270348251060790.jpg; Foto2: JPEG_20251022_153731_5958427498106647216.jpg
57 | 2025-10-22 15:20:53 | PDVSA | Guafita | Q6 |  | Q6GFD033 | 7° 2'31.85"N | 71° 1'29.75"O | 7.0422 | -71.0249 | [5 empty] | Poste | Metálicos | No | No | No | No | SI | No | No |  | 1 | Paso (Tangente) |  |  | 1 |  | 18 | No |  |  | No | No |  | SI | SI | Metálica | 1 | SI | No | No | No | No | 2 diagonales | No |  |  | No |  | No | [5 empty] | Pin / Espiga | No |  |  | 1 | 1 | 1 |  | No |  |  |  |  | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |  | No |  |  | No | No | No | No | No |  | No | No | No | No | No | [5 empty] | No | No | No |  | sin bajante PT | JPEG_20251022_152358_2328750732695726508.jpg,JPEG_20251022_152420_4681166726199464892.jpg,JPEG_20251022_152427_6283504360172350959.jpg | Foto1: JPEG_20251022_152358_2328750732695726508.jpg; Foto2: JPEG_20251022_152420_4681166726199464892.jpg; Foto3: JPEG_20251022_152427_6283504360172350959.jpg
56 | 2025-10-22 15:12:37 | PDVSA | Guafita | Q1 |  | Q1GFD023 | 7° 2'32.23"N | 71° 1'31.74"O | 7.0423 | -71.0255 | [5 empty] | Poste | Metálicos | No | No | No | No | SI | SI | No |  | 1 | Retención (Corte) |  |  | 3 |  | 18 | No |  |  | No | No |  | SI | SI | Metálica | 3 | SI | No | No | No | No |  | No |  |  | No |  | No | [5 empty] | Ceramica (Aislador de Suspensión) | SI |  |  | 3 | 3 | 3 | una en Suspensión linea de la mitad | SI | 1 | 1 | 1 |  | SI | SI | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |  | No |  |  | No | No | No | No | No |  | No | No | No | No | No | [5 empty] | No | No | SI | 1 | vegetación presente | JPEG_20251022_151242_1493377286255510563.jpg,JPEG_20251022_151309_8412564695450225199.jpg,JPEG_20251022_151355_6431304776105569559.jpg | Foto1: JPEG_20251022_151242_1493377286255510563.jpg; Foto2: JPEG_20251022_151309_8412564695450225199.jpg; Foto3: JPEG_20251022_151355_6431304776105569559.jpg
55 | 2025-10-22 15:05:00 | PDVSA | Guafita | Q6 |  | Q6GFD032 | 7° 2'33.34"N | 71° 1'33.43"O | 7.0426 | -71.026 | [5 empty] | Poste | Metálicos | No | No | No | No | SI | No | No |  | 1 | Paso (Tangente) |  |  | 1 |  | 18 | No |  |  | No | No |  | SI | SI | Metálica | 2 | SI | No | No | No | No |  | No |  |  | No |  | No | [5 empty] | Pin / Espiga | SI |  |  | 1 | 1 | 1 |  | No |  |  |  |  | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |  | No |  |  | No | No | No | No | No |  | No | No | No | No | No | [5 empty] | No | No | No |  | una abrazadera sin bajante de PT | JPEG_20251022_151000_3574230103961831537.jpg,JPEG_20251022_151009_1414435147888271339.jpg,JPEG_20251022_151015_8225731082713040765.jpg | Foto1: JPEG_20251022_151000_3574230103961831537.jpg; Foto2: JPEG_20251022_151009_1414435147888271339.jpg; Foto3: JPEG_20251022_151015_8225731082713040765.jpg
54 | 2025-10-22 14:57:58 | PDVSA | Guafita | Q1 |  | Q1GFD022 | 7° 2'33.74"N | 71° 1'34.92"O | 7.0427 | -71.0264 | [5 empty] | Poste | Metálicos | No | No | No | No | SI | No | No |  | 1 | Suspensión |  |  | 3 |  | 18 | No |  |  | SI | SI | nido en cruceta | SI | SI | Metálica | 2 | SI | No | No | No | No |  | No |  |  | No |  | No | [5 empty] | Ceramica (Aislador de Suspensión) | SI |  |  | 3 | 3 | 3 |  | No |  |  |  |  | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |  | No |  |  | No | No | No | No | No |  | No | No | No | No | No | [5 empty] | No | No | SI | 1 | no sÃ© observa tag del poste, sin bajante PT | JPEG_20251022_150046_4173238113111841117.jpg,JPEG_20251022_150120_8090712327883180573.jpg | Foto1: JPEG_20251022_150046_4173238113111841117.jpg; Foto2: JPEG_20251022_150120_8090712327883180573.jpg
53 | 2025-10-22 14:46:06 | PDVSA | Guafita | Q6 derivación CTO 2 almacen |  | Q6GFD000 | 7° 2'37.12"N | 71° 1'35.27"O | 7.0436 | -71.0265 | [5 empty] | Poste | Metálicos | No | No | No | No | SI | No | No |  | 2 | Terminal (Remate) |  |  | 2 |  | 18 | No |  |  | SI | SI | nido cerca a los trafos | SI | SI | Metálica | 4 | SI | No | No | No | No | 6 diagonales | No |  |  | No |  | No | [5 empty] | Ceramica (Aislador de Suspensión) | No |  |  | 2 | 2 | 2 |  | No | 1 | 1 | 1 |  | SI | SI | No | No | No | No | SI | SI | No | No | No | No | SI | SI | No | No | No | No | 3 de 85 kVA | No |  |  | No | No | No | No | No |  | No | No | No | No | No | [5 empty] | No | No | No |  | vegetacion cerca a la estructura | JPEG_20251022_145419_4799293384316135645.jpg,JPEG_20251022_145432_2014815804547058812.jpg,JPEG_20251022_145453_3136495781060216135.jpg | Foto1: JPEG_20251022_145419_4799293384316135645.jpg; Foto2: JPEG_20251022_145432_2014815804547058812.jpg; Foto3: JPEG_20251022_145453_3136495781060216135.jpg
52 | 2025-10-22 14:38:57 | PDVSA | Guafita | Q6 |  | Q6GFD0 | 7° 2'36.28"N | 71° 1'36.51"O | 7.0434 | -71.0268 | [5 empty] | Poste | Metálicos | No | No | No | No | SI | No | No |  | 1 | Retención (Corte) |  |  | 2 |  | 18 | No |  |  | No | No |  | SI | SI | Metálica | 4 | SI | No | No | No | No |  | No |  |  | SI | 1 | No |  | 1 |  |  |  | Ceramica (Aislador de Suspensión) | No |  |  | 2 | 2 | 2 |  | SI |  | 1 | 1 | fase A(R) explotado | SI | SI | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | SI | SI | No | No | No | No | cortacircuitos aguas abajo de la lÃ­nea hacia banco de transformadores, banco de transformadores sin conexiones aguas abajo | SI |  |  | No | No | No | No | No |  | No | No | No | No | No | [5 empty] | No | No | No |  | derivación 2 hacia el almacen | JPEG_20251022_144328_3122585265296313100.jpg,JPEG_20251022_144343_2397576549561548667.jpg,JPEG_20251022_144522_6863379598763676883.jpg | Foto1: JPEG_20251022_144328_3122585265296313100.jpg; Foto2: JPEG_20251022_144343_2397576549561548667.jpg; Foto3: JPEG_20251022_144522_6863379598763676883.jpg
51 | 2025-10-22 14:26:46 | PDVSA | Guafita | Q6 |  | Q6GFD031 | 7° 2'35.00"N | 71° 1'37.32"O | 7.0431 | -71.027 | [5 empty] | Poste | Metálicos | No | No | No | No | SI | No | No | con derivación hacia bancos trafos del almacen | 1 | Retención (Corte) |  |  | 2 |  | 18 | No |  |  | No | No |  | SI | SI | Metálica | 6 | SI | No | No | No | No | 11 diagonales | No |  |  | No |  | No | [5 empty] | Ceramica (Aislador de Suspensión) | No |  |  | 2 | 2 | 2 | un tipo pin en poste | SI | 1 | 1 | 1 | 2 más aguas arriba del trafo de 37,5kVA | SI | SI | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | SI | SI | No | No | No | No | 5 cortacircutos y 5 fusibles | SI | Otro | Otro | SI | SI | No | No | No |  | Cable aislado | SI | No | No | No | [5 empty] | No | No | No |  | 5 abrazaderas vegetación cerca a estructura | JPEG_20251022_143304_3178993093888800680.jpg,JPEG_20251022_143314_2352778256880086476.jpg,JPEG_20251022_143327_2651917037079028331.jpg | Foto1: JPEG_20251022_143304_3178993093888800680.jpg; Foto2: JPEG_20251022_143314_2352778256880086476.jpg; Foto3: JPEG_20251022_143327_2651917037079028331.jpg
50 | 2025-10-22 14:21:49 | PDVSA | Guafita | Q1 |  | Q1GFD021 | 7° 2'35.23"N | 71° 1'38.77"O | 7.0431 | -71.0274 | [5 empty] | Poste | Metálicos | No | No | No | No | SI | No | No |  | 1 | Suspensión |  |  | 3 |  | 18 | No |  |  | SI | SI | nidos en crucetas | SI | SI | Metálica | 4 | SI | No | No | No | No | 4 diagonales | No |  |  | No |  | No | [5 empty] | Ceramica (Aislador de Suspensión) | No |  |  | 3 | 3 | 3 |  | No |  |  |  |  | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |  | No |  |  | No | No | No | No | No |  | No | No | No | No | No | [5 empty] | No | No | SI | 1 |  | JPEG_20251022_142437_5905008178358788671.jpg,JPEG_20251022_142447_757930875869872255.jpg,JPEG_20251022_142455_2472415502339458979.jpg | Foto1: JPEG_20251022_142437_5905008178358788671.jpg; Foto2: JPEG_20251022_142447_757930875869872255.jpg; Foto3: JPEG_20251022_142455_2472415502339458979.jpg
49 | 2025-10-22 14:16:03 | PDVSA | Guafita | Q6 |  | Q6GFD030 | 7° 2'36.26"N | 71° 1'40.91"O | 7.0434 | -71.028 | [5 empty] | Poste | Metálicos | No | No | No | No | SI | SI | No |  | 1 | Paso (Tangente) |  |  | 1 |  | 18 | No |  |  | No | No |  | SI | SI | Metálica | 2 | SI | No | No | No | No | 4 diagonales | No |  |  | No |  | No | [5 empty] | Pin / Espiga | No |  |  | 1 | 1 | 1 |  | SI | 1 | 1 | 1 | linea del medio sin conexiÃ³n a DPS | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |  | No |  |  | No | No | No | No | No |  | No | No | No | No | No | [5 empty] | No | No | No |  | 4 abrazaderas vegetacion cerca estructura | JPEG_20251022_141846_8226122082594591177.jpg,JPEG_20251022_141908_2381583171744290243.jpg,JPEG_20251022_141925_23789350758720658.jpg,JPEG_20251022_141936_1927403998966037729.jpg | Foto1: JPEG_20251022_141846_8226122082594591177.jpg; Foto2: JPEG_20251022_141908_2381583171744290243.jpg; Foto3: JPEG_20251022_141925_23789350758720658.jpg; Foto4: JPEG_20251022_141936_1927403998966037729.jpg
48 | 2025-10-22 14:09:30 | PDVSA | Guafita | Q1 |  | Q1GFD020 | 7° 2'36.44"N | 71° 1'42.26"O | 7.0435 | -71.0284 | [5 empty] | Poste | Metálicos | No | No | No | No | SI | No | No |  | 1 | Suspensión | conductor 266 |  | 3 |  | 18 | No |  |  | No | No |  | SI | SI | Metálica | 2 | SI | No | No | No | No | 4 diagonales | No |  |  | No |  | No | [5 empty] | Ceramica (Aislador de Suspensión) | No |  |  | 3 | 3 | 3 |  | No |  |  |  |  | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |  | No |  |  | No | No | No | No | No |  | No | No | No | No | No |  |  |  | sin bajante PT |  | No | No | SI | 1 | arbol cerca de estructura | JPEG_20251022_141244_6425050635536336453.jpg,JPEG_20251022_141252_7057819828687914728.jpg,JPEG_20251022_141259_2080405452906917223.jpg | Foto1: JPEG_20251022_141244_6425050635536336453.jpg; Foto2: JPEG_20251022_141252_7057819828687914728.jpg; Foto3: JPEG_20251022_141259_2080405452906917223.jpg
47 | 2025-10-22 14:02:36 | PDVSA | Guafita | Q6 |  | Q6GFD029 | 7° 2'39.94"N | 71° 1'40.74"O | 7.0444 | -71.028 |  |  |  | ajusta ubicaciÃ³n |  | Poste | Metálicos | No | No | No | No | SI | No | No | vegetación presente | 1 | Terminal (Remate) |  |  | 3 |  | 18 | No |  |  | SI | SI | nido de aves | SI | SI | Metálica | 2 | SI | No | No | No | No | 4 diagonales | No |  |  | SI | 2 | No |  | 2 |  |  |  | Ceramica (Aislador de Suspensión) | No |  |  | 3 | 3 | 3 | un tipo pin en cruceta | No |  |  |  |  | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |  | No |  |  | No | No | No | No | No |  | No | No | No | No | No | [5 empty] | No | No | No |  | sin bajante SPT | JPEG_20251022_140311_5507758481500950424.jpg,JPEG_20251022_140324_8604271563472794429.jpg | Foto1: JPEG_20251022_140311_5507758481500950424.jpg; Foto2: JPEG_20251022_140324_8604271563472794429.jpg
46 | 2025-10-22 13:48:53 | PDVSA | Guafita | Q6 |  | Q6GFD028 | 7° 2'39.42"N | 71° 1'39.22"O | 7.0443 | -71.0276 | [5 empty] | Poste | Metálicos | No | No | No | No | SI | SI | No |  | 1 | Retención (Corte) |  | derivación (Cruce doble remate) | 2 | 3x fase en cruceta cambio de direccion | 18 | No |  |  | SI | SI | nido de aves en estructura | SI | SI | Metálica | 6 | SI | No | No | No | No | 12 diagonales | No |  |  | SI | 2 | SI | [5 empty] | Ceramica (Aislador de Suspensión) | No |  |  | 2 | 2 | 2 | 3 xfase en cambio de dirección | SI | 1 | 1 |  | sin conectar, trafo desenergizsdo | No | No | No | No | No | No | SI | SI | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |  | SI | Otro | Otro | No | SI | No | No | No | no hay cortacircutos | No | No | No | No | No | [5 empty] | No | No | No |  | falta bajante PT 6 abrazaderas tipo pin para cambio de dirección | IMG_20251022_135744_0.jpg,IMG_20251022_140033_0.jpg | Foto1: IMG_20251022_135744_0.jpg; Foto2: IMG_20251022_140033_0.jpg
45 | 2025-10-22 13:40:31 | PDVSA | Guafita | Q6 |  | Q6GFD027 | 7° 2'37.30"N | 71° 1'41.33"O | 7.0437 | -71.0281 | [5 empty] | Poste | Metálicos | No | No | No | No | SI | SI | No |  | 2 | Retención (Corte) |  | derivación (Cruce doble remate) | 2 |  | 18 | No |  |  | No | No |  | SI | SI | Metálica | 6 | SI | No | No | No | No | 12 diagonales | No |  |  | No |  | No | [5 empty] | Ceramica (Aislador de Suspensión) | SI |  |  | 2 | 2 | 2 |  | No |  |  |  |  | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |  | SI |  |  | No | No | No | No | No | afloramiento sin conductores | No | No | No | No | No |  |  |  | no hay bajante de PT |  | No | No | No |  | 6 abrazaderas un tipo pin en cruceta cambio de dirección | JPEG_20251022_134431_5837426380470380974.jpg,JPEG_20251022_134451_5566215622226527415.jpg,JPEG_20251022_134504_5525907464314399995.jpg | Foto1: JPEG_20251022_134431_5837426380470380974.jpg; Foto2: JPEG_20251022_134451_5566215622226527415.jpg; Foto3: JPEG_20251022_134504_5525907464314399995.jpg
44 | 2025-10-22 13:34:13 | PDVSA | Guafita | Q6 |  | Q6GFD026 | 7° 2'37.78"N | 71° 1'42.94"O | 7.0438 | -71.0286 | [5 empty] | Poste | Metálicos | No | No | No | No | SI | No | No |  | 1 | Retención (Corte) |  | derivación (Cruce doble remate) | 2 |  | 18 | No |  |  | No | No |  | SI | SI | Metálica | 4 | SI | No | No | No | No | 8 diagonales | No |  |  | SI | 2 | No |  | 2 |  |  |  | Ceramica (Aislador de Suspensión) | SI |  |  | 2 | 2 | 2 | aislador pin en la cruceta | No |  |  |  |  | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |  | SI |  |  | No | No | No | No | No | afloramiento sin conductores, retiraron un transformador | No | No | No | No | No |  |  |  | sin bajante pt |  | No | No | No |  | vegetación cerca, 4 abrazaderas | JPEG_20251022_133837_2717887406622527989.jpg,JPEG_20251022_133848_4489257418876076891.jpg,JPEG_20251022_133856_5044652967512171979.jpg | Foto1: JPEG_20251022_133837_2717887406622527989.jpg; Foto2: JPEG_20251022_133848_4489257418876076891.jpg; Foto3: JPEG_20251022_133856_5044652967512171979.jpg
43 | 2025-10-22 12:39:14 | PDVSA | Guafita | Q6 | Seccionador M094 | Q6GFD025 | 7° 2'37.14"N | 71° 1'43.24"O | 7.0437 | -71.0287 | [5 empty] | Poste | Metálicos | No | No | No | No | SI | No | No |  | 1 | Paso (Tangente) | con derivación |  | 1 | aislandor pin para paso Q6 y cerÃ¡mico derivación almacen | 18 | No |  |  | No | No |  | SI | SI |  | 4 | SI | No | No | No | No | 4 diagonales | No |  |  | No |  | No | [5 empty] | Pin / Espiga | SI |  |  | 1 | 1 | 1 | 2 aisladores cerámicos por fase en derivación | SI | 3 | 3 | 3 |  | SI | SI | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | SI | SI | No | No | No | No |  | SI |  | Otro | No | No | No | No | No | hay afloramiento.eitno de un trafo tipo poste que desmontaron | Cable desnudo | No | No | No | No | o |  |  | tuberÃ­a bajante estÃ¡ pintada |  | No | No | No |  | 4 abrazaderas vegetación cerca al poste | JPEG_20251022_124650_5233067124645942167.jpg,JPEG_20251022_124705_1099356245163591031.jpg,JPEG_20251022_124723_1795475336536362224.jpg | Foto1: JPEG_20251022_124650_5233067124645942167.jpg; Foto2: JPEG_20251022_124705_1099356245163591031.jpg; Foto3: JPEG_20251022_124723_1795475336536362224.jpg
42 | 2025-10-22 12:30:26 | PDVSA | Guafita | Q1 |  | Q1GFD019 | 7° 2'37.46"N | 71° 1'44.97"O | 7.0437 | -71.0292 | [5 empty] | Poste | Metálicos | No | No | No | No | SI | No | No |  | 1 | Retención (Corte) |  |  | 3 |  | 18 | No |  |  | SI | SI | nido de aves en fase B de la cruceta | SI | SI | Metálica | 2 | SI | No | No | No | No | 2 diagonales | No |  | cable de guarda | SI | 3 | No | [5 empty] | Ceramica (Aislador de Suspensión) | SI |  |  | 2 | 2 | 2 |  | No |  |  |  |  | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |  | No |  |  | No | No | No | No | No |  | No | No | No | No | No | [5 empty] | No | No | SI | 1 | sin bajantes de PT | JPEG_20251022_123641_2948562161102363307.jpg,JPEG_20251022_123658_2764677614719756473.jpg,JPEG_20251022_123711_6124047448003134917.jpg | Foto1: JPEG_20251022_123641_2948562161102363307.jpg; Foto2: JPEG_20251022_123658_2764677614719756473.jpg; Foto3: JPEG_20251022_123711_6124047448003134917.jpg
41 | 2025-10-22 12:20:00 | PDVSA | Guafita | Q1 |  | Q1GFD020 | 7° 2'37.68"N | 71° 1'46.47"O | 7.0438 | -71.0296 | [5 empty] | Poste | Metálicos | No | No | No | No | SI | No | No |  | 1 | Retención (Corte) | derivacion, por arriba es Q2 |  | 2 |  | 182 | No |  |  | No | No |  | SI | SI | Metálica | 5 | SI | No | No | No | No | dos diagonales | No |  |  | No |  | No | [5 empty] | Ceramica (Aislador de Suspensión) | No |  |  | 2 | 2 | 2 | un pin adicional en doble cruceta | No |  |  |  |  | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |  | No |  |  | No | No | No | No | No |  | No | No | No | No | No | [5 empty] | No | No | No |  | sin bajante de puesta a tierra tres abrazaderas. pintura de tag no es clara | JPEG_20251022_122636_5451146893060152103.jpg,JPEG_20251022_122709_4763691933613600499.jpg,JPEG_20251022_122724_1272895550637405246.jpg | Foto1: JPEG_20251022_122636_5451146893060152103.jpg; Foto2: JPEG_20251022_122709_4763691933613600499.jpg; Foto3: JPEG_20251022_122724_1272895550637405246.jpg
40 | 2025-10-22 11:53:47 | PDVSA | Guafita | Q6 derivación hacia la base militar de guafita |  |  | 7° 2'39.50"N | 71° 1'52.39"O | 7.0443 | -71.0312 | [5 empty] | Poste | Metálicos | No | No | No | No | SI | SI | No |  | 1 | Terminal (Remate) | fin de circuito derivacion con banco de transformadores 3 trafos |  | 2 |  | 18 | No |  |  | SI | No | nido de aves en poste, cerca a los transformadores | SI | SI | Metálica | 4 | SI | No | No | No | No | 8 diagonales | No |  |  | SI | 1 | No |  | 1 |  |  |  | Ceramica (Aislador de Suspensión) | SI |  |  | 2 | 2 | 2 |  | SI | 1 | 1 | 1 |  | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | SI | SI | No | No | No | No | aislamiento 13,8 kV | SI | Premoldeados | Otro | SI | No | SI | No | No |  | No | No | No | No | No | [5 empty] | No | No | No |  |  | JPEG_20251022_120110_7994456074477197339.jpg,JPEG_20251022_120125_5314470985567160954.jpg,JPEG_20251022_120141_4065769563947207789.jpg,JPEG_20251022_120151_7525753637736298891.jpg,JPEG_20251022_120204_7854205067336997828.jpg,JPEG_20251022_120221_3266351403093638863.jpg,JPEG_20251022_120233_8067729429234016987.jpg | JPEG_20251022_120110_7994456074477197339.jpg | JPEG_20251022_120125_5314470985567160954.jpg | JPEG_20251022_120141_4065769563947207789.jpg | JPEG_20251022_120151_7525753637736298891.jpg | JPEG_20251022_120204_7854205067336997828.jpg | JPEG_20251022_120221_3266351403093638863.jpg | JPEG_20251022_120233_8067729429234016987.jpg
39 | 2025-10-22 11:43:31 | PDVSA | Guafita | Q6 |  |  | 7° 2'37.70"N | 71° 1'50.98"O | 7.0438 | -71.0308 | [5 empty] | Poste | Metálicos | No | No | No | No | SI | SI | No |  | 1 | Paso (Tangente) |  |  | 1 |  | 18 | No |  |  | SI | SI | presencia de nidos | SI | SI | Metálica | 2 | SI | No | No | No | No | 4 diagonales | No |  |  | No |  | No | [5 empty] | Pin / Espiga | No |  |  | 1 | 1 | 1 |  | SI | 1 | 1 | 1 | dps sin conexiÃ³n antes habÃ­a un trafo | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |  | No |  |  | No | No | No | No | No |  | No | No | No | No | No |  |  |  |  | 3 abrazaderas | No | No | No |  | sin bajante PT | JPEG_20251022_114703_3021504390464314445.jpg,JPEG_20251022_114711_4311388668881547758.jpg,JPEG_20251022_114736_4349817266835764317.jpg,JPEG_20251022_114750_4856761624707296790.jpg | Foto1: JPEG_20251022_114703_3021504390464314445.jpg; Foto2: JPEG_20251022_114711_4311388668881547758.jpg; Foto3: JPEG_20251022_114736_4349817266835764317.jpg; Foto4: JPEG_20251022_114750_4856761624707296790.jpg
38 | 2025-10-22 11:22:16 | PDVSA | Guafita | Q6 derivación con Q2 |  | Q2GFD020 | 7° 2'40.99"N | 71° 1'44.58"O | 7.0447 | -71.029 | [5 empty] | Poste | Metálicos | No | No | No | No | SI | SI | No | M161 y M158 vegetación cerca a estructura | 2 | Retención (Corte) | con derivación |  | 2 | 2 x fase retencion derivación Q2, 3x fase derivación hacia base militar | 18 | No |  |  | No | No |  | SI | SI | Metálica | 6 | No | No | No | No | No | 8 diagonales, | No |  |  | No |  | No | [6 empty] | No | [6 empty] | SI | 2 | 2 | 2 | 8 dps en derivacion del Q2 | SI | SI | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | SI | SI | No | No | No | No |  | No |  |  | No | No | No | No | No |  | No | No | No | No | No | [5 empty] | No | No | No |  | sin bajantes de puesta a tierra M161 es el de arriba y M158 los de abajo | JPEG_20251022_112953_3629176725919613173.jpg,JPEG_20251022_113000_8375313190612880498.jpg,JPEG_20251022_113034_420766878628188115.jpg,JPEG_20251022_113049_8888804914789602533.jpg,JPEG_20251022_113633_8445295087068467029.jpg | JPEG_20251022_112953_3629176725919613173.jpg | JPEG_20251022_113000_8375313190612880498.jpg | JPEG_20251022_113034_420766878628188115.jpg | JPEG_20251022_113049_8888804914789602533.jpg | JPEG_20251022_113633_8445295087068467029.jpg
37 | 2025-10-22 11:11:14 | PDVSA | Guafita | Q6 |  | Q6GFD024 | 7° 2'38.21"N | 71° 1'46.92"O | 7.0439 | -71.0297 | [5 empty] | Poste |  | No | No | No | No | SI | SI | No |  | 1 | Retención (Corte) | con derivación |  | 3 | 2 de retencion y uno de pin por fase | 18 | No |  |  | No | SI | nido en crucetas de la derivación | SI | SI | Metálica | 4 | No | No | No | No | No |  | No |  |  | SI | 1 | SI | [5 empty] | Ceramica (Aislador de Suspensión) | SI |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 por fase derivación | SI | 2 | 2 | 2 |  | SI | SI | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | seccionador M093 | No |  |  | No | No | No | No | No |  | No | No | No | No | No | [5 empty] | No | No | No |  | sin bajante PT, templetes con vegetacion 5 abrazaderas | JPEG_20251022_111818_228930820507047041.jpg,JPEG_20251022_111834_6278275866527623145.jpg,JPEG_20251022_111849_4666899682425142817.jpg,JPEG_20251022_111904_6295835831614380950.jpg,JPEG_20251022_111924_6889507425411984206.jpg,JPEG_20251022_111936_6449926276616358991.jpg | JPEG_20251022_111818_228930820507047041.jpg | JPEG_20251022_111834_6278275866527623145.jpg | JPEG_20251022_111849_4666899682425142817.jpg | JPEG_20251022_111904_6295835831614380950.jpg | JPEG_20251022_111924_6889507425411984206.jpg | JPEG_20251022_111936_6449926276616358991.jpg
36 | 2025-10-22 10:58:57 | PDVSA | Guafita | Q6 | derivacion hacia ejÃ©rcito | Q6GFD023 | 7° 2'35.53"N | 71° 1'49.42"O | 7.0432 | -71.0304 | [5 empty] | Poste | Metálicos | No | No | No | No | SI | SI | No |  | 1 | Paso (Tangente) | con derivación hacia ejÃ©rcito |  | 1 | 1xfase paso y 2xfase derivación | 18 | No |  |  | SI | No | nido de aves en cruceta derivación | SI | SI | Metálica | 3 | No | SI | No | No | No | crucetas derivación oxidadas y con mugre | No |  |  | No |  | No | [5 empty] | Pin / Espiga | SI |  |  | 1 | 1 | 1 | aisladores derivación están sucios | No |  |  |  |  | SI | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | conductor del puente que conecta a cortacircuito de la derivación es diferente (menor calibre a las otras dos fases B y C) | No |  |  | No | No | No | No | No |  | No | No | No | No | No | [5 empty] | No | No | No |  | 4 abrazaderas tag estructura no es claro | JPEG_20251022_110629_2840258659705417992.jpg,JPEG_20251022_110642_5192768643916587230.jpg,JPEG_20251022_110650_863041485619684634.jpg,JPEG_20251022_110709_4879777996610053653.jpg | Foto1: JPEG_20251022_110629_2840258659705417992.jpg; Foto2: JPEG_20251022_110642_5192768643916587230.jpg; Foto3: JPEG_20251022_110650_863041485619684634.jpg; Foto4: JPEG_20251022_110709_4879777996610053653.jpg
35 | 2025-10-22 10:45:46 | PDVSA | Guafita | Q6 |  | Q6GFD022 | 7° 2'32.37"N | 71° 1'51.87"O | 7.0423 | -71.0311 | [5 empty] | Poste | Metálicos | No | No | No | No | SI | SI | No | seccionador M103 cerrado | 2 | Retención (Corte) |  |  | 2 |  | 18 | No |  |  | No | SI | están empezando a construir nido las aves | SI | SI | Metálica |  | No | No | No | No | No |  | No |  |  | No |  | No | [5 empty] | Ceramica (Aislador de Suspensión) | SI |  |  | 2 | 2 | 2 |  | SI | 2 | 2 | 2 |  | SI | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |  | No |  |  | No | No | No | No | No |  | No | No | No | No | No | [5 empty] | No | No | No |  | sin bajante PT | JPEG_20251022_105246_6838005964418041731.jpg,JPEG_20251022_105255_1862372501596891777.jpg,JPEG_20251022_105302_2362425875736946332.jpg,JPEG_20251022_105333_7063713220883432643.jpg | Foto1: JPEG_20251022_105246_6838005964418041731.jpg; Foto2: JPEG_20251022_105255_1862372501596891777.jpg; Foto3: JPEG_20251022_105302_2362425875736946332.jpg; Foto4: JPEG_20251022_105333_7063713220883432643.jpg
34 | 2025-10-22 10:37:24 | PDVSA | Guafita | Q6 |  | Q6GFD021 | 7° 2'30.09"N | 71° 1'55.63"O | 7.0417 | -71.0321 | [5 empty] | Poste |  | No | No | No | No | SI | SI | No |  | 1 | Paso (Tangente) |  |  | 1 |  | 18 | No |  |  | No | No |  | SI | SI | Metálica | 2 | SI | No | No | No | No |  | No |  |  | No |  | No | [5 empty] | Pin / Espiga | SI |  |  | 1 | 1 | 1 |  | SI | 1 | 1 | 1 | instalados en cruceta debajo de la lÃ­nea pero sin conexiÃ³n | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |  | No |  |  | No | No | No | No | No |  | No | No | No | No | No | [5 empty] | No | No | No |  | sin bajante PT, 4 abrazaderas vegetacion cerca | JPEG_20251022_104347_3599704768960791524.jpg,JPEG_20251022_104405_1805051204047149085.jpg,JPEG_20251022_104414_8697286121699059552.jpg | Foto1: JPEG_20251022_104347_3599704768960791524.jpg; Foto2: JPEG_20251022_104405_1805051204047149085.jpg; Foto3: JPEG_20251022_104414_8697286121699059552.jpg
33 | 2025-10-22 10:29:47 | PDVSA | Guafita | Q6 |  | Q6GFD020 | 7° 2'27.89"N | 71° 1'58.57"O | 7.0411 | -71.0329 | [5 empty] | Poste | Metálicos | No | No | No | No | No | SI | No |  | 1 | Paso (Tangente) |  |  | 1 |  | 18 | No |  |  | No | No |  | SI | SI | Metálica | 2 | SI | No | No | No | No | una cruceta sin Equipos | No |  |  | SI | 2 | SI |  | 1 |  |  |  | Pin / Espiga | SI |  |  | 1 | 1 | 1 |  | No |  |  |  |  | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |  | No |  |  | No | No | No | No | No |  | No | No | No | No | No | [5 empty] | No | No | No |  | sin bajante puesta a tierra y vegetación cerca de los templetes templetes sin aislamiento | JPEG_20251022_103427_9217772814335557829.jpg,JPEG_20251022_103455_351670125303446682.jpg,JPEG_20251022_103509_3060989188582955190.jpg,JPEG_20251022_103532_1833048480136110325.jpg | Foto1: JPEG_20251022_103427_9217772814335557829.jpg; Foto2: JPEG_20251022_103455_351670125303446682.jpg; Foto3: JPEG_20251022_103509_3060989188582955190.jpg; Foto4: JPEG_20251022_103532_1833048480136110325.jpg
32 | 2025-10-22 10:23:20 | PDVSA | Guafita | Q6 |  | Q6GFD019 | 7° 2'25.93"N | 71° 2'1.86"O | 7.0405 | -71.0339 | [5 empty] | Poste | Metálicos | No | No | No | No | No | SI | No |  | 1 | Paso (Tangente) |  |  | 1 |  |  | No |  |  | No | No |  | SI | SI | Metálica | 2 | No | SI | No | No | No | una cruceta sin equipos | No |  |  | No |  | No | [5 empty] | Pin / Espiga | SI |  |  | 1 | 1 | 1 |  | No |  |  |  |  | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |  | No |  |  | No | No | No | No | No |  | No | No | No | No | No |  |  |  |  | 2 abrazaderas | SI | No | No |  | refuerzo de concretÃ³ vegetación cerca tuberÃ­a para bajante, pero sin bajante | JPEG_20251022_102602_6916947822160554239.jpg,JPEG_20251022_102620_4778924342308729812.jpg,JPEG_20251022_102627_1551296469631027804.jpg,JPEG_20251022_102658_6346957747601835135.jpg | Foto1: JPEG_20251022_102602_6916947822160554239.jpg; Foto2: JPEG_20251022_102620_4778924342308729812.jpg; Foto3: JPEG_20251022_102627_1551296469631027804.jpg; Foto4: JPEG_20251022_102658_6346957747601835135.jpg
31 | 2025-10-22 10:17:17 | PDVSA | Guafita | Q6 |  | Q6GFD018 | 7° 2'23.87"N | 71° 2'5.30"O | 7.04 | -71.0348 | [5 empty] | Poste | Metálicos | No | No | No | No | SI | SI | No | vegetación cerca de estructura y refuerzo de concreto | 1 | Paso (Tangente) |  |  | 1 |  | 18 | No |  |  | No | No |  | SI | SI | Metálica | 1 | SI | No | No | No | No |  | No |  |  | No |  | No | [5 empty] | Pin / Espiga | SI |  |  | 1 | 1 | 1 |  | No |  |  |  |  | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |  | No |  |  | No | No | No | No | No |  | No | No | No | No | No |  |  |  |  | 2 abrazaderas | SI | No | No |  |  | JPEG_20251022_102001_3980128205326698725.jpg,JPEG_20251022_102017_1203384895770167856.jpg,JPEG_20251022_102037_78039936285190063.jpg,JPEG_20251022_102050_2007121222950469459.jpg | Foto1: JPEG_20251022_102001_3980128205326698725.jpg; Foto2: JPEG_20251022_102017_1203384895770167856.jpg; Foto3: JPEG_20251022_102037_78039936285190063.jpg; Foto4: JPEG_20251022_102050_2007121222950469459.jpg
30 | 2025-10-22 10:13:03 | PDVSA | Guafita | Q6 |  | Q6GFD017 | 7° 2'20.88"N | 71° 2'9.53"O | 7.0391 | -71.036 | [5 empty] | Poste | Metálicos | No | No | No | No | SI | SI | No |  | 1 | Paso (Tangente) |  |  | 1 |  | 18 | No |  |  | No | No |  | SI | SI | Metálica | 1 | SI | No | No | No | No |  | No |  |  | No |  | No | [5 empty] | Pin / Espiga | SI |  |  | 1 | 1 | 1 |  | No |  |  |  |  | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |  | No |  |  | No | No | No | No | No |  | No | No | No | No | No |  |  |  | sin bajante de PT | 2 abrazaderas | SI | No | No |  | refuerzo de concreto vegetación cerca a la estructura | JPEG_20251022_101500_5567398282898159286.jpg,JPEG_20251022_101512_3273108320033350057.jpg,JPEG_20251022_101526_6702460965614076090.jpg,JPEG_20251022_101549_3670066842240290052.jpg | Foto1: JPEG_20251022_101500_5567398282898159286.jpg; Foto2: JPEG_20251022_101512_3273108320033350057.jpg; Foto3: JPEG_20251022_101526_6702460965614076090.jpg; Foto4: JPEG_20251022_101549_3670066842240290052.jpg
29 | 2025-10-22 10:05:04 | PDVSA | Guafita | Q6 |  | Q6GFD016 | 7° 2'19.73"N | 71° 2'11.78"O | 7.0388 | -71.0366 | [5 empty] | Poste | Metálicos | No | No | No | No | SI | SI | No |  | 1 | Paso (Tangente) |  |  | 1 |  | 18 | No |  |  | No | No |  | SI | SI | Metálica | 2 | SI | No | No | No | No | 4 Diagonales | No |  |  | No |  | No | [5 empty] | Pin / Espiga | SI |  |  | 1 | 1 | 1 |  | SI | 1 | 1 | 1 |  | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |  | No |  |  | No | No | No | No | No |  | No | No | No | No | No |  |  |  |  | 4 abrazaderas | SI | No | No |  | sin bajante puesta a tierra poste con refuerzo de concreto vegetación cerca | JPEG_20251022_100854_8013943996872099958.jpg,JPEG_20251022_100911_5925982188057043811.jpg,JPEG_20251022_100944_6283826230601380469.jpg | Foto1: JPEG_20251022_100854_8013943996872099958.jpg; Foto2: JPEG_20251022_100911_5925982188057043811.jpg; Foto3: JPEG_20251022_100944_6283826230601380469.jpg
28 | 2025-10-22 09:58:33 | PDVSA | Guafita | Q6 |  | Q6GFD015 | 7° 2'17.51"N | 71° 2'15.26"O | 7.0382 | -71.0376 | [5 empty] | Poste | Metálicos | No | No | No | No | SI | SI | No |  | 1 | Paso (Tangente) |  |  | 1 |  | 18 | No |  |  | No | No |  | SI | SI | Metálica | 1 | SI | No | No | No | No | 2 diagonales | No |  |  | No |  | No | [5 empty] | Pin / Espiga | No |  |  | 1 | 1 | 1 |  | No |  |  |  |  | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |  | No |  |  | No | No | No | No | No |  | No | No | No | No | No |  |  |  |  | 2 abrazaderas | SI | No | No |  | refuerzo de concreto en estrcutura sin bajante PT | JPEG_20251022_100125_1999360573282039656.jpg,JPEG_20251022_100137_6535003073093295169.jpg,JPEG_20251022_100146_6310003050803027938.jpg | Foto1: JPEG_20251022_100125_1999360573282039656.jpg; Foto2: JPEG_20251022_100137_6535003073093295169.jpg; Foto3: JPEG_20251022_100146_6310003050803027938.jpg
27 | 2025-10-22 09:52:45 | PDVSA | Guafita | Q6 |  | Q6GFD014 | 7° 2'15.48"N | 71° 2'18.54"O | 7.0376 | -71.0385 | [5 empty] | Poste | Metálicos | No | No | No | No | SI | SI | No |  | 1 | Paso (Tangente) |  |  | 1 |  | 18 | No |  |  | No | No |  | SI | SI | Metálica | 2 | SI | No | No | No | No |  | No |  |  | No |  | No | [5 empty] | Pin / Espiga | SI |  |  | 1 | 1 | 1 |  | SI | 1 | 1 | 1 |  | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |  | No |  |  | No | No | No | No | No |  | No | No | No | No | No |  |  |  |  | 4 abrazaderas | No | No | No |  |  | JPEG_20251022_095541_6673543105852656805.jpg,JPEG_20251022_095615_4349559480918584895.jpg,JPEG_20251022_095627_2063877124450518531.jpg | Foto1: JPEG_20251022_095541_6673543105852656805.jpg; Foto2: JPEG_20251022_095615_4349559480918584895.jpg; Foto3: JPEG_20251022_095627_2063877124450518531.jpg
26 | 2025-10-22 09:45:05 | PDVSA | Guafita | Q6 | pintar el TAG | Q6GFD013 | 7° 2'13.41"N | 71° 2'21.88"O | 7.0371 | -71.0394 | [5 empty] | Poste | Metálicos | No | No | No | No | SI | SI | No |  | 1 | Paso (Tangente) |  |  | 1 |  | 18 | No |  |  | SI | No | nido de aves en cruceta | SI | SI | Metálica | 1 | SI | No | No | No | No | 2 diagonales | No |  |  | No |  | No | [5 empty] | Pin / Espiga | SI |  |  | 1 | 1 | 1 |  | No |  |  |  |  | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |  | No |  |  | No | No | No | No | No |  | No | No | No | No | No |  |  |  |  | 2 abrazaderas | SI | No | No |  | sin bajate de puesta a tierra | JPEG_20251022_094723_7954074883937178192.jpg,JPEG_20251022_094738_5165682162457190655.jpg,JPEG_20251022_094812_6139495498230380137.jpg | Foto1: JPEG_20251022_094723_7954074883937178192.jpg; Foto2: JPEG_20251022_094738_5165682162457190655.jpg; Foto3: JPEG_20251022_094812_6139495498230380137.jpg
25 | 2025-10-22 09:28:01 | PDVSA | Guafita | termina una parte de Q6 |  |  | 7° 2'2.87"N | 71° 2'28.91"O | 7.0341 | -71.0414 | [5 empty] | Poste | Metálicos | No | No | No | No | SI | SI | No |  | 1 | Paso (Tangente) | remate de linea para Q6, paso Q5 |  | 8 | para Retención Q5 | 18 | No |  |  | No | No |  | SI | SI | Metálica | 6 | SI | No | No | No | No | 12 diagonales | No |  |  | No |  | No | [5 empty] | Polimérico | No |  |  | 8 | 8 | 8 |  | SI | 2 | 2 | 2 |  | SI | SI | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | SI | SI | No | No | No | No | 3 cortocircuitos para Q6 y 3 para Q5 | SI | Premoldeados |  | SI | No | No | No | No | tuberÃ­a con vegetacion | No | No | No | No | No |  |  |  | solo el poste estÃ¡ a tierra |  | No | No | No |  | transformadores servivios auxiliares Q5 y Q6 | JPEG_20251022_093448_3850212476478770157.jpg,JPEG_20251022_093458_790956256839780393.jpg,JPEG_20251022_093522_5880642409536279747.jpg,JPEG_20251022_093531_168609250152949033.jpg,JPEG_20251022_093604_2453543219075356960.jpg,JPEG_20251022_093613_1783982854765308581.jpg,JPEG_20251022_093627_1688672247314067372.jpg,JPEG_20251022_093703_261688414647670736.jpg | JPEG_20251022_093448_3850212476478770157.jpg | JPEG_20251022_093458_790956256839780393.jpg | JPEG_20251022_093522_5880642409536279747.jpg | JPEG_20251022_093531_168609250152949033.jpg | JPEG_20251022_093604_2453543219075356960.jpg | JPEG_20251022_093613_1783982854765308581.jpg | JPEG_20251022_093627_1688672247314067372.jpg | JPEG_20251022_093703_261688414647670736.jpg
24 | 2025-10-22 09:14:32 | PDVSA | Guafita | Q6 | ramal no guardia |  | 7° 2'2.15"N | 71° 2'32.42"O | 7.0339 | -71.0423 | [5 empty] | Poste | Metálicos | No | No | No | No | SI | SI | No |  | 2 | Terminal (Remate) |  |  | 2 | dos aisladores pin en cruceta | 18 | No |  |  | No | No |  | SI | SI | Metálica | 4 | SI | No | No | No | No | 8 diagonales | No |  |  | No |  | No | [5 empty] | Ceramica (Aislador de Suspensión) | SI |  |  | 2 | 2 | 2 | dos aisladores pin adicionales | SI | 1 | 1 |  |  | SI | SI | No | No | No | No | SI | SI | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | 4 cortocircuito y dos transformadores | SI | Otro | Otro | SI | No | No | No | No |  | Cable aislado | No | SI | No | No |  |  | una tuberÃ­a de la bajante no estÃ¡ ajustada al poste, presencia de vegetación en el poste | doble bajante con conector aislado |  | No | No | No |  |  | JPEG_20251022_091857_1753985755816443064.jpg,JPEG_20251022_091906_1441118557690179604.jpg,JPEG_20251022_091921_338852126910389067.jpg,JPEG_20251022_091937_1250594808317002671.jpg,JPEG_20251022_091949_4948202951193849973.jpg | JPEG_20251022_091857_1753985755816443064.jpg | JPEG_20251022_091906_1441118557690179604.jpg | JPEG_20251022_091921_338852126910389067.jpg | JPEG_20251022_091937_1250594808317002671.jpg | JPEG_20251022_091949_4948202951193849973.jpg
23 | 2025-10-22 09:06:01 | PDVSA | Guafita | fin de circuito guardia |  |  | 7° 2'3.63"N | 71° 2'33.41"O | 7.0343 | -71.0426 | [5 empty] | Poste | Metálicos | No | No | No | No | SI | SI | No | cerca de Árbol | 1 | Terminal (Remate) |  |  | 2 | es de dos fases | 18 | No |  |  | No | No |  | SI | SI | Metálica | 2 | SI | No | No | No | No |  | No |  |  | SI | 1 | SI | [5 empty] | Ceramica (Aislador de Suspensión) | SI |  |  | 3 | 3 |  |  | SI | 1 | 1 |  |  | SI | SI | No | No | No | No | SI | SI | No | No | No | No | SI | SI | No | No | No | No | 2 cortacircutos para bajada hacia transformador | SI | Otro | Otro | SI | SI | No | No | No |  | No | No | No | No | No |  |  |  |  | 2 abrazaderas | SI | No | No |  |  | JPEG_20251022_091110_8714366419896848360.jpg,JPEG_20251022_091124_1864392378184900809.jpg,JPEG_20251022_091134_154599493887749834.jpg,JPEG_20251022_091155_4509388886330369765.jpg,JPEG_20251022_091211_5606956015348140806.jpg | JPEG_20251022_091110_8714366419896848360.jpg | JPEG_20251022_091124_1864392378184900809.jpg | JPEG_20251022_091134_154599493887749834.jpg | JPEG_20251022_091155_4509388886330369765.jpg | JPEG_20251022_091211_5606956015348140806.jpg
22 | 2025-10-22 08:58:32 | PDVSA | Guafita | Q6 | derivacion guardia |  | 7° 2'3.36"N | 71° 2'32.52"O | 7.0343 | -71.0424 | [5 empty] | Poste | Metálicos | No | No | No | No | SI | SI | No |  | 1 | Retención (Corte) | con derivación hacia guardia en Dos fases |  | 2 | 3 aislados por fase para guardia, 4 grises y dos cafes | 18 | No |  |  | No | No |  | SI | SI | Metálica | 4 | SI | No | No | No | No | 8 diagonales | No |  |  | SI | 3 | SI |  | 1 |  |  |  | Ceramica (Aislador de Suspensión) | SI |  |  | 2 | 2 | 2 | un pin en cruceta doble | No |  |  |  |  | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |  | No |  |  | No | No | No | No | No |  | No | No | No | No | No | [5 empty] | No | No | No |  |  | JPEG_20251022_090126_2693605445202989405.jpg,JPEG_20251022_090215_749134434492785638.jpg,JPEG_20251022_090228_3786345610158244578.jpg | Foto1: JPEG_20251022_090126_2693605445202989405.jpg; Foto2: JPEG_20251022_090215_749134434492785638.jpg; Foto3: JPEG_20251022_090228_3786345610158244578.jpg
21 | 2025-10-22 08:53:47 | PDVSA | Guafita | Q6 | ramal guardia |  | 7° 2'6.36"N | 71° 2'30.50"O | 7.0351 | -71.0418 | [5 empty] | Poste | Metálicos | No | No | No | No | SI | SI | No | pintar tag | 1 | Retención (Corte) |  |  | 2 | un pin de en cruceta doble | 18 | No |  |  | No | No |  | SI | SI | Metálica | 2 | SI | No | No | No | No |  | No |  |  | SI | 3 | No |  | 2 |  |  |  | Ceramica (Aislador de Suspensión) | SI |  |  | 2 | 2 | 2 | uno pin en cruceta | No |  |  |  |  | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |  | No |  |  | No | No | No | No | No |  | No | No | No | No | No |  |  |  | poste aterrizado pero no lo demas | 2 abrazaderas | No | SI | No |  |  | JPEG_20251022_085643_5053950646018566693.jpg,JPEG_20251022_085651_1578558998214496727.jpg,JPEG_20251022_085702_59445611913716333.jpg,JPEG_20251022_085718_4983293081508556129.jpg | Foto1: JPEG_20251022_085643_5053950646018566693.jpg; Foto2: JPEG_20251022_085651_1578558998214496727.jpg; Foto3: JPEG_20251022_085702_59445611913716333.jpg; Foto4: JPEG_20251022_085718_4983293081508556129.jpg
20 | 2025-10-22 08:43:06 | PDVSA | Guafita | derivación hacia zona tanques |  |  | 7° 2'4.58"N | 71° 2'28.25"O | 7.0346 | -71.0412 | [5 empty] | Poste | Metálicos | No | No | No | No | SI | SI | No |  | 1 | Paso (Tangente) |  |  | 1 |  | 18 | No |  |  | No | No |  | SI | SI | Metálica | 2 | SI | No | No | No | No | una cruceta estaba asociada al trafo que no estÃ¡ conectado | No |  |  | No |  | No | [6 empty] | SI |  |  | 1 | 1 | 1 |  | No |  |  |  |  | No | No | No | No | No | No | SI | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | transformador sin conexiones | SI |  | Otro | No | SI | No | No | No | sin conductor por afloramiento | Cable desnudo | No | SI | SI | No |  |  |  |  | 3 abrazaderas | SI | No | No |  |  | JPEG_20251022_084738_6851383992515949810.jpg,JPEG_20251022_084749_6264043678755700599.jpg,JPEG_20251022_084802_6892290602936805804.jpg | Foto1: JPEG_20251022_084738_6851383992515949810.jpg; Foto2: JPEG_20251022_084749_6264043678755700599.jpg; Foto3: JPEG_20251022_084802_6892290602936805804.jpg
19 | 2025-10-22 08:33:38 | PDVSA | Guafita | Q6 |  |  | 7° 2'6.97"N | 71° 2'27.76"O | 7.0353 | -71.041 | [5 empty] | Poste | Metálicos | No | No | No | No | SI | SI | No | pintar tag | 1 | Paso (Tangente) | derivación hacia guardia |  | 2 | 2 por fase en derivación | 18 | No |  |  | SI | SI | dos nidos en crucetas dobles de paso | SI | SI | Metálica | 4 | SI | No | No | No | No |  | No |  |  | SI | 1 | SI | [5 empty] | Pin / Espiga | SI |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 por fase en derivación y un pin adicional en derivación | No |  |  |  |  | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |  | No |  |  | No | No | No | No | No |  | No | No | No | No | No |  |  |  | tuberÃ­a sin conductor | 4 abrazaderas | No | SI | No |  |  | JPEG_20251022_083450_7121011270246230474.jpg,JPEG_20251022_083503_125697075904669825.jpg,JPEG_20251022_083510_5629528395116989266.jpg | Foto1: JPEG_20251022_083450_7121011270246230474.jpg; Foto2: JPEG_20251022_083503_125697075904669825.jpg; Foto3: JPEG_20251022_083510_5629528395116989266.jpg
18 | 2025-10-22 08:20:10 | PDVSA | Guafita |  | M142 |  | 7° 2'8.39"N | 71° 2'28.00"O | 7.0357 | -71.0411 |  |  |  | ramal hacia la guardia |  | Poste | Metálicos | No | No | No | No | SI | No | No | pintar el tag del poste | 1 | Retención (Corte) | tiene linea 34,5kV en cruceta de arriba |  | 3 | derivación de Q6 | 18 | No |  |  | No | No |  | SI | SI | Metálica | 3 | SI | No | No | No | No | 4 diagonales | No |  |  | SI | 1 | No |  | 1 |  |  |  | Ceramica (Aislador de Suspensión) | SI |  |  | 3 | 3 | 3 | 3 asiladores tipo pin en ambas crucetas 13,8 y 34,5 | SI | 2 | 2 | 2 |  | SI | SI | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | seccionador abierto | No |  |  | No | No | No | No | No |  | No | No | No | No | No |  |  |  |  | 4 abrazaderas | SI | No | No |  | templete sin aislamiento | JPEG_20251022_082537_7876032670301301605.jpg,JPEG_20251022_082546_5623329520266268510.jpg,JPEG_20251022_082634_4731292804326910955.jpg,JPEG_20251022_082648_563366773546514025.jpg,JPEG_20251022_082822_6345439979230945882.jpg | JPEG_20251022_082537_7876032670301301605.jpg | JPEG_20251022_082546_5623329520266268510.jpg | JPEG_20251022_082634_4731292804326910955.jpg | JPEG_20251022_082648_563366773546514025.jpg | JPEG_20251022_082822_6345439979230945882.jpg
17 | 2025-10-21 15:35:41 | PDVSA | Guafita | Q6 | Tiene linea de 34,5 kV arriba en retencion Seccionadores 104 y 105 | P17 | 7° 2'10.69"N | 71° 2'24.45"O | 7.0363 | -71.0401 | [5 empty] | Poste | Metálicos | No | No | No | No | SI | SI | No |  | 2 | Retención (Corte) | con derivacion |  | 2 | un pin de crucetas doble | 18 | No |  |  | No | No |  | SI | SI | Metálica | 6 | SI | No | No | No | No | 6 diagonales | No |  |  | No |  | No | [5 empty] | Ceramica (Aislador de Suspensión) | SI |  |  | 2 | 2 | 2 |  | SI | 2 | 2 | 2 | 6 dps adicionales, 2 x fase en linea de 34,5 | SI | SI | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |  | No |  |  | No | No | No | No | No |  | No | No | No | No | No |  |  |  |  | 5 abrazaderas | SI | No | No |  | 3 aisladores tipo pin en linea 34,5 confusión etiqueta seccionadores | JPEG_20251021_154440_8297018916363660742.jpg,JPEG_20251021_154448_3887471225089787861.jpg,JPEG_20251021_154501_9096588108076760281.jpg,JPEG_20251021_154509_364276797867021515.jpg,JPEG_20251021_154539_6872201690502136312.jpg,JPEG_20251021_154551_2655272607678248023.jpg,JPEG_20251021_154643_3491632498783300277.jpg | JPEG_20251021_154440_8297018916363660742.jpg | JPEG_20251021_154448_3887471225089787861.jpg | JPEG_20251021_154501_9096588108076760281.jpg | JPEG_20251021_154509_364276797867021515.jpg | JPEG_20251021_154539_6872201690502136312.jpg | JPEG_20251021_154551_2655272607678248023.jpg | JPEG_20251021_154643_3491632498783300277.jpg
16 | 2025-10-21 15:26:48 | PDVSA | Guafita | Q6 | Reconectador M106 | Q6GFD012 | 7° 2'11.72"N | 71° 2'25.17"O | 7.0366 | -71.0403 | [5 empty] | Poste | Metálicos | No | No | No | No | SI | SI | No | refuerzo de concreto | 1 | Retención (Corte) | con derivacion |  | 2 | 2 en Retención y dos en derivación | 18 | No |  |  | No | No |  | SI | SI | Metálica | 6 | SI | No | No | No | No | 10 diagonales | No |  |  | SI | 1 | SI | [5 empty] | Ceramica (Aislador de Suspensión) | SI |  |  | 2 | 2 | 2 |  | SI | 2 | 2 | 2 |  | SI | SI | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |  | No |  |  | No | No | No | No | No |  | No | No | No | No | No |  |  |  |  | 5 abrazaderas | SI | No | No |  | 2 aisladores tipo pin en crucetas derivacion y 3 dps más en la cruceta sencilla. presencia de vegetación | JPEG_20251021_153201_2017249716723828309.jpg,JPEG_20251021_153208_7477630007059383662.jpg,JPEG_20251021_153221_5196158908796873649.jpg,JPEG_20251021_153242_8635958191571548332.jpg | Foto1: JPEG_20251021_153201_2017249716723828309.jpg; Foto2: JPEG_20251021_153208_7477630007059383662.jpg; Foto3: JPEG_20251021_153221_5196158908796873649.jpg; Foto4: JPEG_20251021_153242_8635958191571548332.jpg
15 | 2025-10-21 15:03:31 | PDVSA | Guafita | Q6 |  | P15 | 7° 2'22.69"N | 71° 2'32.35"O | 7.0396 | -71.0423 | [5 empty] | Poste | Metálicos | No | No | No | No | SI | SI | No | sin tag | 1 | Terminal (Remate) |  |  | 2 |  | 18 | No |  |  | No | No |  | SI | SI | Metálica | 3 | SI | No | No | No | No | 3 crucetas | No |  |  | SI | 1 | No |  | 1 |  |  |  | Ceramica (Aislador de Suspensión) | SI |  |  | 2 | 2 | 2 | aislador 15 kV | No |  |  |  |  | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |  | No |  |  | No | No | No | No | No |  | Cable desnudo | SI | No | No | No |  |  |  |  | 3 abrazaderas | SI | No | No |  |  | JPEG_20251021_150851_3159817830951882398.jpg,JPEG_20251021_150900_1384889889449980664.jpg | Foto1: JPEG_20251021_150851_3159817830951882398.jpg; Foto2: JPEG_20251021_150900_1384889889449980664.jpg
14 | 2025-10-21 14:54:59 | PDVSA | Guafita | Q6 | ramal COG | Q6GFD009 | 7° 2'22.18"N | 71° 2'31.81"O | 7.0395 | -71.0422 | [5 empty] | Poste | Metálicos | No | No | No | No | SI | SI | No |  | 1 | Retención (Corte) |  |  | 3 | 3 asiladores antes de derivar al trafo y 2 hacia el remate de linea | 18 | No |  |  | No | No |  | SI | SI | Metálica | 6 | SI | No | No | No | No | 12 diagonales | No |  |  | SI | 1 | No | 1 |  |  |  |  | Ceramica (Aislador de Suspensión) | SI |  |  | 3 | 3 | 3 | 2 hacia estructura remate de linea | No |  |  |  | secciona a transformador PAD Mounted | SI | SI | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | seccionador cerrado y puente hacia remate | No |  |  | SI | No | No | No | No | cables del transformador no están aflorados | Cable desnudo | SI | No | No | No |  | 1 |  |  | 6 abrazaderas | SI | No | No |  | un aislador Pin, para remate son aisladores 15 kV | JPEG_20251021_150100_8039662179618653284.jpg,JPEG_20251021_150127_2687327801871864747.jpg,JPEG_20251021_150202_8720622352870552792.jpg | Foto1: JPEG_20251021_150100_8039662179618653284.jpg; Foto2: JPEG_20251021_150127_2687327801871864747.jpg; Foto3: JPEG_20251021_150202_8720622352870552792.jpg
13 | 2025-10-21 14:49:17 | PDVSA | Guafita | Q6 derivación COG |  | Q6GFD008 | 7° 2'20.52"N | 71° 2'30.10"O | 7.039 | -71.0417 | [5 empty] | Poste | Metálicos | No | No | No | No | SI | SI | No |  | 1 | Retención (Corte) | cambio de dirección |  | 3 |  | 18 | No |  |  | No | No |  | SI | SI | Metálica | 2 | SI | No | No | No | No |  | No |  |  | SI |  | SI | 2 |  |  |  |  | Ceramica (Aislador de Suspensión) | SI |  |  | 3 | 3 | 3 | 2 tipo pin en crucetas | No |  |  |  |  | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |  | No |  |  | No | No | No | No | No |  | No | No | No | No | No |  |  |  | Sin bajante PT | 2 abrazaderas | SI | No | No |  |  | JPEG_20251021_145327_1571068191501314684.jpg,JPEG_20251021_145339_1626028515761658203.jpg,JPEG_20251021_145346_2649020489798741206.jpg | Foto1: JPEG_20251021_145327_1571068191501314684.jpg; Foto2: JPEG_20251021_145339_1626028515761658203.jpg; Foto3: JPEG_20251021_145346_2649020489798741206.jpg
12 | 2025-10-21 14:40:31 | PDVSA | Guafita | Q6 | finca | Q6GFD011 | 7° 2'14.94"N | 71° 2'34.68"O | 7.0375 | -71.043 | [5 empty] | Poste | Metálicos | No | No | SI | No | SI | No | No |  | 1 | Terminal (Remate) |  |  | 2 |  | 18 | No |  |  | No | No |  | SI | SI | Metálica | 4 | SI | No | No | No | No | Árbol cerca de crucetas | No |  |  | SI | 1 | SI |  |  |  |  | templetes no están aislados | Ceramica (Aislador de Suspensión) | SI |  |  | 2 | 2 | 2 |  | SI | 1 | 1 | 1 |  | SI | SI | No | No | No | No | SI | SI | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | dos transformadores | No |  |  | No | No | No | No | No | no hay afloramiento | Cable desnudo | No | SI | No | No |  |  |  |  | 4 abrazaderas | SI | No | No |  |  | JPEG_20251021_144429_1031210840290418851.jpg,JPEG_20251021_144440_7129223060446106733.jpg,JPEG_20251021_144446_7312201715621498421.jpg | Foto1: JPEG_20251021_144429_1031210840290418851.jpg; Foto2: JPEG_20251021_144440_7129223060446106733.jpg; Foto3: JPEG_20251021_144446_7312201715621498421.jpg
11 | 2025-10-21 14:30:39 | PDVSA | Guafita | Q6 | ramal COG | Q6GFD010 | 7° 2'14.92"N | 71° 2'31.82"O | 7.0375 | -71.0422 | [5 empty] | Poste | Metálicos | No | No | No | No | SI | No | No |  | 1 | Paso (Tangente) | derivación hacia COG |  | 1 |  | 18 | No |  |  | SI | No | nido en crucetas derivación | SI | SI | Metálica | 3 | SI | No | No | No | No | 6 diagonales | No |  |  | SI | 1 | SI |  |  |  |  | sin aislamiento | Pin / Espiga | No |  |  | 1 | 1 | 1 | 3 de Retención cerámicos en derivacion y un pin | No |  |  |  |  | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |  | No |  |  | No | No | No | No | No |  | No | No | No | No | No |  |  |  |  | 3 abrazaderas | SI | No | No |  |  | JPEG_20251021_143736_8739833665093744483.jpg,JPEG_20251021_143743_3668438567373311438.jpg,JPEG_20251021_143755_2867728586366485322.jpg | Foto1: JPEG_20251021_143736_8739833665093744483.jpg; Foto2: JPEG_20251021_143743_3668438567373311438.jpg; Foto3: JPEG_20251021_143755_2867728586366485322.jpg
10 | 2025-10-21 13:19:27 | PDVSA | Guafita | Q6 ramal |  | Q6GFD007 | 7° 2'17.25"N | 71° 2'29.73"O | 7.0381 | -71.0416 | [5 empty] | Poste | Metálicos | No | No | No | No | SI | SI | No |  | 1 | Suspensión | derivación |  | 3 |  | 18 | No |  |  | SI | No | avifauna crucetas derivación | SI | SI | Metálica | 3 | SI | No | No | No | No | 6 diagonales | No |  |  | SI | 1 | SI | [5 empty] | Ceramica (Aislador de Suspensión) | SI |  |  | 3 | 3 | 3 | 2 aisladores por fase en derivación y un pin | No |  |  |  |  | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |  | No |  |  | No | No | No | No | No |  | No | No | No | No | No |  |  |  |  | 3 abrazaderas | SI | No | No |  |  | JPEG_20251021_132328_4361108303304902577.jpg,JPEG_20251021_132335_6681275094643826907.jpg,JPEG_20251021_142418_5438681930891487965.jpg,JPEG_20251021_142424_8742874650885841404.jpg,JPEG_20251021_142439_6985827782957430209.jpg | JPEG_20251021_132328_4361108303304902577.jpg | JPEG_20251021_132335_6681275094643826907.jpg | JPEG_20251021_142418_5438681930891487965.jpg | JPEG_20251021_142424_8742874650885841404.jpg | JPEG_20251021_142439_6985827782957430209.jpg
9 | 2025-10-21 13:07:05 | PDVSA | Guafita | Q6 | ramal | Q6GFD006 | 7° 2'14.03"N | 71° 2'28.65"O | 7.0372 | -71.0413 | [5 empty] | Poste | Metálicos | No | No | No | No | SI | No | No |  | 1 | Suspensión |  |  | 3 |  | 18 | No |  |  | SI | No | avifauna crucetas seccionador | SI | SI | Metálica | 3 | SI | No | No | No | No | 3 crucetas 6 diagonales | No |  |  | No |  | No | [5 empty] | Ceramica (Aislador de Suspensión) | SI |  |  | 3 | 3 | 3 |  | SI | 1 | 1 |  | dos dps | SI | SI | No | No | No | No | SI | SI | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | dos dps para el trafo | SI | Otro | Otro | SI | No | SI | No | No | conduit 4". conductores circuito alumbrado | Cable desnudo | No | No | SI | No |  | 1 |  | vegetación presente en el SPT | dos abrazaderas | No | No | No |  | o se observa capacidad del transformador | JPEG_20251021_131429_6099938566660039904.jpg,JPEG_20251021_131438_7917763970931118024.jpg,JPEG_20251021_131447_726302461807036118.jpg,JPEG_20251021_131459_4866344515341061839.jpg,JPEG_20251021_131547_717511022309904875.jpg | JPEG_20251021_131429_6099938566660039904.jpg | JPEG_20251021_131438_7917763970931118024.jpg | JPEG_20251021_131447_726302461807036118.jpg | JPEG_20251021_131459_4866344515341061839.jpg | JPEG_20251021_131547_717511022309904875.jpg
8 | 2025-10-21 12:53:22 | PDVSA | Guafita | ramal | M106 | Q6GFD005 | 7° 2'10.77"N | 71° 2'28.41"O | 7.0363 | -71.0412 | [5 empty] | Poste | Metálicos | No | No | No | No | SI | SI | No |  | 1 | Retención (Corte) |  |  | 3 |  | 18 | No |  |  | No | No |  | SI | SI | Metálica | 2 | No | No | No | No | No |  | No |  |  | SI | 1 | SI | [5 empty] | Ceramica (Aislador de Suspensión) | SI |  |  | 3 | 3 | 3 |  | No |  |  |  |  | SI | SI | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | 6 asiladores para seccionadores | No |  |  | No | No | No | No | No |  | No | No | No | No | No | [5 empty] | No | No | No |  | poste aterrizado, pero linea sin aterrizar 6 pararrsyos | JPEG_20251021_130011_6092773192583309200.jpg,JPEG_20251021_130022_8440971987376929974.jpg,JPEG_20251021_130046_3083545282729155313.jpg,JPEG_20251021_130053_8628559934219267104.jpg,JPEG_20251021_130134_6867917777412232555.jpg,JPEG_20251021_130147_4346085670918780338.jpg,JPEG_20251021_130238_2934719252902143107.jpg | JPEG_20251021_130011_6092773192583309200.jpg | JPEG_20251021_130022_8440971987376929974.jpg | JPEG_20251021_130046_3083545282729155313.jpg | JPEG_20251021_130053_8628559934219267104.jpg | JPEG_20251021_130134_6867917777412232555.jpg | JPEG_20251021_130147_4346085670918780338.jpg | JPEG_20251021_130238_2934719252902143107.jpg
7 | 2025-10-21 12:36:58 | PDVSA | Guafita | Q6 | M141 | Q6GFD004 | 7° 2'8.63"N | 71° 2'28.57"O | 7.0357 | -71.0413 | [5 empty] | Poste | Metálicos | No | No | No | No | SI | SI | No |  | 1 | Paso (Tangente) | derivación ambos sentidos |  | 1 |  | 18 | No |  |  | No | No |  | SI | SI | Metálica | 3 | SI | No | No | No | No | 3 diagonales | No |  |  | No |  | No | [5 empty] | Pin / Espiga | SI |  |  | 1 | 1 | 1 | 3 aisladores cadena cerámicos por derivación | SI | 2 | 2 | 2 |  | SI | SI | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |  | No |  |  | No | No | No | No | No |  | No | No | No | No | No | [5 empty] | No | No | No |  | actualizar TAG del poste | JPEG_20251021_124136_6963127248917078787.jpg,JPEG_20251021_124239_4207430378061103115.jpg,JPEG_20251021_124324_1802853123742525308.jpg,JPEG_20251021_124340_1851201237031383919.jpg,JPEG_20251021_124423_6613046252981167718.jpg,JPEG_20251021_124435_4915181005268456195.jpg | JPEG_20251021_124136_6963127248917078787.jpg | JPEG_20251021_124239_4207430378061103115.jpg | JPEG_20251021_124324_1802853123742525308.jpg | JPEG_20251021_124340_1851201237031383919.jpg | JPEG_20251021_124423_6613046252981167718.jpg | JPEG_20251021_124435_4915181005268456195.jpg
6 | 2025-10-21 12:22:33 | PDVSA | Guafita | Q6 |  | Q6GFD003 | 7° 2'6.84"N | 71° 2'30.83"O | 7.0352 | -71.0419 | [5 empty] | Poste | Metálicos | No | No | No | No | SI | No | No |  | 1 | Paso (Tangente) |  |  | 1 |  | 18 | No |  |  | No | No |  | SI | SI | Metálica | 2 | SI | No | No | No | No |  | No |  |  | No |  | No | [5 empty] | Pin / Espiga | SI |  |  | 1 | 1 | 1 |  | SI | 1 | 1 | 1 |  | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |  | No |  |  | No | No | No | No | No |  | No | No | No | No | No | [5 empty] | No | No | No |  | 4 amarres 3 parayos | JPEG_20251021_123100_7308201232611903416.jpg,JPEG_20251021_123131_7319627214842633664.jpg,JPEG_20251021_123141_7112892815211726208.jpg,JPEG_20251021_123207_4786874172998550502.jpg,JPEG_20251021_123229_8901174686474184687.jpg,JPEG_20251021_123250_4277606254139770262.jpg | JPEG_20251021_123100_7308201232611903416.jpg | JPEG_20251021_123131_7319627214842633664.jpg | JPEG_20251021_123141_7112892815211726208.jpg | JPEG_20251021_123207_4786874172998550502.jpg | JPEG_20251021_123229_8901174686474184687.jpg | JPEG_20251021_123250_4277606254139770262.jpg
5 | 2025-10-21 11:13:27 | PDVSA | Guafita | Q6 | alimenta transformador 5MVA | derivación bombeo principal | 7° 2'1.71"N | 71° 2'36.99"O | 7.0338 | -71.0436 | [5 empty] | Poste | Metálicos | No | No | No | No | SI | SI | No | sin tag, se debe pintar | 2 | Terminal (Remate) |  |  | 8 |  | 18 | No |  |  | No | No |  | SI | SI | Metálica | 5 | SI | No | No | No | No |  | No |  |  | No |  | No | [5 empty] | Polimérico | SI |  |  | 8 | 8 | 8 |  | SI | 1 | 1 | 1 |  | SI | SI | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | SI | SI | No | No | No | No |  | SI | Premoldeados | Otro | SI | SI | No | No | No |  | Cable desnudo | No | No | SI | No |  | 1 |  | 1/4" |  | No | No | No |  |  | JPEG_20251021_111812_7550401636511342933.jpg,JPEG_20251021_111824_6503320279052998488.jpg,JPEG_20251021_111835_8823523377648674554.jpg,JPEG_20251021_111845_8712026639578086044.jpg,JPEG_20251021_111900_6287935634574582452.jpg | JPEG_20251021_111812_7550401636511342933.jpg | JPEG_20251021_111824_6503320279052998488.jpg | JPEG_20251021_111835_8823523377648674554.jpg | JPEG_20251021_111845_8712026639578086044.jpg | JPEG_20251021_111900_6287935634574582452.jpg
4 | 2025-10-21 11:05:49 | PDVSA | Guafita | poste 1 derivación bombeo principal desde Q6 |  |  | 7° 2'3.31"N | 71° 2'36.56"O | 7.0343 | -71.0435 | [5 empty] | Poste | Metálicos | No | No | No | No | SI | No | No | presencia de vegetación, elementos en poste oxidados | 1 | Retención (Corte) | amarre |  | 8 |  | 18 | No |  |  | No | No |  | SI | SI | Metálica | 4 | SI | No | No | No | No |  | No |  |  | SI | 1 | No |  |  |  |  | templetes con vegetacion | Polimérico | SI |  |  | 8 | 8 | 8 |  | No |  |  |  |  | SI | No | No | No | No | No | SI | SI | No | No | No | No | SI | No | No | No | No | No | fusible fase del medio quemado | No |  |  | No | No | No | No | No |  | No | No | No | No | No | [5 empty] | No | No | No |  |  | JPEG_20251021_110635_6174034347568161978.jpg,JPEG_20251021_111128_1229320155477774157.jpg,JPEG_20251021_111136_1408642987842416864.jpg,JPEG_20251021_111145_2796706839999770784.jpg,JPEG_20251021_111203_5427272859507156352.jpg | JPEG_20251021_110635_6174034347568161978.jpg | JPEG_20251021_111128_1229320155477774157.jpg | JPEG_20251021_111136_1408642987842416864.jpg | JPEG_20251021_111145_2796706839999770784.jpg | JPEG_20251021_111203_5427272859507156352.jpg
3 | 2025-10-21 10:54:51 | PDVSA | Guafita | Q6 |  | Q6GFD002 | 7° 2'5.65"N | 71° 2'32.25"O | 7.0349 | -71.0423 | [5 empty] | Poste | Metálicos | No | No | No | No | SI | No | No | vegetación cerca a la estructura. pintar el tag | 2 | Retención (Corte) |  |  | 2 |  |  | No |  |  | No | No |  | SI | SI | Metálica | 6 | No | No | No | No | No |  | No |  |  | No |  | No | [5 empty] | Ceramica (Aislador de Suspensión) | SI |  |  | 2 | 2 | 2 |  | No |  |  |  |  | SI | SI | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |  | No |  |  | No | No | No | No | No |  | No | No | No | No | No | [5 empty] | No | No | No |  |  | JPEG_20251021_105517_1863701235925959923.jpg,JPEG_20251021_105533_6422907717699694849.jpg,JPEG_20251021_105550_741287802978295281.jpg,JPEG_20251021_105910_910565050218918802.jpg | Foto1: JPEG_20251021_105517_1863701235925959923.jpg; Foto2: JPEG_20251021_105533_6422907717699694849.jpg; Foto3: JPEG_20251021_105550_741287802978295281.jpg; Foto4: JPEG_20251021_105910_910565050218918802.jpg
2 | 2025-10-21 10:41:14 | PDVSA | Guafita | Q6 Linea principal y ramal hacia Bombeo |  | Q6GFD001 | 7° 2'5.24"N | 71° 2'35.49"O | 7.0348 | -71.0432 | [5 empty] | Poste | Metálicos | No | No | No | No | SI | No | No | tag no es visible | 1 | Paso (Tangente) | tiene derivación hacia bombeo principal |  | 1 | uno por paso y dos por derivación |  | No |  |  | No | No |  | SI | SI |  |  | No | SI | No | No | No |  | No |  |  | SI |  | No | 1 |  |  |  |  | Pin / Espiga | No |  |  | 1 | 1 | 1 | 2 aisladores por fase en derivación ceramica | No |  |  |  |  | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |  | No |  |  | No | No | No | No | No |  | No | No | No | No | No | [5 empty] | No | No | No |  |  | JPEG_20251021_104119_1771192347380656345.jpg,JPEG_20251021_104130_4105550051529873616.jpg,JPEG_20251021_104139_4375193278340112876.jpg,JPEG_20251021_104247_314216262277806079.jpg,JPEG_20251021_104507_2570789403586102895.jpg,JPEG_20251021_104820_982015815839893499.jpg | JPEG_20251021_104119_1771192347380656345.jpg | JPEG_20251021_104130_4105550051529873616.jpg | JPEG_20251021_104139_4375193278340112876.jpg | JPEG_20251021_104247_314216262277806079.jpg | JPEG_20251021_104507_2570789403586102895.jpg | JPEG_20251021_104820_982015815839893499.jpg
1 | 2025-10-21 10:22:41 | PDVSA | Guafita | Q6 | primer poste Q6 y Q5 Seccionador M055 | Q6GFD000 | 7° 2'4.53"N | 71° 2'39.77"O | 7.0346 | -71.0444 | [5 empty] | Poste | Metálicos | No | No | No | No | No | No | No | pintura y codificación | 1 | Retención (Corte) | doble terna. 18 metros |  |  |  |  | No |  |  | No | No |  | SI | SI | Metálica | 10 | No | SI | No | No | No |  | No |  |  | No |  | No | [5 empty] | Ceramica (Aislador de Suspensión) | No |  |  | 3 | 3 | 3 |  | No |  |  |  |  | SI | SI | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | Seccionador | SI | Seccionamiento | Otro | SI | No | SI | No | No | conduit 4" | No | No | No | No | No | [5 empty] | No | No | No |  |  | JPEG_20251021_102457_6573313111402033609.jpg,JPEG_20251021_102536_8209091617075860415.jpg,JPEG_20251021_102555_332247977455257040.jpg,JPEG_20251021_102604_2345743290726950436.jpg,JPEG_20251021_102624_5815459392601654023.jpg,JPEG_20251021_102644_1230337074838760359.jpg | JPEG_20251021_102457_6573313111402033609.jpg | JPEG_20251021_102536_8209091617075860415.jpg | JPEG_20251021_102555_332247977455257040.jpg | JPEG_20251021_102604_2345743290726950436.jpg | JPEG_20251021_102624_5815459392601654023.jpg | JPEG_20251021_102644_1230337074838760359.jpg