## Sheet1
ID | FechaHora | NombreResponsable | Area | Circuito | Circuito_Observaciones | Estructura_Tag | Latitud_GPS | Longitud_GPS | Latitud_Manual | Longitud_Manual | ID_GPS1 | ID_GPS2 | ID_GPS3 | Observaciones | Terreno_Observaciones | Apoyo_Tipo | Apoyo_Subtipo | Apoyo_BuenEstado | Apoyo_Averias | Apoyo_Porosidad | Apoyo_Fractura | Apoyo_Oxido | Apoyo_Humedad | Apoyo_Vandalizado | Apoyo_Observacion | Apoyo_Cantidad | Configuracion | Configuracion_Observaciones | Disposicion | Aisladores_Por_Fase | Disposicion_Observaciones | Altura | CaracteristicasPlaca | ResistenciaPlaca | PesoPlaca | Avifauna_Poste | Avifauna_Equipos | Avifauna_Observaciones | Diagonal_Tirante | Cruceta_Crucero | Cruceta_Tipo | Cruceta_Cantidad | Cruceta_BuenEstado | Cruceta_Oxido | Cruceta_Averias | Cruceta_Fractura | Cruceta_Humedad | Observacion_Cruceta | Bayoneta | Bayoneta_Tipo | Bayoneta_Observaciones | Templete_Anclaje | Templete_Cantidad | Templete_BuenEstado | Templetes_Rotos | Templetes_Flojos | Templetes_Faltantes | Templete_Avifauna | Templete_Observaciones | Aislador_Tipo | Aisladores_BuenEstado | Aisladores_Rotos | Aisladores_Quemados | Aislador_A | Aislador_B | Aislador_C | Aisladores_Observaciones | DPS_Pararrayos | DPS_A | DPS_B | DPS_C | DPS_Observaciones | Seccionador | Seccionador_BuenEstado | Reconectador | Reconectador_BuenEstado | Linepost | Linepost_BuenEstado | Transformador | Transformador_BuenEstado | PT | PT_BuenEstado | CT | CT_BuenEstado | Fusible | Fusible_BuenEstado | Mufa | Mufa_BuenEstado | Enrollamiento_Cable | Enrollamiento_Cable_BuenEstado | Observaciones_Equipos | Afloramiento | Conectores_Afloramiento | Tuberia_Afloramiento | Cable | Tuberia_BuenEstado | Tuberia_Oxidada | Tuberia_ConAverias | Tuberia_Vandalizada | Afloramiento_Observaciones | SPT_Bajante | SPT_BuenEstado | SPT_Oxidado | SPT_Expuesta | SPT_Vandalizada | SPT_Conexion | SPT_Cantidad | SPT_Estado | SPT_Observaciones | Herrajes_Accesorios | Herrajes_BuenEstado | Herrajes_Oxidados | Cable_De_Guarda | Cable_De_Guarda_Cantidad | Otras_Observaciones | Ruta_Fotos | Foto1 | Foto2 | Foto3 | Foto4 | Foto5 | Foto6 | Foto7 | Foto8
66 | 22/10/2025 15:22 | PDVSA | Guafita | Q2 | Conductor 2/0 ACSR | Q2GFD065 | 7.0476 | -70.9974 | 7.0477 | -70.9974 | [5 empty] | Poste | Metálicos | No | No | No | No | No | Sí | No | Poste 543 | 1 | Paso (Tangente) |  | Horizontal | 1 |  |  | No |  |  | No | Sí | Avifauna en Cruceta | Sí | Sí | Metálica | 1 | Sí | No | No | No | No | Cruceta de 1.8 m, con avifauna | No |  |  | No |  | No | [5 empty] | Pin / Espiga | Sí |  |  | 1 | 1 | 1 |  | No |  |  |  |  | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |  | No |  |  | No | No | No | No | No |  | No | No | No | No | No | [5 empty] | No | No | No |  |  | JPEG_20251022_152459_7644045573546803155.jpg,JPEG_20251022_152533_8667710309007498003.jpg,JPEG_20251022_152542_6748310942959749077.jpg,JPEG_20251022_152557_3034178664844576149.jpg,JPEG_20251022_152605_4174880273998425929.jpg | JPEG_20251022_152459_7644045573546803155.jpg | JPEG_20251022_152533_8667710309007498003.jpg | JPEG_20251022_152542_6748310942959749077.jpg | JPEG_20251022_152557_3034178664844576149.jpg | JPEG_20251022_152605_4174880273998425929.jpg
65 | 22/10/2025 15:11 | PDVSA | Guafita | Q2 | Conductor 2/0 ACSR | Q2GFD064 | 7.0485 | -70.9981 | 7.0485 | -70.9981 | [5 empty] | Poste | Metálicos | No | No | No | No | No | Sí | No | Poste 543 | 1 | Paso (Tangente) |  | Horizontal | 1 |  |  | No |  |  | No | Sí | Avifauna en cruceta superior | Sí | Sí | Metálica | 2 | Sí | No | No | No | No | 1 Cruceta de los aisladores de 1.8 m y | No |  |  | No |  | No | [5 empty] | Pin / Espiga | Sí |  |  | 1 | 1 | 1 |  | Sí | 1 | 1 | 1 | El DPS de la fase de la mitad está desconectado, no está el cable. Bajante de puesta a tierra vandalizada | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |  | No |  |  | No | No | No | No | No |  | No | No | No | No | No | [5 empty] | No | No | No |  |  | JPEG_20251022_151801_278504966442675182.jpg,JPEG_20251022_151835_6568097876778883656.jpg,JPEG_20251022_151846_8692609873591218296.jpg,JPEG_20251022_152102_5436998101583090756.jpg | Foto1: JPEG_20251022_151801_278504966442675182.jpg; Foto2: JPEG_20251022_151835_6568097876778883656.jpg; Foto3: JPEG_20251022_151846_8692609873591218296.jpg; Foto4: JPEG_20251022_152102_5436998101583090756.jpg
64 | 22/10/2025 15:05 | PDVSA | Guafita | Q2 | Conductor 2/0 ACSR | Q2GFD063 | 7.0494 | -70.9988 | 7.0493 | -70.9987 | [5 empty] | Poste | Metálicos | No | No | No | No | No | Sí | No | Poste 543 | 1 | Retención (Corte) |  | Horizontal | 2 |  |  | No |  |  | No | Sí | Avifauna en crucetas | Sí | Sí | Metálica | 2 | Sí | No | No | No | No |  | No |  |  | Sí | 2 | Sí | [5 empty] | Ceramica (Aislador de suspensión) | Sí |  |  | 2 | 2 | 2 | Cadenas de aisladores de 2 discos | No |  |  |  |  | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |  | No |  |  | No | No | No | No | No |  | No | No | No | No | No | [5 empty] | No | No | No |  | 1 Pin para cruce del puente de la fase de la mitad | JPEG_20251022_151028_5504770205374297676.jpg,JPEG_20251022_151046_4304049661998293992.jpg,JPEG_20251022_151118_5696576618069862897.jpg,JPEG_20251022_151126_1954040387060929631.jpg | Foto1: JPEG_20251022_151028_5504770205374297676.jpg; Foto2: JPEG_20251022_151046_4304049661998293992.jpg; Foto3: JPEG_20251022_151118_5696576618069862897.jpg; Foto4: JPEG_20251022_151126_1954040387060929631.jpg
63 | 22/10/2025 15:01 | PDVSA | Guafita | Q2 | Conductor 2/0 ACSR | Q2GFD062 | 7.0502 | -70.9994 | 7.0502 | -70.9994 | [5 empty] | Poste | Metálicos | No | No | No | No | No | Sí | No | Poste 543 | 1 | Paso (Tangente) |  | Horizontal | 1 |  | 12 | No |  |  | No | No |  | Sí | Sí | Metálica | 1 | Sí | No | No | No | No | Cruceta de 1.8 m | No |  |  | No |  | No | [5 empty] | Pin / Espiga | Sí |  |  | 1 | 1 | 1 |  | No |  |  |  |  | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |  | No |  |  | No | No | No | No | No |  | No | No | No | No | No | [5 empty] | No | No | No |  | En el momento de la visita se encuentra un nido en la diagonal | JPEG_20251022_150350_5960734973776925324.jpg,JPEG_20251022_150416_7376990290053121018.jpg,JPEG_20251022_150428_1626047594235119429.jpg,JPEG_20251022_150510_8799457810277692618.jpg,JPEG_20251022_150525_9200156340092743470.jpg | JPEG_20251022_150350_5960734973776925324.jpg | JPEG_20251022_150416_7376990290053121018.jpg | JPEG_20251022_150428_1626047594235119429.jpg | JPEG_20251022_150510_8799457810277692618.jpg | JPEG_20251022_150525_9200156340092743470.jpg
62 | 22/10/2025 14:53 | PDVSA | Guafita | Q2 | Conductor 2/0 ACSR | Q2GFD061 | 7.0511 | -71.0001 | 7.0511 | -71.0001 | [5 empty] | Poste | Metálicos | No | No | No | No | No | Sí | No | Poste 543 | 1 | Paso (Tangente) |  | Horizontal | 1 |  | 12 | No |  |  | No | No |  | Sí | Sí | Metálica | 2 | Sí | No | No | No | No | 1 Cruceta de 1.8 m para los aisladores y 1 cruceta de 2.4 para los DPS | No |  |  | No |  | No | [5 empty] | Pin / Espiga | Sí |  |  | 1 | 1 | 1 |  | Sí | 1 | 0 | 1 | DPS de la fase de la mitad está desconectado. Bajante de puesta a tierra conectada por el costado interno de la vía | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |  | No |  |  | No | No | No | No | No |  | No | No | No | No | No | [5 empty] | No | No | No |  |  | JPEG_20251022_145651_3622498613692404253.jpg,JPEG_20251022_145706_8134296685067079996.jpg,JPEG_20251022_145945_5051339077956870452.jpg,JPEG_20251022_145954_1395386012168831006.jpg,JPEG_20251022_150007_7834068561287544507.jpg,JPEG_20251022_150028_5563294672458151105.jpg | JPEG_20251022_145651_3622498613692404253.jpg | JPEG_20251022_145706_8134296685067079996.jpg | JPEG_20251022_145945_5051339077956870452.jpg | JPEG_20251022_145954_1395386012168831006.jpg | JPEG_20251022_150007_7834068561287544507.jpg | JPEG_20251022_150028_5563294672458151105.jpg
61 | 22/10/2025 14:49 | PDVSA | Guafita | Q2 | Conductor 2/0 ACSR | Q2GFD060 | 7.0519 | -71.0008 | 7.0519 | -71.0008 | [5 empty] | Poste | Metálicos | No | No | No | No | No | Sí | No | Poste 543 | 1 | Paso (Tangente) |  | Horizontal | 1 |  | 12 | No |  |  | No | No |  | Sí | Sí | Metálica | 1 | Sí | No | No | No | No | Cruceta de 1.8 m | No |  |  | No |  | No | [5 empty] | Pin / Espiga | Sí |  |  | 1 | 1 | 1 |  | No |  |  |  |  | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |  | No |  |  | No | No | No | No | No |  | No | No | No | No | No | [5 empty] | No | No | No |  |  | JPEG_20251022_145143_842992185690923438.jpg,JPEG_20251022_145201_6261895342539508142.jpg,JPEG_20251022_145212_3698074331717384836.jpg,JPEG_20251022_145228_5084440500214943910.jpg,JPEG_20251022_145332_298483395260518869.jpg | JPEG_20251022_145143_842992185690923438.jpg | JPEG_20251022_145201_6261895342539508142.jpg | JPEG_20251022_145212_3698074331717384836.jpg | JPEG_20251022_145228_5084440500214943910.jpg | JPEG_20251022_145332_298483395260518869.jpg
60 | 22/10/2025 14:45 | PDVSA | Guafita | Q2 | Conductor 2/0 ACSR | Q2GFD059 | 7.0527 | -71.0015 | 7.0527 | -71.0014 | [5 empty] | Poste | Metálicos | No | No | No | No | No | Sí | No | Poste 543 | 1 | Paso (Tangente) |  | Horizontal | 1 |  | 12 | No |  |  | No | No |  | Sí | Sí | Metálica | 1 | Sí | No | No | No | No |  | No |  |  | No |  | No | [5 empty] | Pin / Espiga | Sí |  |  | 1 | 1 | 1 |  | No |  |  |  |  | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |  | No |  |  | No | No | No | No | No |  | No | No | No | No | No | [5 empty] | No | No | No |  |  | JPEG_20251022_144736_117017404090042271.jpg,JPEG_20251022_144752_7147787344695947053.jpg,JPEG_20251022_144844_421899245500678983.jpg,JPEG_20251022_144853_422375783650019265.jpg,JPEG_20251022_144910_8117275807153552765.jpg | JPEG_20251022_144736_117017404090042271.jpg | JPEG_20251022_144752_7147787344695947053.jpg | JPEG_20251022_144844_421899245500678983.jpg | JPEG_20251022_144853_422375783650019265.jpg | JPEG_20251022_144910_8117275807153552765.jpg
59 | 22/10/2025 14:39 | PDVSA | Guafita | Q2 | Conductor 2/0 ACSR | Q2GFD058 | 7.0536 | -71.0021 | 7.0536 | -71.0021 | [5 empty] | Poste | Metálicos | No | No | No | No | No | Sí | No | Poste 543 | 1 | Paso (Tangente) |  | Horizontal | 1 |  |  | No |  |  | No | No |  | Sí | Sí | Metálica | 2 | Sí | No | No | No | No | 1 Cruceta de 1.8 m para aisladores y 1 Cruceta de 2.4 m para DPS | No |  |  | No |  | No | [5 empty] | Pin / Espiga | Sí |  |  | 1 | 1 | 1 |  | Sí | 1 | 1 | 1 | Bajante de puesta a tierra vandalizada | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |  | No |  |  | No | No | No | No | No |  | Cable desnudo | No | No | No | Sí | [5 empty] | No | No | No |  |  | JPEG_20251022_144154_7785007688178256988.jpg,JPEG_20251022_144222_2365562900309947787.jpg,JPEG_20251022_144237_3870623058635912776.jpg,JPEG_20251022_144452_2242885809958755557.jpg,JPEG_20251022_144507_1775458039324148320.jpg | JPEG_20251022_144154_7785007688178256988.jpg | JPEG_20251022_144222_2365562900309947787.jpg | JPEG_20251022_144237_3870623058635912776.jpg | JPEG_20251022_144452_2242885809958755557.jpg | JPEG_20251022_144507_1775458039324148320.jpg
58 | 22/10/2025 14:35 | PDVSA | Guafita | Q2 | Conductor 2/0 ACSR | Q2GFD057 | 7.0545 | -71.0028 | 7.0545 | -71.0028 | [5 empty] | Poste | Metálicos | No | No | No | No | No | Sí | No |  | 1 | Paso (Tangente) |  | Horizontal | 1 |  | 12 | No |  |  | No | No |  | Sí | Sí | Metálica | 1 | Sí | No | No | No | No | Cruceta de 1.8 m | No |  |  | No |  | No | [5 empty] | Pin / Espiga | Sí |  |  | 1 | 1 | 1 |  | No |  |  |  |  | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |  | No |  |  | No | No | No | No | No |  | No | No | No | No | No | [5 empty] | No | No | No |  |  | JPEG_20251022_143717_1056792261729845845.jpg,JPEG_20251022_143738_7575999877193866005.jpg,JPEG_20251022_143759_4654730797042557486.jpg | Foto1: JPEG_20251022_143717_1056792261729845845.jpg; Foto2: JPEG_20251022_143738_7575999877193866005.jpg; Foto3: JPEG_20251022_143759_4654730797042557486.jpg
57 | 22/10/2025 14:27 | PDVSA | Guafita | Q2 | Conductor 2/0 ACSR | Q2GFD056 | 7.0553 | -71.0035 | 7.0553 | -71.0035 | [5 empty] | Poste | Metálicos | No | No | No | No | No | Sí | No | Poste doble en H para retención | 2 | Retención (Corte) |  | H | 2 |  | 12 | No |  |  | No | No |  | No | Sí | Metálica | 3 | Sí | No | No | No | No | 1 Crucetas superiores para aisladores de 1.8 metros y 1 cruceta para los DPS de 2.4 metros | No |  |  | No |  | No | [5 empty] | Ceramica (Aislador de suspensión) | Sí |  |  | 2 | 2 | 2 |  | Sí | 1 | 1 | 1 | Bajante de puesta a tierra vandalizada | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |  | No |  |  | No | No | No | No | No |  | No | No | No | No | No | [5 empty] | No | No | No |  |  | JPEG_20251022_143358_4190758984462952776.jpg,JPEG_20251022_143415_6088861494869221259.jpg,JPEG_20251022_143433_6083509554340205549.jpg,JPEG_20251022_143442_5564849625970070504.jpg | Foto1: JPEG_20251022_143358_4190758984462952776.jpg; Foto2: JPEG_20251022_143415_6088861494869221259.jpg; Foto3: JPEG_20251022_143433_6083509554340205549.jpg; Foto4: JPEG_20251022_143442_5564849625970070504.jpg
56 | 22/10/2025 14:19 | PDVSA | Guafita | Q2 | Conductor 2/0 ACSR | Q2GFD055 | 7.0562 | -71.0039 | 7.0562 | -71.0039 | [5 empty] | Poste | Metálicos | No | No | No | No | No | Sí | No |  | 1 | Retención (Corte) |  | Horizontal | 2 |  | 12 | No |  |  | Sí | No |  | Sí | Sí | Metálica | 2 | Sí | No | No | No | No | 1 Diagonal por 1 costado | No |  |  | Sí | 3 | No |  | 1 |  |  |  | Ceramica (Aislador de suspensión) | Sí |  |  | 1 | 1 | 1 |  | No |  |  |  |  | Sí | Sí | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |  | No |  |  | No | No | No | No | No |  | No | No | No | No | No | [5 empty] | No | No | No |  | Seccionador M088. 1 Antiescalatorio en el poste para evitar vandalismo | JPEG_20251022_142511_2897296287193602875.jpg,JPEG_20251022_142543_4998881922844140840.jpg,JPEG_20251022_142601_5337479380408001425.jpg | Foto1: JPEG_20251022_142511_2897296287193602875.jpg; Foto2: JPEG_20251022_142543_4998881922844140840.jpg; Foto3: JPEG_20251022_142601_5337479380408001425.jpg
55 | 22/10/2025 14:13 | PDVSA | Guafita | Q2 | Conductor 2/0 ACSR | Q2GFD054 | 7.0568 | -71.0043 | 7.0568 | -71.0043 | [5 empty] | Poste | Metálicos | No | No | No | No | No | No | No |  | 1 | Paso (Tangente) |  | Horizontal | 1 |  | 12 | No |  |  | No | Sí | Avifauna en cruceta superior | Sí | Sí | Metálica | 2 | Sí | No | No | No | No | 1 cruceta para aisladores y 1 cruceta para los DPS | No |  |  | No |  | No | [5 empty] | Pin / Espiga | Sí |  |  | 1 | 1 | 1 |  | Sí |  |  |  | DPS sin conectar con las fases y la bajante fue vandalizada | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |  | No |  |  | No | No | No | No | No |  | No | No | No | No | No | [5 empty] | No | No | No |  |  | JPEG_20251022_141753_6718050915688774146.jpg,JPEG_20251022_141804_5028622028810342135.jpg,JPEG_20251022_141817_6887198232983999439.jpg,JPEG_20251022_141831_1782603070436750909.jpg | Foto1: JPEG_20251022_141753_6718050915688774146.jpg; Foto2: JPEG_20251022_141804_5028622028810342135.jpg; Foto3: JPEG_20251022_141817_6887198232983999439.jpg; Foto4: JPEG_20251022_141831_1782603070436750909.jpg
54 | 22/10/2025 14:06 | PDVSA | Guafita | Q2 | Conductor 2/0 ACSR | Q2GFD053 | 7.0577 | -71.005 | 7.0577 | -71.005 | [5 empty] | Poste | Metálicos | No | No | No | No | No | Sí | No |  | 1 | Paso (Tangente) |  | Horizontal | 1 |  |  | No |  |  | No | Sí | Avifauna en cruceta superior | Sí | Sí | Metálica | 2 | Sí | No | No | No | No | 1 Cruceta de 1.8 m para aisladores y 1 Cruceta de 2.4 para DPS | No |  |  | No |  | No | [5 empty] | Pin / Espiga | Sí |  |  | 1 | 1 | 1 |  | Sí | 1 | 1 | 1 | Con bajante de puesta a tierra al costado interno | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |  | No |  |  | No | No | No | No | No |  | Cable desnudo | Sí | No | No | No | [5 empty] | No | No | No |  |  | JPEG_20251022_141200_3170262499117823609.jpg,JPEG_20251022_141212_5204632221640818132.jpg,JPEG_20251022_141221_8117846300573869289.jpg,JPEG_20251022_141239_8862198849696622053.jpg | Foto1: JPEG_20251022_141200_3170262499117823609.jpg; Foto2: JPEG_20251022_141212_5204632221640818132.jpg; Foto3: JPEG_20251022_141221_8117846300573869289.jpg; Foto4: JPEG_20251022_141239_8862198849696622053.jpg
53 | 22/10/2025 13:59 | PDVSA | Guafita | Q2 | Conductor 2/0 ACSR | Q2GFD052 | 7.0586 | -71.0056 | 7.0586 | -71.0056 | [5 empty] | Poste | Metálicos | No | No | No | No | No | Sí | No | Poste con un banco de capacitores fuera de servicio | 1 | Paso (Tangente) |  | Horizontal | 1 |  | 12 | No |  |  | No | No |  | Sí | Sí | Metálica | 3 | Sí | No | No | No | No | 1 Cruceta para aisladores y 1 juego de crucetas sin uso | No |  |  | No |  | No | [5 empty] | Pin / Espiga | Sí |  |  | 1 | 1 | 1 |  | No |  |  |  |  | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | Banco de capacitores fuera de servicio | No |  |  | No | No | No | No | No |  | No | No | No | No | No | [5 empty] | No | No | No |  |  | JPEG_20251022_140501_470576090804323321.jpg,JPEG_20251022_140510_8899255753598939203.jpg,JPEG_20251022_140520_932598875790744561.jpg,JPEG_20251022_140536_6095454268789137927.jpg | Foto1: JPEG_20251022_140501_470576090804323321.jpg; Foto2: JPEG_20251022_140510_8899255753598939203.jpg; Foto3: JPEG_20251022_140520_932598875790744561.jpg; Foto4: JPEG_20251022_140536_6095454268789137927.jpg
52 | 22/10/2025 13:51 | PDVSA | Guafita | Q2 | Conductor 2/0 ACSR | Q2GFD051 | 7.0594 | -71.0062 | 7.0594 | -71.0062 | [5 empty] | Poste | Metálicos | No | No | No | No | No | Sí | No |  | 1 | Paso (Tangente) |  | Horizontal | 1 |  |  | No |  |  | No | Sí | Avifauna en cruceta superior | Sí | Sí | Metálica | 2 | No | No | No | No | No | 1 Cruceta de 1.8 m para aisladores y 1 cruceta de 2.4 m para los DPS | No |  |  | No |  | No | [5 empty] | Pin / Espiga | No |  |  | 1 | 1 | 1 |  | Sí | 1 | 1 | 1 | Bajante de puesta a tierra vandalizada | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |  | No |  |  | No | No | No | No | No |  | Cable desnudo | No | No | No | Sí | [5 empty] | No | No | No |  |  | JPEG_20251022_135608_778206827880864132.jpg,JPEG_20251022_135628_9209371256043860224.jpg,JPEG_20251022_135642_2112803072923655854.jpg,JPEG_20251022_135654_8375521317691341065.jpg | Foto1: JPEG_20251022_135608_778206827880864132.jpg; Foto2: JPEG_20251022_135628_9209371256043860224.jpg; Foto3: JPEG_20251022_135642_2112803072923655854.jpg; Foto4: JPEG_20251022_135654_8375521317691341065.jpg
51 | 22/10/2025 13:35 | PDVSA | Guafita | Q2 | Circuito en 13800 V, conductor 2/0 ACSR | Q2GFD050 | 7.0603 | -71.0069 | 7.0603 | -71.0069 | [5 empty] | Poste | Metálicos | No | No | No | No | No | Sí | No |  | 1 | Paso (Tangente) |  | Horizontal | 1 |  | 12 | No |  |  | No | No |  | Sí | Sí | Metálica | 2 | Sí | No | No | No | No | 1 Cruceta para aisladores de 1.8 m y 1 cruceta para los DPS de 2.4 m | No |  |  | No |  | No | [5 empty] | Pin / Espiga | Sí |  |  | 1 | 1 | 1 |  | Sí | 1 | 1 | 1 | Sin bajante de puesta a tierra, DPS de 15 kV | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |  | No |  |  | No | No | No | No | No |  | No | No | No | No | No |  |  |  | Soldadura enterrada con exotérmica |  | No | No | No |  |  | JPEG_20251022_134520_6039735628311565990.jpg,JPEG_20251022_134540_5128103594991326411.jpg,JPEG_20251022_134557_6366447361434056355.jpg,JPEG_20251022_134619_1201536567172100355.jpg | Foto1: JPEG_20251022_134520_6039735628311565990.jpg; Foto2: JPEG_20251022_134540_5128103594991326411.jpg; Foto3: JPEG_20251022_134557_6366447361434056355.jpg; Foto4: JPEG_20251022_134619_1201536567172100355.jpg
50 | 22/10/2025 12:19 | PDVSA | Guafita | Q2 | Conductor 4/0 ACSR, a partir de este seccionador cambia el calibre del conductor a 2/0 ACSR | Q2GFD049 | 7.0611 | -71.0075 | 7.0612 | -71.0075 | [5 empty] | Poste | Metálicos | No | No | No | No | Sí | Sí | No | Poste con infraestructura adicional para soportar otro circuito | 1 | Retención (Corte) | Este circuito se encuentra en retención en la parte superior de la estructura. En la parte inferior se encuentra un circuito adicional que hace un cambio de ángulo | Horizontal | 2 |  | 12 | No |  |  | Sí | No |  | Sí | Sí | Metálica | 6 | Sí | No | No | No | No | Crucetas de 1.8 m, muy congestionadas de equipos | No |  |  | No |  | No |  |  | 2 |  |  | Ceramica (Aislador de suspensión) | Sí |  |  | 2 | 2 | 2 |  | Sí | 1 | 1 | 1 | Bajante de puesta a tierra vandalizada | Sí | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | Seccionador abierto | No |  |  | No | No | No | No | No |  | Cable desnudo | No | No | No | Sí | [5 empty] | No | No | No |  | Antiescalatorio para evitar vandalismo. Pines para cruce de puentes, el pin de la fase de la mitad se encuentra roto | JPEG_20251022_122821_5176330061898794809.jpg,JPEG_20251022_122912_282104616301893713.jpg,JPEG_20251022_122931_5553914477828597757.jpg,JPEG_20251022_122950_2274824558248593161.jpg,JPEG_20251022_123006_5218011555555352369.jpg,JPEG_20251022_123050_6932664217102754324.jpg | JPEG_20251022_122821_5176330061898794809.jpg | JPEG_20251022_122912_282104616301893713.jpg | JPEG_20251022_122931_5553914477828597757.jpg | JPEG_20251022_122950_2274824558248593161.jpg | JPEG_20251022_123006_5218011555555352369.jpg | JPEG_20251022_123050_6932664217102754324.jpg
49 | 22/10/2025 12:08 | PDVSA | Guafita | Q2 | Conductor 4/0 ACSR | Q2GFD048 | 7.0617 | -71.0079 | 7.0616 | -71.0079 |  |  |  |  | Terreno de la Subestación Norte (desmantelando) | Poste | Metálicos | No | No | No | No | No | Sí | No |  | 1 | Retención (Corte) |  | Horizontal | 2 |  | 12 | No |  |  | No | No |  | Sí | Sí | Metálica | 2 | Sí | No | No | No | No |  | No |  |  | Sí | 2 | No | 2 |  |  |  |  | Ceramica (Aislador de suspensión) | Sí |  |  | 2 | 2 | 2 |  | No |  |  |  |  | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |  | No |  |  | No | No | No | No | No |  | No | No | No | No | No | [5 empty] | No | No | No |  | 1 pin para cruce del puente la fase de la mitad | JPEG_20251022_121653_6513317424757336335.jpg,JPEG_20251022_121706_7976356348705575314.jpg,JPEG_20251022_121717_5614689240640724535.jpg | Foto1: JPEG_20251022_121653_6513317424757336335.jpg; Foto2: JPEG_20251022_121706_7976356348705575314.jpg; Foto3: JPEG_20251022_121717_5614689240640724535.jpg
48 | 22/10/2025 11:57 | PDVSA | Guafita | Q2 | Conductor 4/0 ACSR | Q2GFD047 | 7.0621 | -71.0081 | 7.0621 | -71.0081 | [5 empty] | Poste | Metálicos | No | No | No | No | No | Sí | No | Poste hace derivación hacia Subestación Norte (desmantelado) con seccionamiento abierto | 1 | Retención (Corte) | Retención con derivación hacia la Subestación Norte | Derivación (Cruce doble remate) | 2 |  | 12 | No |  |  | No | No |  | Sí | Sí | Metálica | 5 | Sí | No | No | No | No | 4 crucetas superiores para los aisladores y 1 cruceta inferior para los DPS | No |  |  | Sí | 1 | Sí |  |  | 1 |  |  | Ceramica (Aislador de suspensión) | Sí |  |  | 2 | 2 | 2 |  | Sí | 1 | 1 | 1 | Bajante de puesta a tierra vandalizada | Sí | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | Seccionador abierto por desmantelamiento de la Subestación Norte | No |  |  | No | No | No | No | No |  | Cable desnudo | No | No | No | Sí | [5 empty] | No | No | No |  | Seccionador M087 | JPEG_20251022_120215_3158762401610314563.jpg,JPEG_20251022_120230_6237420548412144907.jpg,JPEG_20251022_120250_7971777188814214775.jpg,JPEG_20251022_120300_5259227561694028615.jpg,JPEG_20251022_120322_290184894267537128.jpg,JPEG_20251022_120358_6972651958316019285.jpg | JPEG_20251022_120215_3158762401610314563.jpg | JPEG_20251022_120230_6237420548412144907.jpg | JPEG_20251022_120250_7971777188814214775.jpg | JPEG_20251022_120300_5259227561694028615.jpg | JPEG_20251022_120322_290184894267537128.jpg | JPEG_20251022_120358_6972651958316019285.jpg
47 | 22/10/2025 11:44 | PDVSA | Guafita | Q2 | Conductor 4/0 ACSR | Q2GFD046 | 7.062 | -71.0082 | 7.0621 | -71.0082 | [5 empty] | Poste | Metálicos | No | No | No | No | No | Sí | No | Poste con doble derivación, continua por un costado para conectar con el poste 47 para conectar con la subestación Norte y hace cambio de ángulo en 90° para continuar el circuito Q2 | 1 | Retención (Corte) | Retención para continuar hacia 47 y derivación para continuar Q2 | Derivación (Cruce doble remate) | 3 |  | 12 | No |  |  | Sí | No |  | Sí | Sí | Metálica | 5 | Sí | No | No | No | No |  | No |  |  | Sí | 2 | Sí | [5 empty] | Ceramica (Aislador de suspensión) | Sí |  |  | 3 | 3 | 3 |  | Sí | 1 | 1 | 1 | Bajante de puesta a tierra vandalizada | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |  | No |  |  | No | No | No | No | No |  | Cable desnudo | No | No | No | Sí | [5 empty] | No | No | No |  | Poste con antiescalatorio para evitar vandalismo. En el momento de la visita se encontró nido. Aisladores tipo pin para el cruce de puentes | JPEG_20251022_115541_137569155220741301.jpg,JPEG_20251022_115559_6190900727251315841.jpg,JPEG_20251022_115608_316055144167528282.jpg,JPEG_20251022_115622_885798127853319948.jpg,JPEG_20251022_115638_7517678104873700234.jpg | JPEG_20251022_115541_137569155220741301.jpg | JPEG_20251022_115559_6190900727251315841.jpg | JPEG_20251022_115608_316055144167528282.jpg | JPEG_20251022_115622_885798127853319948.jpg | JPEG_20251022_115638_7517678104873700234.jpg
46 | 22/10/2025 11:35 | PDVSA | Guafita | Q2 | Conductor 4/0 ACSR | Q2GFD045 | 7.0617 | -71.0089 | 7.0617 | -71.0089 | [5 empty] | Poste | Metálicos | No | No | No | No | No | Sí | No | Poste de 12 metros, con derivación hacia finca El Temblor | 1 | Paso (Tangente) | Configuración del circuito Q2 en la cruceta superior | Horizontal | 1 |  | 12 | No |  |  | No | No |  | Sí | Sí | Metálica | 3 | Sí | No | No | No | No | Cruceta Superior con el circuito Q2 y 2 crucetas con el seccionamiento para una finca rural | No |  |  | Sí | 1 | Sí | [5 empty] | Pin / Espiga | Sí |  |  | 1 | 1 | 1 |  | No |  |  |  |  | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |  | No |  |  | No | No | No | No | No |  | No | No | No | No | No | [5 empty] | No | No | No |  | Circuito con una derivación de red rural de alrededor de 300 metros, la derivación se hace con cortocircuito bifásico y cadenas de aisladores de 2 discos | JPEG_20251022_113705_1209198725957453216.jpg,JPEG_20251022_114227_4097948656491659927.jpg,JPEG_20251022_114337_7955856798012738446.jpg,JPEG_20251022_114345_2944495873375783145.jpg,JPEG_20251022_114400_5381430873541676834.jpg | JPEG_20251022_113705_1209198725957453216.jpg | JPEG_20251022_114227_4097948656491659927.jpg | JPEG_20251022_114337_7955856798012738446.jpg | JPEG_20251022_114345_2944495873375783145.jpg | JPEG_20251022_114400_5381430873541676834.jpg
45 | 22/10/2025 11:29 | PDVSA | Guafita | Q2 | Conductor 4/0 ACSR | Q2GFD044 | 7.0612 | -71.0099 | 7.0612 | -71.0098 | [5 empty] | Poste | Metálicos | No | No | No | No | No | Sí | No | Poste de 12 m | 1 | Paso (Tangente) |  | Horizontal | 1 |  | 12 | No |  |  | No | No |  | Sí | Sí | Metálica | 2 | No | No | No | No | No | 1 Cruceta de 1.8 m para los aisladores y 1 cruceta de 2.4 m para los DPS | No |  |  | No |  | No | [5 empty] | Pin / Espiga | Sí |  |  | 1 | 1 | 1 |  | Sí | 1 | 1 | 1 | Puesta a tierra vandalizada | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |  | No |  |  | No | No | No | No | No |  | No | No | No | No | No | [5 empty] | No | No | No |  |  | JPEG_20251022_113401_4305802745873130820.jpg,JPEG_20251022_113412_5082628709550417930.jpg,JPEG_20251022_113428_1516103325192067337.jpg,JPEG_20251022_113459_4494302775861223621.jpg | Foto1: JPEG_20251022_113401_4305802745873130820.jpg; Foto2: JPEG_20251022_113412_5082628709550417930.jpg; Foto3: JPEG_20251022_113428_1516103325192067337.jpg; Foto4: JPEG_20251022_113459_4494302775861223621.jpg
44 | 22/10/2025 11:24 | PDVSA | Guafita | Q2 | Conductor 4/0 ACSR | Q2GFD043 | 7.0607 | -71.0108 | 7.0607 | -71.0108 | [5 empty] | Poste | Metálicos | No | No | No | No | No | Sí | No | Poste de 12 m | 1 | Paso (Tangente) |  | Horizontal | 1 |  | 12 | No |  |  | No | No |  | Sí | Sí | Metálica | 2 | Sí | No | No | No | No | 1 Cruceta de 1.8 m para los aisladores y 1 cruceta de 2.4 m para los DPS | No |  |  | No |  | No | [5 empty] | Pin / Espiga | Sí |  |  | 1 | 1 | 1 |  | Sí | 1 | 1 | 1 | Bajante de puesta a tierra vandalizada | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |  | No |  |  | No | No | No | No | No |  | No | No | No | No | No | [5 empty] | No | No | No |  |  | JPEG_20251022_112747_4081422273412229475.jpg,JPEG_20251022_112800_5394951692836867079.jpg,JPEG_20251022_112844_5094794687686145145.jpg,JPEG_20251022_112854_6386559760971090333.jpg | Foto1: JPEG_20251022_112747_4081422273412229475.jpg; Foto2: JPEG_20251022_112800_5394951692836867079.jpg; Foto3: JPEG_20251022_112844_5094794687686145145.jpg; Foto4: JPEG_20251022_112854_6386559760971090333.jpg
43 | 22/10/2025 11:20 | PDVSA | Guafita | Q2 | Conductor 4/0 ACSR | Q2GFD042 | 7.0602 | -71.0118 | 7.0602 | -71.0118 | [5 empty] | Poste | Metálicos | No | No | No | No | No | Sí | No | 12 m | 1 | Paso (Tangente) |  | Horizontal | 1 |  | 12 | No |  |  | No | No |  | Sí | Sí | Metálica | 1 | Sí | No | No | No | No |  | No |  |  | No |  | No | [5 empty] | Pin / Espiga | Sí |  |  | 1 | 1 | 1 |  | No | 1 | 1 | 1 |  | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |  | No |  |  | No | No | No | No | No |  | No | No | No | No | No | [5 empty] | No | No | No |  |  | JPEG_20251022_112308_5802723244292653235.jpg,JPEG_20251022_112345_175372081480665361.jpg,JPEG_20251022_112352_91404147519973387.jpg,JPEG_20251022_112405_3562985436634052947.jpg,JPEG_20251022_112418_3902060066851394415.jpg | JPEG_20251022_112308_5802723244292653235.jpg | JPEG_20251022_112345_175372081480665361.jpg | JPEG_20251022_112352_91404147519973387.jpg | JPEG_20251022_112405_3562985436634052947.jpg | JPEG_20251022_112418_3902060066851394415.jpg
42 | 22/10/2025 11:14 | PDVSA | Guafita | Q2 | Conductor 4/0 ACSR | Q2GFD041 | 7.0597 | -71.0128 | 7.0597 | -71.0128 |  |  |  |  | Terreno adyacente a esteros inundados. Postes cerca a la vía | Poste | Metálicos | No | No | No | No | No | Sí | No | 12 m | 1 | Paso (Tangente) |  | Horizontal | 1 |  | 12 | No |  |  | No | No |  | Sí | Sí | Metálica | 1 | Sí | No | No | No | No | Cruceta de 1.8 m | No |  |  | No |  | No | [5 empty] | Pin / Espiga | Sí |  |  | 1 | 1 | 1 |  | No |  |  |  |  | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |  | No |  |  | No | No | No | No | No |  | No | No | No | No | No | [5 empty] | No | No | No |  |  | JPEG_20251022_111815_1023293934581611845.jpg,JPEG_20251022_111822_7360038812559935175.jpg,JPEG_20251022_111915_92764313903207575.jpg,JPEG_20251022_111952_3911340629822929822.jpg,JPEG_20251022_112005_648358536372855930.jpg | JPEG_20251022_111815_1023293934581611845.jpg | JPEG_20251022_111822_7360038812559935175.jpg | JPEG_20251022_111915_92764313903207575.jpg | JPEG_20251022_111952_3911340629822929822.jpg | JPEG_20251022_112005_648358536372855930.jpg
41 | 22/10/2025 10:49 | PDVSA | Guafita | Q2 | Conductor 4/0 ACSR | Q2GFD040 | 7.0592 | -71.014 | 7.0592 | -71.0138 |  |  |  |  | Terreno adyacente con estero inundado | Poste | Metálicos | No | No | No | No | No | Sí | No | 12 m | 1 | Paso (Tangente) |  | Horizontal | 1 |  | 12 | No |  |  | No | No |  | Sí | Sí | Metálica | 2 | Sí | No | No | No | No | 1 cruceta de 1.8 m para los aisladores y 1 cruceta de 2.4 m para los DPS | No |  |  | No |  | No | [5 empty] | Pin / Espiga | Sí |  |  | 1 | 1 | 1 |  | Sí | 1 | 1 | 1 | Bajante de puesta a tierra vandalizada | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |  | No |  |  | No | No | No | No | No |  | No | No | No | No | No | [5 empty] | No | No | No |  |  | JPEG_20251022_105415_3034071551608668020.jpg,JPEG_20251022_105430_4383106560612937905.jpg,JPEG_20251022_105441_9074899466166210419.jpg,JPEG_20251022_105450_1910986209216063483.jpg,JPEG_20251022_105502_3218762317286407903.jpg | JPEG_20251022_105415_3034071551608668020.jpg | JPEG_20251022_105430_4383106560612937905.jpg | JPEG_20251022_105441_9074899466166210419.jpg | JPEG_20251022_105450_1910986209216063483.jpg | JPEG_20251022_105502_3218762317286407903.jpg
40 | 22/10/2025 10:45 | PDVSA | Guafita | Q2 | Conductores 4/0 ACSR | Q2GFD039 | 7.0586 | -71.0147 | 7.0587 | -71.0148 |  |  |  |  | Terreno adyacente con estero inundado | Poste | Metálicos | No | No | No | No | No | Sí | No | 12 m | 1 | Paso (Tangente) |  | Horizontal | 1 |  | 12 | No |  |  | No | No |  | Sí | Sí | Metálica | 1 | Sí | No | No | No | No | Cruceta de 1.8 m | No |  |  | No |  | No | [5 empty] | Pin / Espiga | Sí |  |  | 1 | 1 | 1 |  | No |  |  |  |  | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |  | No |  |  | No | No | No | No | No |  | No | No | No | No | No | [5 empty] | No | No | No |  |  | JPEG_20251022_104823_7078891110970121398.jpg,JPEG_20251022_104839_1167568000988544541.jpg,JPEG_20251022_104847_5109444848700473948.jpg,JPEG_20251022_104902_7710791427186359732.jpg,JPEG_20251022_104909_3397499263658765729.jpg | JPEG_20251022_104823_7078891110970121398.jpg | JPEG_20251022_104839_1167568000988544541.jpg | JPEG_20251022_104847_5109444848700473948.jpg | JPEG_20251022_104902_7710791427186359732.jpg | JPEG_20251022_104909_3397499263658765729.jpg
39 | 22/10/2025 10:37 | PDVSA | Guafita | Q2 | Conductor 4/0 ACSR | Q2GFD038 | 7.0581 | -71.0157 | 7.0581 | -71.0157 |  |  |  |  | Terreno adyacente con estero inundado | Poste | Metálicos | No | No | No | No | No | Sí | No | Estructura doble en H para retención | 2 | Retención (Corte) |  | H | 2 |  | 12 | No |  |  | No | No |  | Sí | Sí | Metálica | 2 | Sí | No | No | No | No | 2 Crucetas de 1.8 m para los aisladores y 1 cruceta de 2.4 m para los DPS | No |  |  | No |  | No | [5 empty] | Ceramica (Aislador de suspensión) | Sí |  |  | 2 | 2 | 2 | Cadenas de aisladores de 2 discos | Sí | 1 | 1 | 1 | Bajante vandalizada | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |  | No |  |  | No | No | No | No | No |  | No | No | No | No | No | [5 empty] | No | No | No |  | 1 pin para cruce de fase de la mitad | JPEG_20251022_104234_4742992052964518891.jpg,JPEG_20251022_104253_5253465466673805351.jpg,JPEG_20251022_104305_3490571323048145737.jpg,JPEG_20251022_104346_6666379617645316023.jpg,JPEG_20251022_104359_6792838422401552244.jpg,JPEG_20251022_104412_1082035839780488501.jpg | JPEG_20251022_104234_4742992052964518891.jpg | JPEG_20251022_104253_5253465466673805351.jpg | JPEG_20251022_104305_3490571323048145737.jpg | JPEG_20251022_104346_6666379617645316023.jpg | JPEG_20251022_104359_6792838422401552244.jpg | JPEG_20251022_104412_1082035839780488501.jpg
38 | 22/10/2025 10:34 | PDVSA | Guafita | Q2 | Conductor 4/0 ACSR | Q2GFD037 | 7.0562 | -71.018 | 7.0577 | -71.0164 | [5 empty] | Poste | Metálicos | No | No | No | No | No | Sí | No | Poste de 12 m | 1 | Paso (Tangente) |  | Horizontal | 1 |  | 12 | No |  |  | No | No |  | Sí | Sí | Metálica | 1 | Sí | No | No | No | No |  | No |  |  | No |  | No | [5 empty] | Pin / Espiga | Sí |  |  | 1 | 1 | 1 |  | No |  |  |  |  | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |  | No |  |  | No | No | No | No | No |  | No | No | No | No | No | [5 empty] | No | No | No |  |  | JPEG_20251022_103611_7957752584312045269.jpg,JPEG_20251022_103639_4173764871155239385.jpg,JPEG_20251022_103657_521251592528114353.jpg,JPEG_20251022_103745_949065684357396901.jpg | Foto1: JPEG_20251022_103611_7957752584312045269.jpg; Foto2: JPEG_20251022_103639_4173764871155239385.jpg; Foto3: JPEG_20251022_103657_521251592528114353.jpg; Foto4: JPEG_20251022_103745_949065684357396901.jpg
37 | 22/10/2025 10:29 | PDVSA | Guafita | Q2 | Conductor 4/0 ACSR | Q2GFD036 | 7.0571 | -71.017 | 7.0571 | -71.017 | [5 empty] | Poste | Metálicos | No | No | No | No | No | Sí | No | 12 metros | 1 | Paso (Tangente) |  | Horizontal | 1 |  | 12 | No |  |  | No | No |  | Sí | Sí | Metálica | 2 | Sí | No | No | No | No | 1 cruceta de 1.8 m para los aisladores y 2.4 m para los DPS | No |  |  | No |  | No | [5 empty] | Pin / Espiga | Sí |  |  | 1 | 1 | 1 |  | Sí | 1 | 1 | 1 | Bajante de puesta a tierra vandalizada | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |  | No |  |  | No | No | No | No | No |  | No | No | No | No | No | [5 empty] | No | No | No |  |  | JPEG_20251022_103222_5674505888470102658.jpg,JPEG_20251022_103238_2220694940207763869.jpg,JPEG_20251022_103252_2282114172727021544.jpg | Foto1: JPEG_20251022_103222_5674505888470102658.jpg; Foto2: JPEG_20251022_103238_2220694940207763869.jpg; Foto3: JPEG_20251022_103252_2282114172727021544.jpg
36 | 22/10/2025 10:25 | PDVSA | Guafita | Q2 | Conductor 4/0 ACSR | Q2GFD035 | 7.0564 | -71.0178 | 7.0564 | -71.0178 | [5 empty] | Poste | Metálicos | No | No | No | No | No | Sí | No | Poste de 12 metros | 1 | Paso (Tangente) |  | Horizontal | 1 |  | 12 | No |  |  | No | No |  | Sí | Sí | Metálica | 1 | Sí | No | No | No | No | Cruceta de 1.8 m | No |  |  | No |  | No | [5 empty] | Pin / Espiga | No |  |  | 1 | 1 | 1 |  | No |  |  |  |  | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |  | No |  |  | No | No | No | No | No |  | No | No | No | No | No | [5 empty] | No | No | No |  |  | JPEG_20251022_102759_3464102474122140517.jpg,JPEG_20251022_102814_4989518720818377158.jpg,JPEG_20251022_102828_5120859709580522665.jpg,JPEG_20251022_102837_2358547685640517508.jpg | Foto1: JPEG_20251022_102759_3464102474122140517.jpg; Foto2: JPEG_20251022_102814_4989518720818377158.jpg; Foto3: JPEG_20251022_102828_5120859709580522665.jpg; Foto4: JPEG_20251022_102837_2358547685640517508.jpg
35 | 22/10/2025 10:20 | PDVSA | Guafita | Q2 | Conductor 4/0 ACSR | Q2GFD034 | 7.0557 | -71.0186 | 7.0557 | -71.0186 | [5 empty] | Poste | Metálicos | No | No | No | No | No | Sí | No | Poste de 12 metros | 1 | Paso (Tangente) |  | Horizontal | 1 |  | 12 | No |  |  | No | No |  | Sí | Sí | Metálica | 1 | Sí | No | No | No | No | Cruceta de 1.8 m | No |  |  | No |  | No | [5 empty] | Pin / Espiga | Sí |  |  | 1 | 1 | 1 |  | No |  |  |  |  | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |  | No |  |  | No | No | No | No | No |  | No | No | No | No | No | [5 empty] | Sí | No | No |  |  | JPEG_20251022_102257_6449146676897331456.jpg,JPEG_20251022_102326_7950909885091017763.jpg,JPEG_20251022_102336_4581271826830088688.jpg,JPEG_20251022_102414_806792800678431835.jpg | Foto1: JPEG_20251022_102257_6449146676897331456.jpg; Foto2: JPEG_20251022_102326_7950909885091017763.jpg; Foto3: JPEG_20251022_102336_4581271826830088688.jpg; Foto4: JPEG_20251022_102414_806792800678431835.jpg
34 | 22/10/2025 10:15 | PDVSA | Guafita | Q2 | Conductor 4/0 ACSR | Q2GFD033 | 7.055 | -71.0195 | 7.055 | -71.0195 | [5 empty] | Poste | Metálicos | No | No | No | No | No | Sí | No | Poste de 12 metros | 1 | Paso (Tangente) |  | Horizontal | 1 |  | 12 | No |  |  | No | No |  | Sí | Sí | Metálica | 2 | Sí | No | No | No | No | 1 Cruceta de 1.8 m para los aisladores y 1 cruceta de 2.4 m para los DPS | No |  |  | No |  | No | [5 empty] | Pin / Espiga | Sí |  |  | 1 | 1 | 1 |  | Sí | 1 | 1 | 1 | Bajante de puesta a tierra vandalizada | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |  | No |  |  | No | No | No | No | No |  | No | No | No | No | No | [5 empty] | No | No | No |  |  | JPEG_20251022_101854_5567590680649273877.jpg,JPEG_20251022_101906_8509188476114743304.jpg,JPEG_20251022_101919_7633073658919182456.jpg,JPEG_20251022_101934_4713905831972049090.jpg | Foto1: JPEG_20251022_101854_5567590680649273877.jpg; Foto2: JPEG_20251022_101906_8509188476114743304.jpg; Foto3: JPEG_20251022_101919_7633073658919182456.jpg; Foto4: JPEG_20251022_101934_4713905831972049090.jpg
33 | 22/10/2025 10:10 | PDVSA | Guafita | Q2 | Conductor 4/0 ACSR | Q2GFD032 | 7.0543 | -71.0203 | 7.0543 | -71.0203 | [5 empty] | Poste | Metálicos | No | No | No | No | No | Sí | No | Poste de 12 metros | 1 | Paso (Tangente) |  | Horizontal | 1 |  | 12 | No |  |  | No | No |  | Sí | Sí | Metálica | 1 | Sí | No | No | No | No | Cruceta de 1.8 metros | No |  |  | No |  | No | [5 empty] | Pin / Espiga | Sí |  |  | 1 | 1 |  |  | No |  |  |  |  | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |  | No |  |  | No | No | No | No | No |  | No | No | No | No | No | [5 empty] | No | No | No |  |  | JPEG_20251022_101345_1864310224814252161.jpg,JPEG_20251022_101402_569391960411650476.jpg,JPEG_20251022_101410_103727641299109202.jpg,JPEG_20251022_101423_3552636430145079506.jpg,JPEG_20251022_101433_8579387792808501118.jpg | JPEG_20251022_101345_1864310224814252161.jpg | JPEG_20251022_101402_569391960411650476.jpg | JPEG_20251022_101410_103727641299109202.jpg | JPEG_20251022_101423_3552636430145079506.jpg | JPEG_20251022_101433_8579387792808501118.jpg
32 | 22/10/2025 10:04 | PDVSA | Guafita | Q2 | Circuito en conductor 4/0 | Q2GFD031 | 7.0536 | -71.0211 | 7.0536 | -71.021 | [5 empty] | Poste | Metálicos | No | No | No | No | No | Sí | No | Poste de 12 metros | 1 | Paso (Tangente) |  | Horizontal | 1 |  |  | No |  |  | No | No |  | Sí | Sí | Metálica | 2 | Sí | No | No | No | No | 1 Cruceta de 1.8 metros para los aisladores y 1 cruceta de 2.4 metros para los DPS | No |  |  | No |  | No | [5 empty] | Pin / Espiga | Sí |  |  | 1 | 1 | 1 |  | Sí | 1 | 1 | 1 | Bajante de puesta a tierra vandalizada | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |  | No |  |  | No | No | No | No | No |  | No | No | No | No | Sí | [5 empty] | No | No | No |  |  | JPEG_20251022_100826_2918514669906001870.jpg,JPEG_20251022_100838_2175591628262540085.jpg,JPEG_20251022_100941_85304777487892596.jpg,JPEG_20251022_101001_8441237066530951043.jpg | Foto1: JPEG_20251022_100826_2918514669906001870.jpg; Foto2: JPEG_20251022_100838_2175591628262540085.jpg; Foto3: JPEG_20251022_100941_85304777487892596.jpg; Foto4: JPEG_20251022_101001_8441237066530951043.jpg
31 | 22/10/2025 9:57 | PDVSA | Guafita | Q2 | Conductor en 4/0 ACSR | Q2GFD030 | 7.0528 | -71.022 | 7.053 | -71.0219 | [5 empty] | Poste | Metálicos | No | No | No | No | No | Sí | No | Poste de 12 metros. Cuenta son seccionador | 1 | Retención (Corte) |  | Horizontal | 2 | Seccionamiento entre fases | 12 | No |  |  | No | No |  | Sí | Sí | Metálica | 2 | Sí | No | No | No | No | Diagonal hacia un costado para permitir la instalación del seccionador monopolar. Cruceta de 1.8 m | No |  |  | Sí | 2 | Sí |  |  |  |  | Templetes expuestos a la maleza | Ceramica (Aislador de suspensión) | Sí |  |  | 2 | 2 | 2 | Cadenas de aisladores de 2 discos | No |  |  |  |  | Sí | Sí | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | Seccionador monopolar M092 | No |  |  | No | No | No | No | No |  | No | No | No | No | No | [5 empty] | Sí | No | No |  |  | JPEG_20251022_100158_1447734705133760114.jpg,JPEG_20251022_100210_8127044847733377940.jpg,JPEG_20251022_100222_8521368659295731356.jpg,JPEG_20251022_100316_1630734457150269390.jpg,JPEG_20251022_100339_4934691629044895875.jpg | JPEG_20251022_100158_1447734705133760114.jpg | JPEG_20251022_100210_8127044847733377940.jpg | JPEG_20251022_100222_8521368659295731356.jpg | JPEG_20251022_100316_1630734457150269390.jpg | JPEG_20251022_100339_4934691629044895875.jpg
30 | 22/10/2025 9:52 | PDVSA | Guafita | Q2 | Conductor 4/0 ACSR | Q2GFD029 | 7.0522 | -71.0228 | 7.0522 | -71.0228 | [5 empty] | Poste | Metálicos | No | No | No | No | No | Sí | No | Poste de 12 metros | 1 | Paso (Tangente) |  | Horizontal | 1 |  | 12 | No |  |  | No | No |  | Sí | Sí | Metálica | 1 | Sí | No | No | No | No | Cruceta de 1.8 metros | No |  |  | No |  | No | [5 empty] | Pin / Espiga | Sí |  |  | 1 | 1 | 1 |  | No |  |  |  |  | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |  | No |  |  | No | No | No | No | No |  | No | No | No | No | No | [5 empty] | No | No | No |  |  | JPEG_20251022_095449_8209135424613010101.jpg,JPEG_20251022_095501_8386845917023068370.jpg,JPEG_20251022_095511_4088002079385475199.jpg,JPEG_20251022_095627_5162099781799876727.jpg | Foto1: JPEG_20251022_095449_8209135424613010101.jpg; Foto2: JPEG_20251022_095501_8386845917023068370.jpg; Foto3: JPEG_20251022_095511_4088002079385475199.jpg; Foto4: JPEG_20251022_095627_5162099781799876727.jpg
29 | 22/10/2025 9:45 | PDVSA | Guafita | Q2 | Circuito en conductor 4/0 ACSR | Q2GFD028 | 7.0514 | -71.0236 | 7.0514 | -71.0236 | [5 empty] | Poste | Metálicos | No | No | No | No | No | Sí | No | Poste de 12 mteros | 1 | Paso (Tangente) |  | Horizontal | 1 |  | 12 | No |  |  | No | No |  | Sí | Sí | Metálica | 2 | Sí | No | No | No | No | 1 cruceta para los aisladores de 1.8 metros y otra cruceta para los DPS de 2.4 metros | No |  |  | No |  | No | [5 empty] | Pin / Espiga | Sí |  |  | 1 | 1 | 1 |  | Sí | 1 | 1 | 1 | Bajante de puesta a tierra vandalizada | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |  | No |  |  | No | No | No | No | No |  | No | No | No | No | No |  |  |  | Vandalizada |  | No | No | No |  |  | JPEG_20251022_095020_5343394817319932468.jpg,JPEG_20251022_095030_8025701067586440271.jpg,JPEG_20251022_095102_5933264664467750875.jpg,JPEG_20251022_095110_63926244698949997.jpg,JPEG_20251022_095121_5310756990991119299.jpg,JPEG_20251022_095134_6234844558496422652.jpg | JPEG_20251022_095020_5343394817319932468.jpg | JPEG_20251022_095030_8025701067586440271.jpg | JPEG_20251022_095102_5933264664467750875.jpg | JPEG_20251022_095110_63926244698949997.jpg | JPEG_20251022_095121_5310756990991119299.jpg | JPEG_20251022_095134_6234844558496422652.jpg
28 | 22/10/2025 9:39 | PDVSA | Guafita | Q2 | Circuito en 4/0 ACSR | Q2GFD027 | 7.0507 | -71.0244 | 7.0507 | -71.0245 |  |  |  |  | Terreno cerca de la vía | Poste | Metálicos | No | No | No | No | No | Sí | No | Poste doble en H para retención. Poste de 12 metros | 2 | Retención (Corte) | Cambio leve a ángulo | H | 2 |  | 12 | No |  |  | No | No |  | Sí | Sí | Metálica | 2 | Sí | No | No | No | No |  | No |  |  | No |  | No | [5 empty] | Ceramica (Aislador de suspensión) | Sí |  |  | 2 | 2 | 2 | Cadenas de aisladores de 2 discos | No |  |  |  |  | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | 1 pin para cruce del puente de la fase de la mitad | No |  |  | No | No | No | No | No |  | No | No | No | No | No | [5 empty] | No | No | No |  | 1 pin para cruce de fase de la mitad | JPEG_20251022_094400_4005267346325320960.jpg,JPEG_20251022_094501_6628891697369519558.jpg,JPEG_20251022_094521_690993590011946469.jpg | Foto1: JPEG_20251022_094400_4005267346325320960.jpg; Foto2: JPEG_20251022_094501_6628891697369519558.jpg; Foto3: JPEG_20251022_094521_690993590011946469.jpg
27 | 22/10/2025 9:34 | PDVSA | Guafita | Q2 | Conductor en 4/0 ACSR | Q2GFD026 | 7.0499 | -71.0251 | 7.0499 | -71.0251 | [5 empty] | Poste | Metálicos | No | No | No | No | No | Sí | No | Poste de 12 metros | 1 | Paso (Tangente) |  | Horizontal | 1 |  | 12 | No |  |  | No | No |  | Sí | Sí | Metálica | 1 | Sí | No | No | No | No | Crucetas de 1.8 metros | No |  |  | Sí | 1 | No | 1 |  |  |  |  | Pin / Espiga | Sí |  |  | 1 | 1 | 1 |  | No |  |  |  |  | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |  | No |  |  | No | No | No | No | No |  | No | No | No | No | No | [5 empty] | No | No | No |  |  | JPEG_20251022_093834_8352867396488258700.jpg,JPEG_20251022_093847_1890193768490037726.jpg,JPEG_20251022_093857_5861910645999106992.jpg,JPEG_20251022_093909_2104727327179336408.jpg | Foto1: JPEG_20251022_093834_8352867396488258700.jpg; Foto2: JPEG_20251022_093847_1890193768490037726.jpg; Foto3: JPEG_20251022_093857_5861910645999106992.jpg; Foto4: JPEG_20251022_093909_2104727327179336408.jpg
26 | 22/10/2025 9:29 | PDVSA | Guafita | Q2 | Circuito en cable 4/0 ACSR | Q2GFD025 | 7.049 | -71.0258 | 7.0491 | -71.0258 |  |  |  |  | Terreno cerca de la vía | Poste | Metálicos | No | No | No | No | No | Sí | No | Poste de 12 metros | 1 | Paso (Tangente) |  | Horizontal | 1 |  | 12 | No |  |  | No | No |  | Sí | Sí | Metálica | 1 | Sí | No | No | No | No |  | No |  |  | No |  | No | [5 empty] | Pin / Espiga | Sí |  |  | 1 | 1 | 1 |  | No |  |  |  |  | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |  | No |  |  | No | No | No | No | No |  | No | No | No | No | No | [5 empty] | No | No | No |  | Tubería de bajante de puesta a tierra abandonada | JPEG_20251022_093154_4082054229082269871.jpg,JPEG_20251022_093301_3249517699695501505.jpg,JPEG_20251022_093312_4789829756064286937.jpg,JPEG_20251022_093321_3881543135770016115.jpg,JPEG_20251022_093331_7466713629593829330.jpg | JPEG_20251022_093154_4082054229082269871.jpg | JPEG_20251022_093301_3249517699695501505.jpg | JPEG_20251022_093312_4789829756064286937.jpg | JPEG_20251022_093321_3881543135770016115.jpg | JPEG_20251022_093331_7466713629593829330.jpg
25 | 22/10/2025 9:25 | PDVSA | Guafita | Q2 | Circuito en cable 4/0 ACSR | Q2GFD024 | 7.0482 | -71.0264 | 7.0482 | -71.0264 | [5 empty] | Poste | Metálicos | No | No | No | No | No | Sí | No | Poste de 12 metros | 1 | Paso (Tangente) |  | Horizontal | 1 |  |  | No |  |  | No | No |  | Sí | Sí | Metálica | 1 | Sí | No | No | No | No |  | No |  |  | No |  | No | [5 empty] | Pin / Espiga | Sí |  |  | 1 | 1 | 1 |  | No |  |  |  |  | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |  | No |  |  | No | No | No | No | No |  | No | No | No | No | No | [5 empty] | No | No | No |  |  | JPEG_20251022_092739_1743941295434493457.jpg,JPEG_20251022_092752_565918034749300900.jpg,JPEG_20251022_092803_7385021688455435190.jpg,JPEG_20251022_092856_3768244344206341792.jpg | Foto1: JPEG_20251022_092739_1743941295434493457.jpg; Foto2: JPEG_20251022_092752_565918034749300900.jpg; Foto3: JPEG_20251022_092803_7385021688455435190.jpg; Foto4: JPEG_20251022_092856_3768244344206341792.jpg
24 | 22/10/2025 9:17 | PDVSA | Guafita | Q2 | Circuito en cable 4/0 ACSR | Q2GFD023 | 7.0473 | -71.0271 | 7.0473 | -71.0271 | [5 empty] | Poste | Metálicos | No | No | No | No | No | Sí | No | Poste de 12 metros | 1 | Paso (Tangente) |  | Horizontal | 1 |  |  | No |  |  | No | No |  | Sí | Sí | Metálica | 2 | Sí | No | No | No | No | 2 Crucetas, 1 para los aisladores y 1 para los DPS | No |  |  | No |  | No | [5 empty] | Pin / Espiga | Sí |  |  | 1 | 1 | 1 |  | Sí | 1 | 1 | 1 | DPS con bajante de puesta a tierra vandalizada | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |  | No |  |  | No | No | No | No | No |  | No | No | No | No | Sí |  | 1 |  | Sistema de puesta a tierra vandaliza |  | No | No | No |  |  | JPEG_20251022_092252_7544553772018942005.jpg,JPEG_20251022_092305_8713423898230067683.jpg,JPEG_20251022_092315_567775479444144434.jpg,JPEG_20251022_092325_8442221844361638886.jpg | Foto1: JPEG_20251022_092252_7544553772018942005.jpg; Foto2: JPEG_20251022_092305_8713423898230067683.jpg; Foto3: JPEG_20251022_092315_567775479444144434.jpg; Foto4: JPEG_20251022_092325_8442221844361638886.jpg
23 | 22/10/2025 9:11 | PDVSA | Guafita | Q2 | Circuito en conductor 4/0 | Q2GFD022 | 7.0465 | -71.0278 | 7.0465 | -71.0278 |  |  |  |  | Terreno cerca de la vía | Poste | Metálicos | No | No | No | No | No | Sí | No | Poste de 12 metros | 1 | Paso (Tangente) |  | Horizontal | 1 |  |  | No |  |  | No | No |  | Sí | Sí | Metálica | 2 | Sí | No | No | No | No | 1 cruceta para los aisladores y otra cruceta para los DPS | No |  |  | No |  | No | [5 empty] | Pin / Espiga | Sí |  |  | 1 | 1 | 1 |  | Sí | 1 | 1 | 1 | Con bajante de puesta a tierra | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |  | No |  |  | No | No | No | No | No |  | Cable desnudo | Sí | No | No | No |  |  |  | Con tubería EMT |  | Sí | No | No |  |  | JPEG_20251022_091647_2896252077704151511.jpg,JPEG_20251022_091707_1475369456813494545.jpg,JPEG_20251022_091726_7395249438073477913.jpg | Foto1: JPEG_20251022_091647_2896252077704151511.jpg; Foto2: JPEG_20251022_091707_1475369456813494545.jpg; Foto3: JPEG_20251022_091726_7395249438073477913.jpg
22 | 22/10/2025 9:02 | PDVSA | Guafita | Q2 | Circuito en conductor 4/0 | Q2GFD021 | 7.0455 | -71.0284 | 7.0455 | -71.0284 | [5 empty] | Poste | Metálicos | No | No | No | No | No | Sí | No | Poste de 12 metros. 5-4/2 | 1 | Paso (Tangente) | Pase con pines | Horizontal | 1 |  | 12 | No |  |  | No | No |  | Sí | Sí | Metálica | 2 | Sí | No | No | No | No | 1 cruceta para los aisladores y otra cruceta para los DPS | No |  |  | No |  | No | [5 empty] | Pin / Espiga | Sí |  |  | 1 | 1 | 1 |  | Sí | 1 | 1 | 1 | Con bajante de puesta a tierra | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |  | No |  |  | No | No | No | No | No |  | Cable desnudo | Sí | No | No | No |  |  |  | Tubo EMT para banajte |  | No | No | No |  |  | JPEG_20251022_090856_8793453202265621442.jpg,JPEG_20251022_090907_1108904699102188989.jpg,JPEG_20251022_090924_4580432884262338501.jpg | Foto1: JPEG_20251022_090856_8793453202265621442.jpg; Foto2: JPEG_20251022_090907_1108904699102188989.jpg; Foto3: JPEG_20251022_090924_4580432884262338501.jpg
21 | 22/10/2025 8:52 | PDVSA | Guafita | Q2 | Circuito cambia de conductor de 266 a 4/0 ACSR | Q2GFD020 |  |  | 7.0447 | -71.0291 | [5 empty] | Poste | Metálicos | No | No | No | No | No | Sí | No | Postes doble. Postes con 2 seccionadores para interconexión entre los circuitos Q2 y Q6 | 2 | Retención (Corte) | Retención en la parte superior del poste (circuito Q6-Q2) y derivación del circuito Q2 en la cruceta inferior | Derivación (Cruce doble remate) | 2 |  |  | No |  |  | No | No |  | Sí | Sí | Metálica | 6 | No | No | No | No | Sí |  | No |  |  | No |  | No | [5 empty] | Ceramica (Aislador de suspensión) | Sí |  |  | 2 | 2 | 2 | Cadenas de aisladores de 3 discos | No |  |  |  |  | Sí | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | El seccionador del circuito Q2 está con fogonazo (provocado por fauna) | No |  |  | No | No | No | No | No |  | No | No | No | No | No | [5 empty] | Sí | No | No |  | En adelante no hay cable de guarda. También se encuentra un cortocircuito con DPS abandonado, en el que antes había un transformador de auxiliares. Seccionadores M161 Y M158. Pines para cruce de puentes de las fases | JPEG_20251022_085946_6211215979712503882.jpg,JPEG_20251022_085957_8727054972141891738.jpg,JPEG_20251022_090006_5363158280705007730.jpg,JPEG_20251022_090017_8226851168784272471.jpg,JPEG_20251022_090030_1865962893180538677.jpg | JPEG_20251022_085946_6211215979712503882.jpg | JPEG_20251022_085957_8727054972141891738.jpg | JPEG_20251022_090006_5363158280705007730.jpg | JPEG_20251022_090017_8226851168784272471.jpg | JPEG_20251022_090030_1865962893180538677.jpg
20 | 22/10/2025 8:42 | PDVSA | Guafita | Q2 | Circuito en conductor 266 ACSR | Q2GFD019 | 7.0449 | -71.0293 | 7.0449 | -71.0293 | [5 empty] | Poste | Metálicos | No | No | No | No | No | Sí | No | Poste con derivación del circuito hacia la estructura 20 | 1 | Retención (Corte) |  | Derivación (Cruce doble remate) | 2 | Circuito cambia de ángulo (ángulo de 90) |  | No |  |  | No | No |  | Sí | Sí | Metálica | 4 | Sí | No | No | No | No |  | No |  |  | Sí | 2 | Sí | [5 empty] | Ceramica (Aislador de suspensión) | Sí |  |  | 2 | 2 | 2 | Cadenas de aisladores de 3 discos | No |  |  |  |  | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | 3 pines para cruce de puentes de 2 fases | No |  |  | No | No | No | No | No |  | No | No | No | No | No | [5 empty] | No | No | Sí | 1 | El cable de guarda termina en esta estructura. En el momento de la visita se encuentra un nido en la diagonal | JPEG_20251022_084910_1876687136855643021.jpg,JPEG_20251022_084920_2866001274894812002.jpg,JPEG_20251022_084948_4444483148882154026.jpg,JPEG_20251022_085000_5981551631806270843.jpg,JPEG_20251022_085035_5196346348647775508.jpg | JPEG_20251022_084910_1876687136855643021.jpg | JPEG_20251022_084920_2866001274894812002.jpg | JPEG_20251022_084948_4444483148882154026.jpg | JPEG_20251022_085000_5981551631806270843.jpg | JPEG_20251022_085035_5196346348647775508.jpg
19 | 21/10/2025 15:32 | PDVSA | Guafita | Q2 | Desde esta estructura el circuito Q2 continúa en postes independientes | Q2GFD018 | 7.0439 | -71.03 | 7.0439 | -71.03 | [5 empty] | Poste | Metálicos | No | No | No | No | No | Sí | No | Poste de 12 metros | 1 | Retención (Corte) |  | Horizontal | 2 |  |  | No |  |  | No | No |  | Sí | Sí | Metálica | 2 | Sí | No | No | No | No |  | No |  |  | Sí | 2 | No | 1 |  |  |  |  | Ceramica (Aislador de suspensión) | Sí |  |  | 2 | 2 | 2 |  | No |  |  |  |  | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | 2 pines para cruce del puente de la fase de la mitad | No |  |  | No | No | No | No | No |  | No | No | No | No | No | [5 empty] | No | No | Sí | 1 | Desde esta estructura el circuito Q2 va en estructura individual. En el momento de la visita se encuentra un nido en la diagonal. 2 Pines para cruce de puente de la fase de la mitad | JPEG_20251022_083815_4921040008036213693.jpg,JPEG_20251022_083844_1228483576287185016.jpg,JPEG_20251022_083853_1513328901652966466.jpg,JPEG_20251022_083901_1461670869515723370.jpg | Foto1: JPEG_20251022_083815_4921040008036213693.jpg; Foto2: JPEG_20251022_083844_1228483576287185016.jpg; Foto3: JPEG_20251022_083853_1513328901652966466.jpg; Foto4: JPEG_20251022_083901_1461670869515723370.jpg
18 | 21/10/2025 15:22 | PDVSA | Guafita | Q2 | Circuito en 13800 V, conductor 266 ACSR | Q2GFD017 |  |  | 7.0433 | -71.0304 | [5 empty] | Poste | Metálicos | No | No | No | No | No | Sí | No | Doble terna para los 2 circuitos | 2 | Retención (Corte) | Retención vertical en cada costado de la estructura | H | 1 |  |  | No |  |  | No | No |  | No | Sí | Metálica | 6 | Sí | No | No | No | No |  | No |  |  | No |  | No | [5 empty] | Ceramica (Aislador de suspensión) | Sí |  |  | 2 | 2 | 2 |  | Sí | 1 | 1 | 1 | DPS en circuito Q1 (está desenergizado) | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |  | No |  |  | No | No | No | No | No |  | Cable desnudo | Sí | No | No | No |  |  |  | Tubería EMT |  | Sí | No | Sí | 1 | 1 cable de guarda para los 2 circuitos. Láminas plásticas para alejar la aves. Hasta esta estructura comparten los circuitos Q1 y Q2 | JPEG_20251021_152850_5823278600799542676.jpg,JPEG_20251021_152913_3505124312949650819.jpg,JPEG_20251021_152943_1527306876239093106.jpg,JPEG_20251021_153028_3710799751555639570.jpg | Foto1: JPEG_20251021_152850_5823278600799542676.jpg; Foto2: JPEG_20251021_152913_3505124312949650819.jpg; Foto3: JPEG_20251021_152943_1527306876239093106.jpg; Foto4: JPEG_20251021_153028_3710799751555639570.jpg
17 | 21/10/2025 15:12 | PDVSA | Guafita | Q2 | Circuito en 13800 V, conductor 266 ACSR | Q2GFD016 | 7.0427 | -71.031 | 7.0426 | -71.0309 | [5 empty] | Poste | Metálicos | No | No | No | No | No | Sí | No | Poste en doble terna para los 2 circuitos | 2 | Retención (Corte) |  | H | 2 | Doble cruceta para aisladores dobles en retención |  | No |  |  | No | No |  | No | Sí | Metálica | 6 | Sí | No | No | No | No |  | No |  |  | No |  | No | [5 empty] | Ceramica (Aislador de suspensión) | Sí |  |  | 2 | 2 | 2 | Cadenas de aisladores de 3 discos | No |  |  |  |  | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |  | No |  |  | No | No | No | No | No |  | No | No | No | No | No | [5 empty] | No | No | Sí | 1 | 1 cable de guarda para los 2 circuitos. En el momento de la visita aérea encuentran 2 nidos en la estructura | JPEG_20251021_151702_1527921226217004569.jpg,JPEG_20251021_151924_3863511995023500584.jpg,JPEG_20251021_151942_7698059488909653465.jpg,JPEG_20251021_152023_1292863292916965977.jpg | Foto1: JPEG_20251021_151702_1527921226217004569.jpg; Foto2: JPEG_20251021_151924_3863511995023500584.jpg; Foto3: JPEG_20251021_151942_7698059488909653465.jpg; Foto4: JPEG_20251021_152023_1292863292916965977.jpg
16 | 21/10/2025 15:02 | PDVSA | Guafita | Q2 | Circuito en 13800 V, conductor 266 ACSR | Q2GFD015 |  |  | 7.0422 | -71.0316 |  |  |  |  | Terreno inundado y rodeado de abundante vegetación | Poste | Metálicos | No | No | No | No | No | Sí | No | Estructura doble terna para los 2 circuitos | 2 | Retención (Corte) | Cadenas de aisladores de 3 discos | H | 2 |  |  | No |  |  | No | No |  | No | Sí | Metálica | 6 | Sí | No | No | No | No |  | No |  |  | No |  | No | [5 empty] | Ceramica (Aislador de suspensión) | Sí |  |  | 2 | 2 | 2 |  | No |  |  |  |  | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |  | No |  |  | No | No | No | No | No |  | No | No | No | No | No | [5 empty] | No | No | Sí | 1 | 1 cable de guarda para los 2 circuitos. En el momento de la visita se encuentra en la estructura 1 nido y una colmena de comején. Estructura con láminas para alejar a las aves en las crucetas inferiores | JPEG_20251021_150841_3888076455580745846.jpg,JPEG_20251021_150907_1379412058352318569.jpg,JPEG_20251021_150921_7748572864038954323.jpg,JPEG_20251021_150958_1976957327837440024.jpg,JPEG_20251021_151008_2033262651937410216.jpg | JPEG_20251021_150841_3888076455580745846.jpg | JPEG_20251021_150907_1379412058352318569.jpg | JPEG_20251021_150921_7748572864038954323.jpg | JPEG_20251021_150958_1976957327837440024.jpg | JPEG_20251021_151008_2033262651937410216.jpg
15 | 21/10/2025 14:54 | PDVSA | Guafita | Q2 | Circuito en 13800 V, conductor 266 ACSR | Q2GFD014 |  |  | 7.0416 | -71.0325 |  |  |  |  | Terreno con agua | Poste | Metálicos | No | No | No | No | No | Sí | No | Terna doble para los 2 circuitos | 2 | Suspensión | Suspensión vertical para 1 circuito en cada costado | H | 1 |  |  | No |  |  | No | No |  | No | Sí | Metálica | 6 | Sí | No | No | No | No |  | No |  |  | No |  | No | [5 empty] | Ceramica (Aislador de suspensión) | Sí |  |  | 1 | 1 | 1 |  | No |  |  |  |  | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |  | No |  |  | No | No | No | No | No |  | No | No | No | No | No | [5 empty] | No | No | Sí | 1 | 1 cable de guarda para los 2 circuitos, estructura cuenta con lámina en la cruceta inferior para mantener distancia con las aves. Enel momento de la visita se encontró nido. Estructura rodeada de abundante vegetación | JPEG_20251021_145905_3634088157529570557.jpg,JPEG_20251021_150036_7552078018758153762.jpg,JPEG_20251021_150120_4803290117314477013.jpg,JPEG_20251021_150212_6037680484091328781.jpg | Foto1: JPEG_20251021_145905_3634088157529570557.jpg; Foto2: JPEG_20251021_150036_7552078018758153762.jpg; Foto3: JPEG_20251021_150120_4803290117314477013.jpg; Foto4: JPEG_20251021_150212_6037680484091328781.jpg
14 | 21/10/2025 14:49 | PDVSA | Guafita | Q2 | Circuito en 13800 V, conductor 266 ACSR | Q2GFD013 |  |  | 7.0409 | -71.0334 |  |  |  |  | Terreno con agua | Poste | Metálicos | No | No | No | No | No | Sí | No | Estructura doble terna para los 2 circuitos | 2 | Suspensión | Suspensión vertical, 1 circuito por cada costado | H | 1 |  |  | No |  |  | No | No |  | No | Sí | Metálica | 6 | Sí | No | No | No | No | Crucetas de 2,4 m | No |  |  | No |  | No | [5 empty] | Ceramica (Aislador de suspensión) | Sí |  |  | 1 | 1 | 1 |  | Sí | 1 | 1 | 1 | DPS en el circuito Q2, sin aterrizar | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |  | No |  |  | No | No | No | No | No |  | No | No | No | No | No | [5 empty] | No | No | Sí | 1 | 1 cable de guarda para los 2 circuitos | JPEG_20251021_145346_4361486139744080876.jpg,JPEG_20251021_145357_6457278100416554194.jpg,JPEG_20251021_145424_1290285726111791277.jpg,JPEG_20251021_145440_8611230124870054574.jpg | Foto1: JPEG_20251021_145346_4361486139744080876.jpg; Foto2: JPEG_20251021_145357_6457278100416554194.jpg; Foto3: JPEG_20251021_145424_1290285726111791277.jpg; Foto4: JPEG_20251021_145440_8611230124870054574.jpg
13 | 21/10/2025 14:41 | PDVSA | Guafita | Q2 | Circuito en 13800 V, conductor 266 ACSR | Q2GFD012 |  |  | 7.0404 | -71.0344 | [5 empty] | Poste | Metálicos | No | No | No | No | No | Sí | No | Poste en doble terna para los 2 circuitos | 2 | Suspensión | Suspensión vertical en cada costado de la estructura | H | 1 |  |  | No |  |  | No | No |  | No | Sí | Metálica | 6 | Sí | No | No | No | No |  | No |  |  | No |  | No | [5 empty] | Ceramica (Aislador de suspensión) | Sí |  |  | 1 | 1 | 1 | Cadenas de aisladores de 3 discos | No | 1 | 1 | 1 | DPS en el circuito Q1 (está desenergizado) | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |  | No |  |  | No | No | No | No | No |  | No | No | No | No | No | [5 empty] | No | No | Sí | 1 | 1 cable para los 1 circuitos | JPEG_20251021_144519_1050937432423782085.jpg,JPEG_20251021_144545_62810881564360940.jpg,JPEG_20251021_144622_3743821237452682235.jpg,JPEG_20251021_144648_7139862007448662896.jpg | Foto1: JPEG_20251021_144519_1050937432423782085.jpg; Foto2: JPEG_20251021_144545_62810881564360940.jpg; Foto3: JPEG_20251021_144622_3743821237452682235.jpg; Foto4: JPEG_20251021_144648_7139862007448662896.jpg
12 | 21/10/2025 14:33 | PDVSA | Guafita | Q2 | Circuito en 13800 V, conductor 266 ACSR | Q2GFD011 | 7.0398 | -71.0353 | 7.0397 | -71.0353 | [5 empty] | Poste | Metálicos | No | No | No | No | No | No | No | Doble terna para los 2 circuitos | 2 | Suspensión | suspensión vertical, 1 circuito en cada costado | H | 1 |  |  | No |  |  | No | No |  | No | Sí | Metálica | 6 | Sí | No | No | No | No |  | No |  |  | No |  | No | [5 empty] | Ceramica (Aislador de suspensión) | Sí |  |  | 1 | 1 | 1 |  | No |  |  |  |  | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |  | No |  |  | No | No | No | No | No |  | No | No | No | No | No | [5 empty] | Sí | No | Sí | 1 | 1 cable de guarda para los 2 circuitos. Estructura cuenta con láminas en las 2 crucetas inferiores, para mantener distancia con las aves | JPEG_20251021_143653_1237518771515588337.jpg,JPEG_20251021_143948_6105159838764657671.jpg,JPEG_20251021_144013_5261145491652982515.jpg,JPEG_20251021_144036_2563905791670355044.jpg | Foto1: JPEG_20251021_143653_1237518771515588337.jpg; Foto2: JPEG_20251021_143948_6105159838764657671.jpg; Foto3: JPEG_20251021_144013_5261145491652982515.jpg; Foto4: JPEG_20251021_144036_2563905791670355044.jpg
11 | 21/10/2025 14:24 | PDVSA | Guafita | Q2 | Circuito en 13800 V, conductor 266 ACSR | Q2GFD010 | 7.0392 | -71.0362 | 7.0391 | -71.0362 | [5 empty] | Poste | Metálicos | No | No | No | No | No | Sí | No | Terna doble para doble circuito | 2 | Retención (Corte) |  | H | 2 |  |  | No |  |  | No | No |  | No | Sí | Metálica | 6 | Sí | No | No | No | No | Doble cruceta con aisladores dobles en retención | No |  |  | No |  | No | [5 empty] | Ceramica (Aislador de suspensión) | Sí |  |  | 2 | 2 | 2 |  | No |  |  |  |  | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |  | No |  |  | No | No | No | No | No |  | No | No | No | No | No | [5 empty] | No | No | Sí | 1 | 1 cable de guarda para los 2 circuitos | JPEG_20251021_142755_6743898463684523050.jpg,JPEG_20251021_142926_7825648651439786566.jpg,JPEG_20251021_143016_1085331450332836785.jpg,JPEG_20251021_143025_123071409126942325.jpg | Foto1: JPEG_20251021_142755_6743898463684523050.jpg; Foto2: JPEG_20251021_142926_7825648651439786566.jpg; Foto3: JPEG_20251021_143016_1085331450332836785.jpg; Foto4: JPEG_20251021_143025_123071409126942325.jpg
10 | 21/10/2025 14:13 | PDVSA | Guafita | Q2 | Circuito en 13800 V, conductor 266 ACSR | Q2GFD009 | 7.0385 | -71.037 | 7.0386 | -71.0371 | [5 empty] | Poste | Metálicos | No | No | No | No | No | Sí | No | Estructura doble terna para los 2 circuitos | 2 | Suspensión | Suspensión vertical, 1 circuito en cada costado de la estructura | H | 1 |  |  | No |  |  | No | No |  | No | Sí | Metálica | 6 | Sí | No | No | No | No |  | No |  |  | No |  | No | [5 empty] | Ceramica (Aislador de suspensión) | Sí |  |  | 1 | 1 | 1 | Cadenas de aisladores de 3 discos | No |  |  |  |  | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |  | No |  |  | No | No | No | No | No |  | No | No | No | No | No | [5 empty] | No | No | Sí | 1 | 1 cable de guarda para los 2 circuitos. En el momento de la visita se encuentra 1 nido | JPEG_20251021_141507_3830967834172370649.jpg,JPEG_20251021_141734_4799894878567388882.jpg,JPEG_20251021_142005_3662254413956533302.jpg,JPEG_20251021_142041_8251335621074991573.jpg | Foto1: JPEG_20251021_141507_3830967834172370649.jpg; Foto2: JPEG_20251021_141734_4799894878567388882.jpg; Foto3: JPEG_20251021_142005_3662254413956533302.jpg; Foto4: JPEG_20251021_142041_8251335621074991573.jpg
9 | 21/10/2025 14:05 | PDVSA | Guafita | Q2 | Circuito en 13800 V, conductor 266 ACSR | Q2GFD008 |  |  | 7.038 | -71.038 | [5 empty] | Poste | Metálicos | Sí | No | No | No | No | No | No | Poste doble terna para los 2 circuitos | 2 | Suspensión | Suspensión vertical, 1 circuito por cada costado | H | 1 |  |  | No |  |  | No | No |  | No | Sí | Metálica | 6 | Sí | No | No | No | No |  | No |  |  | No |  | No | [5 empty] | Ceramica (Aislador de suspensión) | Sí |  |  | 1 | 1 | 1 | Cadenas de aisladores de 3 discos | Sí | 1 | 1 | 1 | DPS en el circuito Q2, sin aterrizar | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |  | No |  |  | No | No | No | No | No |  | No | No | No | No | No | [5 empty] | No | No | Sí | 1 | 1 Cable de guarda para los 2 circuitos | JPEG_20251021_141017_2993073741841601205.jpg,JPEG_20251021_141028_5987543095460609943.jpg,JPEG_20251021_141122_2638387733233990317.jpg,JPEG_20251021_141134_4204908651592102007.jpg,JPEG_20251021_141228_6355376504519370379.jpg | JPEG_20251021_141017_2993073741841601205.jpg | JPEG_20251021_141028_5987543095460609943.jpg | JPEG_20251021_141122_2638387733233990317.jpg | JPEG_20251021_141134_4204908651592102007.jpg | JPEG_20251021_141228_6355376504519370379.jpg
8 | 21/10/2025 14:00 | PDVSA | Guafita | Q2 | Circuito en 13800, conductor 266 ACSR | Q2GFD007 |  |  | 7.0374 | -71.039 | [5 empty] | Poste | Metálicos | No | No | No | No | Sí | No | No | Postes en doble terna | 2 | Suspensión | Suspensión vertical, 1 circuito por cada costado de la estructura | H | 1 | Cadenas de aisladores de 3 discos |  | No |  |  | No | No |  | No | Sí | Metálica | 6 | Sí | No | No | No | No |  | No |  |  | No |  | No | [5 empty] | Ceramica (Aislador de suspensión) | Sí |  |  | 1 | 1 | 1 | Cadenas de aisladores de 3 discos | Sí | 1 | 1 | 1 | DPS en el circuito Q1 (está desenergizado) | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |  | No |  |  | No | No | No | No | No |  | No | Sí | No | No | No | [5 empty] | Sí | No | Sí | 1 | 1 cable de guarda para los 2 circuitos | JPEG_20251021_140421_8751661006390315830.jpg,JPEG_20251021_140440_5372090584486307429.jpg,JPEG_20251021_140456_6685352589484040773.jpg,JPEG_20251021_140518_8946883779815367373.jpg,JPEG_20251021_140530_7987476535564960620.jpg | JPEG_20251021_140421_8751661006390315830.jpg | JPEG_20251021_140440_5372090584486307429.jpg | JPEG_20251021_140456_6685352589484040773.jpg | JPEG_20251021_140518_8946883779815367373.jpg | JPEG_20251021_140530_7987476535564960620.jpg
7 | 21/10/2025 13:50 | PDVSA | Guafita | Q2 | Circuito 13800, conductor 266 ACSR | Q2GFD006 |  |  | 7.0368 | -71.0399 | [5 empty] | Poste | Metálicos | No | No | No | No | Sí | No | No | Doble terna para los circuitos Q1 Y Q2 | 2 | Suspensión |  | H | 1 | 1 Cadena de aisladores de 3 discos |  | No |  |  | No | No |  | No | Sí | Metálica | 6 | Sí | No | No | No | No |  | No |  |  | No |  | No | [5 empty] | Ceramica (Aislador de suspensión) | Sí |  |  | 1 | 1 | 1 |  | No |  |  |  |  | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |  | No |  |  | No | No | No | No | No |  | No | No | No | No | No | [5 empty] | No | No | Sí | 1 | 1 cable de guarda para los 2 circuitos | JPEG_20251021_135235_1740059116927125106.jpg,JPEG_20251021_135710_8801031853395336623.jpg,JPEG_20251021_135722_7028088121541188448.jpg | Foto1: JPEG_20251021_135235_1740059116927125106.jpg; Foto2: JPEG_20251021_135710_8801031853395336623.jpg; Foto3: JPEG_20251021_135722_7028088121541188448.jpg
6 | 21/10/2025 13:38 | PDVSA | Guafita | Q2 | Circuito 13800 V, conductor 266 ACSR | Q2GFD005 |  |  | 7.0362 | -71.0408 | [5 empty] | Poste | Metálicos | No | No | No | No | Sí | No | No | Estructura en doble terna para circuitos Q1 y Q2 | 2 | Retención (Corte) | Cadenas de aisladores de 3 discos | H | 2 |  |  | No |  |  | No | No |  | No | Sí | Metálica | 6 | Sí | No | No | No | No |  | No |  |  | No |  | No | [5 empty] | Ceramica (Aislador de suspensión) | Sí |  |  | 2 | 2 | 2 | Cadenas de aisladores de 3 discos | No |  |  |  |  | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |  | No |  |  | No | No | No | No | No |  | No | No | No | No | No | [5 empty] | No | No | Sí | 1 | 1 cable de guarda para los 2 circuitos. En el momento de la visita se encuentra nido en la estructura | JPEG_20251021_134237_5042745987864578386.jpg,JPEG_20251021_134247_8147306043230175086.jpg,JPEG_20251021_134340_1250307750412327287.jpg,JPEG_20251021_134350_8724667138193200178.jpg | Foto1: JPEG_20251021_134237_5042745987864578386.jpg; Foto2: JPEG_20251021_134247_8147306043230175086.jpg; Foto3: JPEG_20251021_134340_1250307750412327287.jpg; Foto4: JPEG_20251021_134350_8724667138193200178.jpg
5 | 21/10/2025 13:29 | PDVSA | Guafita | Q2 | Estructura compartida con el circuito Q2 | Q2GFD004 | 7.036 | -71.0413 | 7.036 | -71.0413 | [5 empty] | Poste | Metálicos | No | No | No | No | Sí | No | No | Poste en doble terna, compartida con los circuitos Q1 y Q2 | 2 | Retención (Corte) |  | H | 2 |  |  | No |  |  | No | No |  | No | Sí | Metálica | 6 | Sí | No | No | No | No | Doble cruceta para aisladores dobles en retención | No |  |  | No |  | No | [5 empty] | Ceramica (Aislador de suspensión) | Sí |  |  | 2 | 2 | 2 |  | No |  |  |  |  | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |  | No |  |  | No | No | No | No | No |  | No | No | No | No | No | [5 empty] | No | No | Sí | 1 | 1 cable de guarda para los 2 circuitos | JPEG_20251021_133433_6002009462240563092.jpg,JPEG_20251021_133444_8358041617979181574.jpg,JPEG_20251021_133618_3390591401233418337.jpg,JPEG_20251021_133626_6801154964095051926.jpg | Foto1: JPEG_20251021_133433_6002009462240563092.jpg; Foto2: JPEG_20251021_133444_8358041617979181574.jpg; Foto3: JPEG_20251021_133618_3390591401233418337.jpg; Foto4: JPEG_20251021_133626_6801154964095051926.jpg
4 | 21/10/2025 13:21 | PDVSA | Guafita | Q2 | Circuito en 13800, conductor 266 ACSR | Q2GDF003 |  |  | 7.0356 | -71.0417 | [5 empty] | Poste | Metálicos | No | No | No | No | Sí | No | No | Terna compartida circuitos Q1 y Q2 | 2 | Suspensión |  | H | 1 | Circuitos en disposición vertical, cada circuito por un costado de la estructura |  | No |  |  | No | No |  | No | Sí | Metálica | 6 | Sí | No | No | No | No | Doble cruceta en cada fase | No |  |  | No |  | No | [5 empty] | Ceramica (Aislador de suspensión) | Sí |  |  | 1 | 1 | 1 |  | No |  |  |  |  | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |  | No |  |  | No | No | No | No | No |  | No | No | No | No | No | [5 empty] | No | No | Sí | 1 | 1 cable de guarda para los 2 circuitos | JPEG_20251021_132604_685429133526777599.jpg,JPEG_20251021_132624_8354947475041307748.jpg,JPEG_20251021_132634_6369233313401732174.jpg,JPEG_20251021_132700_3321183340131561482.jpg,JPEG_20251021_132714_7268385875806172974.jpg | JPEG_20251021_132604_685429133526777599.jpg | JPEG_20251021_132624_8354947475041307748.jpg | JPEG_20251021_132634_6369233313401732174.jpg | JPEG_20251021_132700_3321183340131561482.jpg | JPEG_20251021_132714_7268385875806172974.jpg
3 | 21/10/2025 12:02 | PDVSA | Guafita | Q2 | Estructura en terna doble, con los circuitos Q1 y Q2 | Q2GFD002 | 7.035 | -71.0426 | 7.035 | -71.0426 | [5 empty] | Poste | Metálicos | No | No | No | No | Sí | No | No | Estructura terna doble en H, compartida con el circuito Q1, de 18 metros | 2 | Retención (Corte) |  | Horizontal | 1 |  |  | No |  |  | No | No |  | No | Sí | Metálica | 6 | Sí | No | No | No | No | Doble cruceta para aisladores dobles en retención | No |  |  | No |  | No | [5 empty] | Ceramica (Aislador de suspensión) | Sí |  |  | 2 | 2 | 2 | Cadenas de aisladores de 3 discos, 34,5 kV | No |  |  |  |  | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |  | No |  |  | No | No | No | No | No |  | No | No | No | No | No | [5 empty] | No | No | Sí | 1 | Retención igual a amarre, 1 cable de guarda para los 2 circuitos. El circuito Q1 está más cerca de la vía | JPEG_20251021_120730_8117657039954281234.jpg,JPEG_20251021_131807_8586965842309086673.jpg,JPEG_20251021_131822_7441796440903696885.jpg,JPEG_20251021_131840_5116092803385954498.jpg,JPEG_20251021_131849_275218181635939343.jpg | JPEG_20251021_120730_8117657039954281234.jpg | JPEG_20251021_131807_8586965842309086673.jpg | JPEG_20251021_131822_7441796440903696885.jpg | JPEG_20251021_131840_5116092803385954498.jpg | JPEG_20251021_131849_275218181635939343.jpg
2 | 21/10/2025 11:48 | PDVSA | Guafita | Q2 | Circuito con conductor 266 ACSR | Q2GFD001 | 7.0349 | -71.0434 | 7.0348 | -71.0433 | [5 empty] | Poste | Metálicos | No | No | No | No | Sí | No | No | Estructura terna doble en H, compartida con el circuito Q1, de 18 metros | 2 | Suspensión | Cadenas de aisladores de 3 discos | Horizontal | 1 |  |  | No |  |  | No | No |  | No | Sí | Metálica | 6 | Sí | No | No | No | No | Crucetas de 2.4 metros | No |  |  | No |  | No | [5 empty] | Ceramica (Aislador de suspensión) | Sí |  |  | 1 | 1 | 1 |  | No |  |  |  |  | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |  | No |  |  | No | No | No | No | No |  | No | No | No | No | No | [5 empty] | Sí | No | Sí | 1 | Varilla de armada en los conductores | JPEG_20251021_115917_5346833510060041260.jpg,JPEG_20251021_115941_388541119486253993.jpg,JPEG_20251021_115950_2325438028209646628.jpg,JPEG_20251021_120003_431291860691047304.jpg,JPEG_20251021_120012_7328526104970319434.jpg | JPEG_20251021_115917_5346833510060041260.jpg | JPEG_20251021_115941_388541119486253993.jpg | JPEG_20251021_115950_2325438028209646628.jpg | JPEG_20251021_120003_431291860691047304.jpg | JPEG_20251021_120012_7328526104970319434.jpg
1 | 21/10/2025 11:23 | PDVSA | Guafita | Q2 | Circuito 13800 V, estructura con seccionador M160. Conductor 266 ACSR | Q2GFD000 | 7.0347 | -71.0441 | 7.0347 | -71.0441 |  |  |  |  | Terreno estable, cerca de vivienda | Poste | Metálicos | No | No | No | No | Sí | No | No | Estructura doble terna compartida con circuito Q1, Configuración "tripocho", autosoportado | 3 | Terminal (Remate) | 3 postes autosoportados, en configuración tripocho con doble terna para los circuitos Q1 y Q2 | Otro | 1 | Disposición terminal en postes autosoportados |  | No |  |  | No | No |  | Sí | Sí | Metálica | 9 | No | No | No | No | No |  | No |  |  | No |  | No | [5 empty] | Ceramica (Aislador de suspensión) | Sí |  |  | 1 | 1 | 1 | Cadenas de aisladores de 3 discos, 34,5 kV | Sí | 1 | 1 | 1 |  | Sí | Sí | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | Seccionador circuito Q1 abierto (está desenergizado) y Seccionador circuito Q2 cerrado | Sí | Premoldeados | Otro | No | Sí | No | No | No | Conduit EMT 4" | Cable desnudo | Sí | No | No | No |  |  |  | 1/4" tubería emt |  | Sí | No | Sí | 1 | 1 cable de guarda para los 2 circuitos. Conductor subterráneo de 500 MCM. El circuito Q1 está más cerca de la vía | JPEG_20251021_114316_1963400865544950652.jpg,JPEG_20251021_114327_5724473753805702982.jpg,JPEG_20251021_114338_4031551184105721668.jpg,JPEG_20251021_114353_1189925752661788505.jpg,JPEG_20251021_114405_4747720960191858683.jpg | JPEG_20251021_114316_1963400865544950652.jpg | JPEG_20251021_114327_5724473753805702982.jpg | JPEG_20251021_114338_4031551184105721668.jpg | JPEG_20251021_114353_1189925752661788505.jpg | JPEG_20251021_114405_4747720960191858683.jpg
204 | 2025-10-25 13:51:37 | PDVSA | Guafita | Q4 |  | Q4GFD0059 | 69996339 | -710804466 | 69996339 | -710804466 | [5 empty] | Poste | MetÃ¡licos | No | No | No | No | SÃ­ | SÃ­ | No |  | 1 | Paso (Tangente) |  | Horizontal | 2 |  |  | No |  |  | No | No |  | SÃ­ | SÃ­ | MetÃ¡lica |  | SÃ­ | No | No | No | No | 4 diagonales | No |  |  | SÃ­ | 3 | No |  | 3 |  |  | estructura Inclinada | Ceramica (Aislador de suspensiÃ³n) | SÃ­ |  |  | 2 | 2 | 2 | dos tipo Pin en cruceta | No |  |  |  |  | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |  | No |  |  | No | No | No | No | No |  | No | No | No | No | No | [5 empty] | No | No | No |  |  | JPEG_20251025_145354_3087464464474139189.jpg,JPEG_20251025_145402_7212909446426971597.jpg,JPEG_20251025_145409_8970490166050546429.jpg | Foto1: JPEG_20251025_145354_3087464464474139189.jpg; Foto2: JPEG_20251025_145402_7212909446426971597.jpg; Foto3: JPEG_20251025_145409_8970490166050546429.jpg
203 | 2025-10-25 14:47:23 | PDVSA | Guafita | Q4 |  | Q4GFD0058 | 70008267 | -710802517 | 70008267 | -710802517 | [5 empty] | Poste | MetÃ¡licos | No | No | No | No | SÃ­ | SÃ­ | No | cambio de direcciÃ³n | 1 | RetenciÃ³n (Corte) |  |  | 2 |  |  | No |  |  | No | No |  | SÃ­ | SÃ­ | MetÃ¡lica | 2 | SÃ­ | No | No | No | No | 4 diagonales | No |  |  | SÃ­ | 3 | SÃ­ | 1 | 1 |  |  |  | Ceramica (Aislador de suspensiÃ³n) | SÃ­ |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 tipo pin | No |  |  |  |  | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |  | No |  |  | No | No | No | No | No |  | No | No | No | No | No | [5 empty] | No | No | No |  | nido de aves en cruceta | JPEG_20251025_145000_7378082609392523184.jpg,JPEG_20251025_145016_4697475706418478420.jpg,JPEG_20251025_135022_8874156569328441755.jpg | Foto1: JPEG_20251025_145000_7378082609392523184.jpg; Foto2: JPEG_20251025_145016_4697475706418478420.jpg; Foto3: JPEG_20251025_135022_8874156569328441755.jpg
202 | 2025-10-25 14:42:52 | PDVSA | Guafita | Q4 |  | Q4GFD0057 | 7002175 | -710797167 | 7002175 | -710797167 | [5 empty] | Poste | MetÃ¡licos | No | No | No | No | SÃ­ | SÃ­ | No |  | 1 | Paso (Tangente) |  | Horizontal | 1 |  |  | No |  |  | No | No |  | SÃ­ | SÃ­ | MetÃ¡lica |  | SÃ­ | No | No | No | No |  | No |  |  | No |  | No | [5 empty] | Pin / Espiga | SÃ­ |  |  | 1 | 1 | 1 |  | No |  |  |  |  | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |  | No |  |  | No | No | No | No | No |  | No | No | No | No | No | [5 empty] | No | No | No |  |  | JPEG_20251025_144536_8101738541189535804.jpg,JPEG_20251025_144556_3987508970538156229.jpg,JPEG_20251025_144607_8297962751116729477.jpg,JPEG_20251025_144648_4350713406189812430.jpg | Foto1: JPEG_20251025_144536_8101738541189535804.jpg; Foto2: JPEG_20251025_144556_3987508970538156229.jpg; Foto3: JPEG_20251025_144607_8297962751116729477.jpg; Foto4: JPEG_20251025_144648_4350713406189812430.jpg
201 | 2025-10-25 14:38:23 | PDVSA | Guafita | Q4 |  | Q4GFD0056 | 7003435 | -710793133 | 7003435 | -710793133 | [5 empty] | Poste | MetÃ¡licos | No | No | No | No | SÃ­ | SÃ­ | No |  | 1 | Paso (Tangente) |  | Horizontal | 1 |  |  | No |  |  | No | No |  | SÃ­ | SÃ­ | MetÃ¡lica | 1 | SÃ­ | No | No | No | No | 2 diagonales | No |  |  | No |  | No | [5 empty] | Pin / Espiga | SÃ­ |  |  | 1 | 1 | 1 |  | No |  |  |  |  | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |  | No |  |  | No | No | No | No | No |  | No | No | No | No | No | [5 empty] | No | No | No |  |  | JPEG_20251025_144122_8317740751052959850.jpg,JPEG_20251025_144135_8727513941645900412.jpg,JPEG_20251025_144149_3034269992235646188.jpg | Foto1: JPEG_20251025_144122_8317740751052959850.jpg; Foto2: JPEG_20251025_144135_8727513941645900412.jpg; Foto3: JPEG_20251025_144149_3034269992235646188.jpg
200 | 2025-10-25 14:33:11 | PDVSA | Guafita | Q4 |  | Q4GFD0055 | 70048668 | -710787799 | 70048668 | -710787799 | [5 empty] | Poste | MetÃ¡licos | No | No | No | No | SÃ­ | SÃ­ | No |  | 1 | RetenciÃ³n (Corte) | cambio de direcciÃ³n | Horizontal | 2 |  |  | No |  |  | No | No |  | SÃ­ | SÃ­ | MetÃ¡lica | 3 | SÃ­ | No | No | No | No | 6 diagonales | No |  |  | SÃ­ | 3 | No |  | 3 |  |  | poste inclinado | Ceramica (Aislador de suspensiÃ³n) | SÃ­ |  |  | 2 | 2 | 2 | un tipo pin | SÃ­ | 2 | 2 | 2 |  | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |  | No |  |  | No | No | No | No | No |  | No | No | No | No | No | [5 empty] | No | No | No |  | nido aves en crucetas de linea | JPEG_20251025_143612_2654007139694126932.jpg,JPEG_20251025_143638_8508350761575449500.jpg,JPEG_20251025_143703_6008553093120299174.jpg | Foto1: JPEG_20251025_143612_2654007139694126932.jpg; Foto2: JPEG_20251025_143638_8508350761575449500.jpg; Foto3: JPEG_20251025_143703_6008553093120299174.jpg
199 | 2025-10-25 14:23:05 | PDVSA | Guafita | Q4 |  | Q4GFD0054 | 7005485 | -710779715 | 7005485 | -710779715 | [5 empty] | Poste | MetÃ¡licos | No | No | No | No | SÃ­ | SÃ­ | No |  | 1 | RetenciÃ³n (Corte) | cambio de direcciÃ³n | Horizontal | 2 |  |  | No |  |  | No | No |  | SÃ­ | SÃ­ | MetÃ¡lica | 1 | SÃ­ | No | No | No | No |  | No |  |  | SÃ­ | 3 | No |  | 3 |  |  | estructura inclinada | Ceramica (Aislador de suspensiÃ³n) | No |  |  | 2 | 2 | 2 |  | No |  |  |  |  | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |  | No |  |  | No | No | No | No | No |  | No | No | No | No | No | [5 empty] | No | No | No |  |  | JPEG_20251025_142922_5182700489518608719.jpg,JPEG_20251025_142941_3365130920488256406.jpg,JPEG_20251025_143019_7571109251809078754.jpg | Foto1: JPEG_20251025_142922_5182700489518608719.jpg; Foto2: JPEG_20251025_142941_3365130920488256406.jpg; Foto3: JPEG_20251025_143019_7571109251809078754.jpg
198 | 2025-10-25 12:12:32 | PDVSA | Guafita | Q4 | tienes derivaciÃ³n hacia comunidad | Q4GFD0053 | 70061007 | -710774442 | 70061007 | -710774442 | [5 empty] | Poste | MetÃ¡licos | No | No | No | No | SÃ­ | SÃ­ | No | Seccionador M004 | 1 | RetenciÃ³n (Corte) | derivaciÃ³n hacia comunidad | Horizontal | 2 |  |  | No |  |  | No | No |  | SÃ­ | SÃ­ | MetÃ¡lica | 4 | SÃ­ | No | No | No | No | 6 diagonales | No |  |  | SÃ­ | 2 | No | 2 |  |  |  | estructura inclinada | Ceramica (Aislador de suspensiÃ³n) | SÃ­ |  |  | 2 | 2 | 2 | hacia comunidad salen 4 xfase polÃ­mericos | SÃ­ | 2 | 2 | 2 |  | SÃ­ | SÃ­ | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | seccionador cerrado | No |  |  | No | No | No | No | No |  | No | No | No | No | No | [5 empty] | No | No | No |  |  | JPEG_20251025_121711_7588155696743020951.jpg,JPEG_20251025_121730_7013217133488437519.jpg,JPEG_20251025_121736_9011802865468207420.jpg,JPEG_20251025_121745_2381497096965265580.jpg | Foto1: JPEG_20251025_121711_7588155696743020951.jpg; Foto2: JPEG_20251025_121730_7013217133488437519.jpg; Foto3: JPEG_20251025_121736_9011802865468207420.jpg; Foto4: JPEG_20251025_121745_2381497096965265580.jpg
197 | 2025-10-25 12:06:19 | PDVSA | Guafita | Q4 |  | Q4GFD0052 | 70065083 | -710761833 | 70065083 | -710761833 | [5 empty] | Poste | MetÃ¡licos | No | No | No | No | SÃ­ | SÃ­ | No |  | 1 | Paso (Tangente) |  | Horizontal | 1 |  |  | No |  |  | No | No |  | SÃ­ | SÃ­ | MetÃ¡lica | 1 | SÃ­ | No | No | No | No | 2 diagonales | No |  |  | No |  | No | [5 empty] | Pin / Espiga | SÃ­ |  |  | 1 | 1 | 1 |  | No |  |  |  |  | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |  | No |  |  | No | No | No | No | No |  | No | No | No | No | No | [5 empty] | No | No | No |  |  | JPEG_20251025_120840_3954606407523623129.jpg,JPEG_20251025_120849_4601124823436533066.jpg,JPEG_20251025_120855_3174689433071894749.jpg,JPEG_20251025_120909_2880708229489534006.jpg | Foto1: JPEG_20251025_120840_3954606407523623129.jpg; Foto2: JPEG_20251025_120849_4601124823436533066.jpg; Foto3: JPEG_20251025_120855_3174689433071894749.jpg; Foto4: JPEG_20251025_120909_2880708229489534006.jpg
196 | 2025-10-25 11:54:23 | PDVSA | Guafita | Q4 |  | Q4GFD0051 | 7006835 | -7107506 | 7006835 | -7107506 | [5 empty] | Poste | MetÃ¡licos | No | No | No | No | SÃ­ | SÃ­ | No |  | 1 | Paso (Tangente) |  |  | 1 |  |  | No |  |  | No | No |  | SÃ­ | SÃ­ | MetÃ¡lica | 2 | SÃ­ | No | No | No | No |  | No |  |  | No |  | No | [5 empty] | Pin / Espiga | SÃ­ |  |  | 1 | 1 | 1 |  | No |  |  |  | 2 dps sin conectar | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |  | No |  |  | No | No | No | No | No |  | No | No | No | No | No |  |  |  | tiene una bajante de PT de los equipos que estaban antes en la cruceta inferior |  | No | No | No |  |  | JPEG_20251025_120152_2578248857090347142.jpg,JPEG_20251025_120158_2942577353281119622.jpg,JPEG_20251025_120210_4707634949680504519.jpg | Foto1: JPEG_20251025_120152_2578248857090347142.jpg; Foto2: JPEG_20251025_120158_2942577353281119622.jpg; Foto3: JPEG_20251025_120210_4707634949680504519.jpg
195 | 2025-10-25 11:43:38 | PDVSA | Guafita | Q4 |  | Q4GFD0050 | 70072267 | -710737583 | 70072267 | -710737583 | [5 empty] | Poste | MetÃ¡licos | No | No | No | No | SÃ­ | SÃ­ | No |  | 1 | Paso (Tangente) |  |  | 2 |  |  | No |  |  | No | No |  | SÃ­ | SÃ­ | MetÃ¡lica | 4 | SÃ­ | No | No | No | No | 8 diagonales | No |  |  | SÃ­ | 1 | No |  | 1 |  |  |  | Pin / Espiga | No |  |  | 2 | 2 | 2 |  | SÃ­ | 1 |  | 1 |  | SÃ­ | No | No | No | No | No | SÃ­ | SÃ­ | No | No | No | No | SÃ­ | No | No | No | No | No | un cortacircuitos no tiene fusible, un DPS no estÃ¡ conectado | No |  |  | No | No | No | No | No |  | Cable desnudo | No | SÃ­ | SÃ­ | No | [5 empty] | No | No | No |  |  | JPEG_20251025_114832_1964730444228673468.jpg,JPEG_20251025_114856_3848515902184967210.jpg,JPEG_20251025_114918_1057005640464865385.jpg,JPEG_20251025_115014_2683635175293642226.jpg,JPEG_20251025_115023_6880831598779936230.jpg | JPEG_20251025_114832_1964730444228673468.jpg | JPEG_20251025_114856_3848515902184967210.jpg | JPEG_20251025_114918_1057005640464865385.jpg | JPEG_20251025_115014_2683635175293642226.jpg | JPEG_20251025_115023_6880831598779936230.jpg
194 | 2025-10-25 11:35:09 | PDVSA | Guafita | Q4 |  | Q4GFD0049 | 700736 | -710726433 | 700736 | -710726433 | [5 empty] | Poste | MetÃ¡licos | No | No | No | No | SÃ­ | No | No |  | 1 | Paso (Tangente) |  | Horizontal | 1 |  |  | No |  |  | No | No |  | SÃ­ | SÃ­ | MetÃ¡lica | 2 | SÃ­ | No | No | No | No | 4 diagonales | No |  |  | SÃ­ | 1 | No |  | 1 |  |  |  | Pin / Espiga | SÃ­ |  |  | 2 | 2 | 2 |  | No |  |  |  |  | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |  | No |  |  | No | No | No | No | No |  | No | No | No | No | No | [5 empty] | No | No | No |  |  | JPEG_20251025_113823_6732066049709915563.jpg,JPEG_20251025_113850_6229397518432617326.jpg,JPEG_20251025_113919_8340919287962985402.jpg | Foto1: JPEG_20251025_113823_6732066049709915563.jpg; Foto2: JPEG_20251025_113850_6229397518432617326.jpg; Foto3: JPEG_20251025_113919_8340919287962985402.jpg
193 | 2025-10-25 11:26:06 | PDVSA | Guafita | Q4 |  | Q4GFD0048 | 70074617 | -710712333 | 70074 | -710712 | [5 empty] | Poste | MetÃ¡licos | No | No | No | No | SÃ­ | SÃ­ | No |  | 1 | RetenciÃ³n (Corte) | cambio de direcciÃ³n | Horizontal | 1 |  |  | No |  |  | No | No |  | SÃ­ | SÃ­ | MetÃ¡lica | 3 | SÃ­ | No | No | No | No | 6 diagonales | No |  |  | SÃ­ | 3 | No |  | 3 |  |  | estructura bastante inclinada | Ceramica (Aislador de suspensiÃ³n) | No |  |  | 2 | 2 | 2 | aisladores sucios | SÃ­ | 1 | 1 | 1 |  | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |  | No |  |  | No | No | No | No | No |  | No | No | No | No | No | [5 empty] | No | No | No |  |  | JPEG_20251025_113218_1899782204395643058.jpg,JPEG_20251025_113234_7963801037082046581.jpg,JPEG_20251025_113246_1593432130261631721.jpg,JPEG_20251025_113300_5499769306047029666.jpg,JPEG_20251025_113308_5941552239565307650.jpg | JPEG_20251025_113218_1899782204395643058.jpg | JPEG_20251025_113234_7963801037082046581.jpg | JPEG_20251025_113246_1593432130261631721.jpg | JPEG_20251025_113300_5499769306047029666.jpg | JPEG_20251025_113308_5941552239565307650.jpg
192 | 2025-10-25 11:19:43 | PDVSA | Guafita | Q4 |  | Q4GFD0047 | 700703 | -710699867 | 7007 | -71.07 | [5 empty] | Poste | MetÃ¡licos | No | No | No | No | SÃ­ | SÃ­ | No |  | 1 | RetenciÃ³n (Corte) |  | Horizontal | 2 |  |  | No |  |  | No | No |  | SÃ­ | SÃ­ | MetÃ¡lica |  | SÃ­ | No | No | No | No | 4 Diagonales | No |  |  | No |  | No | [5 empty] | Ceramica (Aislador de suspensiÃ³n) | No |  |  | 2 | 2 | 2 | un tipo pin | No |  |  |  |  | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |  | No |  |  | No | No | No | No | No |  | No | No | No | No | No | [5 empty] | No | No | No |  | vegetacion cerca a la linea | JPEG_20251025_112442_2531581665003745411.jpg,JPEG_20251025_112500_389420921683151930.jpg,JPEG_20251025_112516_5991612467436146603.jpg | Foto1: JPEG_20251025_112442_2531581665003745411.jpg; Foto2: JPEG_20251025_112500_389420921683151930.jpg; Foto3: JPEG_20251025_112516_5991612467436146603.jpg
191 | 2025-10-25 11:11:10 | PDVSA | Guafita | Q4 |  | Q4GFD0046 |  |  | 70063 | -710686 | [5 empty] | Poste | MetÃ¡licos | No | No | No | No | SÃ­ | No | No |  | 2 | RetenciÃ³n (Corte) | cambio de direcciÃ³n | Horizontal | 2 |  |  | No |  |  | No | No |  | SÃ­ | SÃ­ | MetÃ¡lica | 2 | SÃ­ | No | No | No | No |  | No |  |  | No |  | No | [6 empty] | SÃ­ |  |  | 2 | 2 | 2 | un aislador tipo pin | No |  |  |  |  | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |  | No |  |  | No | No | No | No | No |  | No | No | No | No | No | [5 empty] | No | No | No |  | estructura inclinada | JPEG_20251025_111609_2183220968227403286.jpg,JPEG_20251025_111626_7175346697273415388.jpg,JPEG_20251025_111643_2537073299074833170.jpg,JPEG_20251025_111653_861987433565703573.jpg | Foto1: JPEG_20251025_111609_2183220968227403286.jpg; Foto2: JPEG_20251025_111626_7175346697273415388.jpg; Foto3: JPEG_20251025_111643_2537073299074833170.jpg; Foto4: JPEG_20251025_111653_861987433565703573.jpg
190 | 2025-10-25 11:05:17 | PDVSA | Guafita | Q4 |  | Q4GFD0045 | 700561 | -710671517 | 700561 | -710671517 | [5 empty] | Poste | MetÃ¡licos | No | No | No | No | SÃ­ | SÃ­ | No |  | 1 | Paso (Tangente) |  | Horizontal | 1 |  |  | No |  |  | No | No |  | SÃ­ | SÃ­ | MetÃ¡lica | 1 | SÃ­ | No | No | No | No | 2 diagonales | No |  |  | No |  | No | [5 empty] | Pin / Espiga | SÃ­ |  |  | 1 | 1 | 1 |  | No |  |  |  |  | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |  | No |  |  | No | No | No | No | No |  | No | No | No | No | No | [5 empty] | No | No | No |  | Nido de aves en Cruceta | JPEG_20251025_110708_207919416135957695.jpg,JPEG_20251025_110739_3753060935885551333.jpg,JPEG_20251025_110746_6947509296920794726.jpg | Foto1: JPEG_20251025_110708_207919416135957695.jpg; Foto2: JPEG_20251025_110739_3753060935885551333.jpg; Foto3: JPEG_20251025_110746_6947509296920794726.jpg
189 | 2025-10-25 10:56:24 | PDVSA | Guafita | Q4 |  | Q4GFD0044 | 70063133 | -710660833 | 70063 | -710661 | [5 empty] | Torre | MetÃ¡licos | No | No | No | No | SÃ­ | SÃ­ | No |  | 2 | RetenciÃ³n (Corte) |  | Horizontal | 2 |  |  | No |  |  | No | No |  | SÃ­ | SÃ­ | MetÃ¡lica | 3 | SÃ­ | No | No | No | No | 6 diagonales | No |  |  | No |  | No | [5 empty] | Ceramica (Aislador de suspensiÃ³n) | SÃ­ |  |  | 2 | 2 | 2 |  | No | 1 | 1 | 1 |  | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |  | No |  |  | No | No | No | No | No |  | No | No | No | No | No | [5 empty] | No | No | No |  | palma cerca de la linea | JPEG_20251025_110251_5774233701748006723.jpg,JPEG_20251025_110308_2774695844322842870.jpg,JPEG_20251025_110321_9057831300576042680.jpg | Foto1: JPEG_20251025_110251_5774233701748006723.jpg; Foto2: JPEG_20251025_110308_2774695844322842870.jpg; Foto3: JPEG_20251025_110321_9057831300576042680.jpg
188 | 2025-10-25 10:47:01 | PDVSA | Guafita | Q4 |  | Q4GFD0043 | 70067567 | -7106464 | 70067 | -710647 | [5 empty] | Poste | MetÃ¡licos | No | No | No | No | SÃ­ | SÃ­ | No |  | 1 | RetenciÃ³n (Corte) | cambio de direccion | Horizontal | 2 |  |  | No |  |  | No | No |  | SÃ­ | SÃ­ | MetÃ¡lica | 2 | SÃ­ | No | No | No | No | 4 diagonales | No |  |  | SÃ­ | 3 | No |  | 3 |  |  |  | Ceramica (Aislador de suspensiÃ³n) | No |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 tipo pin | No |  |  |  |  | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |  | No |  |  | No | No | No | No | No |  | No | No | No | No | No | [5 empty] | No | No | No |  | nido de avesb | JPEG_20251025_105340_1559972982738578431.jpg,JPEG_20251025_105355_3230157982554597925.jpg,JPEG_20251025_105405_1226080941140542216.jpg | Foto1: JPEG_20251025_105340_1559972982738578431.jpg; Foto2: JPEG_20251025_105355_3230157982554597925.jpg; Foto3: JPEG_20251025_105405_1226080941140542216.jpg
187 | 2025-10-25 10:38:52 | PDVSA | Guafita | Q4 |  | Q4GFD0042 | 700784 | -710634583 | 70078 | -710635 | [5 empty] | Poste | MetÃ¡licos | No | No | No | No | SÃ­ | No | No |  | 1 | Paso (Tangente) |  | Horizontal | 1 |  |  | No |  |  | No | No |  | SÃ­ | SÃ­ | MetÃ¡lica | 2 | SÃ­ | No | No | No | No |  | No |  |  | SÃ­ | 1 | No |  | 1 |  |  |  | Pin / Espiga | SÃ­ |  |  | 1 | 1 | 1 |  | No |  |  |  |  | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |  | No |  |  | No | No | No | No | No |  | No | No | No | No | No | [5 empty] | No | No | No |  | vegetaciÃ³n en retenidas | JPEG_20251025_104508_1054865930664930836.jpg,JPEG_20251025_104526_2403549511152925711.jpg,JPEG_20251025_104533_6631182436722500047.jpg | Foto1: JPEG_20251025_104508_1054865930664930836.jpg; Foto2: JPEG_20251025_104526_2403549511152925711.jpg; Foto3: JPEG_20251025_104533_6631182436722500047.jpg
186 | 2025-10-25 10:32:32 | PDVSA | Guafita | Q4 |  | Q4GFD0041 | 7008295 | -710630167 | 70082 | -71063 | [5 empty] | Poste | MetÃ¡licos | No | No | No | No | SÃ­ | No | No |  | 1 | Terminal (Remate) | conexiÃ³n a variadores | Horizontal |  |  |  | No |  |  | No | No |  | SÃ­ | SÃ­ | MetÃ¡lica | 3 | SÃ­ | No | No | No | No | 5 diagonales | No |  |  | No |  | No | [6 empty] | No | [6 empty] | SÃ­ | 1 | 1 | 1 |  | SÃ­ | SÃ­ | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |  | SÃ­ | Premoldeados |  | SÃ­ | No | SÃ­ | SÃ­ | No | tuberÃ­a de soltÃ³ del poste | No | No | No | No | No | [5 empty] | No | No | No |  |  | JPEG_20251025_103245_5737038193832955492.jpg,JPEG_20251025_103257_7575878814158890999.jpg,JPEG_20251025_103336_4991380446672079591.jpg,JPEG_20251025_103350_1300376751755788824.jpg,JPEG_20251025_103412_8754330039186190391.jpg,JPEG_20251025_103447_9065939783753310077.jpg | JPEG_20251025_103245_5737038193832955492.jpg | JPEG_20251025_103257_7575878814158890999.jpg | JPEG_20251025_103336_4991380446672079591.jpg | JPEG_20251025_103350_1300376751755788824.jpg | JPEG_20251025_103412_8754330039186190391.jpg | JPEG_20251025_103447_9065939783753310077.jpg
185 | 2025-10-25 10:29:37 | PDVSA | Guafita | Q4 |  | Q4GFD0040 | 70082733 | -710629467 | 70082733 | -710629467 | [5 empty] | Poste | MetÃ¡licos | No | No | No | No | SÃ­ | No | No |  | 1 | Paso (Tangente) |  |  | 1 |  |  | No |  |  | No | No |  | SÃ­ | SÃ­ | MetÃ¡lica | 1 | SÃ­ | No | No | No | No | 2 diagonales | No |  |  | No |  | No | [5 empty] | Pin / Espiga | No |  |  | 1 | 1 | 1 |  | No |  |  |  |  | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |  | No |  |  | No | No | No | No | No |  | No | No | No | No | No | [5 empty] | No | No | No |  |  | JPEG_20251025_103211_9004274903902754748.jpg,JPEG_20251025_103222_245943336341358980.jpg | Foto1: JPEG_20251025_103211_9004274903902754748.jpg; Foto2: JPEG_20251025_103222_245943336341358980.jpg
184 | 2025-10-25 10:24:24 | PDVSA | Guafita | Q4 |  | Q4GFD0039 | 700876 | -71062245 | 70088 | -710624 | [7 empty] | No | No | No | No | SÃ­ | No | No | [8 empty] | No |  |  | No | No |  | SÃ­ | SÃ­ | MetÃ¡lica | 2 | SÃ­ | No | No | No | No | 2 diagonales | No |  |  | No |  | No | [6 empty] | No | [6 empty] | No |  |  |  |  | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |  | SÃ­ |  |  | No | No | SÃ­ | No | No |  | No | No | No | No | No | [5 empty] | No | No | No |  | Poste sin conexiÃ³n | JPEG_20251025_102618_831526245943564664.jpg,JPEG_20251025_102653_7085322751696074795.jpg | Foto1: JPEG_20251025_102618_831526245943564664.jpg; Foto2: JPEG_20251025_102653_7085322751696074795.jpg
183 | 2025-10-25 10:22:50 | PDVSA | Guafita | Q4 |  | Q4GFD0037 | 700895 | -71062215 | 70889 | -710623 | [5 empty] | Poste | MetÃ¡licos | No | No | No | No | SÃ­ | No | No | [8 empty] | No |  |  | No | No |  | No | No |  |  | No | No | No | No | No |  | No |  |  | No |  | No | [6 empty] | No | [6 empty] | No |  |  |  |  | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |  | No |  |  | No | No | No | No | No |  | No | No | No | No | No | [5 empty] | No | No | No |  | poste desnudo | JPEG_20251025_102729_4020738860051506741.jpg | Foto1: JPEG_20251025_102729_4020738860051506741.jpg
182 | 2025-10-25 10:18:04 | Guafita | Guafita | Q4 |  | Q4GFD0038 | 70088517 | -710623483 | 70089 | -710623 | [5 empty] | Poste | MetÃ¡licos | No | No | No | No | SÃ­ | SÃ­ | No |  | 1 | Paso (Tangente) |  | Horizontal | 1 |  |  | No |  |  | No | No |  | SÃ­ | SÃ­ | MetÃ¡lica | 4 | SÃ­ | No | No | No | No | 7 Diagonales | No |  |  | No |  | No | [5 empty] | Pin / Espiga | No |  |  | 1 | 1 | 1 |  | SÃ­ | 1 | 1 | 1 |  | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |  | No |  |  | No | No | No | No | No |  | No | No | No | No | No | [5 empty] | No | No | No |  |  | JPEG_20251025_102121_511813442360088002.jpg,JPEG_20251025_102143_5590435399918521184.jpg | Foto1: JPEG_20251025_102121_511813442360088002.jpg; Foto2: JPEG_20251025_102143_5590435399918521184.jpg
181 | 2025-10-25 10:11:03 | PDVSA | Guafita | Q4 |  | Q4GFD0036 | 7010045 | -710611417 | 70101 | -710612 | [5 empty] | Poste | MetÃ¡licos | No | No | No | No | SÃ­ | SÃ­ | No |  | 1 | RetenciÃ³n (Corte) | Cambio de direcciÃ³n | Horizontal | 2 |  |  | No |  |  | No | No |  | SÃ­ | SÃ­ | MetÃ¡lica | 2 | SÃ­ | No | No | No | No | 4 diagonales | No |  |  | SÃ­ | 3 | No |  | 2 |  |  |  | Ceramica (Aislador de suspensiÃ³n) | No |  |  | 2 | 2 | 2 | dos tipo pin | No |  |  |  |  | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |  | No |  |  | No | No | No | No | No |  | No | No | No | No | No | [5 empty] | No | No | No |  | Energizado de aquÃ­ hacia abajo por el Q8 | JPEG_20251025_101212_7548644401517352850.jpg,JPEG_20251025_101407_7093559391477531761.jpg,JPEG_20251025_101535_1287067990478434917.jpg,JPEG_20251025_101550_373494236177157008.jpg | Foto1: JPEG_20251025_101212_7548644401517352850.jpg; Foto2: JPEG_20251025_101407_7093559391477531761.jpg; Foto3: JPEG_20251025_101535_1287067990478434917.jpg; Foto4: JPEG_20251025_101550_373494236177157008.jpg
180 | 2025-10-25 10:07:15 | PDVSA | Guafita | Q4 |  | Q4GFD0035 | 7011415 | -710605033 | 70114 | -710605 | [5 empty] | Poste | MetÃ¡licos | No | No | No | No | SÃ­ | SÃ­ | No |  | 1 | Paso (Tangente) |  | Horizontal | 1 |  |  | No |  |  | No | No |  | SÃ­ | SÃ­ | MetÃ¡lica | 1 | SÃ­ | No | No | No | No | 2 diagonales | No |  |  | No |  | No | [6 empty] | No |  |  | 1 | 1 | 1 |  | No |  |  |  |  | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |  | No |  |  | No | No | No | No | No |  | No | No | No | No | No | [5 empty] | No | No | No |  |  | JPEG_20251025_100843_2225126529102339243.jpg,JPEG_20251025_101029_6565467764493160117.jpg,JPEG_20251025_101037_5905994210833479340.jpg | Foto1: JPEG_20251025_100843_2225126529102339243.jpg; Foto2: JPEG_20251025_101029_6565467764493160117.jpg; Foto3: JPEG_20251025_101037_5905994210833479340.jpg
179 | 2025-10-25 10:01:12 | PDVSA | Guafita | Q4 |  | Q4GFD0034 | 70130883 | -7105976 | 7013 | -710598 | [5 empty] | Poste | MetÃ¡licos | No | No | No | No | SÃ­ | SÃ­ | No |  | 1 | RetenciÃ³n (Corte) | cambio de direcciÃ³n |  | 2 |  |  | No |  |  | No | No |  | SÃ­ | SÃ­ | MetÃ¡lica | 5 | SÃ­ | No | No | No | No | 6 Diagonales | No |  |  | SÃ­ | 2 | SÃ­ |  | 2 |  |  |  | Pin / Espiga | No |  |  | 2 | 2 | 2 |  | No |  |  |  |  | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |  | No |  |  | No | No | No | No | No |  | No | No | No | No | No | [5 empty] | No | No | No |  | poste inclinado | JPEG_20251025_100543_5221306944084807368.jpg,JPEG_20251025_100640_35173246250087515.jpg | Foto1: JPEG_20251025_100543_5221306944084807368.jpg; Foto2: JPEG_20251025_100640_35173246250087515.jpg
178 | 2025-10-25 09:54:15 | PDVSA | Guafita | Q4 |  | Q5GFD0033 | 70133733 | -710589617 | 70133 | -71059 | [5 empty] | Poste | MetÃ¡licos | No | No | No | No | SÃ­ | SÃ­ | No |  | 1 | Paso (Tangente) |  | Horizontal | 1 |  |  | No |  |  | No | No |  | SÃ­ | SÃ­ | MetÃ¡lica | 2 | SÃ­ | No | No | No | No | 4 diagonales | No |  |  | No |  | No | [5 empty] | Pin / Espiga | SÃ­ |  |  | 1 | 1 | 1 |  | SÃ­ | 1 | 1 | 1 | no estÃ¡n conectados | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |  | No |  |  | No | No | No | No | No |  | No | No | No | No | No | [5 empty] | No | No | No |  |  | JPEG_20251025_095818_7241161047362532744.jpg,JPEG_20251025_095838_3730381581244512194.jpg | Foto1: JPEG_20251025_095818_7241161047362532744.jpg; Foto2: JPEG_20251025_095838_3730381581244512194.jpg
177 | 2025-10-25 09:49:05 | PDVSA | Guafita | Q4 |  | Q4GFD0032 | 70136183 | -71058105 | 70136183 | -71058105 | [5 empty] | Poste | MetÃ¡licos | No | No | No | No | SÃ­ | SÃ­ | No |  | 2 | RetenciÃ³n (Corte) |  | Horizontal | 2 |  |  | No |  |  | No | No |  | SÃ­ | SÃ­ | MetÃ¡lica | 2 | SÃ­ | No | No | No | No | 4 diagonales | No |  |  | SÃ­ | 1 | No | [5 empty] | Ceramica (Aislador de suspensiÃ³n) | No |  |  | 2 | 2 | 2 | dos tipo pin | No |  |  |  |  | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |  | No |  |  | No | No | No | No | No |  | No | No | No | No | No | [5 empty] | No | No | No |  | nido de aves | JPEG_20251025_095232_3678063161844228276.jpg,JPEG_20251025_095242_2211081115216180483.jpg,JPEG_20251025_095253_5111331239543778450.jpg,JPEG_20251025_095300_1773866563731097901.jpg | Foto1: JPEG_20251025_095232_3678063161844228276.jpg; Foto2: JPEG_20251025_095242_2211081115216180483.jpg; Foto3: JPEG_20251025_095253_5111331239543778450.jpg; Foto4: JPEG_20251025_095300_1773866563731097901.jpg
176 | 2025-10-25 09:39:42 | PDVSA | Guafita | Q4 |  | Q4GFD0031 | 70133383 | -71056915 | 70133383 | -71056915 | [5 empty] | Poste | MetÃ¡licos | No | No | No | No | SÃ­ | No | No |  | 1 | Paso (Tangente) |  | Horizontal | 1 |  |  | No |  |  | No | No |  | SÃ­ | SÃ­ | MetÃ¡lica | 1 | SÃ­ | No | No | No | No | 1 diagonal | No |  |  | No |  | No | [5 empty] | Pin / Espiga | SÃ­ |  |  | 1 | 1 | 1 |  | No |  |  |  |  | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |  | No |  |  | No | No | No | No | No |  | No | No | No | No | No | [5 empty] | No | No | No |  | vegetaciÃ³n en estructura | JPEG_20251025_094647_5909085588079673976.jpg,JPEG_20251025_094656_1037811774977583551.jpg,JPEG_20251025_094708_476166625761106304.jpg | Foto1: JPEG_20251025_094647_5909085588079673976.jpg; Foto2: JPEG_20251025_094656_1037811774977583551.jpg; Foto3: JPEG_20251025_094708_476166625761106304.jpg
175 | 2025-10-25 09:29:29 | PDVSA | Guafita | Q4 |  | Q4GFD0030 | 70130583 | -710554267 | 7013 | -710555 | [5 empty] | Poste |  | No | No | No | No | SÃ­ | SÃ­ | No |  | 2 | RetenciÃ³n (Corte) |  | Horizontal | 3 |  |  | No |  |  | No | No |  | SÃ­ | SÃ­ | MetÃ¡lica | 2 | SÃ­ | No | No | No | No | 2 diagonales | No |  |  | No |  | No | [5 empty] | Ceramica (Aislador de suspensiÃ³n) | SÃ­ |  |  | 2 | 2 | 2 | un tipo Pin en fase del medio | SÃ­ | 2 | 2 | 2 |  | SÃ­ | SÃ­ | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | Seccionador cerrado 003 | No |  |  | No | No | No | No | No |  | No | No | No | No | No | [5 empty] | No | No | No |  | hormigas en estructura y nido de aves en crucetas | JPEG_20251025_092934_946810695267793364.jpg,JPEG_20251025_093611_7177971408833115446.jpg,JPEG_20251025_093626_1166444368458710466.jpg | Foto1: JPEG_20251025_092934_946810695267793364.jpg; Foto2: JPEG_20251025_093611_7177971408833115446.jpg; Foto3: JPEG_20251025_093626_1166444368458710466.jpg
174 | 2025-10-25 09:22:46 | PDVSA | Guafita | Q4 |  | Q4GFD0029 |  |  | 70137 | -710542 | [5 empty] | Poste | MetÃ¡licos | No | No | No | No | SÃ­ | No | No |  | 1 | Paso (Tangente) |  | Horizontal | 1 |  |  | No |  |  | No | No |  | SÃ­ | SÃ­ | MetÃ¡lica | 1 | SÃ­ | No | No | No | No |  | No |  |  | No |  | No | [5 empty] | Pin / Espiga | SÃ­ |  |  | 1 | 1 | 1 |  | No |  |  |  |  | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |  | No |  |  | No | No | No | No | No |  | No | No | No | No | No | [5 empty] | No | No | No |  | nido en cruceta | JPEG_20251025_092620_8775113103360791379.jpg,JPEG_20251025_092638_1195070245723971890.jpg,JPEG_20251025_092645_7434143457920105209.jpg,JPEG_20251025_092811_8848723872954401028.jpg | Foto1: JPEG_20251025_092620_8775113103360791379.jpg; Foto2: JPEG_20251025_092638_1195070245723971890.jpg; Foto3: JPEG_20251025_092645_7434143457920105209.jpg; Foto4: JPEG_20251025_092811_8848723872954401028.jpg
173 | 2025-10-25 09:15:16 | PDVSA | Guafita | Q4 |  | Q4GFD0028 | 70142917 | -71053 | 70142917 | -71053 | [5 empty] | Poste | MetÃ¡licos | No | No | No | No | SÃ­ | SÃ­ | No |  | 1 | Paso (Tangente) |  | Horizontal | 1 |  |  | No |  |  | No | No |  | SÃ­ | SÃ­ | MetÃ¡lica | 2 | SÃ­ | No | No | No | No | una cruceta sin equipos | No |  |  | No |  | No | [5 empty] | Pin / Espiga | SÃ­ |  |  | 1 | 1 | 1 |  | No |  |  |  |  | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |  | No |  |  | No | No | No | No | No |  | No | No | No | No | No | [5 empty] | No | No | No |  | nido de aves crucetas | JPEG_20251025_091523_8965582040725767122.jpg,JPEG_20251025_091855_8370889013806969010.jpg,JPEG_20251025_091921_5671181036986576662.jpg,JPEG_20251025_091936_7529841912806239466.jpg | Foto1: JPEG_20251025_091523_8965582040725767122.jpg; Foto2: JPEG_20251025_091855_8370889013806969010.jpg; Foto3: JPEG_20251025_091921_5671181036986576662.jpg; Foto4: JPEG_20251025_091936_7529841912806239466.jpg
172 | 2025-10-25 09:10:12 | PDVSA | Guafita | Q4 |  | Q4GFD0027 | 70149567 | -710516882 | 70149567 | -710516882 | [5 empty] | Poste | MetÃ¡licos | No | No | No | No | SÃ­ | SÃ­ | No |  | 1 | Paso (Tangente) |  | Horizontal | 1 |  |  | No |  |  | No | No |  | SÃ­ | SÃ­ | MetÃ¡lica | 2 | SÃ­ | No | No | No | No | 2 diagonales | No |  |  | No |  | No | [5 empty] | Pin / Espiga | SÃ­ |  |  | 1 | 1 | 1 |  | No |  |  |  |  | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |  | No |  |  | No | No | No | No | No |  | No | No | No | No | No | [5 empty] | No | No | No |  | Avifauna en crucetas Poste inclinado | JPEG_20251025_091239_4182382632843980335.jpg,JPEG_20251025_091249_5122004194581270331.jpg,JPEG_20251025_091304_4860303914177016429.jpg | Foto1: JPEG_20251025_091239_4182382632843980335.jpg; Foto2: JPEG_20251025_091249_5122004194581270331.jpg; Foto3: JPEG_20251025_091304_4860303914177016429.jpg
171 | 2025-10-25 09:05:30 | PDVSA | Guafita | Q4 |  | Q4GFD0026 | 70155033 | -710505749 | 70155033 | -710505749 | [5 empty] | Poste | MetÃ¡licos | No | No | No | No | SÃ­ | SÃ­ | No |  | 1 | Paso (Tangente) |  | Horizontal | 2 |  |  | No |  |  | No | No |  | No | No | MetÃ¡lica | 3 | SÃ­ | No | No | No | No | cruceta inferior con DPS | No |  |  | SÃ­ | 1 | No |  | 1 |  |  |  | Pin / Espiga | No |  |  | 2 | 2 | 2 |  | SÃ­ | 1 | 1 | 1 | dispositivos no estÃ¡n conectados | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |  | No |  |  | No | No | No | No | No |  | No | No | No | No | No | [5 empty] | No | No | No |  | nido de aves en cruceta y en sombrero antirobo | JPEG_20251025_090733_4732308978211884594.jpg,JPEG_20251025_090802_450841061928260399.jpg,JPEG_20251025_090840_5146382676353464613.jpg | Foto1: JPEG_20251025_090733_4732308978211884594.jpg; Foto2: JPEG_20251025_090802_450841061928260399.jpg; Foto3: JPEG_20251025_090840_5146382676353464613.jpg
170 | 2025-10-25 08:59:01 | PDVSA | Guafita | Q4 |  | Q4GFD0025 | 70158118 | -710497799 | 70159 | -710497 | [5 empty] | Poste | MetÃ¡licos | No | No | No | No | SÃ­ | SÃ­ | No | Poste inclinado | 1 | Paso (Tangente) |  | Horizontal | 1 |  |  | No |  |  | No | No |  | SÃ­ | SÃ­ | MetÃ¡lica | 1 | SÃ­ | No | No | No | No | 2 diagonales | No |  |  | SÃ­ | 1 | SÃ­ |  |  |  |  | templete hacia otro poste, poste 25 inclinado | Pin / Espiga | SÃ­ |  |  | 1 | 1 | 1 |  | No |  |  |  |  | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |  | No |  |  | No | No | No | No | No |  | No | No | No | No | No | [5 empty] | No | No | No |  | nido de aves en sombrero antirobo | JPEG_20251025_090254_7967851091481853986.jpg,JPEG_20251025_090320_4108476746818502599.jpg,JPEG_20251025_090326_8975633622497434671.jpg | Foto1: JPEG_20251025_090254_7967851091481853986.jpg; Foto2: JPEG_20251025_090320_4108476746818502599.jpg; Foto3: JPEG_20251025_090326_8975633622497434671.jpg
169 | 2025-10-25 08:53:43 | PDVSA | Guafita | Q4 |  | Q4GFD0024 | 701598 | -710495083 | 7016 | -710495 | [5 empty] | Poste | MetÃ¡licos | No | No | No | No | SÃ­ | SÃ­ | No | poste inclinado | 1 | RetenciÃ³n (Corte) |  | Horizontal | 3 |  |  | No |  |  | No | No |  | SÃ­ | SÃ­ | MetÃ¡lica | 4 | SÃ­ | No | No | No | No | 8 diagonales | No |  |  | SÃ­ | 1 | No | [5 empty] | Ceramica (Aislador de suspensiÃ³n) | No |  |  | 3 | 3 | 3 |  | SÃ­ | 2 | 2 | 2 |  | SÃ­ | SÃ­ | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | Seccionador 002 abierto | No |  |  | No | No | No | No | No |  | No | No | No | No | No | [5 empty] | No | No | No |  | tiene una 4ta crucetas, con dos dos sin conectar nido de aves | JPEG_20251025_085815_9123878806740460119.jpg,JPEG_20251025_085824_1699724490034224846.jpg,JPEG_20251025_085839_7435336112492009578.jpg | Foto1: JPEG_20251025_085815_9123878806740460119.jpg; Foto2: JPEG_20251025_085824_1699724490034224846.jpg; Foto3: JPEG_20251025_085839_7435336112492009578.jpg
168 | 2025-10-25 08:45:46 | PDVSA | Guafita | Q4 |  | Q4GFD0023 | 7016085 | -710492367 | 70162 | -710492 | [5 empty] | Poste | MetÃ¡licos | No | No | No | No | SÃ­ | SÃ­ | No |  | 2 | RetenciÃ³n (Corte) | cambio de direcciÃ³n | Horizontal | 3 |  |  | No |  |  | No | No |  | SÃ­ | SÃ­ | MetÃ¡lica | 4 | SÃ­ | No | No | No | No | 8 diagonales | No |  |  | No |  | No | [5 empty] | Ceramica (Aislador de suspensiÃ³n) | No |  |  | 3 | 3 | 3 | dos tipo pin cruceta superior | No |  |  |  |  | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |  | No |  |  | No | No | No | No | No |  | No | No | No | No | No | [5 empty] | No | No | No |  |  | JPEG_20251025_085036_1194346423448380887.jpg,JPEG_20251025_085046_4409219967842900245.jpg,JPEG_20251025_085056_7730631384504771632.jpg,JPEG_20251025_085304_615225505407163491.jpg,JPEG_20251025_085322_3379908217144789423.jpg | JPEG_20251025_085036_1194346423448380887.jpg | JPEG_20251025_085046_4409219967842900245.jpg | JPEG_20251025_085056_7730631384504771632.jpg | JPEG_20251025_085304_615225505407163491.jpg | JPEG_20251025_085322_3379908217144789423.jpg
167 | 2025-10-25 08:40:01 | PDVSA | Guafita | Q4 |  | Q4GFD0022 | 70169117 | -7104911 | 70169117 | -7104911 | [5 empty] | Poste | MetÃ¡licos | No | No | No | No | SÃ­ | SÃ­ | No |  | 1 | RetenciÃ³n (Corte) |  | Horizontal | 3 |  |  | No |  |  | No | No |  | SÃ­ | SÃ­ | MetÃ¡lica | 3 | SÃ­ | No | No | No | No | 6 diagonales | No |  |  | SÃ­ | 1 | No |  | 1 |  |  | estructura inclinada | Ceramica (Aislador de suspensiÃ³n) | SÃ­ |  |  | 3 | 3 | 3 | uno tipo PIN | SÃ­ | 1 |  | 1 |  | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |  | No |  |  | No | No | No | No | No |  | No | No | No | No | No | [5 empty] | No | No | No |  |  | JPEG_20251025_084121_3609053404675377511.jpg,JPEG_20251025_084409_5456956755400727361.jpg,JPEG_20251025_084416_7458883559729964033.jpg | Foto1: JPEG_20251025_084121_3609053404675377511.jpg; Foto2: JPEG_20251025_084409_5456956755400727361.jpg; Foto3: JPEG_20251025_084416_7458883559729964033.jpg
166 | 2025-10-25 08:33:29 | PDVSA | Guafita | Q4 |  | Q4GFD0021 |  |  | 70177 | -710489 | [5 empty] | Poste | MetÃ¡licos | No | No | No | No | SÃ­ | SÃ­ | No |  | 1 | Paso (Tangente) |  | Horizontal | 2 |  |  | No |  |  | No | No |  | SÃ­ | SÃ­ | MetÃ¡lica | 2 | SÃ­ | No | No | No | No | 4 diagonales | No |  |  | SÃ­ |  | SÃ­ |  | 1 |  |  |  | Pin / Espiga | No |  |  | 2 | 2 | 2 |  | No |  |  |  |  | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |  | No |  |  | No | No | No | No | No |  | No | No | No | No | No | [5 empty] | No | No | No |  |  | JPEG_20251025_083602_3762153909219487128.jpg,JPEG_20251025_083711_2258788854868108275.jpg,JPEG_20251025_083824_8796269618681151213.jpg | Foto1: JPEG_20251025_083602_3762153909219487128.jpg; Foto2: JPEG_20251025_083711_2258788854868108275.jpg; Foto3: JPEG_20251025_083824_8796269618681151213.jpg
165 | 2025-10-25 08:28:32 | PDVSA | Guafita | Q4 |  | Q4GFD0020 | 70188067 | -710487683 | 70187 | -710487 | [5 empty] | Poste | MetÃ¡licos | No | No | No | No | SÃ­ | SÃ­ | No |  | 1 | RetenciÃ³n (Corte) |  |  | 3 |  |  | No |  |  | No | No |  | SÃ­ | SÃ­ | MetÃ¡lica | 2 | SÃ­ | No | No | No | No | 4 diagonales | No |  |  | SÃ­ | 2 | No |  | 2 |  |  | templetes con vegetacion | Ceramica (Aislador de suspensiÃ³n) | No |  |  | 3 | 3 | 3 | un tipo pin en cruceta | No |  |  |  |  | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |  | No |  |  | No | No | No | No | No |  | No | No | No | No | No | [5 empty] | No | No | No |  |  | JPEG_20251025_083108_9110970209914581084.jpg,JPEG_20251025_083117_3617792983276006321.jpg,JPEG_20251025_083128_7193853377766792417.jpg,JPEG_20251025_083142_4400149658288188072.jpg | Foto1: JPEG_20251025_083108_9110970209914581084.jpg; Foto2: JPEG_20251025_083117_3617792983276006321.jpg; Foto3: JPEG_20251025_083128_7193853377766792417.jpg; Foto4: JPEG_20251025_083142_4400149658288188072.jpg
164 | 2025-10-25 08:22:19 | PDVSA | Guafita | Q4 |  | Q4GFD0019 | 70194517 | -710484083 | 70195 | -710485 | [5 empty] | Poste | MetÃ¡licos | No | No | No | No | SÃ­ | SÃ­ | No |  |  | RetenciÃ³n (Corte) |  | Horizontal | 2 |  |  | No |  |  | No | No |  | SÃ­ | SÃ­ | MetÃ¡lica |  | SÃ­ | No | No | No | No |  | No |  |  | No |  | No | [5 empty] | Ceramica (Aislador de suspensiÃ³n) | SÃ­ |  |  | 2 | 2 | 2 | 3 tipo pin | SÃ­ | 1 | 1 | 1 |  | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |  | No |  |  | No | No | No | No | No |  | No | No | No | No | No | [5 empty] | No | No | No |  |  | JPEG_20251025_082653_2263595257796862978.jpg,JPEG_20251025_082728_788250881976655295.jpg,JPEG_20251025_082743_5649144151372397334.jpg | Foto1: JPEG_20251025_082653_2263595257796862978.jpg; Foto2: JPEG_20251025_082728_788250881976655295.jpg; Foto3: JPEG_20251025_082743_5649144151372397334.jpg
163 | 2025-10-25 08:13:37 | PDVSA | Guafita | Q4 |  | Q4GFD0018 | 70201 | -710475367 | 70201 | -710475367 | [5 empty] | Poste | MetÃ¡licos | No | No | No | No | SÃ­ | SÃ­ | No |  | 1 | Paso (Tangente) |  | Horizontal | 1 |  |  | No |  |  | No | No |  | SÃ­ | SÃ­ | MetÃ¡lica | 1 | SÃ­ | No | No | No | No | 2 diagonales | No |  |  | No |  | No | [5 empty] | Pin / Espiga | No |  |  | 1 | 1 | 1 |  | No |  |  |  |  | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |  | No |  |  | No | No | No | No | No |  | No | No | No | No | No | [5 empty] | No | No | No |  | refuerzo de concreto | JPEG_20251025_081910_5184889455250337944.jpg,JPEG_20251025_081921_3296997136418429251.jpg,JPEG_20251025_081935_4818513842695029874.jpg,JPEG_20251025_081944_4709866795184207982.jpg | Foto1: JPEG_20251025_081910_5184889455250337944.jpg; Foto2: JPEG_20251025_081921_3296997136418429251.jpg; Foto3: JPEG_20251025_081935_4818513842695029874.jpg; Foto4: JPEG_20251025_081944_4709866795184207982.jpg
162 | 2025-10-25 08:08:32 | PDVSA | Guafita | Q4 |  | Q4GFD0017 | 70208067 | -710465717 | 70208067 | -710465717 | [5 empty] | Poste | MetÃ¡licos | No | No | No | No | SÃ­ | SÃ­ | No |  | 1 | RetenciÃ³n (Corte) |  | Horizontal | 2 |  |  | No |  |  | No | No |  | SÃ­ | SÃ­ | MetÃ¡lica | 3 | SÃ­ | No | No | No | No | 6 diagonales | No |  |  | SÃ­ |  | No | 1 | 1 |  |  |  | Ceramica (Aislador de suspensiÃ³n) | SÃ­ |  |  | 2 | 2 | 2 | dos aisladores tipo pin | SÃ­ | 1 | 1 | 1 |  | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |  | No |  |  | No | No | No | No | No |  | No | No | No | No | No | [5 empty] | No | No | No |  | vegetacion en templetes | JPEG_20251025_081143_7218538089295888800.jpg,JPEG_20251025_081207_828928663931700833.jpg,JPEG_20251025_081221_4953919816567824839.jpg | Foto1: JPEG_20251025_081143_7218538089295888800.jpg; Foto2: JPEG_20251025_081207_828928663931700833.jpg; Foto3: JPEG_20251025_081221_4953919816567824839.jpg
161 | 2025-10-24 15:14:43 | PDVSA | Guafita | Q4 |  | Q4GFD0016 | 702208 | -710456933 | 702208 | -710456933 | [5 empty] | Poste | MetÃ¡licos | No | No | No | No | SÃ­ | SÃ­ | No |  | 1 | Paso (Tangente) |  | Horizontal | 1 |  |  | No |  |  | No | No |  | SÃ­ | SÃ­ | MetÃ¡lica | 1 | SÃ­ | No | No | No | No | 2 diagonales | No |  |  | No |  | No | [5 empty] | Pin / Espiga | SÃ­ |  |  | 1 | 1 | 1 |  | No |  |  |  |  | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |  | No |  |  | No | No | No | No | No |  | No | No | No | No | No | [5 empty] | No | No | No |  |  | JPEG_20251024_151924_6835018378739793451.jpg,JPEG_20251024_151932_246577964720927893.jpg,JPEG_20251024_151938_244422228666032126.jpg | Foto1: JPEG_20251024_151924_6835018378739793451.jpg; Foto2: JPEG_20251024_151932_246577964720927893.jpg; Foto3: JPEG_20251024_151938_244422228666032126.jpg
160 | 2025-10-24 15:08:47 | PDVSA | Guafita | Q4 |  | Q4GFD0015 | 7023195 | -710451 | 7023195 | -710451 | [5 empty] | Poste | MetÃ¡licos | No | No | No | No | SÃ­ | SÃ­ | No |  | 1 | Paso (Tangente) |  | Horizontal | 1 |  |  | No |  |  | No | No |  | SÃ­ | SÃ­ | MetÃ¡lica | 2 | SÃ­ | No | No | No | No | una para linea y otra para DPS cruceta dps mÃ¡s corta | No |  |  | No |  | No | [5 empty] | Ceramica (Aislador de suspensiÃ³n) | SÃ­ |  |  | 1 | 1 | 1 |  | SÃ­ | 1 | 1 | 1 |  | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |  | No |  |  | No | No | No | No | No |  | No | No | No | No | No | [5 empty] | No | No | No |  |  | JPEG_20251024_151248_6574461713995451721.jpg,JPEG_20251024_151313_164375626528836039.jpg,JPEG_20251024_151328_3656125199991221537.jpg | Foto1: JPEG_20251024_151248_6574461713995451721.jpg; Foto2: JPEG_20251024_151313_164375626528836039.jpg; Foto3: JPEG_20251024_151328_3656125199991221537.jpg
159 | 2025-10-24 15:03:33 | PDVSA | Guafita | Q4 |  | Q4GFD0014 | 70242433 | -7104452 | 70242433 | -7104452 | [5 empty] | Poste | MetÃ¡licos | No | No | No | No | SÃ­ | SÃ­ | No |  | 1 | RetenciÃ³n (Corte) |  | Horizontal | 2 |  |  | No |  |  | No | No |  | SÃ­ | SÃ­ | MetÃ¡lica | 2 | SÃ­ | No | No | No | No | 4 diagonales | No |  |  | SÃ­ | 3 | No |  | 2 |  |  |  | Ceramica (Aislador de suspensiÃ³n) | SÃ­ |  |  | 2 | 2 | 2 |  | No |  |  |  |  | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |  | No |  |  | No | No | No | No | No |  | No | No | No | No | No | [5 empty] | No | No | No |  |  | JPEG_20251024_150627_4094578083560122485.jpg,JPEG_20251024_150705_2026397571882044269.jpg,JPEG_20251024_150711_3214616850588375314.jpg,JPEG_20251024_150721_5524379316495740035.jpg | Foto1: JPEG_20251024_150627_4094578083560122485.jpg; Foto2: JPEG_20251024_150705_2026397571882044269.jpg; Foto3: JPEG_20251024_150711_3214616850588375314.jpg; Foto4: JPEG_20251024_150721_5524379316495740035.jpg
158 | 2025-10-24 14:59:39 | PDVSA | Guafita | Q4 |  | Q4GFD0013 | 70251117 | -710442083 | 70251117 | -710442083 | [5 empty] | Poste | MetÃ¡licos | No | No | No | No | SÃ­ | SÃ­ | No |  | 1 | Paso (Tangente) |  | Horizontal | 1 |  |  | No |  |  | No | No |  | SÃ­ | SÃ­ | MetÃ¡lica | 1 | SÃ­ | No | No | No | No | 2 | No |  |  | No |  | No | [5 empty] | Pin / Espiga | No |  |  | 1 | 1 | 1 |  | No |  |  |  |  | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |  | No |  |  | No | No | No | No | No |  | No | No | No | No | No | [5 empty] | No | No | No |  |  | JPEG_20251024_150138_7546136637739923539.jpg,JPEG_20251024_150146_3623702032688671465.jpg,JPEG_20251024_150208_4316720208747808446.jpg | Foto1: JPEG_20251024_150138_7546136637739923539.jpg; Foto2: JPEG_20251024_150146_3623702032688671465.jpg; Foto3: JPEG_20251024_150208_4316720208747808446.jpg
157 | 2025-10-24 14:54:23 | PDVSA | Guafita | Q4 |  | Q4GFD0012 | 70258183 | -710439717 | 70258183 | -710439717 | [5 empty] | Poste | MetÃ¡licos | No | No | No | No | SÃ­ | SÃ­ | No |  | 1 | RetenciÃ³n (Corte) | cambio de angulo | Horizontal | 2 |  |  | No |  |  | No | No |  | SÃ­ | SÃ­ | MetÃ¡lica | 2 | SÃ­ | No | No | No | No | 4 diagonales | No |  |  | SÃ­ | 3 | No |  | 2 |  |  |  | Ceramica (Aislador de suspensiÃ³n) | No |  |  | 2 | 2 | 2 | tipo pin dos en cruceta | No |  |  |  |  | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |  | No |  |  | No | No | No | No | No |  | No | No | No | No | No | [5 empty] | No | No | No |  |  | JPEG_20251024_145733_6805548544439580663.jpg,JPEG_20251024_145743_3833514144982042736.jpg,JPEG_20251024_145759_6681039780932208275.jpg | Foto1: JPEG_20251024_145733_6805548544439580663.jpg; Foto2: JPEG_20251024_145743_3833514144982042736.jpg; Foto3: JPEG_20251024_145759_6681039780932208275.jpg
156 | 2025-10-24 14:50:10 | PDVSA | Guafita | Q4 |  | Q4GFD0011 | 70270333 | -7104394 | 70270333 | -7104394 | [5 empty] | Poste | MetÃ¡licos | No | No | No | No | SÃ­ | SÃ­ | No |  | 1 | Paso (Tangente) |  | Horizontal | 1 |  |  | No |  |  | No | No |  | SÃ­ | SÃ­ | MetÃ¡lica | 2 | SÃ­ | No | No | No | No | 2 diagonales | No |  |  | SÃ­ | 1 | SÃ­ | [5 empty] | Pin / Espiga | No |  |  | 1 | 1 | 1 |  | No |  |  |  |  | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |  | No |  |  | No | No | No | No | No |  | No | No | No | No | No | [5 empty] | No | No | No |  |  | JPEG_20251024_145259_2130909782845976028.jpg,JPEG_20251024_145311_8290078036681963371.jpg,JPEG_20251024_145327_8994054599850164816.jpg | Foto1: JPEG_20251024_145259_2130909782845976028.jpg; Foto2: JPEG_20251024_145311_8290078036681963371.jpg; Foto3: JPEG_20251024_145327_8994054599850164816.jpg
155 | 2025-10-24 14:38:36 | PDVSA | Guafita | Q4 |  | Q4GFD0010 | 70280917 | -710436917 | 70280917 | -710436917 | [5 empty] | Poste | MetÃ¡licos | No | No | No | No | SÃ­ | SÃ­ | No |  | 1 | Paso (Tangente) |  |  | 1 |  |  | No |  |  | No | No |  | SÃ­ | SÃ­ | MetÃ¡lica | 3 | SÃ­ | No | No | No | No | 6 diagonales | No |  |  | No |  | No | [5 empty] | Pin / Espiga | No |  |  | 1 | 1 | 1 |  | SÃ­ | 1 | 1 | 1 |  | SÃ­ | SÃ­ | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | cortacircuitos dos fases | No |  |  | No | No | No | No | No |  | No | No | No | No | No | [5 empty] | No | No | No |  |  | JPEG_20251024_143842_7581490251093156220.jpg,JPEG_20251024_144044_8403430878021764888.jpg,JPEG_20251024_144107_4142273327813721811.jpg,JPEG_20251024_144122_2836724911504740246.jpg | Foto1: JPEG_20251024_143842_7581490251093156220.jpg; Foto2: JPEG_20251024_144044_8403430878021764888.jpg; Foto3: JPEG_20251024_144107_4142273327813721811.jpg; Foto4: JPEG_20251024_144122_2836724911504740246.jpg
154 | 2025-10-24 14:32:34 | PDVSA | Guafita | Q4 |  | Q4GFD0009 | 70290233 | -71043805 | 70290233 | -71043805 | [5 empty] | Poste | MetÃ¡licos | No | No | No | SÃ­ | SÃ­ | SÃ­ | No |  | 1 | RetenciÃ³n (Corte) |  | Horizontal | 8 | polÃ­mericos de un lado y del otro cerÃ¡micos 3 |  | No |  |  | No | No |  | SÃ­ | SÃ­ | MetÃ¡lica | 2 | SÃ­ | No | No | No | No |  | No |  |  | No |  | No | [5 empty] | PolimÃ©rico | SÃ­ |  |  | 8 | 8 | 8 | 3 por el otro lado de la lÃ­nea y un tipo pin en fase del medio | No |  |  |  |  | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |  | No |  |  | No | No | No | No | No |  | No | No | No | No | No | [5 empty] | No | No | No |  |  | JPEG_20251024_143531_6580307065760391046.jpg,JPEG_20251024_143539_2120582260087854054.jpg,JPEG_20251024_143553_6572490052176394113.jpg | Foto1: JPEG_20251024_143531_6580307065760391046.jpg; Foto2: JPEG_20251024_143539_2120582260087854054.jpg; Foto3: JPEG_20251024_143553_6572490052176394113.jpg
153 | 2025-10-24 14:28:34 | PDVSA |  |  |  |  | 70293949 | -710437336 | 70293949 | -710437336 | [5 empty] | Poste | MetÃ¡licos | No | No | No | No | SÃ­ | SÃ­ | No |  | 2 | RetenciÃ³n (Corte) | derivacion de Q5 para seguir en Q4 | Horizontal | 8 |  |  | No |  |  | No | No |  | SÃ­ | SÃ­ | MetÃ¡lica | 4 | SÃ­ | No | No | No | No | 2 diagonales | No |  |  | No |  | No | [5 empty] | PolimÃ©rico | SÃ­ |  |  | 8 | 8 | 8 |  | SÃ­ | 2 | 2 | 2 |  | SÃ­ | SÃ­ | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | seccionador M150 abierto | No |  |  | No | No | No | No | No |  | No | No | No | No | No | [5 empty] | No | No | No |  |  | JPEG_20251024_142855_5846226283783270762.jpg,JPEG_20251024_142901_434421754182460051.jpg,JPEG_20251024_142910_4772206287725323488.jpg,JPEG_20251024_142919_634282988090849661.jpg | Foto1: JPEG_20251024_142855_5846226283783270762.jpg; Foto2: JPEG_20251024_142901_434421754182460051.jpg; Foto3: JPEG_20251024_142910_4772206287725323488.jpg; Foto4: JPEG_20251024_142919_634282988090849661.jpg
152 | 2025-10-24 14:23:11 | PDVSA | Guafita | Q4 |  | Q4GFD0008 | 70281333 | -7104417 | 70281333 | -7104417 | [5 empty] | Poste | MetÃ¡licos | No | No | No | No | SÃ­ | SÃ­ | No |  | 2 | RetenciÃ³n (Corte) | sin energizar | Horizontal | 3 | doble circuito |  | No |  |  | No | No |  | SÃ­ | SÃ­ | MetÃ¡lica | 4 | SÃ­ | No | No | No | No | 4 diagonales | No |  |  | No |  | No | [5 empty] | Ceramica (Aislador de suspensiÃ³n) | No |  |  | 3 | 3 | 3 |  | No |  |  |  |  | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |  | No |  |  | No | No | No | No | No |  | No | No | No | No | No | [5 empty] | No | No | No |  | nidos en crucetas | JPEG_20251024_142445_8941243646080866013.jpg,JPEG_20251024_142503_4519329135339076286.jpg | Foto1: JPEG_20251024_142445_8941243646080866013.jpg; Foto2: JPEG_20251024_142503_4519329135339076286.jpg
151 | 2025-10-24 14:16:52 | PDVSA | Guafita | Q4 |  | Q4GFD0007 | 702865 | -710445 | 702865 | -710445 | [5 empty] | Poste | MetÃ¡licos | No | No | No | No | SÃ­ | SÃ­ | No |  | 2 | RetenciÃ³n (Corte) |  | Horizontal | 3 |  |  | No |  |  | No | No |  | SÃ­ | SÃ­ | MetÃ¡lica | 2 | SÃ­ | No | No | No | No | 4 diagonales | No |  |  | No |  | No | [5 empty] | Ceramica (Aislador de suspensiÃ³n) | No |  |  | 3 | 3 | 3 |  | No |  |  |  |  | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |  | No |  |  | No | No | No | No | No |  | No | No | No | No | No | [5 empty] | No | No | No |  | vegetaciÃ³n | JPEG_20251024_141933_8769021922403783970.jpg,JPEG_20251024_142008_2090837860648365678.jpg,JPEG_20251024_142033_3500111464947573566.jpg | Foto1: JPEG_20251024_141933_8769021922403783970.jpg; Foto2: JPEG_20251024_142008_2090837860648365678.jpg; Foto3: JPEG_20251024_142033_3500111464947573566.jpg
150 | 2025-10-24 14:13:09 | PDVSA | Guafita | Q4 |  | Q4GFD0006 | 70293133 | -710450383 | 70293133 | -710450383 | [7 empty] | No | No | No | No | No | No | No | [8 empty] | No |  |  | No | No |  | No | No |  |  | No | No | No | No | No |  | No |  |  | No |  | No | [6 empty] | No | [6 empty] | No |  |  |  |  | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |  | No |  |  | No | No | No | No | No |  | No | No | No | No | No | [5 empty] | No | No | No |  | poste sin conductores, pasan por arriba pero este solo tiene cruceta | JPEG_20251024_141446_5104534792460361576.jpg,JPEG_20251024_141454_6642328457051507126.jpg | Foto1: JPEG_20251024_141446_5104534792460361576.jpg; Foto2: JPEG_20251024_141454_6642328457051507126.jpg
149 | 2025-10-24 14:05:46 | PDVSA |  |  |  | Q4GFD0005 | 70299167 | -7104525 | 70299167 | -7104525 | [5 empty] | Poste | MetÃ¡licos | No | No | No | No | SÃ­ | SÃ­ | No | 4 cables en estructura, sin energizar, plan era dos lÃ­neas de 3 conductores cada una | 2 | RetenciÃ³n (Corte) |  |  | 3 |  |  | No |  |  | No | No |  | SÃ­ | SÃ­ | MetÃ¡lica | 2 | SÃ­ | No | No | No | No |  | No |  |  | SÃ­ | 1 | SÃ­ | [5 empty] | Ceramica (Aislador de suspensiÃ³n) | No |  |  | 3 | 3 |  |  | No |  |  |  |  | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |  | No |  |  | No | No | No | No | No |  | No | No | No | No | No | [5 empty] | No | No | No |  |  | JPEG_20251024_140552_1135358849138168989.jpg,JPEG_20251024_140606_818030658405282468.jpg | Foto1: JPEG_20251024_140552_1135358849138168989.jpg; Foto2: JPEG_20251024_140606_818030658405282468.jpg
148 | 2025-10-24 13:56:49 | PDVSA | Guafita | Q4 |  | Q4 | 70311083 | -7104515 | 70311083 | -7104515 | [5 empty] | Poste | MetÃ¡licos | No | No | No | No | SÃ­ | SÃ­ | No | poste inclinado | 1 | Terminal (Remate) |  | Horizontal | 2 |  |  | No |  |  | No | No |  | SÃ­ | SÃ­ | MetÃ¡lica | 2 | SÃ­ | No | No | No | No | 4 diagonales | No |  |  | SÃ­ | 3 | No |  | 2 |  |  |  | Ceramica (Aislador de suspensiÃ³n) | SÃ­ |  |  | 2 | 2 | 2 |  | No |  |  |  |  | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |  | No |  |  | No | No | No | No | No |  | No | No | No | No | No | [5 empty] | No | No | No |  |  | JPEG_20251024_140059_7385703895663378717.jpg,JPEG_20251024_140112_1964867442858342012.jpg,JPEG_20251024_140126_3019506860124055231.jpg | Foto1: JPEG_20251024_140059_7385703895663378717.jpg; Foto2: JPEG_20251024_140112_1964867442858342012.jpg; Foto3: JPEG_20251024_140126_3019506860124055231.jpg
147 | 2025-10-24 13:47:02 | PDVSA | Guafita | Q4 |  | Q4GFD0003 | 70316983 | -710448167 | 70316983 | -710448167 | [5 empty] | Poste | MetÃ¡licos | No | No | No | No | SÃ­ | SÃ­ | No | poste ladeado | 1 | Paso (Tangente) | deriva hacia un transformador para alimentar Bombas de API | Horizontal | 1 |  |  | No |  |  | No | No |  | SÃ­ | SÃ­ | MetÃ¡lica | 3 | SÃ­ | No | No | No | No | superior paso, inferiores derivaciÃ³n | No |  |  | No |  | No | [5 empty] | Pin / Espiga | No |  |  | 1 | 1 | 1 |  | SÃ­ | 1 | 1 | 1 |  | SÃ­ | SÃ­ | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |  | SÃ­ | Premoldeados | Otro | SÃ­ | No | No | No | No | afloramiento una parte en poste y otra doble el cerramiento | Cable desnudo | No | No | SÃ­ | No | [5 empty] | No | No | No |  |  | JPEG_20251024_135213_2809521431619079256.jpg,JPEG_20251024_135231_5956003693007079422.jpg,JPEG_20251024_135249_4438469639879615097.jpg,JPEG_20251024_135304_1341609417164433763.jpg,JPEG_20251024_135412_4969809381000302982.jpg | JPEG_20251024_135213_2809521431619079256.jpg | JPEG_20251024_135231_5956003693007079422.jpg | JPEG_20251024_135249_4438469639879615097.jpg | JPEG_20251024_135304_1341609417164433763.jpg | JPEG_20251024_135412_4969809381000302982.jpg
146 | 2025-10-24 13:38:54 | PDVSA | Guafita | Q4 |  | Q4GFD0002 | 70324333 | -71044975 | 70323 | -71045 | [5 empty] | Poste | MetÃ¡licos | No | No | No | No | No | No | No |  | 1 | Paso (Tangente) |  | Horizontal | 12 |  |  | No |  |  | No | No |  | SÃ­ | SÃ­ | MetÃ¡lica | 2 | SÃ­ | No | No | No | No | un cruceta sin conexiones | No |  |  | No |  | No | [5 empty] | Pin / Espiga | No |  |  | 1 | 1 | 1 |  | No |  |  |  |  | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |  | SÃ­ |  | Otro | No | No | No | No | No | conduit 4" | No | No | No | No | No | [5 empty] | No | No | No |  |  | JPEG_20251024_134544_3203757691805027213.jpg,JPEG_20251024_134604_8955110406356315939.jpg,JPEG_20251024_134631_4243956279175325963.jpg | Foto1: JPEG_20251024_134544_3203757691805027213.jpg; Foto2: JPEG_20251024_134604_8955110406356315939.jpg; Foto3: JPEG_20251024_134631_4243956279175325963.jpg
145 | 2025-10-24 12:21:44 | PDVSA | Guafita | Q5 |  | poste Q5 |  |  | 70334 | -710447 | [5 empty] | Poste | MetÃ¡licos | No | No | No | No | SÃ­ | SÃ­ | No |  | 1 | Paso (Tangente) | con derivaciÃ³n hacia Q5 | Horizontal | 1 |  |  | No |  |  | No | No |  | SÃ­ | SÃ­ | MetÃ¡lica | 3 | SÃ­ | No | No | No | No | 6 diagonales | No |  |  | No |  | No | [5 empty] | Pin / Espiga | SÃ­ |  |  | 1 | 1 | 1 | 2 cerÃ¡micos retecion en pase de Q4 y un pin en cruceta doble | SÃ­ | 2 | 2 | 2 |  | SÃ­ | SÃ­ | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | nÃºmero de seccionador por asignar | No |  |  | No | No | No | No | No |  | No | No | No | No | No | [5 empty] | No | No | No |  | sin PT. pintar poste | JPEG_20251024_122158_7000262693946348461.jpg,JPEG_20251024_122212_3475665606458654160.jpg,JPEG_20251024_122221_7649391188491998808.jpg | Foto1: JPEG_20251024_122158_7000262693946348461.jpg; Foto2: JPEG_20251024_122212_3475665606458654160.jpg; Foto3: JPEG_20251024_122221_7649391188491998808.jpg
144 | 2025-10-24 12:15:27 | PDVSA | Guafita | Q4 |  | Q4GFD0001 | [9 empty] | Poste | MetÃ¡licos | No | No | No | No | SÃ­ | SÃ­ | No |  | 1 | Paso (Tangente) | derivacion para anillar con Q5 | Horizontal | 1 |  |  | No |  |  | No | No |  | SÃ­ | SÃ­ | MetÃ¡lica | 3 | SÃ­ | No | No | No | No | 2 diagonales | No |  |  | No |  | No | [5 empty] | Pin / Espiga | SÃ­ |  |  | 1 | 1 | 1 | 2 por fase en cruceta derivaciÃ³n | SÃ­ | 1 | 1 | 1 |  | SÃ­ | SÃ­ | No | No | No | No | No | No | SÃ­ | SÃ­ | No | No | No | No | No | No | No | No | transformador y cortacircuitos sin conexiÃ³n | SÃ­ |  | Otro | No | No | SÃ­ | No | No | 2" | Cable desnudo | No | SÃ­ | No | No |  | 1 |  |  |  | No | No | No |  |  | JPEG_20251024_122049_7838223177232706398.jpg,JPEG_20251024_122103_1604519829187607493.jpg,JPEG_20251024_122116_8732776879996391653.jpg,JPEG_20251024_122130_608125437616077245.jpg | Foto1: JPEG_20251024_122049_7838223177232706398.jpg; Foto2: JPEG_20251024_122103_1604519829187607493.jpg; Foto3: JPEG_20251024_122116_8732776879996391653.jpg; Foto4: JPEG_20251024_122130_608125437616077245.jpg
143 | 2025-10-24 12:04:15 | PDVSA | Guafita | Q4 |  | Q4GFD0000 |  |  | 70344 | -710443 | [5 empty] | Poste | MetÃ¡licos | No | No | No | No | SÃ­ | SÃ­ | No |  | 1 | RetenciÃ³n (Corte) | inicio de circuito | Horizontal | 3 |  |  | No |  |  | No | No |  | SÃ­ | SÃ­ | MetÃ¡lica | 3 | SÃ­ | No | No | No | No | 2 diagonales | No |  |  | SÃ­ | 1 | SÃ­ | [5 empty] | Ceramica (Aislador de suspensiÃ³n) | SÃ­ |  |  | 3 | 3 | 3 | 3 pines en primera cruceta que sale del afloramiento | SÃ­ | 2 | 2 | 2 |  | SÃ­ | SÃ­ | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | seccionador M001 abierto | SÃ­ | DPS (Pararrayos) | Otro | SÃ­ | No | SÃ­ | No | No | conduit 4" | No | No | No | No | No | [5 empty] | No | No | No |  |  | JPEG_20251024_121101_4586594538228669113.jpg,JPEG_20251024_121126_3647251902605924695.jpg,JPEG_20251024_121142_2154174640816756364.jpg | Foto1: JPEG_20251024_121101_4586594538228669113.jpg; Foto2: JPEG_20251024_121126_3647251902605924695.jpg; Foto3: JPEG_20251024_121142_2154174640816756364.jpg
142 | 2025-10-24 11:39:52 | PDVSA | Guafita | Q1 |  | Q1GFD076 | 7.0242 | -71.0151 | 7.0242 | -71.0151 | [5 empty] | Poste | MetÃ¡licos | No | No | No | No | SÃ­ | SÃ­ | No |  | 1 | Terminal (Remate) | fin de circuito |  |  |  |  | No |  |  | No | No |  | No | No |  |  | No | No | No | No | No |  | No |  |  | SÃ­ | 1 | No |  | 1 |  |  |  | Ceramica (Aislador de suspensiÃ³n) | SÃ­ |  |  | 2 | 2 | 2 |  | No |  |  |  |  | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |  | No |  |  | No | No | No | No | No |  | No | No | No | No | No | [5 empty] | No | No | No |  |  | JPEG_20251024_114206_8280094040547690511.jpg | Foto1: JPEG_20251024_114206_8280094040547690511.jpg
141 | 2025-10-24 11:30:11 | PDVSA | Guafita | Q1 |  | Q1GFD0075 | 7.0245 | -71.0148 | 7.0245 | -71.0148 | [5 empty] | Poste | MetÃ¡licos | No | No | No | No | SÃ­ | SÃ­ | No |  | 1 | Paso (Tangente) |  |  | 1 |  |  | No |  |  | No | No |  | SÃ­ | SÃ­ | MetÃ¡lica | 5 | SÃ­ | No | No | No | No | 8 diagonales | No |  |  | No |  | No | [5 empty] | Pin / Espiga | No |  |  | 1 | 1 | 1 |  | SÃ­ | 1 | 1 | 1 | sin conexiÃ³n | SÃ­ | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | un cortacircuitos roto | SÃ­ |  | Otro | No | No | No | No | No | conduit 4 " | No | No | No | No | No | [5 empty] | No | No | No |  |  | JPEG_20251024_113319_486456531663029846.jpg,JPEG_20251024_113426_2971388575254454649.jpg | Foto1: JPEG_20251024_113319_486456531663029846.jpg; Foto2: JPEG_20251024_113426_2971388575254454649.jpg
140 | 2025-10-24 11:25:08 | PDVSA | Guafita | Q1 |  | Q1GFD0074 | 7.0246 | -71.0147 | 7.0246 | -71.0147 | [5 empty] | Poste | MetÃ¡licos | No | No | No | No | SÃ­ | SÃ­ | No | puente a cortacorriente, pero la lÃ­nea Q1 pasa por arriba | 1 | [6 empty] | No |  |  | No | No |  | SÃ­ | SÃ­ | MetÃ¡lica | 3 | SÃ­ | No | No | No | No | dos para corcircuitos | No |  |  | No |  | No | [6 empty] | No | [6 empty] | SÃ­ | 1 | 1 | 1 |  | SÃ­ | SÃ­ | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |  | No |  |  | No | No | No | No | No |  | No | No | No | No | No | [5 empty] | No | No | No |  |  | JPEG_20251024_112903_7149610200730984813.jpg,JPEG_20251024_112924_7263817161623151559.jpg,JPEG_20251024_112930_5085637078023750282.jpg | Foto1: JPEG_20251024_112903_7149610200730984813.jpg; Foto2: JPEG_20251024_112924_7263817161623151559.jpg; Foto3: JPEG_20251024_112930_5085637078023750282.jpg
139 | 2025-10-24 11:11:20 | PDVSA | Guafita | Q1 |  | Q1GFD0073 | 7.0249 | -71.0145 | 7.0249 | -71.0145 | [5 empty] | Poste | MetÃ¡licos | No | No | No | No | SÃ­ | SÃ­ | No |  | 1 | Paso (Tangente) |  | Horizontal | 1 |  |  | No |  |  | No | No |  | SÃ­ | SÃ­ | MetÃ¡lica |  | SÃ­ | No | No | No | No | 8 diagonales | No |  |  | No |  | No | [5 empty] | Pin / Espiga | No |  |  | 1 | 1 | 1 |  | SÃ­ | 1 | 1 | 1 | sin conectar | SÃ­ | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | 2 cortacorrientes explotados | No |  |  | No | No | No | No | No |  | No | No | No | No | No | [5 empty] | No | No | No |  | dps sin conectar | JPEG_20251024_111901_7562392624406650463.jpg,JPEG_20251024_111909_7234193213889341885.jpg | Foto1: JPEG_20251024_111901_7562392624406650463.jpg; Foto2: JPEG_20251024_111909_7234193213889341885.jpg
138 | 2025-10-24 11:06:25 | PDVSA | Guafita | Q1 |  | Q1GFD0072 | 7.0253 | -71.0144 | 7.0253 | -71.0144 | [5 empty] | Poste | MetÃ¡licos | No | No | No | No | SÃ­ | SÃ­ | No |  | 1 | RetenciÃ³n (Corte) | cambio de direcciÃ³n cruceta inferior | Horizontal | 2 |  |  | No |  |  | No | No |  | SÃ­ | SÃ­ | MetÃ¡lica | 6 | SÃ­ | No | No | No | No | 12 diagonales | No |  |  | SÃ­ | 2 | No | 1 |  |  |  |  | Ceramica (Aislador de suspensiÃ³n) | No |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 pines en fase 1 en ambas crucetas | No |  |  |  |  | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |  | No |  |  | No | No | No | No | No |  | No | No | No | No | No | [5 empty] | No | No | No |  | vegetaciÃ³n cerca al poste | JPEG_20251024_110943_1555720431664284929.jpg,JPEG_20251024_110957_3376984173073320950.jpg,JPEG_20251024_111036_1590675066983040842.jpg | Foto1: JPEG_20251024_110943_1555720431664284929.jpg; Foto2: JPEG_20251024_110957_3376984173073320950.jpg; Foto3: JPEG_20251024_111036_1590675066983040842.jpg
137 | 2025-10-24 10:59:53 | PDVSA | Guafita | Q1 |  | Q1GFD0071 | 7.0257 | -71.0145 | 7.0257 | -71.0145 | [5 empty] | Poste | MetÃ¡licos | No | No | No | No | SÃ­ | SÃ­ | No |  | 1 | RetenciÃ³n (Corte) | cambio de direcciÃ³n | Horizontal | 2 |  |  | No |  |  | No | No |  | SÃ­ | SÃ­ | MetÃ¡lica | 4 | SÃ­ | No | No | No | No | 4 | No |  |  | SÃ­ | 2 | No | 1 |  |  |  |  | Ceramica (Aislador de suspensiÃ³n) | SÃ­ |  |  | 2 | 2 | 2 | dos tipo pin, antes del cambio de direccion | No |  |  |  |  | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |  | No |  |  | No | No | No | No | No |  | No | No | No | No | No | [5 empty] | No | No | No |  | sin bajante PT | JPEG_20251024_110406_7683903540799302999.jpg,JPEG_20251024_110415_3078549822582981031.jpg,JPEG_20251024_110428_5270571210752977267.jpg,JPEG_20251024_110443_5029202027384828548.jpg | Foto1: JPEG_20251024_110406_7683903540799302999.jpg; Foto2: JPEG_20251024_110415_3078549822582981031.jpg; Foto3: JPEG_20251024_110428_5270571210752977267.jpg; Foto4: JPEG_20251024_110443_5029202027384828548.jpg
136 | 2025-10-24 10:50:58 | PDVSA | Guafita | Q1 |  | Q1GFD0070 | 7.0264 | -71.0142 | 70263 | -710141 | [5 empty] | Poste | MetÃ¡licos | No | No | No | No | SÃ­ | SÃ­ | No |  | 1 | Paso (Tangente) |  | Horizontal | 1 |  |  | No |  |  | No | No |  | SÃ­ | SÃ­ | MetÃ¡lica | 2 | SÃ­ | No | No | No | No | 4 diagonales | No |  |  | No |  | No | [5 empty] | Pin / Espiga | No |  |  | 1 | 1 | 1 |  | No |  |  |  |  | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |  | No |  |  | No | No | No | No | No |  | No | No | No | No | No | [5 empty] | No | No | No |  | sin bajante PT vegetaciÃ³n cerca al poste | JPEG_20251024_105407_4236717431263132976.jpg,JPEG_20251024_105441_4840432349159996379.jpg,JPEG_20251024_105505_1032976465601163121.jpg | Foto1: JPEG_20251024_105407_4236717431263132976.jpg; Foto2: JPEG_20251024_105441_4840432349159996379.jpg; Foto3: JPEG_20251024_105505_1032976465601163121.jpg
135 | 2025-10-24 10:45:34 | PDVSA | Guafita | Q1 |  | Q1GFD0069 | [9 empty] | Poste | MetÃ¡licos | No | No | No | No | SÃ­ | SÃ­ | No |  | 1 | Paso (Tangente) |  | Horizontal | 1 |  |  | No |  |  | No | No |  | SÃ­ | SÃ­ | MetÃ¡lica | 1 | SÃ­ | No | No | No | No | 1 | No |  |  | No |  | No | [5 empty] | Pin / Espiga | SÃ­ |  |  | 1 | 1 | 1 |  | No |  |  |  |  | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |  | No |  |  | No | No | No | No | No |  | No | No | No | No | No | [5 empty] | No | No | No |  | estÃ¡n empezando a construir nidos los pajaros | JPEG_20251024_104910_5336155261000408959.jpg,JPEG_20251024_104924_8966731617522771390.jpg,JPEG_20251024_104941_6458036438089861630.jpg | Foto1: JPEG_20251024_104910_5336155261000408959.jpg; Foto2: JPEG_20251024_104924_8966731617522771390.jpg; Foto3: JPEG_20251024_104941_6458036438089861630.jpg
134 | 2025-10-24 10:39:41 | PDVSA | Guafita | Q1 |  | Q1GFD0068 | 7.0275 | -71.0135 | 70275 | -710134 | [5 empty] | Poste | MetÃ¡licos | No | No | No | No | SÃ­ | SÃ­ | No |  | 1 | Paso (Tangente) |  |  | 1 |  |  | No |  |  | No | No |  | SÃ­ | SÃ­ | MetÃ¡lica | 1 | SÃ­ | No | No | No | No | 2 diagonales | No |  |  | No |  | No | [5 empty] | Pin / Espiga | SÃ­ |  |  | 1 | 1 | 1 |  | SÃ­ | 1 | 1 | 1 | sin conectar | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |  | No |  |  | No | No | No | No | No |  | No | No | No | No | No | [5 empty] | No | No | No |  |  | JPEG_20251024_104326_5643360907570212191.jpg,JPEG_20251024_104340_3747106097462193454.jpg,JPEG_20251024_104356_3492068832083532665.jpg | Foto1: JPEG_20251024_104326_5643360907570212191.jpg; Foto2: JPEG_20251024_104340_3747106097462193454.jpg; Foto3: JPEG_20251024_104356_3492068832083532665.jpg
133 | 2025-10-24 10:33:27 | PDVSA | Guafita | Q1 |  | Q1GFD0067 | 7.0283 | -71.013 | 7.0283 | -71.013 | [5 empty] | Poste | MetÃ¡licos | No | No | No | No | SÃ­ | SÃ­ | No |  | 1 | RetenciÃ³n (Corte) |  | Horizontal | 2 |  |  | No |  |  | No | No |  | SÃ­ | SÃ­ | MetÃ¡lica | 2 | SÃ­ | No | No | No | No | 4 diagonales | No |  |  | SÃ­ | 2 | No | 1 | 1 |  |  |  | Ceramica (Aislador de suspensiÃ³n) | No |  |  | 2 | 2 | 2 |  | No |  |  |  |  | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |  | No |  |  | No | No | No | No | No |  | No | No | No | No | No | [5 empty] | No | No | No |  |  | JPEG_20251024_103637_4416895572027521197.jpg,JPEG_20251024_103648_5755292282845082859.jpg,JPEG_20251024_103704_5808878472127925361.jpg,JPEG_20251024_103745_6550395061667470778.jpg | Foto1: JPEG_20251024_103637_4416895572027521197.jpg; Foto2: JPEG_20251024_103648_5755292282845082859.jpg; Foto3: JPEG_20251024_103704_5808878472127925361.jpg; Foto4: JPEG_20251024_103745_6550395061667470778.jpg
132 | 2025-10-24 10:26:10 | PDVSA | Guafita | Q1 |  | Q1GFD0066 | 7.0291 | -71.0126 | 7.0291 | -71.0126 | [5 empty] | Poste | MetÃ¡licos | No | No | No | No | SÃ­ | SÃ­ | No |  | 1 | Paso (Tangente) |  | Horizontal | 1 |  |  | No |  |  | No | No |  | SÃ­ | SÃ­ | MetÃ¡lica | 1 | No | No | No | No | No | 2 diagonales | No |  |  | No |  | No | [5 empty] | Pin / Espiga | No |  |  | 1 | 1 | 1 |  | No |  |  |  |  | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |  | No |  |  | No | No | No | No | No |  | No | No | No | No | No | [5 empty] | No | No | No |  | sin bajante puesta a tierra | JPEG_20251024_102914_164455053716027072.jpg,JPEG_20251024_102929_2581569910315565511.jpg,JPEG_20251024_102942_742008320788478558.jpg,JPEG_20251024_102952_4237244686302419769.jpg | Foto1: JPEG_20251024_102914_164455053716027072.jpg; Foto2: JPEG_20251024_102929_2581569910315565511.jpg; Foto3: JPEG_20251024_102942_742008320788478558.jpg; Foto4: JPEG_20251024_102952_4237244686302419769.jpg
131 | 2025-10-24 10:21:08 | PDVSA | Guafita | Q1 |  | Q1GFD0065 | 7.03 | -71.0122 | 70299 | -710121 | [5 empty] | Poste | MetÃ¡licos | No | No | No | No | SÃ­ | SÃ­ | No |  | 1 | Paso (Tangente) |  | Horizontal | 1 |  |  | No |  |  | No | No |  | SÃ­ | SÃ­ | MetÃ¡lica | 2 | SÃ­ | No | No | No | No | 4 diagonales | No |  |  | No |  | No | [5 empty] | Pin / Espiga | No |  |  | 1 | 1 | 1 |  | SÃ­ | 1 | 1 |  | sin conexiones | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |  | No |  |  | No | No | No | No | No |  | No | No | No | No | No | [5 empty] | No | No | No |  |  | JPEG_20251024_102414_8705184894112732032.jpg,JPEG_20251024_102425_7619830476519611401.jpg,JPEG_20251024_102437_6380541076122443948.jpg | Foto1: JPEG_20251024_102414_8705184894112732032.jpg; Foto2: JPEG_20251024_102425_7619830476519611401.jpg; Foto3: JPEG_20251024_102437_6380541076122443948.jpg
130 | 2025-10-24 10:15:09 | PDVSA | Guafita | Q1 |  | Q1GFD0064 | 7.0307 | -71.0118 | 70307 | -710117 | [5 empty] | Poste | MetÃ¡licos | No | No | No | No | SÃ­ | SÃ­ | No |  | 2 | RetenciÃ³n (Corte) |  | Horizontal | 2 |  |  | No |  |  | No | No |  | SÃ­ | SÃ­ | MetÃ¡lica | 2 | SÃ­ | No | No | No | No | 4 diagonales | No |  |  | No |  | No | [5 empty] | Ceramica (Aislador de suspensiÃ³n) | SÃ­ |  |  | 2 | 2 | 2 |  | No |  |  |  |  | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | banco de condensadores | No |  |  | No | No | No | No | No |  | No | No | No | No | No | [5 empty] | No | No | No |  |  | JPEG_20251024_101805_6951786088019526065.jpg,JPEG_20251024_101826_8725767435178567567.jpg,JPEG_20251024_101836_1659689232847186216.jpg,JPEG_20251024_101842_4668654275899907195.jpg,JPEG_20251024_101856_8718946708740876852.jpg,JPEG_20251024_101902_7546368330200365308.jpg | JPEG_20251024_101805_6951786088019526065.jpg | JPEG_20251024_101826_8725767435178567567.jpg | JPEG_20251024_101836_1659689232847186216.jpg | JPEG_20251024_101842_4668654275899907195.jpg | JPEG_20251024_101856_8718946708740876852.jpg | JPEG_20251024_101902_7546368330200365308.jpg
129 | 2025-10-24 09:58:55 | PDVSA | Guafita | Q1 |  | Q1GFD0063 | 7.0297 | -71.0099 | 7.0297 | -71.0099 | [5 empty] | Poste | MetÃ¡licos | No | No | No | No | SÃ­ | SÃ­ | No |  | 2 | Terminal (Remate) | afloramiento hacia VFD |  | 3 |  |  | No |  |  | No | No |  | SÃ­ | SÃ­ | MetÃ¡lica | 4 | SÃ­ | No | No | No | No |  | No |  |  | No |  | No | [5 empty] | Ceramica (Aislador de suspensiÃ³n) | SÃ­ |  |  | 3 | 3 | 3 |  | SÃ­ | 1 | 1 | 1 |  | SÃ­ | SÃ­ | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |  | SÃ­ | Premoldeados | Otro | SÃ­ | No | No | No | No | conduit 4" | No | No | No | No | No | [5 empty] | No | No | No |  |  | JPEG_20251024_100035_2053495333156138696.jpg,JPEG_20251024_100342_1600416962668872219.jpg,JPEG_20251024_100401_1414808531918658623.jpg,JPEG_20251024_100735_3223807585113547516.jpg,JPEG_20251024_100754_8004431830819900150.jpg,JPEG_20251024_100817_8953969650544609865.jpg,JPEG_20251024_100826_7550420943045286099.jpg,JPEG_20251024_100834_6667064617745795529.jpg | JPEG_20251024_100035_2053495333156138696.jpg | JPEG_20251024_100342_1600416962668872219.jpg | JPEG_20251024_100401_1414808531918658623.jpg | JPEG_20251024_100735_3223807585113547516.jpg | JPEG_20251024_100754_8004431830819900150.jpg | JPEG_20251024_100817_8953969650544609865.jpg | JPEG_20251024_100826_7550420943045286099.jpg | JPEG_20251024_100834_6667064617745795529.jpg
128 | 2025-10-24 09:45:03 | PDVSA | Guafita | Q1 |  | Q1GFD0062 | 7.0302 | -71.0099 | 7.0302 | -71.0099 | [5 empty] | Poste | MetÃ¡licos | No | No | No | No | SÃ­ | SÃ­ | No |  | 1 | Paso (Tangente) |  | Horizontal | 1 |  |  | No |  |  | No | No |  | SÃ­ | SÃ­ | MetÃ¡lica | 1 | SÃ­ | No | No | No | No | 2 diagonales | No |  |  | No |  | No | [5 empty] | Pin / Espiga | No |  |  | 1 | 1 | 1 |  | No |  |  |  |  | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |  | No |  |  | No | No | No | No | No |  | No | No | No | No | No | [5 empty] | No | No | No |  |  | JPEG_20251024_085345_6097650984227561665.jpg,JPEG_20251024_095408_1327601415395964760.jpg,JPEG_20251024_095456_1082419190113754937.jpg | Foto1: JPEG_20251024_085345_6097650984227561665.jpg; Foto2: JPEG_20251024_095408_1327601415395964760.jpg; Foto3: JPEG_20251024_095456_1082419190113754937.jpg
127 | 2025-10-24 09:42:09 | PDVSA | Guafita | Q1 |  | Q1GFD0061 | 7.0307 | -71.0106 | 7.0307 | -71.0106 | [5 empty] | Poste | MetÃ¡licos | No | No | No | No | SÃ­ | SÃ­ | No |  | 2 | RetenciÃ³n (Corte) |  | Horizontal | 3 |  |  | No |  |  | No | No |  | SÃ­ | SÃ­ | MetÃ¡lica | 2 | SÃ­ | No | No | No | No | 4 diagonales | No |  |  | No |  | No | [5 empty] | Ceramica (Aislador de suspensiÃ³n) | SÃ­ |  |  | 3 | 3 | 3 |  | SÃ­ | 2 | 2 | 2 |  | SÃ­ | SÃ­ | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | Seccionador M164 | No |  |  | No | No | No | No | No |  | No | No | No | No | No | [5 empty] | No | No | No |  |  | JPEG_20251024_095043_1294416667154650337.jpg,JPEG_20251024_095107_4764268890662375095.jpg,JPEG_20251024_095113_4185574069756891152.jpg,JPEG_20251024_095127_1070754381462641717.jpg | Foto1: JPEG_20251024_095043_1294416667154650337.jpg; Foto2: JPEG_20251024_095107_4764268890662375095.jpg; Foto3: JPEG_20251024_095113_4185574069756891152.jpg; Foto4: JPEG_20251024_095127_1070754381462641717.jpg
126 | 2025-10-24 09:39:58 | PDVSA | Guafita | Q1 |  | Q1GFD0060 | 7.031 | -71.0108 | 7.031 | -71.0108 | [5 empty] | Poste | MetÃ¡licos | No | No | No | No | SÃ­ | SÃ­ | No |  | 1 | Paso (Tangente) |  | Horizontal | 1 |  |  | No |  |  | No | No |  | SÃ­ | SÃ­ | MetÃ¡lica | 1 | SÃ­ | No | No | No | No | dos diagonales | No |  |  | No |  | No | [5 empty] | Pin / Espiga | No |  |  | 1 | 1 | 1 |  | No |  |  |  |  | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |  | No |  |  | No | No | No | No | No |  | No | No | No | No | No | [5 empty] | No | No | No |  | sin bajante PT | JPEG_20251024_094828_7003781859333336606.jpg,JPEG_20251024_094846_7358139216928554501.jpg,JPEG_20251024_094852_4866450664484385692.jpg | Foto1: JPEG_20251024_094828_7003781859333336606.jpg; Foto2: JPEG_20251024_094846_7358139216928554501.jpg; Foto3: JPEG_20251024_094852_4866450664484385692.jpg
125 | 2025-10-24 09:30:42 | PDVSA | Guafita | Q1 |  | Q1GFD0059 | 7.0312 | -71.0113 | 7.0312 | -71.0113 | [5 empty] | Poste | MetÃ¡licos | No | No | No | No | SÃ­ | SÃ­ | No |  | 1 | RetenciÃ³n (Corte) | con derivaciÃ³n | Horizontal | 3 | dos pin en crucetas |  | No |  |  | No | No |  | SÃ­ | SÃ­ | MetÃ¡lica | 6 | SÃ­ | No | No | No | No | 10 diagonales | No |  |  | No |  | No | [5 empty] | Ceramica (Aislador de suspensiÃ³n) | No |  |  | 3 | 3 | 3 | tres hacia circuito principal y tres hacia derivaciÃ³n y llega en 8 polÃ­mericos | SÃ­ | 2 | 2 | 2 |  | SÃ­ | SÃ­ | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | seccionador M163 | No |  |  | No | No | No | No | No |  | No | No | No | No | No | [5 empty] | No | No | No |  | seccionador abierto | JPEG_20251024_093500_4326554259240792562.jpg,JPEG_20251024_093517_8346772620907224634.jpg,JPEG_20251024_093532_6986422370834227857.jpg | Foto1: JPEG_20251024_093500_4326554259240792562.jpg; Foto2: JPEG_20251024_093517_8346772620907224634.jpg; Foto3: JPEG_20251024_093532_6986422370834227857.jpg
124 | 2025-10-24 09:26:39 | PDVSA | Guafita | Q1 |  | Q1GFD0058 | [9 empty] | Poste | MetÃ¡licos | No | No | No | No | SÃ­ | SÃ­ | No |  | 1 | RetenciÃ³n (Corte) | cambio de direcciÃ³n | Horizontal | 8 |  |  | No |  |  | No | No |  | SÃ­ | SÃ­ | MetÃ¡lica | 4 | SÃ­ | No | No | No | No | 8 diagonales | No |  |  | SÃ­ | 2 | No |  | 2 |  |  |  | PolimÃ©rico | No |  |  | 8 | 8 | 8 | un tipo pin en cruceta inferior | No |  |  |  |  | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |  | No |  |  | No | No | No | No | No |  | No | No | No | No | No | [5 empty] | No | No | No |  | 4 abrazaderas sin baja te PT vegetaciÃ³n | JPEG_20251024_092911_8640882931846360680.jpg,JPEG_20251024_092931_3096314518677519402.jpg,JPEG_20251024_092937_651363979057463554.jpg | Foto1: JPEG_20251024_092911_8640882931846360680.jpg; Foto2: JPEG_20251024_092931_3096314518677519402.jpg; Foto3: JPEG_20251024_092937_651363979057463554.jpg
123 | 2025-10-24 09:20:58 | PDVSA | Guafita | Q1 |  | Q1GFD0057 | [9 empty] | Poste | MetÃ¡licos | No | No | No | No | SÃ­ | SÃ­ | No |  | 2 | RetenciÃ³n (Corte) | cambio de direcciÃ³n | Horizontal | 8 |  |  | No |  |  | No | No |  | SÃ­ | SÃ­ | MetÃ¡lica | 4 | SÃ­ | No | No | No | No | 8 diagonales | No |  |  | No |  | No | [5 empty] | PolimÃ©rico | SÃ­ |  |  | 8 | 8 | 8 | dos aisladores tipo pin en cruceta de arriba | No |  |  |  |  | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |  | No |  |  | No | No | No | No | No |  | No | No | No | No | No | [5 empty] | No | No | No |  | sin bajante PT nido de aves en poste | JPEG_20251024_092347_494272800540420069.jpg,JPEG_20251024_092410_1575170081801809650.jpg,JPEG_20251024_092418_5427105828421683432.jpg | Foto1: JPEG_20251024_092347_494272800540420069.jpg; Foto2: JPEG_20251024_092410_1575170081801809650.jpg; Foto3: JPEG_20251024_092418_5427105828421683432.jpg
122 | 2025-10-24 09:16:05 | PDVSA | Guafita |  |  | Q1GFD0056 | 7.0323 | -71.0121 | 7.0323 | -71.0121 | [5 empty] | Poste | MetÃ¡licos | No | No | No | No | SÃ­ | SÃ­ | No |  | 1 | Paso (Tangente) |  | Horizontal |  |  |  | No |  |  | No | No |  | SÃ­ | SÃ­ | MetÃ¡lica | 1 | SÃ­ | No | No | No | No | 2 diagonales | No |  |  | No |  | No | [5 empty] | Pin / Espiga | No |  |  | 1 | 1 | 1 |  | No |  |  |  |  | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |  | No |  |  | No | No | No | No | No |  | No | No | No | No | No | [5 empty] | No | No | No |  | sin bajante PT nido de aves en estructura | JPEG_20251024_091911_8197495167786927681.jpg,JPEG_20251024_091933_2825895607861573760.jpg,JPEG_20251024_091944_3674760923693647195.jpg | Foto1: JPEG_20251024_091911_8197495167786927681.jpg; Foto2: JPEG_20251024_091933_2825895607861573760.jpg; Foto3: JPEG_20251024_091944_3674760923693647195.jpg
121 | 2025-10-24 09:11:36 | PDVSA | Guafita | Q1 |  | Q1GFD0055 | 7.0327 | -71.0127 | 7.0327 | -71.0127 | [5 empty] | Poste | MetÃ¡licos | No | No | No | No | SÃ­ | SÃ­ | No |  | 1 | RetenciÃ³n (Corte) | con cambio de direcciÃ³n | Triangular | 8 |  |  | No |  |  | No | No |  | SÃ­ | SÃ­ | MetÃ¡lica | 4 | SÃ­ | No | No | No | No | 8 diagonales | No |  |  | SÃ­ | 1 | No |  | 1 |  |  |  | PolimÃ©rico | No |  |  | 8 | 8 | 8 | dos aisladores de pin en cruceta superior | No |  |  |  |  | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |  | No |  |  | No | No | No | No | No |  | No | No | No | No | No | [5 empty] | No | No | No |  | sin bajante PT y con nido de aves | JPEG_20251024_091414_7678503874437135004.jpg,JPEG_20251024_091429_2393950466370269066.jpg,JPEG_20251024_091502_8730234477334523879.jpg | Foto1: JPEG_20251024_091414_7678503874437135004.jpg; Foto2: JPEG_20251024_091429_2393950466370269066.jpg; Foto3: JPEG_20251024_091502_8730234477334523879.jpg
120 | 2025-10-24 09:06:16 | PDVSA | Guafita | Q1 |  | Q1GFD0054 | 7.0327 | -71.0129 | 7.0327 | -71.0129 | [7 empty] | No | No | No | No | SÃ­ | SÃ­ | No |  | 1 | [6 empty] | No |  |  | No | No |  | SÃ­ | SÃ­ | MetÃ¡lica | 2 | No | No | No | No | No |  | No |  |  | No |  | No | [6 empty] | No | [6 empty] | No |  |  |  |  | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |  | No |  |  | No | No | No | No | No |  | No | No | No | No | No | [5 empty] | No | No | No |  | doble cruceta, poste no tiene nada | JPEG_20251024_090831_3403067504470823329.jpg | Foto1: JPEG_20251024_090831_3403067504470823329.jpg
119 | 2025-10-24 09:03:12 | PDVSA |  |  |  | Q1GFD0053 | 7.0326 | -71.013 | 7.0326 | -71.013 | [7 empty] | No | No | No | No | No | No | No | [8 empty] | No |  |  | No | No |  | No | No |  |  | No | No | No | No | No |  | No |  |  | No |  | No | [6 empty] | No | [6 empty] | No |  |  |  |  | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |  | No |  |  | No | No | No | No | No |  | No | No | No | No | No | [5 empty] | No | No | No |  | Solo el poste sin nada | JPEG_20251024_090347_1473443652196475342.jpg,JPEG_20251024_090356_5910910377609108624.jpg,JPEG_20251024_090402_6212817225994044088.jpg | Foto1: JPEG_20251024_090347_1473443652196475342.jpg; Foto2: JPEG_20251024_090356_5910910377609108624.jpg; Foto3: JPEG_20251024_090402_6212817225994044088.jpg
118 | 2025-10-24 08:58:02 | PDVSA |  |  |  | Q1GFD0052 | 7.0325 | -71.0134 | 7.0325 | -71.0134 | [5 empty] | Poste | MetÃ¡licos | No | No | No | No | SÃ­ | SÃ­ | No |  | 1 | Paso (Tangente) |  | Horizontal | 1 |  |  | No |  |  | No | No |  | SÃ­ | SÃ­ | MetÃ¡lica | 1 | SÃ­ | No | No | No | No | dos diagonales | No |  |  | No |  | No | [5 empty] | Pin / Espiga | No |  |  | 1 | 1 | 1 |  | No |  |  |  |  | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |  | No |  |  | No | No | No | No | No |  | No | No | No | No | No | [5 empty] | No | No | No |  | vegetaciÃ³n cerca de libra | JPEG_20251024_090115_8285528573900056685.jpg | Foto1: JPEG_20251024_090115_8285528573900056685.jpg
117 | 2025-10-24 08:55:32 | PDSVA | Guafita | Q1 |  | Q1GFD0051 | 7.0323 | -71.0133 | 7.0323 | -71.0133 | [5 empty] | Poste | MetÃ¡licos | No | No | No | No | SÃ­ | SÃ­ | No |  | 1 | Paso (Tangente) |  | Horizontal |  |  |  | No |  |  | No | No |  | SÃ­ | SÃ­ | MetÃ¡lica | 2 | SÃ­ | No | No | No | No | 2 diagonales | No |  |  | No |  | No | [5 empty] | Pin / Espiga | No |  |  | 1 | 1 | 1 |  | SÃ­ | 1 | 1 | 1 | desconectados | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |  | No |  |  | No | No | No | No | No |  | No | No | No | No | No | [5 empty] | No | No | No |  | vegetaciÃ³n cerca a fases fase del medio desconectada | JPEG_20251024_085714_505033607018051587.jpg,JPEG_20251024_085721_6224898926029686301.jpg,JPEG_20251024_085929_6959441844405626261.jpg | Foto1: JPEG_20251024_085714_505033607018051587.jpg; Foto2: JPEG_20251024_085721_6224898926029686301.jpg; Foto3: JPEG_20251024_085929_6959441844405626261.jpg
116 | 2025-10-24 08:48:12 | PDVSA | Guafita | Q1 |  | Q1GFD0050 | 7.032 | -71.0136 | 7.032 | -71.0136 | [5 empty] | Poste | MetÃ¡licos | No | No | No | No | SÃ­ | SÃ­ | No |  |  | Paso (Tangente) |  | Horizontal | 1 |  |  | No |  |  | No | No |  | SÃ­ | SÃ­ | MetÃ¡lica | 1 | SÃ­ | No | No | No | No | dos diagonal | No |  |  | SÃ­ | 1 | No |  | 1 |  |  |  |  | No |  |  | 1 | 1 | 1 |  | SÃ­ |  |  |  | dps explotados | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |  | No |  |  | No | No | No | No | No |  | No | No | No | No | No | [5 empty] | No | No | No |  | nido de aves | JPEG_20251024_085216_8553748647216683985.jpg,JPEG_20251024_085227_6942510124031010003.jpg,JPEG_20251024_085325_2768238903443317764.jpg,JPEG_20251024_085332_8780295774566408645.jpg,JPEG_20251024_085342_6102090802776542283.jpg | JPEG_20251024_085216_8553748647216683985.jpg | JPEG_20251024_085227_6942510124031010003.jpg | JPEG_20251024_085325_2768238903443317764.jpg | JPEG_20251024_085332_8780295774566408645.jpg | JPEG_20251024_085342_6102090802776542283.jpg
115 | 2025-10-24 08:43:02 | PDVSA | Guafita | Q1 |  | Q1GFD0050 | 7.0318 | -71.0136 | 7.0318 | -71.0136 | [5 empty] | Poste | MetÃ¡licos | No | No | No | No | SÃ­ | SÃ­ | No | cambio direcciÃ³n | 2 | RetenciÃ³n (Corte) |  | Horizontal | 8 |  |  | No |  |  | No | No |  | SÃ­ | SÃ­ | MetÃ¡lica | 4 | SÃ­ | No | No | No | No | 8 diagonales | No |  |  | No |  | No | [5 empty] | PolimÃ©rico | No |  |  | 8 | 8 | 8 | un pin en cada cruceta | No |  |  |  |  | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |  | No |  |  | No | No | No | No | No |  | No | No | No | No | No | [5 empty] | No | No | No |  | sin bajante PT y con nidos de aves | JPEG_20251024_084716_4510933838871515136.jpg,JPEG_20251024_084731_2855599684348977598.jpg | Foto1: JPEG_20251024_084716_4510933838871515136.jpg; Foto2: JPEG_20251024_084731_2855599684348977598.jpg
114 | 2025-10-24 08:40:01 | PDVSA | Guafita | Q1 |  | Q1GFD0048 | 7.0321 | -71.0139 | 7.0321 | -71.0139 | [5 empty] | Poste | MetÃ¡licos | No | No | No | No | SÃ­ | SÃ­ | No |  | 1 | Paso (Tangente) |  | Horizontal | 1 |  |  | No |  |  | No | No |  | SÃ­ | SÃ­ | MetÃ¡lica | 1 | SÃ­ | No | No | No | No | 2 diagonales | No |  |  | No |  | No | [5 empty] | Pin / Espiga | SÃ­ |  |  | 1 | 1 | 1 |  | No |  |  |  |  | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |  | No |  |  | No | No | No | No | No |  | No | No | No | No | No | [5 empty] | No | No | No |  | sin bajante PT nido de aves | JPEG_20251024_084229_2408050094715037950.jpg,JPEG_20251024_084238_4351274906269852186.jpg | Foto1: JPEG_20251024_084229_2408050094715037950.jpg; Foto2: JPEG_20251024_084238_4351274906269852186.jpg
113 | 2025-10-24 08:32:28 | PDVSA | Guafita | Q1 |  | Q1GFD0047 | 7.0323 | -71.0141 | 7.0323 | -71.0141 | [5 empty] | Poste | MetÃ¡licos | No | No | No | No | SÃ­ | SÃ­ | No |  | 1 | RetenciÃ³n (Corte) | con cambio de direcciÃ³n | Horizontal | 8 |  |  | No |  |  | No | No |  | No | No | MetÃ¡lica | 4 | SÃ­ | No | No | No | No |  | No |  |  | No |  | No | [5 empty] | PolimÃ©rico | SÃ­ |  |  | 8 | 8 | 8 | un tipo pin en cruce | No |  |  |  |  | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |  | No |  |  | No | No | No | No | No |  | No | No | No | No | No | [5 empty] | No | No | No |  | vegetacion cerca | JPEG_20251024_083621_5110486394840692273.jpg,JPEG_20251024_083707_7755407502857107588.jpg,JPEG_20251024_083716_5222762500255022349.jpg,JPEG_20251024_083848_2647307966559149758.jpg,JPEG_20251024_083854_7634457542029466563.jpg,JPEG_20251024_083901_3851228516807802629.jpg | JPEG_20251024_083621_5110486394840692273.jpg | JPEG_20251024_083707_7755407502857107588.jpg | JPEG_20251024_083716_5222762500255022349.jpg | JPEG_20251024_083848_2647307966559149758.jpg | JPEG_20251024_083854_7634457542029466563.jpg | JPEG_20251024_083901_3851228516807802629.jpg
112 | 2025-10-24 08:28:20 | PDVSA | Guafita | Q1 |  | Q1GFD0046 | 7.0328 | -71.0138 | 7.0328 | -71.0138 | [5 empty] | Poste | MetÃ¡licos | No | No | No | No | SÃ­ | SÃ­ | No |  | 1 | Paso (Tangente) |  | Horizontal | 1 |  |  | No |  |  | No | No |  | SÃ­ | SÃ­ | MetÃ¡lica | 1 | SÃ­ | No | No | No | No | 2 diagonales | No |  |  | No |  | No | [6 empty] | No |  |  | 1 | 1 | 1 |  | No |  |  |  |  | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |  | No |  |  | No | No | No | No | No |  | No | No | No | No | No | [5 empty] | No | No | No |  | sin bajante PT y dos abrazaderas | JPEG_20251024_083032_4608154436988596298.jpg,JPEG_20251024_083132_3733206806643791095.jpg,JPEG_20251024_083202_3815689144980449857.jpg | Foto1: JPEG_20251024_083032_4608154436988596298.jpg; Foto2: JPEG_20251024_083132_3733206806643791095.jpg; Foto3: JPEG_20251024_083202_3815689144980449857.jpg
111 | 2025-10-23 15:50:22 | PDVSA | Guafita | Q6 |  | Q6GFD0065 | 7.0307 | -71.0094 | 7.0307 | -71.0094 | [5 empty] | Poste | MetÃ¡licos | No | No | No | No | SÃ­ | SÃ­ | No |  | 1 | Terminal (Remate) |  | Horizontal | 2 |  |  | No |  |  | No | SÃ­ | antiaves en crucetas, pero tiene nido de aves en accesorios de crucetas | SÃ­ | SÃ­ | MetÃ¡lica | 2 | SÃ­ | No | No | No | No |  | No |  |  | SÃ­ |  | No |  | 1 |  |  |  | Ceramica (Aislador de suspensiÃ³n) | SÃ­ |  |  | 2 | 2 | 2 |  | No |  |  |  |  | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |  | No |  |  | No | No | No | No | No |  | No | No | No | No | No | [5 empty] | No | No | No |  | dos abrazaderas | JPEG_20251023_155225_4256034200092580192.jpg,JPEG_20251023_155231_6809171542237999314.jpg | Foto1: JPEG_20251023_155225_4256034200092580192.jpg; Foto2: JPEG_20251023_155231_6809171542237999314.jpg
110 | 2025-10-23 15:49:00 | PDVSA | Guafita | Q6 |  | Q6GFD0064 | 703071 | -71009445 | 703071 | -71009445 | [7 empty] | No | No | No | No | SÃ­ | SÃ­ | No |  | 1 | [6 empty] | No |  |  | No | No |  | No | No |  |  | No | No | No | No | No |  | No |  |  | No |  | No | [6 empty] | No | [6 empty] | No |  |  |  |  | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |  | No |  |  | No | No | No | No | No |  | No | No | No | No | No | [5 empty] | No | No | No |  | poste desmantelado, antes era para acometida de un pozo | JPEG_20251023_155015_613202855053364715.jpg | Foto1: JPEG_20251023_155015_613202855053364715.jpg
109 | 2025-10-23 15:40:39 | PDVSA | Guafita | Q6 |  | Q6GFD0063 | 70308031 | -710095201 | 70309 | 710094 | [5 empty] | Poste | MetÃ¡licos | No | No | No | No | SÃ­ | SÃ­ | No | con derivaciÃ³n acometida para pozo Guafita 100 | 1 | Paso (Tangente) |  | Horizontal | 1 |  |  | No |  |  | No | SÃ­ | crucetas de paso con antiaves | SÃ­ | SÃ­ | MetÃ¡lica | 4 | SÃ­ | No | No | No | No |  | No |  |  | No |  | No | [5 empty] | Pin / Espiga | SÃ­ |  |  | 1 | 1 | 1 |  | SÃ­ | 1 |  | 1 | falta dpa en fase 2 | SÃ­ | SÃ­ | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |  | SÃ­ | Premoldeados | Otro | SÃ­ | No | SÃ­ | No | No | conduit 4", afloramiento no estÃ¡ sellado en parte superior | No | No | No | No | No | [5 empty] | No | No | No |  | pozo operando Guafita 100 | JPEG_20251023_154248_8102178051212283290.jpg,JPEG_20251023_154306_4489984124741022699.jpg,JPEG_20251023_154758_3502736725098193800.jpg,JPEG_20251023_154811_2058634587071228334.jpg | Foto1: JPEG_20251023_154248_8102178051212283290.jpg; Foto2: JPEG_20251023_154306_4489984124741022699.jpg; Foto3: JPEG_20251023_154758_3502736725098193800.jpg; Foto4: JPEG_20251023_154811_2058634587071228334.jpg
108 | 2025-10-23 14:35:44 | PDVSA | Guafita | Q6 |  | Q6GFD0062 | 70310017 | -7100987 | 70310017 | -7100987 | [5 empty] | Poste | MetÃ¡licos | No | No | No | No | SÃ­ | SÃ­ | No |  | 1 | RetenciÃ³n (Corte) |  | Horizontal | 2 |  |  | No |  |  | No | SÃ­ | antiavifauna en crucetas | SÃ­ | SÃ­ | MetÃ¡lica | 2 | SÃ­ | No | No | No | No | 4 diagonales | No |  |  | No |  | No | [5 empty] | Ceramica (Aislador de suspensiÃ³n) | No |  |  | 2 | 2 | 2 |  | No |  |  |  |  | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |  | No |  |  | No | No | No | No | No |  | No | No | No | No | No | [5 empty] | No | No | No |  |  | JPEG_20251023_153843_7472408770527035228.jpg,JPEG_20251023_153855_454222785101752622.jpg,JPEG_20251023_153935_5295825320306676812.jpg | Foto1: JPEG_20251023_153843_7472408770527035228.jpg; Foto2: JPEG_20251023_153855_454222785101752622.jpg; Foto3: JPEG_20251023_153935_5295825320306676812.jpg
107 | 2025-10-23 15:33:10 | PDVSA | Guafita | Q6 |  | Q6GFD0061 |  |  | 7.0311 | -71.01 | [5 empty] | Poste | MetÃ¡licos | No | No | No | No | SÃ­ | SÃ­ | No | [8 empty] | No |  |  | No | No |  | SÃ­ | SÃ­ | MetÃ¡lica | 3 | SÃ­ | No | No | No | No |  | No |  |  | No |  | No | [6 empty] | No | [6 empty] | No |  |  |  |  | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |  | No |  |  | No | No | No | No | No |  | No | No | No | No | No | [5 empty] | No | No | No |  | estructura que antes era para acometida de un pozo presencia de acispas | JPEG_20251023_153528_2017448401592766498.jpg | Foto1: JPEG_20251023_153528_2017448401592766498.jpg
106 | 2025-10-23 15:29:23 | PDVSA | Guafita | Q6 |  | Q6GFD0060 | 70312533 | -710100967 | 70312533 | -710100967 | [5 empty] | Poste | MetÃ¡licos | No | No | No | No | SÃ­ | SÃ­ | No |  | 1 | Paso (Tangente) |  | Horizontal | 1 |  |  | No |  |  | No | SÃ­ | cruceta se adaptaba para evitar avifauna | SÃ­ | SÃ­ | MetÃ¡lica | 1 | SÃ­ | No | No | No | No | 2 diagonales | No |  |  | No |  | No | [5 empty] | Pin / Espiga | No |  |  | 1 | 1 | 1 |  | No |  |  |  |  | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |  | No |  |  | No | No | No | No | No |  | No | No | No | No | No | [5 empty] | No | No | No |  | 2 abrazaderas | JPEG_20251023_153234_402237812077937048.jpg,JPEG_20251023_153259_2742828620619401706.jpg | Foto1: JPEG_20251023_153234_402237812077937048.jpg; Foto2: JPEG_20251023_153259_2742828620619401706.jpg
105 | 2025-10-23 14:26:36 | PDVSA | Guafita | Q6 |  | Q6GFD0059 | [9 empty] | Poste | MetÃ¡licos | No | No | No | No | SÃ­ | SÃ­ | No |  | 1 | RetenciÃ³n (Corte) |  | Horizontal | 2 |  |  | No |  |  | No | No |  | SÃ­ | SÃ­ | MetÃ¡lica | 4 | SÃ­ | No | No | No | No | 6 diagonales | No |  |  | SÃ­ | 1 | No |  | 1 |  |  |  | Ceramica (Aislador de suspensiÃ³n) | SÃ­ |  |  | 2 | 2 | 2 | uno tipo pin en cruceta inferior | SÃ­ | 1 | 1 | 1 |  | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |  | No |  |  | No | No | No | No | No |  | No | No | No | No | No |  |  |  | sin bajante PT |  | No | No | No |  | 4 abrazaderas | JPEG_20251023_142823_2894233914207392978.jpg,JPEG_20251023_152830_1451541915113805123.jpg | Foto1: JPEG_20251023_142823_2894233914207392978.jpg; Foto2: JPEG_20251023_152830_1451541915113805123.jpg
104 | 2025-10-23 14:21:52 | PDVSA | Guafita | Q6 |  | Q6GFD0058 | 7031535 | -710105117 | 7.0315 | -71.05 | [5 empty] | Poste | MetÃ¡licos | No | No | No | No | SÃ­ | SÃ­ | No |  | 1 | RetenciÃ³n (Corte) |  | Horizontal | 2 |  |  | No |  |  | No | No |  | SÃ­ | SÃ­ | MetÃ¡lica | 4 | SÃ­ | No | No | No | No | 8 diagonales | No |  |  | SÃ­ | 1 | No |  | 1 |  |  |  |  | No |  |  | 2 | 2 | 2 | un aislador tipo pin en cruceta inferior | SÃ­ | 1 | 1 | 1 |  | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |  | No |  |  | No | No | No | No | No |  | No | No | No | No | No | [5 empty] | No | No | No |  | 4 abrazaderas | JPEG_20251023_142504_5987115066811337149.jpg,JPEG_20251023_142511_4765466061144865045.jpg,JPEG_20251023_142517_3904298439055786854.jpg | Foto1: JPEG_20251023_142504_5987115066811337149.jpg; Foto2: JPEG_20251023_142511_4765466061144865045.jpg; Foto3: JPEG_20251023_142517_3904298439055786854.jpg
103 | 2025-10-23 15:17:06 | PDVSA | Guafita | Q6 |  | Q6GFD0057 |  |  | 70318 | 710107 | [5 empty] | Poste | MetÃ¡licos | No | No | No | No | SÃ­ | SÃ­ | No |  | 1 | Paso (Tangente) |  | Horizontal | 1 |  |  | No |  |  | No | No |  | SÃ­ | SÃ­ | MetÃ¡lica | 1 | SÃ­ | No | No | No | No | dos diagonales | No |  |  | No |  | No | [5 empty] | Pin / Espiga | No |  |  | 1 | 1 | 1 |  | No |  |  |  |  | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |  | No |  |  | No | No | No | No | No |  | No | No | No | No | No |  |  |  | sin bajante PT |  | No | No | No |  | dos abrazaderas vegetacion cerca a poste | JPEG_20251023_151921_2722855036513591882.jpg,JPEG_20251023_151932_3091076719796796935.jpg | Foto1: JPEG_20251023_151921_2722855036513591882.jpg; Foto2: JPEG_20251023_151932_3091076719796796935.jpg
102 | 2025-10-23 15:11:42 | PDVSA | Guafita | Q6 |  | Q6GFD0056 | 70318417 | -710108983 | 70318417 | -710108983 | [5 empty] | Poste | MetÃ¡licos | No | No | No | No | SÃ­ | SÃ­ | No |  | 1 |  |  | Horizontal |  |  |  | No |  |  | No | No |  | SÃ­ | SÃ­ | MetÃ¡lica | 4 | SÃ­ | No | No | No | No | 6 diagonales | No |  |  | No |  | No | [5 empty] | Ceramica (Aislador de suspensiÃ³n) | No |  |  | 2 | 2 | 2 | un tipo pin en cruceta superior | SÃ­ | 2 | 2 | 2 |  | SÃ­ | SÃ­ | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |  | No |  |  | No | No | No | No | No | sin bajante PT | No | No | No | No | No |  |  |  |  | 4 abrazaderas | No | No | No |  | sin acceso a estructura | JPEG_20251023_151509_1534943313962917827.jpg,JPEG_20251023_151525_6221174611011215381.jpg | Foto1: JPEG_20251023_151509_1534943313962917827.jpg; Foto2: JPEG_20251023_151525_6221174611011215381.jpg
101 | 2025-10-23 15:05:21 | PDVSA | Guafita | Q6 |  | Q6GFD0055 |  |  | 70317 | 710113 | [5 empty] | Poste | MetÃ¡licos | No | No | No | No | SÃ­ | SÃ­ | No | seccionador M100 cerrado | 2 | RetenciÃ³n (Corte) |  | Horizontal | 2 |  |  | No |  |  | No | No |  | SÃ­ | SÃ­ | MetÃ¡lica |  | SÃ­ | No | No | No | No | 4 | No |  |  | No |  | No | [5 empty] | Ceramica (Aislador de suspensiÃ³n) | No |  |  | 2 | 2 | 2 | aisladores sucios (moho), 2 aisladores Pin en cruceta seccionamiento | SÃ­ | 2 | 2 | 2 |  | SÃ­ | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | limpiar materiales cruceta de seccionamiento | No |  |  | No | No | No | No | No |  | No | No | No | No | No |  |  |  | sin bajante PT |  | No | No | No |  | 4 abrazaderas | JPEG_20251023_151031_5774067718117776749.jpg,JPEG_20251023_151037_8603719595539586225.jpg,JPEG_20251023_151105_8003071076765397280.jpg,JPEG_20251023_151117_4787456023605112890.jpg | Foto1: JPEG_20251023_151031_5774067718117776749.jpg; Foto2: JPEG_20251023_151037_8603719595539586225.jpg; Foto3: JPEG_20251023_151105_8003071076765397280.jpg; Foto4: JPEG_20251023_151117_4787456023605112890.jpg
100 | 2025-10-23 15:02:02 | PDVSA | guafita | q6 |  | Q6GFD0054 |  |  | 70322 | 71012 | [5 empty] | Poste | MetÃ¡licos | No | No | No | No | SÃ­ | SÃ­ | No |  | 1 | Paso (Tangente) |  |  | 1 |  |  | No |  |  | No | No |  | SÃ­ | SÃ­ | MetÃ¡lica | 1 | SÃ­ | No | No | No | No | dos diagonales | No |  |  | No |  | No | [5 empty] | Pin / Espiga | No |  |  | 1 | 1 | 1 |  | No |  |  |  |  | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |  | No |  |  | No | No | No | No | No |  | No | No | No | No | No | [5 empty] | No | No | No |  | sin baja te PT y dos abrazaderas | JPEG_20251023_150411_2899388134513109154.jpg,JPEG_20251023_150422_4147281335486686752.jpg,JPEG_20251023_150431_7363476860243795354.jpg | Foto1: JPEG_20251023_150411_2899388134513109154.jpg; Foto2: JPEG_20251023_150422_4147281335486686752.jpg; Foto3: JPEG_20251023_150431_7363476860243795354.jpg
99 | 2025-10-23 14:58:54 | PDVSA | guafita | Q6 |  | Q6GFD0053 | 70328283 | -710127868 | 70329 | 710128 | [5 empty] | Poste | MetÃ¡licos | No | No | No | No | SÃ­ | SÃ­ | No |  | 1 | Paso (Tangente) |  | Horizontal | 1 |  |  | No |  |  | No | No |  | SÃ­ | SÃ­ | MetÃ¡lica | 1 | SÃ­ | No | No | No | No | 2 diagonales | No |  |  | No |  | No | [5 empty] | Pin / Espiga | No |  |  | 1 | 1 | 1 |  | No |  |  |  |  | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |  | No |  |  | No | No | No | No | No |  | No | No | No | No | No | [5 empty] | No | No | No |  | sin baja te PT y dos abrazaderas abejas en gorro chino | JPEG_20251023_150115_3150975377599283154.jpg,JPEG_20251023_150122_4980483229979968693.jpg,JPEG_20251023_150133_5092060643642109582.jpg | Foto1: JPEG_20251023_150115_3150975377599283154.jpg; Foto2: JPEG_20251023_150122_4980483229979968693.jpg; Foto3: JPEG_20251023_150133_5092060643642109582.jpg
98 | 2025-10-23 14:52:14 | PDVSA | Guafita | Q1 |  | Q1GFD0045 | 7033365 | -71013505 | 7033365 | -71013505 | [5 empty] | Poste | MetÃ¡licos | No | No | No | No | SÃ­ | SÃ­ | No |  | 2 | RetenciÃ³n (Corte) |  | Horizontal | 8 |  |  | No |  |  | SÃ­ | SÃ­ | nido aves en crucetas | SÃ­ | SÃ­ | MetÃ¡lica |  | SÃ­ | No | No | No | No | 8 diagonales | No |  |  | No |  | No | [5 empty] | PolimÃ©rico | No |  |  | 8 | 8 | 8 | un pin en cada juego de crucetas | No |  |  |  |  | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |  | No |  |  | No | No | No | No | No |  | No | No | No | No | No | [5 empty] | No | No | No |  | sin bajante | JPEG_20251023_145703_2597392342044860297.jpg,JPEG_20251023_145713_31531317404070817.jpg | Foto1: JPEG_20251023_145703_2597392342044860297.jpg; Foto2: JPEG_20251023_145713_31531317404070817.jpg
97 | 2025-10-23 14:48:24 | PDVSA | Guafita | Q6 |  | Q6GFD0052 |  |  | 70336 | 710135 | [5 empty] | Poste | MetÃ¡licos | No | No | No | No | SÃ­ | SÃ­ | No |  | 1 | Paso (Tangente) |  | Horizontal | 1 |  |  | No |  |  | No | No |  | SÃ­ | SÃ­ | MetÃ¡lica | 1 | SÃ­ | No | No | No | No | 2 diagonales | No |  |  | No |  | No | [5 empty] | Pin / Espiga | No |  |  | 1 | 1 | 1 |  | No |  |  |  |  | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |  | No |  |  | No | No | No | No | No |  | No | No | No | No | No | [5 empty] | No | No | No |  | sin bajante PT y dos abrazaderas | JPEG_20251023_145003_7374789065898516059.jpg,JPEG_20251023_145020_1390715502181259558.jpg,JPEG_20251023_145031_3890806792754747677.jpg | Foto1: JPEG_20251023_145003_7374789065898516059.jpg; Foto2: JPEG_20251023_145020_1390715502181259558.jpg; Foto3: JPEG_20251023_145031_3890806792754747677.jpg
96 | 2025-10-23 14:45:47 | PDVSA | Guafita | Q1 |  | Q1GFD0044 |  |  | 70337 | 710139 | [5 empty] | Poste | MetÃ¡licos | No | No | No | No | SÃ­ | SÃ­ | No |  |  | Paso (Tangente) |  | Horizontal | 1 |  |  | No |  |  | No | No |  | SÃ­ | SÃ­ | MetÃ¡lica | 1 | SÃ­ | No | No | No | No | restos de vegetaciÃ³n en cruceta | No |  |  | No |  | No | [5 empty] | Pin / Espiga | No |  |  | 1 | 1 | 1 |  | No |  |  |  |  | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |  | No |  |  | No | No | No | No | No |  | No | No | No | No | No | [5 empty] | No | No | No |  | sin baja te PT y 2 abrazaderas | JPEG_20251023_144752_5595466764941460450.jpg,JPEG_20251023_144802_5294955673340402670.jpg,JPEG_20251023_144808_8450256655009246958.jpg | Foto1: JPEG_20251023_144752_5595466764941460450.jpg; Foto2: JPEG_20251023_144802_5294955673340402670.jpg; Foto3: JPEG_20251023_144808_8450256655009246958.jpg
95 | 2025-10-23 14:37:00 | PDVSA | Guafita | Q6 |  | Q6GFD0051 |  |  | 70342 | 710144 | [5 empty] | Poste | MetÃ¡licos | No | No | No | No | SÃ­ | SÃ­ | No | seccionador M152 | 1 | RetenciÃ³n (Corte) |  | Horizontal | 8 |  |  | No |  |  | SÃ­ | SÃ­ | nido aves diagonales de cruceta | SÃ­ | SÃ­ | MetÃ¡lica | 2 | SÃ­ | No | No | No | No | 2 diagonales | No |  |  | No |  | No | [5 empty] | PolimÃ©rico | SÃ­ |  |  | 8 | 8 | 8 |  | SÃ­ | 2 | 2 | 2 |  | SÃ­ | SÃ­ | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | M152 | No |  |  | No | No | No | No | No |  | No | No | No | No | No |  |  |  | sin bajante PT |  | No | No | No |  | 2 abrazaderas | JPEG_20251023_144046_4971704201388593315.jpg,JPEG_20251023_144054_4830609049240782485.jpg,JPEG_20251023_144104_8697609672545136862.jpg,JPEG_20251023_144112_2989554570267219167.jpg | Foto1: JPEG_20251023_144046_4971704201388593315.jpg; Foto2: JPEG_20251023_144054_4830609049240782485.jpg; Foto3: JPEG_20251023_144104_8697609672545136862.jpg; Foto4: JPEG_20251023_144112_2989554570267219167.jpg
94 | 2025-10-23 14:32:06 | PDVSA | Guafita | Q1 |  | Q1GFD0043 | [9 empty] | Poste | MetÃ¡licos | No | No | No | No | SÃ­ | SÃ­ | No |  | 1 | RetenciÃ³n (Corte) |  | Horizontal | 8 |  |  | No |  |  | SÃ­ | SÃ­ | nido aves en cruceta | SÃ­ | SÃ­ | MetÃ¡lica | 2 | SÃ­ | No | No | No | No | 4 diagonales | No |  |  | No |  | SÃ­ |  | 2 |  |  |  | PolimÃ©rico | No |  |  | 8 | 8 | 8 | 2, tipo pin en cruceta | No |  |  |  |  | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |  | No |  |  | No | No | No | No | No |  | No | No | No | No | No | [5 empty] | No | No | No |  | sin bajante PT | JPEG_20251023_143212_6213283670323844942.jpg,JPEG_20251023_143309_206867617757369454.jpg,JPEG_20251023_143451_2142755465933864515.jpg | Foto1: JPEG_20251023_143212_6213283670323844942.jpg; Foto2: JPEG_20251023_143309_206867617757369454.jpg; Foto3: JPEG_20251023_143451_2142755465933864515.jpg
93 | 2025-10-23 14:29:12 | PDVSA |  |  |  | Q1GFD0042 |  |  | 70345 | 710148 | [5 empty] | Poste | MetÃ¡licos | No | No | No | No | SÃ­ | SÃ­ | No |  | 1 | Paso (Tangente) |  | Triangular | 1 |  |  | No |  |  | SÃ­ | SÃ­ | nido aves en cruceta | SÃ­ | SÃ­ | MetÃ¡lica | 1 | SÃ­ | No | No | No | No |  | No |  |  | No |  | No | [5 empty] | Pin / Espiga | No |  |  | 1 | 1 | 1 |  | No |  |  |  |  | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |  | No |  |  | No | No | No | No | No |  | No | No | No | No | No | [5 empty] | No | No | No |  | 2 abrazaderas y sin bajante PT Ã¡rbol cerca a la lÃ­nea | JPEG_20251023_143101_6465106256376976870.jpg,JPEG_20251023_143110_1769301042489451605.jpg,JPEG_20251023_143134_1930435665141470660.jpg | Foto1: JPEG_20251023_143101_6465106256376976870.jpg; Foto2: JPEG_20251023_143110_1769301042489451605.jpg; Foto3: JPEG_20251023_143134_1930435665141470660.jpg
92 | 2025-10-23 14:24:18 | PDVSA | Guafita | Q1 |  | Q1GFD0041 | [9 empty] | Poste | MetÃ¡licos | No | No | No | No | SÃ­ | SÃ­ | No |  | 2 | RetenciÃ³n (Corte) |  | Horizontal | 8 |  |  | No |  |  | No | No |  | SÃ­ | SÃ­ | MetÃ¡lica | 4 | SÃ­ | No | No | No | No |  | No |  |  | No |  | No | [5 empty] | PolimÃ©rico | SÃ­ |  |  | 8 | 8 | 8 | un tipo pin en cruceta superior | No |  |  |  |  | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |  | No |  |  | No | No | No | No | No |  | No | No | No | No | No |  |  |  | sin bajante PT |  | No | No | No |  | 2 abrazaderas vegetaciÃ³n cerca de la linea | JPEG_20251023_142430_4852151344128997993.jpg,JPEG_20251023_132729_5661049774613621759.jpg | Foto1: JPEG_20251023_142430_4852151344128997993.jpg; Foto2: JPEG_20251023_132729_5661049774613621759.jpg
91 | 2025-10-23 14:18:28 | PDVSA | Guafita | Q6 |  | Q6GFD0047 | 70346033 | -710154717 | 70346033 | -710154717 | [5 empty] | Poste | MetÃ¡licos | No | No | No | No | SÃ­ | SÃ­ | No |  | 1 | RetenciÃ³n (Corte) |  | Horizontal | 3 |  |  | No |  |  | SÃ­ | SÃ­ | nido de aves en cruceta | SÃ­ | SÃ­ | MetÃ¡lica | 2 | SÃ­ | No | No | No | No | 4 diagonales | No |  |  | No |  | No | [5 empty] | Ceramica (Aislador de suspensiÃ³n) | SÃ­ |  |  | 3 | 3 | 3 |  | No |  |  |  |  | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |  | No |  |  | No | No | No | No | No |  | No | No | No | No | No |  |  |  | sin bajante PT |  | No | No | No |  | nido de avispas cerca al poste | JPEG_20251023_142143_978288844519543198.jpg | Foto1: JPEG_20251023_142143_978288844519543198.jpg
90 | 2025-10-23 14:16:09 | PDVSA | Guafita | Q6 |  | Q6GFD0048 | 70346132 | -710155732 | 70346132 | -710155732 | [5 empty] | Poste | MetÃ¡licos | No | No | No | No | SÃ­ | SÃ­ | No |  | 1 | Paso (Tangente) |  | Horizontal |  |  |  | No |  |  | No | No |  | SÃ­ | SÃ­ | MetÃ¡lica | 1 | SÃ­ | No | No | No | No |  | No |  |  | No |  | No | [5 empty] | Pin / Espiga | SÃ­ |  |  | 1 | 1 | 1 |  | No |  |  |  |  | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |  | No |  |  | No | No | No | No | No |  | No | No | No | No | No | [5 empty] | No | No | No |  | sin baja te PT | JPEG_20251023_141805_784875695813998973.jpg | Foto1: JPEG_20251023_141805_784875695813998973.jpg
89 | 2025-10-23 14:09:38 | PDVSA | Guafita | Q1 |  | Q1GFD0040 | 70344517 | -7101566 | 70344517 | -7101566 | [5 empty] | Poste | MetÃ¡licos | No | No | No | No | SÃ­ | SÃ­ | No |  | 1 | Paso (Tangente) |  | Horizontal | 1 |  |  | No |  |  | No | No |  | SÃ­ | SÃ­ | MetÃ¡lica | 1 | SÃ­ | No | No | No | No | 2 diagonales | No |  |  | No |  | No | [5 empty] | Pin / Espiga | No |  |  | 1 | 1 | 1 |  | No |  |  |  |  | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |  | No |  |  | No | No | No | No | No |  | No | No | No | No | No | [5 empty] | No | No | No |  | sin bajante PT y con dos abrazaderas | JPEG_20251023_141215_2801676896076334853.jpg,JPEG_20251023_141249_371370022813271253.jpg | Foto1: JPEG_20251023_141215_2801676896076334853.jpg; Foto2: JPEG_20251023_141249_371370022813271253.jpg
88 | 2025-10-23 14:04:01 | PDVSA | Guafita | Q6 |  | Q6GFD0049 | 70344067 | -710157217 | 70344067 | -710157217 | [5 empty] | Poste | MetÃ¡licos | No | No | No | No | SÃ­ | SÃ­ | No |  | 1 | Paso (Tangente) |  | Horizontal | 1 |  |  | No |  |  | SÃ­ | SÃ­ |  | SÃ­ | SÃ­ | MetÃ¡lica |  | No | No | No | No | No |  | No |  |  | No |  | No | [5 empty] | Pin / Espiga | No | [6 empty] | SÃ­ |  |  |  |  | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |  | No |  |  | No | No | No | No | No |  | No | No | No | No | No | [5 empty] | No | No | No |  | vegetaciÃ³n no deja ver con claridad la estructura | JPEG_20251023_140834_4798993881997212841.jpg,JPEG_20251023_140857_2720363329635299345.jpg | Foto1: JPEG_20251023_140834_4798993881997212841.jpg; Foto2: JPEG_20251023_140857_2720363329635299345.jpg
87 | 2025-10-23 13:50:45 | PDVSA | Guafita | Q1 |  | Q1GFD0039 | 70340833 | -710160783 | 70340833 | -710160783 | [5 empty] | Poste | MetÃ¡licos | No | No | No | No | SÃ­ | SÃ­ | No |  | 1 | RetenciÃ³n (Corte) | 3 por fase cerÃ¡micos crucetas baja y 8 cerÃ¡micos | Horizontal | 8 |  | 18 | No |  |  | SÃ­ | SÃ­ | nido de aves | SÃ­ | SÃ­ | MetÃ¡lica | 4 | SÃ­ | No | No | No | No | 8 diagonales | No |  |  | SÃ­ | 1 | SÃ­ | [5 empty] | PolimÃ©rico | No |  |  | 8 | 8 | 8 |  | No |  |  |  |  | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |  | No |  |  | No | No | No | No | No |  | No | No | No | No | No | [5 empty] | No | No | No |  | .sin bajante PT | JPEG_20251023_135950_46309542317057653.jpg,JPEG_20251023_140003_8525278117064577371.jpg,JPEG_20251023_140046_9221953877723662887.jpg | Foto1: JPEG_20251023_135950_46309542317057653.jpg; Foto2: JPEG_20251023_140003_8525278117064577371.jpg; Foto3: JPEG_20251023_140046_9221953877723662887.jpg
86 | 2025-10-23 13:43:10 | PDVSA | Guafita | Q6 |  | Q6GFD0050 | 703409 | -710159883 | 703409 | -710159883 | [5 empty] | Poste | MetÃ¡licos | No | No | No | No | SÃ­ | SÃ­ | No |  | 1 | RetenciÃ³n (Corte) | con seccionador M162 y derivaciÃ³n de Q6 a Q1 | Horizontal | 2 |  |  | No |  |  | SÃ­ | SÃ­ | nido de aves en crucetas | SÃ­ | SÃ­ | MetÃ¡lica | 4 | SÃ­ | No | No | No | No |  | No |  |  | No | 1 | SÃ­ |  |  |  |  | templetes con vegetacion |  | No |  |  | 2 | 2 | 2 | 3 por fase en circuito Q1 el de arriba | SÃ­ | 2 | 2 | 2 |  | SÃ­ | SÃ­ | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | M162 | No |  |  | No | No | No | No | No |  | No | No | No | No | No | [5 empty] | No | No | No |  | sin bajante PT | JPEG_20251023_134958_7693840445476519413.jpg,JPEG_20251023_135020_7840821952032872201.jpg,JPEG_20251023_135037_6431445731493990603.jpg | Foto1: JPEG_20251023_134958_7693840445476519413.jpg; Foto2: JPEG_20251023_135020_7840821952032872201.jpg; Foto3: JPEG_20251023_135037_6431445731493990603.jpg
85 | 2025-10-23 13:34:47 | PDVSA | Guafita | Q1 |  | Q1GFD0038 | 7034415 | -710164883 | 7034415 | -710164883 | [5 empty] | Poste | MetÃ¡licos | No | No | No | No | SÃ­ | SÃ­ | No |  | 1 | RetenciÃ³n (Corte) | cambio de direcciÃ³n | Horizontal | 3 |  | 18 | No |  |  | No | No |  | SÃ­ | SÃ­ | MetÃ¡lica | 4 | SÃ­ | No | No | No | No | 8 diagonales | No |  |  | SÃ­ | 2 | No |  | 2 |  |  |  | Ceramica (Aislador de suspensiÃ³n) | No |  |  | 3 | 3 | 3 | 1 pin crucetas superior y 2 pin cruceta inferior | No |  |  |  |  | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |  | No |  |  | No | No | No | No | No |  | No | No | No | No | No | [5 empty] | No | No | SÃ­ | 1 | sin bajante PT presencia VegetaciÃ³n | JPEG_20251023_134042_6846663654563633266.jpg,JPEG_20251023_134052_8961094269904593056.jpg,JPEG_20251023_134058_6299400692498218828.jpg,JPEG_20251023_134122_5678002610128415011.jpg | Foto1: JPEG_20251023_134042_6846663654563633266.jpg; Foto2: JPEG_20251023_134052_8961094269904593056.jpg; Foto3: JPEG_20251023_134058_6299400692498218828.jpg; Foto4: JPEG_20251023_134122_5678002610128415011.jpg
84 | 2025-10-23 12:35:05 | PDVSA | Guafita | Q6 |  | Q6GFD0045 |  |  | 70349 | 710152 | [5 empty] | Poste | MetÃ¡licos | No | No | No | No | SÃ­ | SÃ­ | No |  | 1 | Paso (Tangente) |  | Horizontal | 1 |  | 18 | No |  |  | SÃ­ | SÃ­ | nido aves en cruceta | SÃ­ | SÃ­ | MetÃ¡lica | 3 | SÃ­ | No | No | No | No |  | No |  |  | SÃ­ |  | No |  | 1 |  |  |  | Pin / Espiga | SÃ­ |  |  | 1 | 1 | 1 | en derivaciÃ³n 2 cerÃ¡micos por fase | SÃ­ | 2 | 2 | 2 |  | SÃ­ | SÃ­ | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |  | No |  |  | No | No | No | No | No |  | No | No | No | No | No | [5 empty] | No | No | No |  |  | JPEG_20251023_123526_5144669211910232465.jpg,JPEG_20251023_123532_6752922762089192879.jpg,JPEG_20251023_123539_1308775924560712870.jpg | Foto1: JPEG_20251023_123526_5144669211910232465.jpg; Foto2: JPEG_20251023_123532_6752922762089192879.jpg; Foto3: JPEG_20251023_123539_1308775924560712870.jpg
83 | 2025-10-23 12:30:46 | PDVSA | Guafita | Q1 |  | Q1GFD0037 | 70350983 | -710159217 | 70351 | 710159 | [5 empty] | Poste | MetÃ¡licos | No | No | No | No | SÃ­ | SÃ­ | No | necesita poda | 1 | RetenciÃ³n (Corte) | [5 empty] | No |  |  | No | No |  | No | No | MetÃ¡lica |  | No | No | No | No | No |  | No |  |  | No |  | No | [5 empty] | Ceramica (Aislador de suspensiÃ³n) | SÃ­ |  |  | 3 | 3 | 3 |  | No |  |  |  |  | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |  | No |  |  | No | No | No | No | No |  | No | No | No | No | No | [5 empty] | No | No | No |  | No sÃ© observan las partes superiores de la estructura | JPEG_20251023_123145_8170896599636171746.jpg,JPEG_20251023_123158_4922410054388543767.jpg | Foto1: JPEG_20251023_123145_8170896599636171746.jpg; Foto2: JPEG_20251023_123158_4922410054388543767.jpg
82 | 2025-10-23 12:19:33 | PDVSA | Guafita | Q6 |  | Q6GFD0045 | 70355234 | -710159869 | 70355 | 71016 | [5 empty] | Poste | MetÃ¡licos | No | No | No | No | SÃ­ | SÃ­ | No |  | 1 | RetenciÃ³n (Corte) |  | Horizontal | 3 |  | 18 | No |  |  | No | No |  | SÃ­ | SÃ­ | MetÃ¡lica |  | SÃ­ | No | No | No | No | 2 | No |  |  | No |  | No | [5 empty] | Ceramica (Aislador de suspensiÃ³n) | SÃ­ |  |  | 3 | 3 | 3 | un tipo pin en partes superior del poste | No |  |  |  |  | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |  | No |  |  | No | No | No | No | No |  | No | No | No | No | No | [5 empty] | No | No | No |  | 2 abrazaderas sin bajante PT vegetaciÃ³n aproximadamente 1m de linea | JPEG_20251023_122643_8223337482301534703.jpg,JPEG_20251023_122650_4438492022096817707.jpg,JPEG_20251023_122703_3902625739444737195.jpg | Foto1: JPEG_20251023_122643_8223337482301534703.jpg; Foto2: JPEG_20251023_122650_4438492022096817707.jpg; Foto3: JPEG_20251023_122703_3902625739444737195.jpg
81 | 2025-10-23 12:14:36 | PDVSA | Guafita | Q1 |  | Q1GFD0036 |  |  | 70357 | 710163 | [5 empty] | Poste | MetÃ¡licos | No | No | No | No | SÃ­ | SÃ­ | No |  | 1 | SuspensiÃ³n |  | Horizontal | 3 |  | 18 | No |  |  | SÃ­ | SÃ­ | nido aves en cruceta | SÃ­ | SÃ­ | MetÃ¡lica | 2 | SÃ­ | No | No | No | No |  | No |  |  | No |  | No | [5 empty] | Ceramica (Aislador de suspensiÃ³n) | No |  |  | 3 | 3 | 3 | aisladores torcidos no estÃ¡n a 270Â° | No |  |  |  |  | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |  | No |  |  | No | No | No | No | No |  | No | No | No | No | No |  |  |  | sin bajante PT |  | No | No | SÃ­ | 1 | 2 abrazaderas no hay acceso" requiere poda y terreno inundado | JPEG_20251023_121720_239990856755048504.jpg,JPEG_20251023_121743_2441089058869854890.jpg,JPEG_20251023_121832_7185834627328130373.jpg | Foto1: JPEG_20251023_121720_239990856755048504.jpg; Foto2: JPEG_20251023_121743_2441089058869854890.jpg; Foto3: JPEG_20251023_121832_7185834627328130373.jpg
80 | 2025-10-23 12:11:06 | PDVSA | Guafita | Q6 |  | Q6GFD0044 | 70363167 | -7101673 | 70363167 | -7101673 | [5 empty] | Poste | MetÃ¡licos | No | No | No | No | SÃ­ | SÃ­ | No |  | 1 | Paso (Tangente) |  | Horizontal | 1 |  | 18 | No |  |  | No | No |  | SÃ­ | SÃ­ | MetÃ¡lica | 2 | SÃ­ | No | No | No | No | 4 diagonales | No |  |  | No |  | No | [5 empty] | Pin / Espiga | No |  |  | 1 | 1 | 1 |  | SÃ­ | 1 | 1 | 1 | sin conectar | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |  | No |  |  | No | No | No | No | No |  | No | No | No | No | No |  |  |  | si. bajante PT |  | No | No | No |  | 4 abrazaderas vegetaciÃ³n cerca a crucetas inferior | JPEG_20251023_121329_2621949783343575975.jpg,JPEG_20251023_121337_6254926043152706885.jpg,JPEG_20251023_121411_6985185067753231463.jpg | Foto1: JPEG_20251023_121329_2621949783343575975.jpg; Foto2: JPEG_20251023_121337_6254926043152706885.jpg; Foto3: JPEG_20251023_121411_6985185067753231463.jpg
79 | 2025-10-23 11:03:16 | PDVSA | Guafita | Q1 |  | Q1GFD35 |  |  | 70362 | 710168 | [5 empty] | Poste | MetÃ¡licos | No | No | No | No | SÃ­ | SÃ­ | No |  | 1 | SuspensiÃ³n |  | Horizontal | 3 |  | 18 | No |  |  | No | No |  | SÃ­ | SÃ­ | MetÃ¡lica | 2 | SÃ­ | No | No | No | No | 4 diagonales | No |  |  | No |  | No | [5 empty] | Ceramica (Aislador de suspensiÃ³n) | SÃ­ |  |  | 3 | 3 | 3 |  | No |  |  |  |  | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |  | No |  |  | No | No | No | No | No |  | No | No | No | No | No |  |  |  | sin baja te PT |  | No | No | SÃ­ | 1 | sin acceso, se encuentra inundado | JPEG_20251023_110439_222700551453991829.jpg,JPEG_20251023_121028_6909591349659205119.jpg,JPEG_20251023_121042_5101327643337047001.jpg | Foto1: JPEG_20251023_110439_222700551453991829.jpg; Foto2: JPEG_20251023_121028_6909591349659205119.jpg; Foto3: JPEG_20251023_121042_5101327643337047001.jpg
78 | 2025-10-23 11:57:35 | PDVSA | Guafita | Q6 |  | Q6GFD0043 | 70369267 | -71017615 | 70369 | 710176 | [5 empty] | Poste | MetÃ¡licos | No | No | No | No | SÃ­ | SÃ­ | No | vegetaciÃ³n cerca a la lÃ­nea | 1 | Paso (Tangente) |  | Horizontal | 1 |  | 18 | No |  |  | No | No |  | SÃ­ | SÃ­ | MetÃ¡lica | 1 | SÃ­ | No | No | No | No | 2 diagonales | No |  |  | No |  | No | [5 empty] | Pin / Espiga | SÃ­ |  |  | 1 | 1 | 1 |  | No |  |  |  |  | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |  | No |  |  | No | No | No | No | No |  | No | No | No | No | No |  |  |  | si. bajante PT |  | No | No | No |  |  | JPEG_20251023_120110_4876495448727284251.jpg,JPEG_20251023_120116_4837899940180725171.jpg,JPEG_20251023_120124_1050960178774373807.jpg,JPEG_20251023_120135_8075873196874337872.jpg | Foto1: JPEG_20251023_120110_4876495448727284251.jpg; Foto2: JPEG_20251023_120116_4837899940180725171.jpg; Foto3: JPEG_20251023_120124_1050960178774373807.jpg; Foto4: JPEG_20251023_120135_8075873196874337872.jpg
77 | 2025-10-23 11:51:29 | PDVSA | Guafita | Q1 |  | Q1GFD0034 |  |  | 70369 | 710178 | [5 empty] | Poste | MetÃ¡licos | No | No | No | No | SÃ­ | SÃ­ | No |  | 1 | SuspensiÃ³n |  | Horizontal | 3 |  | 18 | No |  |  | SÃ­ | SÃ­ | nido en crucetas | SÃ­ | SÃ­ | MetÃ¡lica | 2 | SÃ­ | No | No | No | No | 4 diagonales | No |  |  | No |  | No | [5 empty] | Ceramica (Aislador de suspensiÃ³n) | No |  |  | 3 | 3 | 3 |  | No |  |  |  |  | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |  | No |  |  | No | No | No | No | No |  | No | No | No | No | No |  |  |  | sin bajante PT |  | No | No | SÃ­ | 1 |  | JPEG_20251023_115639_978559672604508672.jpg,JPEG_20251023_115656_5280835786632192714.jpg | Foto1: JPEG_20251023_115639_978559672604508672.jpg; Foto2: JPEG_20251023_115656_5280835786632192714.jpg
76 | 2025-10-23 11:45:47 | PDVSA | Guafita | Q6 |  | Q6GfD0042 | 70375617 | -710184967 | 70375 | 710184 | [5 empty] | Poste | MetÃ¡licos | No | No | No | No | SÃ­ | SÃ­ | No |  | 1 | Paso (Tangente) |  | Horizontal | 1 |  | 18 | No |  |  | No | No |  | SÃ­ | SÃ­ | MetÃ¡lica | 1 | SÃ­ | No | No | No | No | dos diagonales | No |  |  | No |  | No | [5 empty] | Pin / Espiga | No |  |  | 1 | 1 | 1 |  | No |  |  |  |  | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |  | No |  |  | No | No | No | No | No |  | No | No | No | No | No | [5 empty] | No | No | No |  | sin bajante PT y dos abrazaderas | JPEG_20251023_114752_5565356270382755850.jpg,JPEG_20251023_114800_7633045081933749081.jpg,JPEG_20251023_114814_3274099370770297783.jpg | Foto1: JPEG_20251023_114752_5565356270382755850.jpg; Foto2: JPEG_20251023_114800_7633045081933749081.jpg; Foto3: JPEG_20251023_114814_3274099370770297783.jpg
75 | 2025-10-23 11:42:30 | PDVSA | Guafita | Q1 |  | Q1GFD33 |  |  | 70375 | 710185 | [5 empty] | Poste | MetÃ¡licos | No | No | No | No | SÃ­ | SÃ­ | No |  | 1 | SuspensiÃ³n |  | Horizontal | 3 |  | 18 | No |  |  | SÃ­ | SÃ­ | nido aves crucetas superiores | SÃ­ | SÃ­ | MetÃ¡lica | 3 | SÃ­ | No | No | No | No | cruceta inferior para DPS | No |  |  | No |  | No | [5 empty] | Ceramica (Aislador de suspensiÃ³n) | No |  |  | 3 | 3 | 3 |  | SÃ­ | 1 | 1 | 1 |  | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |  | No |  |  | No | No | No | No | No |  | No | No | No | No | No |  |  |  | sin bajante PT |  | No | No | SÃ­ | 1 |  | JPEG_20251023_114441_2265083249510610588.jpg,JPEG_20251023_114448_4134209640785653459.jpg,JPEG_20251023_114500_7455306932640850409.jpg | Foto1: JPEG_20251023_114441_2265083249510610588.jpg; Foto2: JPEG_20251023_114448_4134209640785653459.jpg; Foto3: JPEG_20251023_114500_7455306932640850409.jpg
74 | 2025-10-23 10:36:18 | PDVSA | Guafita | Q6 |  | Q6GFD041 | 7038 | -710191067 | 7038 | 71019 | [5 empty] | Poste | MetÃ¡licos | No | No | No | No | SÃ­ | SÃ­ | No | seccionador M148 | 2 | RetenciÃ³n (Corte) |  | Horizontal | 2 |  | 18 | No |  |  | No | No |  | SÃ­ | SÃ­ | MetÃ¡lica | 4 | SÃ­ | No | No | No | No |  | No |  |  | No |  | No | [5 empty] | Ceramica (Aislador de suspensiÃ³n) | SÃ­ |  |  | 2 | 2 | 2 |  | SÃ­ | 2 | 2 | 2 |  | SÃ­ | SÃ­ | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | seccionador M148 cerrado | No |  |  | No | No | No | No | No |  | No | No | No | No | No |  |  |  | sin bajante PT |  | No | No | No |  | vegetaciÃ³n cerca de seccionamiento | JPEG_20251023_113943_4456463057435408079.jpg,JPEG_20251023_113953_7722231748729045797.jpg,JPEG_20251023_114002_6708026806451284552.jpg | Foto1: JPEG_20251023_113943_4456463057435408079.jpg; Foto2: JPEG_20251023_113953_7722231748729045797.jpg; Foto3: JPEG_20251023_114002_6708026806451284552.jpg
73 | 2025-10-23 11:32:18 | PDVSA | Guafita | Q1 |  | Q1GFD032 |  |  | 70381 | 710193 | [5 empty] | Poste | FRP (PlÃ¡stico reforzado con fibra de vidrio) | No | No | No | No | SÃ­ | SÃ­ | No |  | 1 | RetenciÃ³n (Corte) |  | Horizontal | 3 |  | 18 | No |  |  | SÃ­ | SÃ­ | nido a es en crucetas | SÃ­ | SÃ­ | MetÃ¡lica | 2 | SÃ­ | No | No | No | No | 4 diagonales | No |  |  | No | 3 | SÃ­ |  | 2 |  |  |  | Ceramica (Aislador de suspensiÃ³n) | No |  |  | 3 | 3 | 3 | uno suspensiÃ³n | No |  |  |  |  | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |  | No |  |  | No | No | No | No | No |  | No | No | No | No | No | [5 empty] | No | No | SÃ­ | 1 | 4 abrazaderas | JPEG_20251023_113438_2132930431505012815.jpg,JPEG_20251023_103503_5922798434384850792.jpg | Foto1: JPEG_20251023_113438_2132930431505012815.jpg; Foto2: JPEG_20251023_103503_5922798434384850792.jpg
72 | 2025-10-23 11:26:07 | PDVSA | Guafita | Q1 |  | Q1GFD031 |  |  | 7039 | 710196 | [5 empty] | Poste | MetÃ¡licos | No | No | No | No | SÃ­ | SÃ­ | No |  | 1 | SuspensiÃ³n | [5 empty] | No |  |  | No | No |  | SÃ­ | SÃ­ | MetÃ¡lica | 2 | SÃ­ | No | No | No | No | 4 diagonales | No |  |  | No |  | No | [5 empty] | Ceramica (Aislador de suspensiÃ³n) | SÃ­ |  |  | 3 | 3 | 3 |  | No |  |  |  |  | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |  | No |  |  | No | No | No | No | No |  | No | No | No | No | No |  |  |  | sin Baja te PT |  | No | No | SÃ­ | 1 | avifauna | JPEG_20251023_112857_3811353983901765492.jpg,JPEG_20251023_112909_101644495721498086.jpg | Foto1: JPEG_20251023_112857_3811353983901765492.jpg; Foto2: JPEG_20251023_112909_101644495721498086.jpg
71 | 2025-10-23 11:20:34 | PDVSA | Guafita | Q6 |  | Q6GFD040 | 70389483 | -710195533 | 70389 | 710195 | [5 empty] | Poste | MetÃ¡licos | No | No | No | No | SÃ­ | SÃ­ | No |  | 2 | RetenciÃ³n (Corte) |  | Horizontal | 2 |  | 18 | No |  |  | No | No |  | SÃ­ | SÃ­ | MetÃ¡lica | 2 | SÃ­ | No | No | No | No | 4 diagonales | No |  |  | No |  | No | [5 empty] | Ceramica (Aislador de suspensiÃ³n) | No |  |  | 2 | 2 | 2 |  | No |  |  |  |  | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |  | No |  |  | No | No | No | No | No |  | No | No | No | No | No |  |  |  | sin bajante PT |  | No | No | No |  | 4 abrazaderas | JPEG_20251023_112505_2140996097221503550.jpg,JPEG_20251023_112513_5835803735051551650.jpg,JPEG_20251023_112523_5544569213673091874.jpg | Foto1: JPEG_20251023_112505_2140996097221503550.jpg; Foto2: JPEG_20251023_112513_5835803735051551650.jpg; Foto3: JPEG_20251023_112523_5544569213673091874.jpg
70 | 2025-10-23 11:13:44 | PDVSA | Guafits | Q1 |  | Q1GFD030 |  |  | 70399 | 710199 | [5 empty] | Poste | MetÃ¡licos | No | No | No | No | SÃ­ | SÃ­ | No |  | 1 | RetenciÃ³n (Corte) |  |  | 3 |  | 18 | No |  |  | SÃ­ | SÃ­ | nido aves en crucetas | SÃ­ | SÃ­ | MetÃ¡lica | 4 | SÃ­ | No | No | No | No | 8 diagonales | No |  |  | No | 3 | No |  | 3 |  |  |  | Ceramica (Aislador de suspensiÃ³n) | SÃ­ |  |  | 3 | 3 | 3 | 1 crucetas sÃºperior e inferior tipo pin | No |  |  |  |  | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |  | No |  |  | No | No | No | No | No |  | No | No | No | No | No |  |  |  | sin bajante PT |  | No | No | SÃ­ | 1 |  | JPEG_20251023_111845_7004868492613877579.jpg,JPEG_20251023_111908_6860197993960221097.jpg,JPEG_20251023_111923_5017736221224667546.jpg,JPEG_20251023_111931_4748576538609496613.jpg | Foto1: JPEG_20251023_111845_7004868492613877579.jpg; Foto2: JPEG_20251023_111908_6860197993960221097.jpg; Foto3: JPEG_20251023_111923_5017736221224667546.jpg; Foto4: JPEG_20251023_111931_4748576538609496613.jpg
69 | 2025-10-23 11:08:00 | PDVSA | Guafita | Q6 |  | Q6GFD039 | 70400317 | -7101981 | 7.04 | 710198 | [5 empty] | Poste | MetÃ¡licos | No | No | No | No | SÃ­ | SÃ­ | No |  | 1 | RetenciÃ³n (Corte) |  | Horizontal | 2 |  | 18 | No |  |  | No | No |  | SÃ­ | SÃ­ | MetÃ¡lica | 4 | SÃ­ | No | No | No | No | 6 diagonales | No |  |  | SÃ­ | 3 | No |  | 3 |  |  |  | Ceramica (Aislador de suspensiÃ³n) | SÃ­ |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 tipo pin en cruceta superior | No |  |  |  |  | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |  | No |  |  | No | No | No | No | No |  | No | No | No | No | No | [5 empty] | No | No | No |  | si. bajante PT. Actualizar TAG antes habÃ­a seccionador en este poste | JPEG_20251023_111211_5554514225812300483.jpg,JPEG_20251023_111218_5504574117228713513.jpg,JPEG_20251023_111231_7990947244532336487.jpg,JPEG_20251023_111249_9210900029390790754.jpg | Foto1: JPEG_20251023_111211_5554514225812300483.jpg; Foto2: JPEG_20251023_111218_5504574117228713513.jpg; Foto3: JPEG_20251023_111231_7990947244532336487.jpg; Foto4: JPEG_20251023_111249_9210900029390790754.jpg
68 | 2025-10-23 10:57:55 | PDVSA | Guafita | Q1 |  | Q1GFD029 | 70404617 | -710205867 | 70403 | 710206 | [5 empty] | Poste | MetÃ¡licos | No | No | No | No | SÃ­ | SÃ­ | No |  | 1 | SuspensiÃ³n |  | Horizontal | 3 |  | 18 | No |  |  | No | No |  | SÃ­ | SÃ­ | MetÃ¡lica | 2 | SÃ­ | No | No | No | No | 4 diagonales | No |  |  | No |  | No | [5 empty] | Ceramica (Aislador de suspensiÃ³n) | No |  |  | 3 | 3 | 3 |  | No |  |  |  |  | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |  | No |  |  | No | No | No | No | No |  | No | No | No | No | No | [5 empty] | No | No | SÃ­ | 1 | sin bajante PT | JPEG_20251023_110347_1514372397220065924.jpg,JPEG_20251023_110401_6043258176095549387.jpg,JPEG_20251023_110410_4117714280620224558.jpg | Foto1: JPEG_20251023_110347_1514372397220065924.jpg; Foto2: JPEG_20251023_110401_6043258176095549387.jpg; Foto3: JPEG_20251023_110410_4117714280620224558.jpg
67 | 2025-10-23 10:52:53 | PDVSA | Guafita | Q6 |  | Q6GFD038 | 7040625 | -710206717 | 7040625 | -710206717 | [5 empty] | Poste | MetÃ¡licos | No | No | No | No | SÃ­ | SÃ­ | No |  |  | RetenciÃ³n (Corte) |  | Horizontal | 2 |  | 18 | No |  |  | No | No |  | SÃ­ | SÃ­ | MetÃ¡lica | 5 | SÃ­ | No | No | No | No | vegetacion cerca a crucetas | No |  |  | No |  | No | [5 empty] | Ceramica (Aislador de suspensiÃ³n) | SÃ­ |  |  | 2 | 2 | 2 | un tipo pin en fase del medio | No |  |  |  |  | SÃ­ | SÃ­ | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | 3 cortacircutos | No |  |  | No | No | No | No | No |  | No | No | No | No | No | [5 empty] | No | No | No |  | sin baja te PT | JPEG_20251023_105714_5658319980625771446.jpg,JPEG_20251023_105724_7679724703678369638.jpg,JPEG_20251023_105739_6474526806838797676.jpg | Foto1: JPEG_20251023_105714_5658319980625771446.jpg; Foto2: JPEG_20251023_105724_7679724703678369638.jpg; Foto3: JPEG_20251023_105739_6474526806838797676.jpg
66 | 2025-10-23 10:45:39 | PDVSA | Guafita | Q1 |  | Q1GFD028 | 704053 | -7102116 | 704053 | -7102116 | [5 empty] | Poste | MetÃ¡licos | No | No | No | No | SÃ­ | SÃ­ | No |  | 1 | SuspensiÃ³n |  | Horizontal | 3 |  | 18 | No |  |  | No | No |  | SÃ­ | SÃ­ | MetÃ¡lica | 3 | SÃ­ | No | No | No | No |  | No |  |  | No |  | No | [5 empty] | Ceramica (Aislador de suspensiÃ³n) | SÃ­ |  |  | 3 | 3 | 3 |  | No |  |  |  |  | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |  | No |  |  | No | No | No | No | No |  | No | No | No | No | No |  |  |  | sin bajante PT |  | No | No | SÃ­ | 1 | 3 abrazaderas | JPEG_20251023_104732_8037432051619917106.jpg,JPEG_20251023_104742_829659905544056361.jpg,JPEG_20251023_104807_3139126503552969407.jpg | Foto1: JPEG_20251023_104732_8037432051619917106.jpg; Foto2: JPEG_20251023_104742_829659905544056361.jpg; Foto3: JPEG_20251023_104807_3139126503552969407.jpg
65 | 2025-10-23 10:38:42 | PDVSA | Guafita | Q6 |  | Q6GFD037 | 70406367 | -710211217 | 70406367 | -710211217 | [5 empty] | Poste | MetÃ¡licos | No | No | No | No | SÃ­ | SÃ­ | No |  | 1 | Paso (Tangente) |  | Horizontal | 1 |  | 18 | No |  |  | No | No |  | SÃ­ | SÃ­ | MetÃ¡lica | 2 | SÃ­ | No | No | No | No | 2 diagonales | No |  |  | No |  | No | [5 empty] | Pin / Espiga | SÃ­ |  |  | 1 | 1 | 1 |  | No |  |  |  |  | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |  | No |  |  | No | No | No | No | No |  | No | No | No | No | No |  |  |  | sin bajante PT |  | No | No | No |  | vegetaciÃ³n cerca | JPEG_20251023_104251_5101360593122839245.jpg,JPEG_20251023_104328_8463660314195869835.jpg,JPEG_20251023_104525_7543825421242887674.jpg | Foto1: JPEG_20251023_104251_5101360593122839245.jpg; Foto2: JPEG_20251023_104328_8463660314195869835.jpg; Foto3: JPEG_20251023_104525_7543825421242887674.jpg
64 | 2025-10-23 10:31:24 | PDVSA | Guafita | Q1 |  | QGFD027 | 70409233 | -710217433 | 70409233 | -710217433 | [5 empty] | Torre | MetÃ¡licos | No | No | No | No | SÃ­ | SÃ­ | No |  | 1 | RetenciÃ³n (Corte) |  | Horizontal | 1 |  | 18 | No |  |  | SÃ­ | SÃ­ | nidos de aves en estructura | SÃ­ | SÃ­ | MetÃ¡lica | 2 | SÃ­ | No | No | No | No | 4 diagonales | No |  |  | SÃ­ | 3 | SÃ­ |  | 2 |  |  | vegetaciÃ³n en templetes y no estÃ¡n aislados | Ceramica (Aislador de suspensiÃ³n) | SÃ­ |  |  | 3 | 3 | 3 | 3 suspensiÃ³n fase del medio | No |  |  |  |  | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |  | No |  |  | No | No | No | No | No |  | No | No | No | No | No | [5 empty] | No | No | SÃ­ | 1 | 4 abrazaderas. sin bajante PT | JPEG_20251023_103505_2938122923213517217.jpg,JPEG_20251023_103513_3485537988816074245.jpg,JPEG_20251023_103523_5311093486488074181.jpg | Foto1: JPEG_20251023_103505_2938122923213517217.jpg; Foto2: JPEG_20251023_103513_3485537988816074245.jpg; Foto3: JPEG_20251023_103523_5311093486488074181.jpg
63 | 2025-10-23 10:19:12 | PDVSA | Guafita | Q6 |  | Q6GFD036 | 70410667 | -710219467 | 70410667 | -710219467 | [5 empty] | Poste | MetÃ¡licos | No | No | No | No | SÃ­ | SÃ­ | No |  | 1 | Paso (Tangente) |  |  | 1 |  | 18 | No |  |  | SÃ­ | No | empezando a construir nido de pajaros | SÃ­ | SÃ­ | MetÃ¡lica | 3 | SÃ­ | No | No | No | No | una cruceta para DPS | No |  |  | SÃ­ | 1 | No |  | 1 |  |  |  | Pin / Espiga | No |  |  | 1 | 1 | 1 |  | SÃ­ | 1 | 1 | 1 |  | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |  | No |  |  | No | No | No | No | No |  | No | No | No | No | No |  |  |  | sin bajante PT |  | No | No | No |  | 4 abrazaderas | JPEG_20251023_102500_6762424027015196138.jpg,JPEG_20251023_102513_5115501027153278240.jpg,JPEG_20251023_102525_6255770088767018345.jpg | Foto1: JPEG_20251023_102500_6762424027015196138.jpg; Foto2: JPEG_20251023_102513_5115501027153278240.jpg; Foto3: JPEG_20251023_102525_6255770088767018345.jpg
62 | 2025-10-22 14:50:25 | PDVSA | Guafita | Q6 |  | Q6GFD035 | 70412983 | -710229583 | 70412983 | -710229583 | [5 empty] | Poste | MetÃ¡licos | No | No | No | No | SÃ­ | SÃ­ | No |  | 1 | Paso (Tangente) |  |  | 1 |  | 18 | No |  |  | SÃ­ | SÃ­ | nido en cruceta | SÃ­ | SÃ­ | MetÃ¡lica | 1 | SÃ­ | No | No | No | No | dos diagonales | No |  |  | No |  | No | [5 empty] | Pin / Espiga | No |  |  | 1 | 1 | 1 |  | No |  |  |  |  | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |  | No |  |  | No | No | No | No | No |  | No | No | No | No | No | [5 empty] | No | No | No |  |  | IMG_20251022_155144_0.jpg | Foto1: IMG_20251022_155144_0.jpg
61 | 2025-10-22 15:42:58 | PDVSA | guafita | Q1 |  | Q1GFD026 | 7041175 | -710227483 | 7041175 | -710227483 | [5 empty] | Poste | MetÃ¡licos | No | No | No | No | SÃ­ | SÃ­ | No |  | 1 | SuspensiÃ³n |  |  | 3 |  | 18 | No |  |  | SÃ­ | No |  | SÃ­ | SÃ­ | MetÃ¡lica | 2 | SÃ­ | No | No | No | No | 4 diagonales | No |  |  | No |  | No | [5 empty] | Ceramica (Aislador de suspensiÃ³n) | SÃ­ |  |  | 3 | 3 | 3 |  | No |  |  |  |  | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |  | No |  |  | No | No | No | No | No |  | No | No | No | No | No | [5 empty] | No | No | SÃ­ | 1 | sin baja te PT dos abrazaderas | IMG_20251022_144622_0.jpg,JPEG_20251022_144726_5212256662479160555.jpg | Foto1: IMG_20251022_144622_0.jpg; Foto2: JPEG_20251022_144726_5212256662479160555.jpg
60 | 2025-10-22 15:40:30 | PDVSA | guafita | Q1 |  | Q1GFD024 | [7 empty] | 120 metros atrÃ¡s del 25 |  | Poste | MetÃ¡licos | No | No | No | No | SÃ­ | SÃ­ | No |  | 1 | SuspensiÃ³n |  |  | 3 |  | 18 | No |  |  | No | No |  | SÃ­ | SÃ­ | MetÃ¡lica | 2 | SÃ­ | No | No | No | No | 4 diagonales | No |  |  | No |  | No | [5 empty] | Ceramica (Aislador de suspensiÃ³n) | No |  |  | 3 | 3 | 3 |  | No |  |  |  |  | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |  | No |  |  | No | No | No | No | No |  | No | No | No | No | No | [5 empty] | No | No | SÃ­ | 1 | sin bajante PT
59 | 2025-10-22 15:31:05 | PDVSA | Guafita | Q6 |  | Q6GFD034 | 70418262 | -710239544 | 70418262 | -710239544 | [5 empty] | Poste | MetÃ¡licos | No | No | No | No | SÃ­ | SÃ­ | No |  | 1 | Paso (Tangente) |  |  | 1 |  | 18 | No |  |  | SÃ­ | SÃ­ | Nido pÃ¡jaros accesorios cruceta | SÃ­ | SÃ­ | MetÃ¡lica | 1 | SÃ­ | No | No | No | No | dos diagonales | No |  |  | No |  | No | [5 empty] | Pin / Espiga | SÃ­ |  |  | 1 | 1 | 1 |  | No |  |  |  |  | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |  | No |  |  | No | No | No | No | No |  | No | No | No | No | No | [5 empty] | No | No | No |  | sin bajante PT | JPEG_20251022_153310_5660422299074024293.jpg,JPEG_20251022_153318_3391765564819897740.jpg,JPEG_20251022_153329_5329818195083516100.jpg | Foto1: JPEG_20251022_153310_5660422299074024293.jpg; Foto2: JPEG_20251022_153318_3391765564819897740.jpg; Foto3: JPEG_20251022_153329_5329818195083516100.jpg
58 | 2025-10-22 15:29:49 | PDVSA | Guafita | Q1 |  | Q1GFD025 | 7041555 | -7102354 | 7041555 | -7102354 | [5 empty] | Poste | MetÃ¡licos | No | No | No | No | SÃ­ | SÃ­ | No |  | 1 | SuspensiÃ³n |  |  | 3 |  | 18 | No |  |  | No | No |  | SÃ­ | SÃ­ | MetÃ¡lica | 2 | SÃ­ | No | No | No | No | 4 diagonales | No |  |  | No |  | No | [5 empty] | Ceramica (Aislador de suspensiÃ³n) | No |  |  | 3 | 3 | 3 |  | No |  |  |  |  | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |  | No |  |  | No | No | No | No | No |  | No | No | No | No | No | [5 empty] | No | No | SÃ­ | 1 | 2 abrazaderas sin bajante PT | JPEG_20251022_153725_5736270348251060790.jpg,JPEG_20251022_153731_5958427498106647216.jpg | Foto1: JPEG_20251022_153725_5736270348251060790.jpg; Foto2: JPEG_20251022_153731_5958427498106647216.jpg
57 | 2025-10-22 15:20:53 | PDVSA | Guafita | Q6 |  | Q6GFD0233 | 70422663 | -710249602 | 70422663 | -710249602 | [5 empty] | Poste | MetÃ¡licos | No | No | No | No | SÃ­ | No | No |  | 1 | Paso (Tangente) |  |  | 1 |  | 18 | No |  |  | No | No |  | SÃ­ | SÃ­ | MetÃ¡lica | 1 | SÃ­ | No | No | No | No | 2 diagonales | No |  |  | No |  | No | [5 empty] | Pin / Espiga | No |  |  | 1 | 1 | 1 |  | No |  |  |  |  | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |  | No |  |  | No | No | No | No | No |  | No | No | No | No | No | [5 empty] | No | No | No |  | sin bajante PT | JPEG_20251022_152358_2328750732695726508.jpg,JPEG_20251022_152420_4681166726199464892.jpg,JPEG_20251022_152427_6283504360172350959.jpg | Foto1: JPEG_20251022_152358_2328750732695726508.jpg; Foto2: JPEG_20251022_152420_4681166726199464892.jpg; Foto3: JPEG_20251022_152427_6283504360172350959.jpg
56 | 2025-10-22 15:12:37 | PDVSA | guafita | Q1 |  | Q1GFD023 | 70423917 | -710254667 | 70423917 | -710254667 | [5 empty] | Poste | MetÃ¡licos | No | No | No | No | SÃ­ | SÃ­ | No |  | 1 | RetenciÃ³n (Corte) |  |  | 3 |  | 18 | No |  |  | No | No |  | SÃ­ | SÃ­ | MetÃ¡lica | 3 | SÃ­ | No | No | No | No |  | No |  |  | No |  | No | [5 empty] | Ceramica (Aislador de suspensiÃ³n) | SÃ­ |  |  | 3 | 3 | 3 | una en suspensiÃ³n linea de la mitad | SÃ­ | 1 | 1 | 1 |  | SÃ­ | SÃ­ | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |  | No |  |  | No | No | No | No | No |  | No | No | No | No | No | [5 empty] | No | No | SÃ­ | 1 | vegetaciÃ³n presente | JPEG_20251022_151242_1493377286255510563.jpg,JPEG_20251022_151309_8412564695450225199.jpg,JPEG_20251022_151355_6431304776105569559.jpg | Foto1: JPEG_20251022_151242_1493377286255510563.jpg; Foto2: JPEG_20251022_151309_8412564695450225199.jpg; Foto3: JPEG_20251022_151355_6431304776105569559.jpg
55 | 2025-10-22 15:05:00 | PDVSA | Guafita | Q6 |  | Q6GFD032 | 70426883 | -710259367 | 70426883 | -710259367 | [5 empty] | Poste | MetÃ¡licos | No | No | No | No | SÃ­ | No | No |  | 1 | Paso (Tangente) |  |  | 1 |  | 18 | No |  |  | No | No |  | SÃ­ | SÃ­ | MetÃ¡lica | 2 | SÃ­ | No | No | No | No |  | No |  |  | No |  | No | [5 empty] | Pin / Espiga | SÃ­ |  |  | 1 | 1 | 1 |  | No |  |  |  |  | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |  | No |  |  | No | No | No | No | No |  | No | No | No | No | No | [5 empty] | No | No | No |  | una abrazadera sin bajante de PT | JPEG_20251022_151000_3574230103961831537.jpg,JPEG_20251022_151009_1414435147888271339.jpg,JPEG_20251022_151015_8225731082713040765.jpg | Foto1: JPEG_20251022_151000_3574230103961831537.jpg; Foto2: JPEG_20251022_151009_1414435147888271339.jpg; Foto3: JPEG_20251022_151015_8225731082713040765.jpg
54 | 2025-10-22 14:57:58 | PDVSA | Guafita | Q1 |  | Q1GFD022 | 70427067 | -710263667 | 70427067 | -710263667 | [5 empty] | Poste | MetÃ¡licos | No | No | No | No | SÃ­ | No | No |  | 1 | SuspensiÃ³n |  |  | 3 |  | 18 | No |  |  | SÃ­ | SÃ­ | nido en cruceta | SÃ­ | SÃ­ | MetÃ¡lica | 2 | SÃ­ | No | No | No | No |  | No |  |  | No |  | No | [5 empty] | Ceramica (Aislador de suspensiÃ³n) | SÃ­ |  |  | 3 | 3 | 3 |  | No |  |  |  |  | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |  | No |  |  | No | No | No | No | No |  | No | No | No | No | No | [5 empty] | No | No | SÃ­ | 1 | no sÃ© observa tag del poste, sin bajante PT | JPEG_20251022_150046_4173238113111841117.jpg,JPEG_20251022_150120_8090712327883180573.jpg | Foto1: JPEG_20251022_150046_4173238113111841117.jpg; Foto2: JPEG_20251022_150120_8090712327883180573.jpg
53 | 2025-10-22 14:46:06 | PDVSA | Guafita | Q6 derivaciÃ³n CTO 2 almacen |  | Q6GFD000 | 70436101 | -710264472 | 70436101 | -710264472 | [5 empty] | Poste | MetÃ¡licos | No | No | No | No | SÃ­ | No | No |  | 2 | Terminal (Remate) |  |  | 2 |  | 18 | No |  |  | SÃ­ | SÃ­ | nido cerca a los trafos | SÃ­ | SÃ­ | MetÃ¡lica | 4 | SÃ­ | No | No | No | No | 6 diagonales | No |  |  | No |  | No | [5 empty] | Ceramica (Aislador de suspensiÃ³n) | No |  |  | 2 | 2 | 2 |  | No | 1 | 1 | 1 |  | SÃ­ | SÃ­ | No | No | No | No | SÃ­ | SÃ­ | No | No | No | No | SÃ­ | SÃ­ | No | No | No | No | 3 de 85 kVA | No |  |  | No | No | No | No | No |  | No | No | No | No | No | [5 empty] | No | No | No |  | vegetacion cerca a la estructura | JPEG_20251022_145419_4799293384316135645.jpg,JPEG_20251022_145432_2014815804547058812.jpg,JPEG_20251022_145453_3136495781060216135.jpg | Foto1: JPEG_20251022_145419_4799293384316135645.jpg; Foto2: JPEG_20251022_145432_2014815804547058812.jpg; Foto3: JPEG_20251022_145453_3136495781060216135.jpg
52 | 2025-10-22 14:38:57 | PDVSA | Guafita | Q6 |  | Q6GFD0 | 70434118 | -710268084 | 70434118 | -710268084 | [5 empty] | Poste | MetÃ¡licos | No | No | No | No | SÃ­ | No | No |  | 1 | RetenciÃ³n (Corte) |  |  | 2 |  | 18 | No |  |  | No | No |  | SÃ­ | SÃ­ | MetÃ¡lica | 4 | SÃ­ | No | No | No | No |  | No |  |  | SÃ­ | 1 | No |  | 1 |  |  |  | Ceramica (Aislador de suspensiÃ³n) | No |  |  | 2 | 2 | 2 |  | SÃ­ |  | 1 | 1 | fase A(R) explotado | SÃ­ | SÃ­ | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | SÃ­ | SÃ­ | No | No | No | No | cortacircuitos aguas abajo de la lÃ­nea hacia banco de transformadores, banco de transformadores sin conexiones aguas abajo | SÃ­ |  |  | No | No | No | No | No |  | No | No | No | No | No | [5 empty] | No | No | No |  | derivaciÃ³n 2 hacia el almacen | JPEG_20251022_144328_3122585265296313100.jpg,JPEG_20251022_144343_2397576549561548667.jpg,JPEG_20251022_144522_6863379598763676883.jpg | Foto1: JPEG_20251022_144328_3122585265296313100.jpg; Foto2: JPEG_20251022_144343_2397576549561548667.jpg; Foto3: JPEG_20251022_144522_6863379598763676883.jpg
51 | 2025-10-22 14:26:46 | PDVSA | Guafita | Q6 |  | Q6GFD031 | 70437767 | -710272622 | 70437767 | -710272622 | [5 empty] | Poste | MetÃ¡licos | No | No | No | No | SÃ­ | No | No | con derivaciÃ³n hacia bancos trafos del almacen | 1 | RetenciÃ³n (Corte) |  |  | 2 |  | 18 | No |  |  | No | No |  | SÃ­ | SÃ­ | MetÃ¡lica | 6 | SÃ­ | No | No | No | No | 11 diagonales | No |  |  | No |  | No | [5 empty] | Ceramica (Aislador de suspensiÃ³n) | No |  |  | 2 | 2 | 2 | un tipo pin en poste | SÃ­ | 1 | 1 | 1 | 2 mÃ¡s aguas arriba del trafo de 37,5kVA | SÃ­ | SÃ­ | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | SÃ­ | SÃ­ | No | No | No | No | 5 cortacircutos y 5 fusibles | SÃ­ | Otro | Otro | SÃ­ | SÃ­ | No | No | No |  | Cable aislado | SÃ­ | No | No | No | [5 empty] | No | No | No |  | 5 abrazaderas vegetaciÃ³n cerca a estructura | JPEG_20251022_143304_3178993093888800680.jpg,JPEG_20251022_143314_2352778256880086476.jpg,JPEG_20251022_143327_2651917037079028331.jpg | Foto1: JPEG_20251022_143304_3178993093888800680.jpg; Foto2: JPEG_20251022_143314_2352778256880086476.jpg; Foto3: JPEG_20251022_143327_2651917037079028331.jpg
50 | 2025-10-22 14:21:49 | PDVSA | Guafita | Q1 |  | Q1GFD021 | 70437767 | -710272622 | 70437767 | -710272622 | [5 empty] | Poste | MetÃ¡licos | No | No | No | No | SÃ­ | No | No |  | 1 | SuspensiÃ³n |  |  | 3 |  | 18 | No |  |  | SÃ­ | SÃ­ | nidos en crucetas | SÃ­ | SÃ­ | MetÃ¡lica | 4 | SÃ­ | No | No | No | No | 4 diagonales | No |  |  | No |  | No | [5 empty] | Ceramica (Aislador de suspensiÃ³n) | No |  |  | 3 | 3 | 3 |  | No |  |  |  |  | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |  | No |  |  | No | No | No | No | No |  | No | No | No | No | No | [5 empty] | No | No | SÃ­ | 1 |  | JPEG_20251022_142437_5905008178358788671.jpg,JPEG_20251022_142447_757930875869872255.jpg,JPEG_20251022_142455_2472415502339458979.jpg | Foto1: JPEG_20251022_142437_5905008178358788671.jpg; Foto2: JPEG_20251022_142447_757930875869872255.jpg; Foto3: JPEG_20251022_142455_2472415502339458979.jpg
49 | 2025-10-22 14:16:03 | PDVSA | Guafita | Q6 |  | Q6GFD030 | 7043778 | -710272578 | 7043778 | -710272578 | [5 empty] | Poste | MetÃ¡licos | No | No | No | No | SÃ­ | SÃ­ | No |  | 1 | Paso (Tangente) |  |  | 1 |  | 18 | No |  |  | No | No |  | SÃ­ | SÃ­ | MetÃ¡lica | 2 | SÃ­ | No | No | No | No | 4 diagonales | No |  |  | No |  | No | [5 empty] | Pin / Espiga | No |  |  | 1 | 1 | 1 |  | SÃ­ | 1 | 1 | 1 | linea del medio sin conexiÃ³n a DPS | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |  | No |  |  | No | No | No | No | No |  | No | No | No | No | No | [5 empty] | No | No | No |  | 4 abrazaderas vegetacion cerca estructura | JPEG_20251022_141846_8226122082594591177.jpg,JPEG_20251022_141908_2381583171744290243.jpg,JPEG_20251022_141925_23789350758720658.jpg,JPEG_20251022_141936_1927403998966037729.jpg | Foto1: JPEG_20251022_141846_8226122082594591177.jpg; Foto2: JPEG_20251022_141908_2381583171744290243.jpg; Foto3: JPEG_20251022_141925_23789350758720658.jpg; Foto4: JPEG_20251022_141936_1927403998966037729.jpg
48 | 2025-10-22 14:09:30 | PDVSA | Guafita | Q1 |  | Q1GFD020 | [9 empty] | Poste | MetÃ¡licos | No | No | No | No | SÃ­ | No | No |  | 1 | SuspensiÃ³n | conductor 266 |  | 3 |  | 18 | No |  |  | No | No |  | SÃ­ | SÃ­ | MetÃ¡lica | 2 | SÃ­ | No | No | No | No | 4 diagonales | No |  |  | No |  | No | [5 empty] | Ceramica (Aislador de suspensiÃ³n) | No |  |  | 3 | 3 | 3 |  | No |  |  |  |  | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |  | No |  |  | No | No | No | No | No |  | No | No | No | No | No |  |  |  | sin bajante PT |  | No | No | SÃ­ | 1 | arbol cerca de estructura | JPEG_20251022_141244_6425050635536336453.jpg,JPEG_20251022_141252_7057819828687914728.jpg,JPEG_20251022_141259_2080405452906917223.jpg | Foto1: JPEG_20251022_141244_6425050635536336453.jpg; Foto2: JPEG_20251022_141252_7057819828687914728.jpg; Foto3: JPEG_20251022_141259_2080405452906917223.jpg
47 | 2025-10-22 14:02:36 | PDVSA | Guafita | Q6 |  | Q6GFD028 | 70442967 | -710280183 | 70442967 | -710280183 |  |  |  | ajusta ubicaciÃ³n |  | Poste | MetÃ¡licos | No | No | No | No | SÃ­ | No | No | vegetaciÃ³n presente | 1 | Terminal (Remate) |  |  | 3 |  | 18 | No |  |  | SÃ­ | SÃ­ | nido de aves | SÃ­ | SÃ­ | MetÃ¡lica | 2 | SÃ­ | No | No | No | No | 4 diagonales | No |  |  | SÃ­ | 2 | No |  | 2 |  |  |  | Ceramica (Aislador de suspensiÃ³n) | No |  |  | 3 | 3 | 3 | un tipo pin en cruceta | No |  |  |  |  | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |  | No |  |  | No | No | No | No | No |  | No | No | No | No | No | [5 empty] | No | No | No |  | sin bajante SPT | JPEG_20251022_140311_5507758481500950424.jpg,JPEG_20251022_140324_8604271563472794429.jpg | Foto1: JPEG_20251022_140311_5507758481500950424.jpg; Foto2: JPEG_20251022_140324_8604271563472794429.jpg
46 | 2025-10-22 13:48:53 | PDVSA | Guafita | Q6 |  | Q6GFD028 | 70444167 | -710275683 | 70444167 | -710275683 | [5 empty] | Poste | MetÃ¡licos | No | No | No | No | SÃ­ | SÃ­ | No |  | 1 | RetenciÃ³n (Corte) |  | DerivaciÃ³n (Cruce doble remate) | 2 | 3x fase en cruceta cambio de direccion | 18 | No |  |  | SÃ­ | SÃ­ | nido de aves en estructura | SÃ­ | SÃ­ | MetÃ¡lica | 6 | SÃ­ | No | No | No | No | 12 diagonales | No |  |  | SÃ­ | 2 | SÃ­ | [5 empty] | Ceramica (Aislador de suspensiÃ³n) | No |  |  | 2 | 2 | 2 | 3 xfase en cambio de direcciÃ³n | SÃ­ | 1 | 1 |  | sin conectar, trafo desenergizsdo | No | No | No | No | No | No | SÃ­ | SÃ­ | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |  | SÃ­ | Otro | Otro | No | SÃ­ | No | No | No | no hay cortacircutos | No | No | No | No | No | [5 empty] | No | No | No |  | falta bajante PT 6 abrazaderas tipo pin para cambio de direcciÃ³n | IMG_20251022_135744_0.jpg,IMG_20251022_140033_0.jpg | Foto1: IMG_20251022_135744_0.jpg; Foto2: IMG_20251022_140033_0.jpg
45 | 2025-10-22 13:40:31 | PDVSA | Guafita | Q6 |  | Q6GFD027 | 70436067 | -710278583 | 70436067 | -710278583 | [5 empty] | Poste | MetÃ¡licos | No | No | No | No | SÃ­ | SÃ­ | No |  | 2 | RetenciÃ³n (Corte) |  | DerivaciÃ³n (Cruce doble remate) | 2 |  | 18 | No |  |  | No | No |  | SÃ­ | SÃ­ | MetÃ¡lica | 6 | SÃ­ | No | No | No | No | 12 diagonales | No |  |  | No |  | No | [5 empty] | Ceramica (Aislador de suspensiÃ³n) | SÃ­ |  |  | 2 | 2 | 2 |  | No |  |  |  |  | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |  | SÃ­ |  |  | No | No | No | No | No | afloramiento sin conductores | No | No | No | No | No |  |  |  | no hay bajante de PT |  | No | No | No |  | 6 abrazaderas un tipo pin en cruceta cambio de direcciÃ³n | JPEG_20251022_134431_5837426380470380974.jpg,JPEG_20251022_134451_5566215622226527415.jpg,JPEG_20251022_134504_5525907464314399995.jpg | Foto1: JPEG_20251022_134431_5837426380470380974.jpg; Foto2: JPEG_20251022_134451_5566215622226527415.jpg; Foto3: JPEG_20251022_134504_5525907464314399995.jpg
44 | 2025-10-22 13:34:13 | PDVSA | Guafita | Q6 |  | Q6GFD026 | 70437768 | -710272633 | 70437768 | -710272633 | [5 empty] | Poste | MetÃ¡licos | No | No | No | No | SÃ­ | No | No |  | 1 | RetenciÃ³n (Corte) |  | DerivaciÃ³n (Cruce doble remate) | 2 |  | 18 | No |  |  | No | No |  | SÃ­ | SÃ­ | MetÃ¡lica | 4 | SÃ­ | No | No | No | No | 8 diagonales | No |  |  | SÃ­ | 2 | No |  | 2 |  |  |  | Ceramica (Aislador de suspensiÃ³n) | SÃ­ |  |  | 2 | 2 | 2 | aislador pin en la cruceta | No |  |  |  |  | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |  | SÃ­ |  |  | No | No | No | No | No | afloramiento sin conductores, retiraron un transformador | No | No | No | No | No |  |  |  | sin bajante pt |  | No | No | No |  | vegetaciÃ³n cerca, 4 abrazaderas | JPEG_20251022_133837_2717887406622527989.jpg,JPEG_20251022_133848_4489257418876076891.jpg,JPEG_20251022_133856_5044652967512171979.jpg | Foto1: JPEG_20251022_133837_2717887406622527989.jpg; Foto2: JPEG_20251022_133848_4489257418876076891.jpg; Foto3: JPEG_20251022_133856_5044652967512171979.jpg
43 | 2025-10-22 12:39:14 | PDVSA | Guafita | Q6 | Seccionador M094 | Q6GFD025 | 70437774 | -710272589 | 70437774 | -710272589 | [5 empty] | Poste | MetÃ¡licos | No | No | No | No | SÃ­ | No | No |  | 1 | Paso (Tangente) | con derivaciÃ³n |  | 1 | aislandor pin para paso Q6 y cerÃ¡mico derivaciÃ³n almacen | 18 | No |  |  | No | No |  | SÃ­ | SÃ­ |  | 4 | SÃ­ | No | No | No | No | 4 diagonales | No |  |  | No |  | No | [5 empty] | Pin / Espiga | SÃ­ |  |  | 1 | 1 | 1 | 2 aisladores cerÃ¡micos por fase en derivaciÃ³n | SÃ­ | 3 | 3 | 3 |  | SÃ­ | SÃ­ | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | SÃ­ | SÃ­ | No | No | No | No |  | SÃ­ |  | Otro | No | No | No | No | No | hay afloramiento.eitno de un trafo tipo poste que desmontaron | Cable desnudo | No | No | No | No | o |  |  | tuberÃ­a bajante estÃ¡ pintada |  | No | No | No |  | 4 abrazaderas vegetaciÃ³n cerca al poste | JPEG_20251022_124650_5233067124645942167.jpg,JPEG_20251022_124705_1099356245163591031.jpg,JPEG_20251022_124723_1795475336536362224.jpg | Foto1: JPEG_20251022_124650_5233067124645942167.jpg; Foto2: JPEG_20251022_124705_1099356245163591031.jpg; Foto3: JPEG_20251022_124723_1795475336536362224.jpg
42 | 2025-10-22 12:30:26 | PDVSA | Guafita | Q1 |  | Q1GFD019 | 7043975 | -710290183 | 7043975 | -710290183 | [5 empty] | Poste | MetÃ¡licos | No | No | No | No | SÃ­ | No | No |  | 1 | RetenciÃ³n (Corte) |  |  | 3 |  | 18 | No |  |  | SÃ­ | SÃ­ | nido de aves en fase B de la cruceta | SÃ­ | SÃ­ | MetÃ¡lica | 2 | SÃ­ | No | No | No | No | 2 diagonales | No |  | cable de guarda | SÃ­ | 3 | No | [5 empty] | Ceramica (Aislador de suspensiÃ³n) | SÃ­ |  |  | 2 | 2 | 2 |  | No |  |  |  |  | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |  | No |  |  | No | No | No | No | No |  | No | No | No | No | No | [5 empty] | No | No | SÃ­ | 1 | sin bajantes de PT | JPEG_20251022_123641_2948562161102363307.jpg,JPEG_20251022_123658_2764677614719756473.jpg,JPEG_20251022_123711_6124047448003134917.jpg | Foto1: JPEG_20251022_123641_2948562161102363307.jpg; Foto2: JPEG_20251022_123658_2764677614719756473.jpg; Foto3: JPEG_20251022_123711_6124047448003134917.jpg
41 | 2025-10-22 12:20:00 | PDVSA | Guafita | Q1 |  | Q1GFD020 | 70440067 | -71029725 | 70440067 | -71029725 | [5 empty] | Poste | MetÃ¡licos | No | No | No | No | SÃ­ | No | No |  | 1 | RetenciÃ³n (Corte) | derivacion, por arriba es Q2 |  | 2 |  | 182 | No |  |  | No | No |  | SÃ­ | SÃ­ | MetÃ¡lica | 5 | SÃ­ | No | No | No | No | dos diagonales | No |  |  | No |  | No | [5 empty] | Ceramica (Aislador de suspensiÃ³n) | No |  |  | 2 | 2 | 2 | un pin adicional en doble cruceta | No |  |  |  |  | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |  | No |  |  | No | No | No | No | No |  | No | No | No | No | No | [5 empty] | No | No | No |  | sin bajante de puesta a tierra tres abrazaderas. pintura de tag no es clara | JPEG_20251022_122636_5451146893060152103.jpg,JPEG_20251022_122709_4763691933613600499.jpg,JPEG_20251022_122724_1272895550637405246.jpg | Foto1: JPEG_20251022_122636_5451146893060152103.jpg; Foto2: JPEG_20251022_122709_4763691933613600499.jpg; Foto3: JPEG_20251022_122724_1272895550637405246.jpg
40 | 2025-10-22 11:53:47 | PDVSA | Guafita | Q6 derivaciÃ³n hacia la base militar de guafita |  |  | 70443517 | -7103136 | 70443517 | -7103136 | [5 empty] | Poste | MetÃ¡licos | No | No | No | No | SÃ­ | SÃ­ | No |  | 1 | Terminal (Remate) | fin de circuito derivacion con banco de transformadores 3 trafos |  | 2 |  | 18 | No |  |  | SÃ­ | No | nido de aves en poste, cerca a los transformadores | SÃ­ | SÃ­ | MetÃ¡lica | 4 | SÃ­ | No | No | No | No | 8 diagonales | No |  |  | SÃ­ | 1 | No |  | 1 |  |  |  | Ceramica (Aislador de suspensiÃ³n) | SÃ­ |  |  | 2 | 2 | 2 |  | SÃ­ | 1 | 1 | 1 |  | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | SÃ­ | SÃ­ | No | No | No | No | aislamiento 13,8 kV | SÃ­ | Premoldeados | Otro | SÃ­ | No | SÃ­ | No | No |  | No | No | No | No | No | [5 empty] | No | No | No |  |  | JPEG_20251022_120110_7994456074477197339.jpg,JPEG_20251022_120125_5314470985567160954.jpg,JPEG_20251022_120141_4065769563947207789.jpg,JPEG_20251022_120151_7525753637736298891.jpg,JPEG_20251022_120204_7854205067336997828.jpg,JPEG_20251022_120221_3266351403093638863.jpg,JPEG_20251022_120233_8067729429234016987.jpg | JPEG_20251022_120110_7994456074477197339.jpg | JPEG_20251022_120125_5314470985567160954.jpg | JPEG_20251022_120141_4065769563947207789.jpg | JPEG_20251022_120151_7525753637736298891.jpg | JPEG_20251022_120204_7854205067336997828.jpg | JPEG_20251022_120221_3266351403093638863.jpg | JPEG_20251022_120233_8067729429234016987.jpg
39 | 2025-10-22 11:43:31 | PDVSA | Guafita | Q6 |  |  | 7043805 | -710308283 | 7043805 | -710308283 | [5 empty] | Poste | MetÃ¡licos | No | No | No | No | SÃ­ | SÃ­ | No |  | 1 | Paso (Tangente) |  |  | 1 |  | 18 | No |  |  | SÃ­ | SÃ­ | presencia de nidos | SÃ­ | SÃ­ | MetÃ¡lica | 2 | SÃ­ | No | No | No | No | 4 diagonales | No |  |  | No |  | No | [5 empty] | Pin / Espiga | No |  |  | 1 | 1 | 1 |  | SÃ­ | 1 | 1 | 1 | dps sin conexiÃ³n antes habÃ­a un trafo | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |  | No |  |  | No | No | No | No | No |  | No | No | No | No | No |  |  |  |  | 3 abrazaderas | No | No | No |  | sin bajante PT | JPEG_20251022_114703_3021504390464314445.jpg,JPEG_20251022_114711_4311388668881547758.jpg,JPEG_20251022_114736_4349817266835764317.jpg,JPEG_20251022_114750_4856761624707296790.jpg | Foto1: JPEG_20251022_114703_3021504390464314445.jpg; Foto2: JPEG_20251022_114711_4311388668881547758.jpg; Foto3: JPEG_20251022_114736_4349817266835764317.jpg; Foto4: JPEG_20251022_114750_4856761624707296790.jpg
38 | 2025-10-22 11:22:16 | PDVSA | Guafita | Q6 derivaciÃ³n con Q2 |  | Q2GFD020 | 70448117 | -710291683 | 70448117 | -710291683 | [5 empty] | Poste | MetÃ¡licos | No | No | No | No | SÃ­ | SÃ­ | No | M161 y M158 vegetaciÃ³n cerca a estructura | 2 | RetenciÃ³n (Corte) | con derivaciÃ³n |  | 2 | 2 x fase retencion derivaciÃ³n Q2, 3x fase derivaciÃ³n hacia base militar | 18 | No |  |  | No | No |  | SÃ­ | SÃ­ | MetÃ¡lica | 6 | No | No | No | No | No | 8 diagonales, | No |  |  | No |  | No | [6 empty] | No | [6 empty] | SÃ­ | 2 | 2 | 2 | 8 dps en derivacion del Q2 | SÃ­ | SÃ­ | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | SÃ­ | SÃ­ | No | No | No | No |  | No |  |  | No | No | No | No | No |  | No | No | No | No | No | [5 empty] | No | No | No |  | sin bajantes de puesta a tierra M161 es el de arriba y M158 los de abajo | JPEG_20251022_112953_3629176725919613173.jpg,JPEG_20251022_113000_8375313190612880498.jpg,JPEG_20251022_113034_420766878628188115.jpg,JPEG_20251022_113049_8888804914789602533.jpg,JPEG_20251022_113633_8445295087068467029.jpg | JPEG_20251022_112953_3629176725919613173.jpg | JPEG_20251022_113000_8375313190612880498.jpg | JPEG_20251022_113034_420766878628188115.jpg | JPEG_20251022_113049_8888804914789602533.jpg | JPEG_20251022_113633_8445295087068467029.jpg
37 | 2025-10-22 11:11:14 | PDVSA | Guafita | Q6 |  | Q6GFD024 | 70441672 | -710297731 | 70441672 | -710297731 | [5 empty] | Poste |  | No | No | No | No | SÃ­ | SÃ­ | No |  | 1 | RetenciÃ³n (Corte) | con derivaciÃ³n |  | 3 | 2 de retencion y uno de pin por fase | 18 | No |  |  | No | SÃ­ | nido en crucetas de la derivaciÃ³n | SÃ­ | SÃ­ | MetÃ¡lica | 4 | No | No | No | No | No |  | No |  |  | SÃ­ | 1 | SÃ­ | [5 empty] | Ceramica (Aislador de suspensiÃ³n) | SÃ­ |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 por fase derivaciÃ³n | SÃ­ | 2 | 2 | 2 |  | SÃ­ | SÃ­ | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | seccionador M093 | No |  |  | No | No | No | No | No |  | No | No | No | No | No | [5 empty] | No | No | No |  | sin bajante PT, templetes con vegetacion 5 abrazaderas | JPEG_20251022_111818_228930820507047041.jpg,JPEG_20251022_111834_6278275866527623145.jpg,JPEG_20251022_111849_4666899682425142817.jpg,JPEG_20251022_111904_6295835831614380950.jpg,JPEG_20251022_111924_6889507425411984206.jpg,JPEG_20251022_111936_6449926276616358991.jpg | JPEG_20251022_111818_228930820507047041.jpg | JPEG_20251022_111834_6278275866527623145.jpg | JPEG_20251022_111849_4666899682425142817.jpg | JPEG_20251022_111904_6295835831614380950.jpg | JPEG_20251022_111924_6889507425411984206.jpg | JPEG_20251022_111936_6449926276616358991.jpg
36 | 2025-10-22 10:58:57 | PDVSA | Guafita | Q6 | derivacion hacia ejÃ©rcito | Q6GFD023 | 70432017 | -71030395 | 70432017 | -71030395 | [5 empty] | Poste | MetÃ¡licos | No | No | No | No | SÃ­ | SÃ­ | No |  | 1 | Paso (Tangente) | con derivaciÃ³n hacia ejÃ©rcito |  | 1 | 1xfase paso y 2xfase derivaciÃ³n | 18 | No |  |  | SÃ­ | No | nido de aves en cruceta derivaciÃ³n | SÃ­ | SÃ­ | MetÃ¡lica | 3 | No | SÃ­ | No | No | No | crucetas derivaciÃ³n oxidadas y con mugre | No |  |  | No |  | No | [5 empty] | Pin / Espiga | SÃ­ |  |  | 1 | 1 | 1 | aisladores derivaciÃ³n estÃ¡n sucios | No |  |  |  |  | SÃ­ | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | conductor del puente que conecta a cortacircuito de la derivaciÃ³n es diferente (menor calibre a las otras dos fases B y C) | No |  |  | No | No | No | No | No |  | No | No | No | No | No | [5 empty] | No | No | No |  | 4 abrazaderas tag estructura no es claro | JPEG_20251022_110629_2840258659705417992.jpg,JPEG_20251022_110642_5192768643916587230.jpg,JPEG_20251022_110650_863041485619684634.jpg,JPEG_20251022_110709_4879777996610053653.jpg | Foto1: JPEG_20251022_110629_2840258659705417992.jpg; Foto2: JPEG_20251022_110642_5192768643916587230.jpg; Foto3: JPEG_20251022_110650_863041485619684634.jpg; Foto4: JPEG_20251022_110709_4879777996610053653.jpg
35 | 2025-10-22 10:45:46 | PDVSA | Guafita | Q6 |  | Q6GFD022 | [9 empty] | Poste | MetÃ¡licos | No | No | No | No | SÃ­ | SÃ­ | No | seccionador M103 cerrado | 2 | RetenciÃ³n (Corte) |  |  | 2 |  | 18 | No |  |  | No | SÃ­ | estÃ¡n empezando a construir nido las aves | SÃ­ | SÃ­ | MetÃ¡lica |  | No | No | No | No | No |  | No |  |  | No |  | No | [5 empty] | Ceramica (Aislador de suspensiÃ³n) | SÃ­ |  |  | 2 | 2 | 2 |  | SÃ­ | 2 | 2 | 2 |  | SÃ­ | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |  | No |  |  | No | No | No | No | No |  | No | No | No | No | No | [5 empty] | No | No | No |  | sin bajante PT | JPEG_20251022_105246_6838005964418041731.jpg,JPEG_20251022_105255_1862372501596891777.jpg,JPEG_20251022_105302_2362425875736946332.jpg,JPEG_20251022_105333_7063713220883432643.jpg | Foto1: JPEG_20251022_105246_6838005964418041731.jpg; Foto2: JPEG_20251022_105255_1862372501596891777.jpg; Foto3: JPEG_20251022_105302_2362425875736946332.jpg; Foto4: JPEG_20251022_105333_7063713220883432643.jpg
34 | 2025-10-22 10:37:24 | PDVSA | Guafita | Q6 |  | Q6GFD021 | 70416917 | -7103212 | 70416917 | -7103212 | [5 empty] | Poste |  | No | No | No | No | SÃ­ | SÃ­ | No |  | 1 | Paso (Tangente) |  |  | 1 |  | 18 | No |  |  | No | No |  | SÃ­ | SÃ­ | MetÃ¡lica | 2 | SÃ­ | No | No | No | No |  | No |  |  | No |  | No | [5 empty] | Pin / Espiga | SÃ­ |  |  | 1 | 1 | 1 |  | SÃ­ | 1 | 1 | 1 | instalados en cruceta debajo de la lÃ­nea pero sin conexiÃ³n | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |  | No |  |  | No | No | No | No | No |  | No | No | No | No | No | [5 empty] | No | No | No |  | sin bajante PT, 4 abrazaderas vegetacion cerca | JPEG_20251022_104347_3599704768960791524.jpg,JPEG_20251022_104405_1805051204047149085.jpg,JPEG_20251022_104414_8697286121699059552.jpg | Foto1: JPEG_20251022_104347_3599704768960791524.jpg; Foto2: JPEG_20251022_104405_1805051204047149085.jpg; Foto3: JPEG_20251022_104414_8697286121699059552.jpg
33 | 2025-10-22 10:29:47 | PDVSA | Guafita | Q6 |  | Q6GFD020 | 70410817 | -710329367 | 70410817 | -710329367 | [5 empty] | Poste | MetÃ¡licos | No | No | No | No | No | SÃ­ | No |  | 1 | Paso (Tangente) |  |  | 1 |  | 18 | No |  |  | No | No |  | SÃ­ | SÃ­ | MetÃ¡lica | 2 | SÃ­ | No | No | No | No | una cruceta sin Equipos | No |  |  | SÃ­ | 2 | SÃ­ |  | 1 |  |  |  | Pin / Espiga | SÃ­ |  |  | 1 | 1 | 1 |  | No |  |  |  |  | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |  | No |  |  | No | No | No | No | No |  | No | No | No | No | No | [5 empty] | No | No | No |  | sin bajante puesta a tierra y vegetaciÃ³n cerca de los templetes templetes sin aislamiento | JPEG_20251022_103427_9217772814335557829.jpg,JPEG_20251022_103455_351670125303446682.jpg,JPEG_20251022_103509_3060989188582955190.jpg,JPEG_20251022_103532_1833048480136110325.jpg | Foto1: JPEG_20251022_103427_9217772814335557829.jpg; Foto2: JPEG_20251022_103455_351670125303446682.jpg; Foto3: JPEG_20251022_103509_3060989188582955190.jpg; Foto4: JPEG_20251022_103532_1833048480136110325.jpg
32 | 2025-10-22 10:23:20 | PDVSA | Guafita | Q6 |  | Q6GFD019 | 70405367 | -7103385 | 70405367 | -7103385 | [5 empty] | Poste | MetÃ¡licos | No | No | No | No | No | SÃ­ | No |  | 1 | Paso (Tangente) |  |  | 1 |  |  | No |  |  | No | No |  | SÃ­ | SÃ­ | MetÃ¡lica | 2 | No | SÃ­ | No | No | No | una cruceta sin equipos | No |  |  | No |  | No | [5 empty] | Pin / Espiga | SÃ­ |  |  | 1 | 1 | 1 |  | No |  |  |  |  | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |  | No |  |  | No | No | No | No | No |  | No | No | No | No | No |  |  |  |  | 2 | SÃ­ | No | No |  | refuerzo de concretÃ³ vegetaciÃ³n cerca tuberÃ­a para bajante, pero sin bajante | JPEG_20251022_102602_6916947822160554239.jpg,JPEG_20251022_102620_4778924342308729812.jpg,JPEG_20251022_102627_1551296469631027804.jpg,JPEG_20251022_102658_6346957747601835135.jpg | Foto1: JPEG_20251022_102602_6916947822160554239.jpg; Foto2: JPEG_20251022_102620_4778924342308729812.jpg; Foto3: JPEG_20251022_102627_1551296469631027804.jpg; Foto4: JPEG_20251022_102658_6346957747601835135.jpg
31 | 2025-10-22 10:17:17 | PDVSA | Guafita | Q6 |  | Q6GFD018 | 70399632 | -710348044 | 70399632 | -710348044 | [5 empty] | Poste | MetÃ¡licos | No | No | No | No | SÃ­ | SÃ­ | No | vegetaciÃ³n cerca de estructura y refuerzo de concreto | 1 | Paso (Tangente) |  |  | 1 |  | 18 | No |  |  | No | No |  | SÃ­ | SÃ­ | MetÃ¡lica | 1 | SÃ­ | No | No | No | No |  | No |  |  | No |  | No | [5 empty] | Pin / Espiga | SÃ­ |  |  | 1 | 1 | 1 |  | No |  |  |  |  | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |  | No |  |  | No | No | No | No | No |  | No | No | No | No | No |  |  |  |  | 2 | SÃ­ | No | No |  |  | JPEG_20251022_102001_3980128205326698725.jpg,JPEG_20251022_102017_1203384895770167856.jpg,JPEG_20251022_102037_78039936285190063.jpg,JPEG_20251022_102050_2007121222950469459.jpg | Foto1: JPEG_20251022_102001_3980128205326698725.jpg; Foto2: JPEG_20251022_102017_1203384895770167856.jpg; Foto3: JPEG_20251022_102037_78039936285190063.jpg; Foto4: JPEG_20251022_102050_2007121222950469459.jpg
30 | 2025-10-22 10:13:03 | PDVSA | Guafita | Q6 |  | Q6GFD017 | 70393044 | -710357304 | 70393044 | -710357304 | [5 empty] | Poste | MetÃ¡licos | No | No | No | No | SÃ­ | SÃ­ | No |  | 1 | Paso (Tangente) |  |  | 1 |  | 18 | No |  |  | No | No |  | SÃ­ | SÃ­ | MetÃ¡lica | 1 | SÃ­ | No | No | No | No |  | No |  |  | No |  | No | [5 empty] | Pin / Espiga | SÃ­ |  |  | 1 | 1 | 1 |  | No |  |  |  |  | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |  | No |  |  | No | No | No | No | No |  | No | No | No | No | No |  |  |  | sin bajante de PT | 2 | SÃ­ | No | No |  | refuerzo de concreto vegetaciÃ³n cerca a la estructura | JPEG_20251022_101500_5567398282898159286.jpg,JPEG_20251022_101512_3273108320033350057.jpg,JPEG_20251022_101526_6702460965614076090.jpg,JPEG_20251022_101549_3670066842240290052.jpg | Foto1: JPEG_20251022_101500_5567398282898159286.jpg; Foto2: JPEG_20251022_101512_3273108320033350057.jpg; Foto3: JPEG_20251022_101526_6702460965614076090.jpg; Foto4: JPEG_20251022_101549_3670066842240290052.jpg
29 | 2025-10-22 10:05:04 | PDVSA | Guafita | Q6 |  | Q6GFD016 | 7038815 | -710366067 | 7038815 | -710366067 | [5 empty] | Poste | MetÃ¡licos | No | No | No | No | SÃ­ | SÃ­ | No |  | 1 | Paso (Tangente) |  |  | 1 |  | 18 | No |  |  | No | No |  | SÃ­ | SÃ­ | MetÃ¡lica | 2 | SÃ­ | No | No | No | No | 4 Diagonales | No |  |  | No |  | No | [5 empty] | Pin / Espiga | SÃ­ |  |  | 1 | 1 | 1 |  | SÃ­ | 1 | 1 | 1 |  | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |  | No |  |  | No | No | No | No | No |  | No | No | No | No | No |  |  |  |  | 4 | SÃ­ | No | No |  | sin bajante puesta a tierra poste con refuerzo de concreto vegetaciÃ³n cerca | JPEG_20251022_100854_8013943996872099958.jpg,JPEG_20251022_100911_5925982188057043811.jpg,JPEG_20251022_100944_6283826230601380469.jpg | Foto1: JPEG_20251022_100854_8013943996872099958.jpg; Foto2: JPEG_20251022_100911_5925982188057043811.jpg; Foto3: JPEG_20251022_100944_6283826230601380469.jpg
28 | 2025-10-22 09:58:33 | PDVSA | Guafita | Q6 |  | Q6GFD015 | 70381967 | -710375717 | 70381967 | -710375717 | [5 empty] | Poste | MetÃ¡licos | No | No | No | No | SÃ­ | SÃ­ | No |  | 1 | Paso (Tangente) |  |  | 1 |  | 18 | No |  |  | No | No |  | SÃ­ | SÃ­ | MetÃ¡lica | 1 | SÃ­ | No | No | No | No | 2 diagonales | No |  |  | No |  | No | [5 empty] | Pin / Espiga | No |  |  | 1 | 1 | 1 |  | No |  |  |  |  | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |  | No |  |  | No | No | No | No | No |  | No | No | No | No | No |  |  |  |  | 2 | SÃ­ | No | No |  | refuerzo de concreto en estrcutura sin bajante PT | JPEG_20251022_100125_1999360573282039656.jpg,JPEG_20251022_100137_6535003073093295169.jpg,JPEG_20251022_100146_6310003050803027938.jpg | Foto1: JPEG_20251022_100125_1999360573282039656.jpg; Foto2: JPEG_20251022_100137_6535003073093295169.jpg; Foto3: JPEG_20251022_100146_6310003050803027938.jpg
27 | 2025-10-22 09:52:45 | PDVSA | Guafita | Q6 |  | Q6GFD014 | 70375967 | -7103839 | 70375967 | -7103839 | [5 empty] | Poste | MetÃ¡licos | No | No | No | No | SÃ­ | SÃ­ | No |  | 1 | Paso (Tangente) |  |  | 1 |  | 18 | No |  |  | No | No |  | SÃ­ | SÃ­ | MetÃ¡lica | 2 | SÃ­ | No | No | No | No |  | No |  |  | No |  | No | [5 empty] | Pin / Espiga | SÃ­ |  |  | 1 | 1 | 1 |  | SÃ­ | 1 | 1 | 1 |  | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |  | No |  |  | No | No | No | No | No |  | No | No | No | No | No |  |  |  |  | 4 | No | No | No |  |  | JPEG_20251022_095541_6673543105852656805.jpg,JPEG_20251022_095615_4349559480918584895.jpg,JPEG_20251022_095627_2063877124450518531.jpg | Foto1: JPEG_20251022_095541_6673543105852656805.jpg; Foto2: JPEG_20251022_095615_4349559480918584895.jpg; Foto3: JPEG_20251022_095627_2063877124450518531.jpg
26 | 2025-10-22 09:45:05 | PDVSA | Guafita | Q6 | pintar el TAG | Q6GFD013 | 70369467 | -710393033 | 70369467 | -710393033 | [5 empty] | Poste | MetÃ¡licos | No | No | No | No | SÃ­ | SÃ­ | No |  | 1 | Paso (Tangente) |  |  | 1 |  | 18 | No |  |  | SÃ­ | No | nido de aves en cruceta | SÃ­ | SÃ­ | MetÃ¡lica | 1 | SÃ­ | No | No | No | No | 2 diagonales | No |  |  | No |  | No | [5 empty] | Pin / Espiga | SÃ­ |  |  | 1 | 1 | 1 |  | No |  |  |  |  | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |  | No |  |  | No | No | No | No | No |  | No | No | No | No | No |  |  |  |  | 2 | SÃ­ | No | No |  | sin bajate de puesta a tierra | JPEG_20251022_094723_7954074883937178192.jpg,JPEG_20251022_094738_5165682162457190655.jpg,JPEG_20251022_094812_6139495498230380137.jpg | Foto1: JPEG_20251022_094723_7954074883937178192.jpg; Foto2: JPEG_20251022_094738_5165682162457190655.jpg; Foto3: JPEG_20251022_094812_6139495498230380137.jpg
25 | 2025-10-22 09:28:01 | PDVSA | Guafita | termina una parte de Q6 |  |  | 703413 | -710413633 | 703413 | -710413633 | [5 empty] | Poste | MetÃ¡licos | No | No | No | No | SÃ­ | SÃ­ | No |  | 1 | Paso (Tangente) | remate de linea para Q6, paso Q5 |  | 8 | para retenciÃ³n Q5 | 18 | No |  |  | No | No |  | SÃ­ | SÃ­ | MetÃ¡lica | 6 | SÃ­ | No | No | No | No | 12 diagonales | No |  |  | No |  | No | [5 empty] | PolimÃ©rico | No |  |  | 8 | 8 | 8 |  | SÃ­ | 2 | 2 | 2 |  | SÃ­ | SÃ­ | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | SÃ­ | SÃ­ | No | No | No | No | 3 cortocircuitos para Q6 y 3 para Q5 | SÃ­ | Premoldeados |  | SÃ­ | No | No | No | No | tuberÃ­a con vegetacion | No | No | No | No | No |  |  |  | solo el poste estÃ¡ a tierra |  | No | No | No |  | transformadores servivios auxiliares Q5 y Q6 | JPEG_20251022_093448_3850212476478770157.jpg,JPEG_20251022_093458_790956256839780393.jpg,JPEG_20251022_093522_5880642409536279747.jpg,JPEG_20251022_093531_168609250152949033.jpg,JPEG_20251022_093604_2453543219075356960.jpg,JPEG_20251022_093613_1783982854765308581.jpg,JPEG_20251022_093627_1688672247314067372.jpg,JPEG_20251022_093703_261688414647670736.jpg | JPEG_20251022_093448_3850212476478770157.jpg | JPEG_20251022_093458_790956256839780393.jpg | JPEG_20251022_093522_5880642409536279747.jpg | JPEG_20251022_093531_168609250152949033.jpg | JPEG_20251022_093604_2453543219075356960.jpg | JPEG_20251022_093613_1783982854765308581.jpg | JPEG_20251022_093627_1688672247314067372.jpg | JPEG_20251022_093703_261688414647670736.jpg
24 | 2025-10-22 09:14:32 | PDVSA | Guafita | Q6 | ramal no guardia |  | 70339317 | -710423381 | 70339317 | -710423381 | [5 empty] | Poste | MetÃ¡licos | No | No | No | No | SÃ­ | SÃ­ | No |  | 2 | Terminal (Remate) |  |  | 2 | dos aisladores pin en cruceta | 18 | No |  |  | No | No |  | SÃ­ | SÃ­ | MetÃ¡lica | 4 | SÃ­ | No | No | No | No | 8 diagonales | No |  |  | No |  | No | [5 empty] | Ceramica (Aislador de suspensiÃ³n) | SÃ­ |  |  | 2 | 2 | 2 | dos aisladores pin adicionales | SÃ­ | 1 | 1 |  |  | SÃ­ | SÃ­ | No | No | No | No | SÃ­ | SÃ­ | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | 4 cortocircuito y dos transformadores | SÃ­ | Otro | Otro | SÃ­ | No | No | No | No |  | Cable aislado | No | SÃ­ | No | No |  |  | una tuberÃ­a de la bajante no estÃ¡ ajustada al poste, presencia de vegetaciÃ³n en el poste | doble bajante con conector aislado |  | No | No | No |  |  | JPEG_20251022_091857_1753985755816443064.jpg,JPEG_20251022_091906_1441118557690179604.jpg,JPEG_20251022_091921_338852126910389067.jpg,JPEG_20251022_091937_1250594808317002671.jpg,JPEG_20251022_091949_4948202951193849973.jpg | JPEG_20251022_091857_1753985755816443064.jpg | JPEG_20251022_091906_1441118557690179604.jpg | JPEG_20251022_091921_338852126910389067.jpg | JPEG_20251022_091937_1250594808317002671.jpg | JPEG_20251022_091949_4948202951193849973.jpg
23 | 2025-10-22 09:06:01 | PDVSA | Guafita | fin de circuito guardia |  |  | 70340976 | -710425248 | 70340976 | -710425248 | [5 empty] | Poste | MetÃ¡licos | No | No | No | No | SÃ­ | SÃ­ | No | cerca de Ã¡rbol | 1 | Terminal (Remate) |  |  | 2 | es de dos fases | 18 | No |  |  | No | No |  | SÃ­ | SÃ­ | MetÃ¡lica | 2 | SÃ­ | No | No | No | No |  | No |  |  | SÃ­ | 1 | SÃ­ | [5 empty] | Ceramica (Aislador de suspensiÃ³n) | SÃ­ |  |  | 3 | 3 |  |  | SÃ­ | 1 | 1 |  |  | SÃ­ | SÃ­ | No | No | No | No | SÃ­ | SÃ­ | No | No | No | No | SÃ­ | SÃ­ | No | No | No | No | 2 cortacircutos para bajada hacia transformador | SÃ­ | Otro | Otro | SÃ­ | SÃ­ | No | No | No |  | No | No | No | No | No |  |  |  |  | 2 | SÃ­ | No | No |  |  | JPEG_20251022_091110_8714366419896848360.jpg,JPEG_20251022_091124_1864392378184900809.jpg,JPEG_20251022_091134_154599493887749834.jpg,JPEG_20251022_091155_4509388886330369765.jpg,JPEG_20251022_091211_5606956015348140806.jpg | JPEG_20251022_091110_8714366419896848360.jpg | JPEG_20251022_091124_1864392378184900809.jpg | JPEG_20251022_091134_154599493887749834.jpg | JPEG_20251022_091155_4509388886330369765.jpg | JPEG_20251022_091211_5606956015348140806.jpg
22 | 2025-10-22 08:58:32 | PDVSA | Guafita | Q6 | derivacion guardia |  | 70339433 | -710425077 | 70339433 | -710425077 | [5 empty] | Poste | MetÃ¡licos | No | No | No | No | SÃ­ | SÃ­ | No |  | 1 | RetenciÃ³n (Corte) | con derivaciÃ³n hacia guardia en Dos fases |  | 2 | 3 aislados por fase para guardia, 4 grises y dos cafes | 18 | No |  |  | No | No |  | SÃ­ | SÃ­ | MetÃ¡lica | 4 | SÃ­ | No | No | No | No | 8 diagonales | No |  |  | SÃ­ | 3 | SÃ­ |  | 1 |  |  |  | Ceramica (Aislador de suspensiÃ³n) | SÃ­ |  |  | 2 | 2 | 2 | un pin en cruceta doble | No |  |  |  |  | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |  | No |  |  | No | No | No | No | No |  | No | No | No | No | No | [5 empty] | No | No | No |  |  | JPEG_20251022_090126_2693605445202989405.jpg,JPEG_20251022_090215_749134434492785638.jpg,JPEG_20251022_090228_3786345610158244578.jpg | Foto1: JPEG_20251022_090126_2693605445202989405.jpg; Foto2: JPEG_20251022_090215_749134434492785638.jpg; Foto3: JPEG_20251022_090228_3786345610158244578.jpg
21 | 2025-10-22 08:53:47 | PDVSA | Guafita | Q6 | ramal guardia |  | 70351 | -710418067 | 70351 | -710418067 | [5 empty] | Poste | MetÃ¡licos | No | No | No | No | SÃ­ | SÃ­ | No | pintar tag | 1 | RetenciÃ³n (Corte) |  |  | 2 | un pin de en cruceta doble | 18 | No |  |  | No | No |  | SÃ­ | SÃ­ | MetÃ¡lica | 2 | SÃ­ | No | No | No | No |  | No |  |  | SÃ­ | 3 | No |  | 2 |  |  |  | Ceramica (Aislador de suspensiÃ³n) | SÃ­ |  |  | 2 | 2 | 2 | uno pin en cruceta | No |  |  |  |  | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |  | No |  |  | No | No | No | No | No |  | No | No | No | No | No |  |  |  | poste aterrizado pero no lo demas | 2 | No | SÃ­ | No |  |  | JPEG_20251022_085643_5053950646018566693.jpg,JPEG_20251022_085651_1578558998214496727.jpg,JPEG_20251022_085702_59445611913716333.jpg,JPEG_20251022_085718_4983293081508556129.jpg | Foto1: JPEG_20251022_085643_5053950646018566693.jpg; Foto2: JPEG_20251022_085651_1578558998214496727.jpg; Foto3: JPEG_20251022_085702_59445611913716333.jpg; Foto4: JPEG_20251022_085718_4983293081508556129.jpg
20 | 2025-10-22 08:43:06 | PDVSA | Guafita | derivaciÃ³n hacia zona tanques |  |  | 7034545 | -710411567 | 7034545 | -710411567 | [5 empty] | Poste | MetÃ¡licos | No | No | No | No | SÃ­ | SÃ­ | No |  | 1 | Paso (Tangente) |  |  | 1 |  | 18 | No |  |  | No | No |  | SÃ­ | SÃ­ | MetÃ¡lica | 2 | SÃ­ | No | No | No | No | una cruceta estaba asociada al trafo que no estÃ¡ conectado | No |  |  | No |  | No | [6 empty] | SÃ­ |  |  | 1 | 1 | 1 |  | No |  |  |  |  | No | No | No | No | No | No | SÃ­ | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | transformador sin conexiones | SÃ­ |  | Otro | No | SÃ­ | No | No | No | sin conductor por afloramiento | Cable desnudo | No | SÃ­ | SÃ­ | No |  |  |  |  | 3 | SÃ­ | No | No |  |  | JPEG_20251022_084738_6851383992515949810.jpg,JPEG_20251022_084749_6264043678755700599.jpg,JPEG_20251022_084802_6892290602936805804.jpg | Foto1: JPEG_20251022_084738_6851383992515949810.jpg; Foto2: JPEG_20251022_084749_6264043678755700599.jpg; Foto3: JPEG_20251022_084802_6892290602936805804.jpg
19 | 2025-10-22 08:33:38 | PDVSA | Guafita | Q6 |  |  | 70352683 | -71041045 | 70352683 | -71041045 | [5 empty] | Poste | MetÃ¡licos | No | No | No | No | SÃ­ | SÃ­ | No | pintar tag | 1 | Paso (Tangente) | derivaciÃ³n hacia guardia |  | 2 | 2 por fase en derivaciÃ³n | 18 | No |  |  | SÃ­ | SÃ­ | dos nidos en crucetas dobles de paso | SÃ­ | SÃ­ | MetÃ¡lica | 4 | SÃ­ | No | No | No | No |  | No |  |  | SÃ­ | 1 | SÃ­ | [5 empty] | Pin / Espiga | SÃ­ |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 por fase en derivaciÃ³n y un pin adicional en derivaciÃ³n | No |  |  |  |  | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |  | No |  |  | No | No | No | No | No |  | No | No | No | No | No |  |  |  | tuberÃ­a sin conductor | 4 | No | SÃ­ | No |  |  | JPEG_20251022_083450_7121011270246230474.jpg,JPEG_20251022_083503_125697075904669825.jpg,JPEG_20251022_083510_5629528395116989266.jpg | Foto1: JPEG_20251022_083450_7121011270246230474.jpg; Foto2: JPEG_20251022_083503_125697075904669825.jpg; Foto3: JPEG_20251022_083510_5629528395116989266.jpg
18 | 2025-10-22 08:20:10 | PDVSA |  |  | M142 |  | 70356633 | -710411117 | 70356633 | -710411117 |  |  |  | ramal hacia la guardia |  | Torre | MetÃ¡licos | No | No | No | No | SÃ­ | No | No | pintar el tag del poste | 1 | RetenciÃ³n (Corte) | tiene linea 34,5kV en cruceta de arriba |  | 3 | derivaciÃ³n de Q6 | 18 | No |  |  | No | No |  | SÃ­ | SÃ­ | MetÃ¡lica | 3 | SÃ­ | No | No | No | No | 4 diagonales | No |  |  | SÃ­ | 1 | No |  | 1 |  |  |  | Ceramica (Aislador de suspensiÃ³n) | SÃ­ |  |  | 3 | 3 | 3 | 3 asiladores tipo pin en ambas crucetas 13,8 y 34,5 | SÃ­ | 2 | 2 | 2 |  | SÃ­ | SÃ­ | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | seccionador abierto | No |  |  | No | No | No | No | No |  | No | No | No | No | No |  |  |  |  | 4 | SÃ­ | No | No |  | templete sin aislamiento | JPEG_20251022_082537_7876032670301301605.jpg,JPEG_20251022_082546_5623329520266268510.jpg,JPEG_20251022_082634_4731292804326910955.jpg,JPEG_20251022_082648_563366773546514025.jpg,JPEG_20251022_082822_6345439979230945882.jpg | JPEG_20251022_082537_7876032670301301605.jpg | JPEG_20251022_082546_5623329520266268510.jpg | JPEG_20251022_082634_4731292804326910955.jpg | JPEG_20251022_082648_563366773546514025.jpg | JPEG_20251022_082822_6345439979230945882.jpg
17 | 2025-10-21 15:35:41 | PDVSA | Q5 y Q6 |  | tiene linea de 34,5 kV arriba en retencion |  | 70363033 | -710401267 | 70363033 | -710401267 | [5 empty] | Poste | MetÃ¡licos | No | No | No | No | SÃ­ | SÃ­ | No | M105 y M104 | 2 | RetenciÃ³n (Corte) | con derivacion |  | 2 | un pin de crucetas doble | 18 | No |  |  | No | No |  | SÃ­ | SÃ­ | MetÃ¡lica | 6 | SÃ­ | No | No | No | No | 6 diagonales | No |  |  | No |  | No | [5 empty] | Ceramica (Aislador de suspensiÃ³n) | SÃ­ |  |  | 2 | 2 | 2 |  | SÃ­ | 2 | 2 | 2 | 6 dps adicionales, 2 x fase en linea de 34,5 | SÃ­ | SÃ­ | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |  | No |  |  | No | No | No | No | No |  | No | No | No | No | No |  |  |  |  | 5 | SÃ­ | No | No |  | 3 aisladores tipo pin en linea 34,5 confusiÃ³n etiqueta seccionadores | JPEG_20251021_154440_8297018916363660742.jpg,JPEG_20251021_154448_3887471225089787861.jpg,JPEG_20251021_154501_9096588108076760281.jpg,JPEG_20251021_154509_364276797867021515.jpg,JPEG_20251021_154539_6872201690502136312.jpg,JPEG_20251021_154551_2655272607678248023.jpg,JPEG_20251021_154643_3491632498783300277.jpg | JPEG_20251021_154440_8297018916363660742.jpg | JPEG_20251021_154448_3887471225089787861.jpg | JPEG_20251021_154501_9096588108076760281.jpg | JPEG_20251021_154509_364276797867021515.jpg | JPEG_20251021_154539_6872201690502136312.jpg | JPEG_20251021_154551_2655272607678248023.jpg | JPEG_20251021_154643_3491632498783300277.jpg
16 | 2025-10-21 15:26:48 | PDVSA | Q6 |  | M106 |  | 703659 | -710403267 | 703659 | -710403267 | [5 empty] | Poste | MetÃ¡licos | No | No | No | No | SÃ­ | SÃ­ | No | refuerzo de concreto | 1 | RetenciÃ³n (Corte) | con derivacion |  | 2 | 2 en retenciÃ³n y dos en derivaciÃ³n | 18 | No |  |  | No | No |  | SÃ­ | SÃ­ | MetÃ¡lica | 6 | SÃ­ | No | No | No | No | 10 diagonales | No |  |  | SÃ­ | 1 | SÃ­ | [5 empty] | Ceramica (Aislador de suspensiÃ³n) | SÃ­ |  |  | 2 | 2 | 2 |  | SÃ­ | 2 | 2 | 2 |  | SÃ­ | SÃ­ | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |  | No |  |  | No | No | No | No | No |  | No | No | No | No | No |  |  |  |  | 5 | SÃ­ | No | No |  | 2 aisladores tipo pin en crucetas derivacion y 3 dps mÃ¡s en la cruceta sencilla. presencia de vegetaciÃ³n | JPEG_20251021_153201_2017249716723828309.jpg,JPEG_20251021_153208_7477630007059383662.jpg,JPEG_20251021_153221_5196158908796873649.jpg,JPEG_20251021_153242_8635958191571548332.jpg | Foto1: JPEG_20251021_153201_2017249716723828309.jpg; Foto2: JPEG_20251021_153208_7477630007059383662.jpg; Foto3: JPEG_20251021_153221_5196158908796873649.jpg; Foto4: JPEG_20251021_153242_8635958191571548332.jpg
15 | 2025-10-21 15:03:31 | PDVSA | Q6 |  |  |  | 70397198 | -710424283 | 70397198 | -710424283 | [5 empty] | Poste | MetÃ¡licos | No | No | No | No | SÃ­ | SÃ­ | No | sin tag | 1 | Terminal (Remate) |  |  | 2 |  | 18 | No |  |  | No | No |  | SÃ­ | SÃ­ | MetÃ¡lica | 3 | SÃ­ | No | No | No | No | 3 crucetas | No |  |  | SÃ­ | 1 | No |  | 1 |  |  |  | Ceramica (Aislador de suspensiÃ³n) | SÃ­ |  |  | 2 | 2 | 2 | aislador 15 kV | No |  |  |  |  | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |  | No |  |  | No | No | No | No | No |  | Cable desnudo | SÃ­ | No | No | No |  |  |  |  | 3 | SÃ­ | No | No |  |  | JPEG_20251021_150851_3159817830951882398.jpg,JPEG_20251021_150900_1384889889449980664.jpg | Foto1: JPEG_20251021_150851_3159817830951882398.jpg; Foto2: JPEG_20251021_150900_1384889889449980664.jpg
14 | 2025-10-21 14:54:59 | PDVSA | Q6 |  | ramal COG | Q6GFD009 | 70394083 | -710420817 | 70394083 | -710420817 | [5 empty] | Poste | MetÃ¡licos | No | No | No | No | SÃ­ | SÃ­ | No |  | 1 | RetenciÃ³n (Corte) |  |  | 3 | 3 asiladores antes de derivar al trafo y 2 hacia el remate de linea | 18 | No |  |  | No | No |  | SÃ­ | SÃ­ | MetÃ¡lica | 6 | SÃ­ | No | No | No | No | 12 diagonales | No |  |  | SÃ­ | 1 | No | 1 |  |  |  |  | Ceramica (Aislador de suspensiÃ³n) | SÃ­ |  |  | 3 | 3 | 3 | 2 hacia estructura remate de linea | No |  |  |  | secciona a transformador PAD Mounted | SÃ­ | SÃ­ | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | seccionador cerrado y puente hacia remate | No |  |  | SÃ­ | No | No | No | No | cables del transformador no estÃ¡n aflorados | Cable desnudo | SÃ­ | No | No | No |  | 1 |  |  | 6 | SÃ­ | No | No |  | un aislador Pin, para remate son aisladores 15 kV | JPEG_20251021_150100_8039662179618653284.jpg,JPEG_20251021_150127_2687327801871864747.jpg,JPEG_20251021_150202_8720622352870552792.jpg | Foto1: JPEG_20251021_150100_8039662179618653284.jpg; Foto2: JPEG_20251021_150127_2687327801871864747.jpg; Foto3: JPEG_20251021_150202_8720622352870552792.jpg
13 | 2025-10-21 14:49:17 | PDVSA | Q6 derivaciÃ³n COG |  |  | Q6GFD008 | 70390967 | -71041732 | 70390967 | -71041732 | [5 empty] | Poste | MetÃ¡licos | No | No | No | No | SÃ­ | SÃ­ | No |  | 1 | RetenciÃ³n (Corte) | cambio de direcciÃ³n |  | 3 |  | 18 | No |  |  | No | No |  | SÃ­ | SÃ­ | MetÃ¡lica | 2 | SÃ­ | No | No | No | No |  | No |  |  | SÃ­ |  | SÃ­ | 2 |  |  |  |  | Ceramica (Aislador de suspensiÃ³n) | SÃ­ |  |  | 3 | 3 | 3 | 2 tipo pin en crucetas | No |  |  |  |  | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |  | No |  |  | No | No | No | No | No |  | No | No | No | No | No |  |  |  | poste aterrizado, pero no la lÃ­nea | 2 herrajes | SÃ­ | No | No |  |  | JPEG_20251021_145327_1571068191501314684.jpg,JPEG_20251021_145339_1626028515761658203.jpg,JPEG_20251021_145346_2649020489798741206.jpg | Foto1: JPEG_20251021_145327_1571068191501314684.jpg; Foto2: JPEG_20251021_145339_1626028515761658203.jpg; Foto3: JPEG_20251021_145346_2649020489798741206.jpg
12 | 2025-10-21 14:40:31 | PDVSA | Q6 |  | finca |  | 70376283 | -710433933 | 70376283 | -710433933 | [5 empty] | Poste | MetÃ¡licos | No | No | SÃ­ | No | SÃ­ | No | No |  | 1 | Terminal (Remate) |  |  | 2 |  | 18 | No |  |  | No | No |  | SÃ­ | SÃ­ | MetÃ¡lica | 4 | SÃ­ | No | No | No | No | Ã¡rbol cerca de crucetas | No |  |  | SÃ­ | 1 | SÃ­ |  |  |  |  | templetes no estÃ¡n aislados | Ceramica (Aislador de suspensiÃ³n) | SÃ­ |  |  | 2 | 2 | 2 |  | SÃ­ | 1 | 1 | 1 |  | SÃ­ | SÃ­ | No | No | No | No | SÃ­ | SÃ­ | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | dos transformadores | No |  |  | No | No | No | No | No | no hay afloramiento | Cable desnudo | No | SÃ­ | No | No |  |  |  |  | 4 | SÃ­ | No | No |  |  | JPEG_20251021_144429_1031210840290418851.jpg,JPEG_20251021_144440_7129223060446106733.jpg,JPEG_20251021_144446_7312201715621498421.jpg | Foto1: JPEG_20251021_144429_1031210840290418851.jpg; Foto2: JPEG_20251021_144440_7129223060446106733.jpg; Foto3: JPEG_20251021_144446_7312201715621498421.jpg
11 | 2025-10-21 14:30:39 | PDVSA | Q6 | ramal COG |  |  | 70377216 | -710425264 | 70377216 | -710425264 | [5 empty] | Poste | MetÃ¡licos | No | No | No | No | SÃ­ | No | No |  | 1 | Paso (Tangente) | derivaciÃ³n hacia COG |  | 1 |  | 18 | No |  |  | SÃ­ | No | nido en crucetas derivaciÃ³n | SÃ­ | SÃ­ | MetÃ¡lica | 3 | SÃ­ | No | No | No | No | 6 diagonales | No |  |  | SÃ­ | 1 | SÃ­ |  |  |  |  | sin aislamiento | Pin / Espiga | No |  |  | 1 | 1 | 1 | 3 de retenciÃ³n cerÃ¡micos en derivacion y un pin | No |  |  |  |  | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |  | No |  |  | No | No | No | No | No |  | No | No | No | No | No |  |  |  |  | 3 | SÃ­ | No | No |  |  | JPEG_20251021_143736_8739833665093744483.jpg,JPEG_20251021_143743_3668438567373311438.jpg,JPEG_20251021_143755_2867728586366485322.jpg | Foto1: JPEG_20251021_143736_8739833665093744483.jpg; Foto2: JPEG_20251021_143743_3668438567373311438.jpg; Foto3: JPEG_20251021_143755_2867728586366485322.jpg
10 | 2025-10-21 13:19:27 | PDVSA | Q6 ramal |  |  | Q6GFD007 | 70381917 | -71041575 | 70381917 | -71041575 | [5 empty] | Poste | MetÃ¡licos | No | No | No | No | SÃ­ | SÃ­ | No |  | 1 | SuspensiÃ³n | derivaciÃ³n |  | 3 |  | 18 | No |  |  | SÃ­ | No | avifauna crucetas derivaciÃ³n | SÃ­ | SÃ­ | MetÃ¡lica | 3 | SÃ­ | No | No | No | No | 6 diagonales | No |  |  | SÃ­ | 1 | SÃ­ | [5 empty] | Ceramica (Aislador de suspensiÃ³n) | SÃ­ |  |  | 3 | 3 | 3 | 2 aisladores por fase en derivaciÃ³n y un pin | No |  |  |  |  | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |  | No |  |  | No | No | No | No | No |  | No | No | No | No | No |  |  |  |  | 3 | SÃ­ | No | No |  |  | JPEG_20251021_132328_4361108303304902577.jpg,JPEG_20251021_132335_6681275094643826907.jpg,JPEG_20251021_142418_5438681930891487965.jpg,JPEG_20251021_142424_8742874650885841404.jpg,JPEG_20251021_142439_6985827782957430209.jpg | JPEG_20251021_132328_4361108303304902577.jpg | JPEG_20251021_132335_6681275094643826907.jpg | JPEG_20251021_142418_5438681930891487965.jpg | JPEG_20251021_142424_8742874650885841404.jpg | JPEG_20251021_142439_6985827782957430209.jpg
9 | 2025-10-21 13:07:05 | PDVSA | Q6 |  | ramal | Q6GFD006 | 70372033 | -710414267 | 70372033 | -710414267 | [5 empty] | Poste | MetÃ¡licos | No | No | No | No | SÃ­ | No | No |  | 1 | SuspensiÃ³n |  |  | 3 |  | 18 | No |  |  | SÃ­ | No | avifauna crucetas seccionador | SÃ­ | SÃ­ | MetÃ¡lica | 3 | SÃ­ | No | No | No | No | 3 crucetas 6 diagonales | No |  |  | No |  | No | [5 empty] | Ceramica (Aislador de suspensiÃ³n) | SÃ­ |  |  | 3 | 3 | 3 |  | SÃ­ | 1 | 1 |  | dos dos | SÃ­ | SÃ­ | No | No | No | No | SÃ­ | SÃ­ | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | dos dps para el trafo | SÃ­ | Otro | Otro | SÃ­ | No | SÃ­ | No | No | conduit 4". conductores circuito alumbrado | Cable desnudo | No | No | SÃ­ | No |  | 1 |  | vegetaciÃ³n presente en el SPT | dos abrazaderas | No | No | No |  | o se observa capacidad del transformador | JPEG_20251021_131429_6099938566660039904.jpg,JPEG_20251021_131438_7917763970931118024.jpg,JPEG_20251021_131447_726302461807036118.jpg,JPEG_20251021_131459_4866344515341061839.jpg,JPEG_20251021_131547_717511022309904875.jpg | JPEG_20251021_131429_6099938566660039904.jpg | JPEG_20251021_131438_7917763970931118024.jpg | JPEG_20251021_131447_726302461807036118.jpg | JPEG_20251021_131459_4866344515341061839.jpg | JPEG_20251021_131547_717511022309904875.jpg
8 | 2025-10-21 12:53:22 | PDVSA |  | ramal | M106 | Q6GFD005 | 70362617 | -710414717 | 70362617 | -710414717 | [5 empty] | Poste | MetÃ¡licos | No | No | No | No | SÃ­ | SÃ­ | No |  | 1 | RetenciÃ³n (Corte) | puente | Marco Doble | 3 |  | 18 | No |  |  | No | No |  | SÃ­ | SÃ­ | MetÃ¡lica | 2 | No | No | No | No | No |  | No |  |  | SÃ­ | 1 | SÃ­ | [5 empty] | Ceramica (Aislador de suspensiÃ³n) | SÃ­ |  |  | 3 | 3 | 3 |  | No |  |  |  |  | SÃ­ | SÃ­ | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | 6 asiladores para seccionadores | No |  |  | No | No | No | No | No |  | No | No | No | No | No | [5 empty] | No | No | No |  | poste aterrizado, pero linea sin aterrizar 6 pararrsyos | JPEG_20251021_130011_6092773192583309200.jpg,JPEG_20251021_130022_8440971987376929974.jpg,JPEG_20251021_130046_3083545282729155313.jpg,JPEG_20251021_130053_8628559934219267104.jpg,JPEG_20251021_130134_6867917777412232555.jpg,JPEG_20251021_130147_4346085670918780338.jpg,JPEG_20251021_130238_2934719252902143107.jpg | JPEG_20251021_130011_6092773192583309200.jpg | JPEG_20251021_130022_8440971987376929974.jpg | JPEG_20251021_130046_3083545282729155313.jpg | JPEG_20251021_130053_8628559934219267104.jpg | JPEG_20251021_130134_6867917777412232555.jpg | JPEG_20251021_130147_4346085670918780338.jpg | JPEG_20251021_130238_2934719252902143107.jpg
7 | 2025-10-21 12:36:58 | PDVSA | Q6 |  | M141 | Q6GFD004 | 7036002 | -710412759 | 7036002 | -710412759 | [5 empty] | Poste | MetÃ¡licos | No | No | No | No | SÃ­ | SÃ­ | No |  | 1 | Paso (Tangente) | paso derivaciÃ³n ambos sentidos |  | 1 |  | 18 | No |  |  | No | No |  | SÃ­ | SÃ­ | MetÃ¡lica | 3 | SÃ­ | No | No | No | No | 3 diagonales | No |  |  | No |  | No | [5 empty] | Pin / Espiga | SÃ­ |  |  | 1 | 1 | 1 | 3 aisladores cadena cerÃ¡micos por derivaciÃ³n | SÃ­ | 2 | 2 | 2 |  | SÃ­ | SÃ­ | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |  | No |  |  | No | No | No | No | No |  | No | No | No | No | No | [5 empty] | No | No | No |  | actualizar TAG del poste | JPEG_20251021_124136_6963127248917078787.jpg,JPEG_20251021_124239_4207430378061103115.jpg,JPEG_20251021_124324_1802853123742525308.jpg,JPEG_20251021_124340_1851201237031383919.jpg,JPEG_20251021_124423_6613046252981167718.jpg,JPEG_20251021_124435_4915181005268456195.jpg | JPEG_20251021_124136_6963127248917078787.jpg | JPEG_20251021_124239_4207430378061103115.jpg | JPEG_20251021_124324_1802853123742525308.jpg | JPEG_20251021_124340_1851201237031383919.jpg | JPEG_20251021_124423_6613046252981167718.jpg | JPEG_20251021_124435_4915181005268456195.jpg
6 | 2025-10-21 12:22:33 | PDVSA | Q6 |  |  | Q6GFD003 | [9 empty] | Poste | MetÃ¡licos | No | No | No | No | SÃ­ | No | No |  | 1 | Paso (Tangente) |  |  | 1 |  | 8 | No |  |  | No | No |  | SÃ­ | SÃ­ | MetÃ¡lica | 2 | SÃ­ | No | No | No | No |  | No |  |  | No |  | No | [5 empty] | Pin / Espiga | SÃ­ |  |  | 1 | 1 | 1 |  | SÃ­ | 1 | 1 | 1 |  | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |  | No |  |  | No | No | No | No | No |  | No | No | No | No | No | [5 empty] | No | No | No |  | 4 amarres 3 parayos | JPEG_20251021_123100_7308201232611903416.jpg,JPEG_20251021_123131_7319627214842633664.jpg,JPEG_20251021_123141_7112892815211726208.jpg,JPEG_20251021_123207_4786874172998550502.jpg,JPEG_20251021_123229_8901174686474184687.jpg,JPEG_20251021_123250_4277606254139770262.jpg | JPEG_20251021_123100_7308201232611903416.jpg | JPEG_20251021_123131_7319627214842633664.jpg | JPEG_20251021_123141_7112892815211726208.jpg | JPEG_20251021_123207_4786874172998550502.jpg | JPEG_20251021_123229_8901174686474184687.jpg | JPEG_20251021_123250_4277606254139770262.jpg
5 | 2025-10-21 11:13:27 |  |  |  | alimenta transformador 5MVA | derivaciÃ³n bombeo principal | [9 empty] | Poste | MetÃ¡licos | No | No | No | No | SÃ­ | SÃ­ | No | sin tag, se debe pintar | 2 | Terminal (Remate) |  |  | 8 |  | 18 | No |  |  | No | No |  | SÃ­ | SÃ­ | MetÃ¡lica | 5 | SÃ­ | No | No | No | No |  | No |  |  | No |  | No | [5 empty] | PolimÃ©rico | SÃ­ |  |  | 8 | 8 | 8 |  | SÃ­ | 1 | 1 | 1 |  | SÃ­ | SÃ­ | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | SÃ­ | SÃ­ | No | No | No | No |  | SÃ­ | Premoldeados | Otro | SÃ­ | SÃ­ | No | No | No |  | Cable desnudo | No | No | SÃ­ | No |  | 1 |  | 1/4" |  | No | No | No |  |  | JPEG_20251021_111812_7550401636511342933.jpg,JPEG_20251021_111824_6503320279052998488.jpg,JPEG_20251021_111835_8823523377648674554.jpg,JPEG_20251021_111845_8712026639578086044.jpg,JPEG_20251021_111900_6287935634574582452.jpg | JPEG_20251021_111812_7550401636511342933.jpg | JPEG_20251021_111824_6503320279052998488.jpg | JPEG_20251021_111835_8823523377648674554.jpg | JPEG_20251021_111845_8712026639578086044.jpg | JPEG_20251021_111900_6287935634574582452.jpg
4 | 2025-10-21 11:05:49 |  | derivaciÃ³n bombeo principal desde Q6 | poste 1 | [11 empty] | Poste | MetÃ¡licos | No | No | No | No | SÃ­ | No | No | presencia de vegetaciÃ³n, elementos en poste oxidados | 1 | RetenciÃ³n (Corte) | amarre | Horizontal | 8 |  | 18 | No |  |  | No | No |  | SÃ­ | SÃ­ | MetÃ¡lica | 4 | SÃ­ | No | No | No | No |  | No |  |  | SÃ­ | 1 | No |  |  |  |  | templetes con vegetacion | PolimÃ©rico | SÃ­ |  |  | 8 | 8 | 8 |  | No |  |  |  |  | SÃ­ | No | No | No | No | No | SÃ­ | SÃ­ | No | No | No | No | SÃ­ | No | No | No | No | No | fusible fase del medio quemado | No |  |  | No | No | No | No | No |  | No | No | No | No | No | [5 empty] | No | No | No |  |  | JPEG_20251021_110635_6174034347568161978.jpg,JPEG_20251021_111128_1229320155477774157.jpg,JPEG_20251021_111136_1408642987842416864.jpg,JPEG_20251021_111145_2796706839999770784.jpg,JPEG_20251021_111203_5427272859507156352.jpg | JPEG_20251021_110635_6174034347568161978.jpg | JPEG_20251021_111128_1229320155477774157.jpg | JPEG_20251021_111136_1408642987842416864.jpg | JPEG_20251021_111145_2796706839999770784.jpg | JPEG_20251021_111203_5427272859507156352.jpg
3 | 2025-10-21 10:54:51 | PDVSA | Q6 |  |  | Q6GFD002 | [9 empty] | Poste | MetÃ¡licos | No | No | No | No | SÃ­ | No | No | vegetaciÃ³n cerca a la estructura. pintar el tag | 2 | RetenciÃ³n (Corte) |  | Marco Doble | 2 |  |  | No |  |  | No | No |  | SÃ­ | SÃ­ | MetÃ¡lica | 6 | No | No | No | No | No |  | No |  |  | No |  | No | [5 empty] | Ceramica (Aislador de suspensiÃ³n) | SÃ­ |  |  | 2 | 2 | 2 |  | No |  |  |  |  | SÃ­ | SÃ­ | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |  | No |  |  | No | No | No | No | No |  | No | No | No | No | No | [5 empty] | No | No | No |  |  | JPEG_20251021_105517_1863701235925959923.jpg,JPEG_20251021_105533_6422907717699694849.jpg,JPEG_20251021_105550_741287802978295281.jpg,JPEG_20251021_105910_910565050218918802.jpg | Foto1: JPEG_20251021_105517_1863701235925959923.jpg; Foto2: JPEG_20251021_105533_6422907717699694849.jpg; Foto3: JPEG_20251021_105550_741287802978295281.jpg; Foto4: JPEG_20251021_105910_910565050218918802.jpg
2 | 2025-10-21 10:41:14 | PDVSA | Q6 troncal principal y ramal |  |  | Q6GFD001 | [9 empty] | Poste | MetÃ¡licos | No | No | No | No | SÃ­ | No | No | tag no es visible |  | Paso (Tangente) | tiene derivaciÃ³n hacia bombeo principal |  | 1 | uno por paso y dos por derivaciÃ³n |  | No |  |  | No | No |  | SÃ­ | SÃ­ |  |  | No | SÃ­ | No | No | No |  | No |  |  | SÃ­ |  | No | 1 |  |  |  |  | Pin / Espiga | No |  |  | 1 | 1 | 1 | 2 aisladores por fase en derivaciÃ³n ceramica | No |  |  |  |  | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |  | No |  |  | No | No | No | No | No |  | No | No | No | No | No | [5 empty] | No | No | No |  |  | JPEG_20251021_104119_1771192347380656345.jpg,JPEG_20251021_104130_4105550051529873616.jpg,JPEG_20251021_104139_4375193278340112876.jpg,JPEG_20251021_104247_314216262277806079.jpg,JPEG_20251021_104507_2570789403586102895.jpg,JPEG_20251021_104820_982015815839893499.jpg | JPEG_20251021_104119_1771192347380656345.jpg | JPEG_20251021_104130_4105550051529873616.jpg | JPEG_20251021_104139_4375193278340112876.jpg | JPEG_20251021_104247_314216262277806079.jpg | JPEG_20251021_104507_2570789403586102895.jpg | JPEG_20251021_104820_982015815839893499.jpg
1 | 2025-10-21 10:22:41 | PDVSA | Q6 |  | primer poste Q6 y Q5 | Q6GFD000 | [9 empty] | Poste | MetÃ¡licos | No | No | No | No | No | No | No | pintura y codificaciÃ³n |  | Otro | doble terna. 18 metros |  |  |  |  | No |  |  | No | No |  | No | SÃ­ | MetÃ¡lica | 10 | No | SÃ­ | No | No | No |  | No |  |  | No |  | No | [5 empty] | Ceramica (Aislador de suspensiÃ³n) | No |  |  | 3 | 3 | 3 |  | No |  |  |  |  | SÃ­ | SÃ­ | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | 3 seccionadores | SÃ­ | Seccionamiento | Otro | SÃ­ | No | SÃ­ | No | No | conduit 4" | No | No | No | No | No | [5 empty] | No | No | No |  |  | JPEG_20251021_102457_6573313111402033609.jpg,JPEG_20251021_102536_8209091617075860415.jpg,JPEG_20251021_102555_332247977455257040.jpg,JPEG_20251021_102604_2345743290726950436.jpg,JPEG_20251021_102624_5815459392601654023.jpg,JPEG_20251021_102644_1230337074838760359.jpg | JPEG_20251021_102457_6573313111402033609.jpg | JPEG_20251021_102536_8209091617075860415.jpg | JPEG_20251021_102555_332247977455257040.jpg | JPEG_20251021_102604_2345743290726950436.jpg | JPEG_20251021_102624_5815459392601654023.jpg | JPEG_20251021_102644_1230337074838760359.jpg
240 | 26/10/2025 12:45 | PDVSA | Guafita | Q4 | 30 metros hacia el norte | Q4GFD0092 | 69911833 | -710613217 | 69911833 | -710613217 | [5 empty] | Poste | MetÃ¡licos | No | No | No | No | SÃ­ | SÃ­ | No |  | 1 | [6 empty] | No |  |  | No | No |  | SÃ­ | SÃ­ | MetÃ¡lica | 3 | SÃ­ | No | No | No | No | 6 diagonales, doble cruceta inferior | No |  |  | No |  | No | [5 empty] | Pin / Espiga | No |  |  | 1 | 1 |  |  | No |  |  |  |  | SÃ­ | SÃ­ | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | dos cortacircuitos y dos DPS | No |  |  | No | No | No | No | No |  | No | No | No | No | No | [5 empty] | No | No | No |  | nido en cruceta | JPEG_20251026_124900_663799783829513145.jpg | Foto1: JPEG_20251026_124900_663799783829513145.jpg
239 | 26/10/2025 12:42 |  | Guafita | Q4 |  | Q4GFD0091_ | 699114 | -710613183 | 699114 | -710613183 | [5 empty] | Poste | MetÃ¡licos | No | No | No | No | SÃ­ | SÃ­ | No |  | 1 | [6 empty] | No |  |  | No | No |  | SÃ­ | SÃ­ | MetÃ¡lica | 2 | SÃ­ | No | No | No | No | 4 dÃ­agonales | No |  |  | No |  | No | [5 empty] | Pin / Espiga | No |  |  |  | 1 |  |  | No |  |  |  |  | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |  | No |  |  | No | No | No | No | No |  | No | No | No | No | No | [5 empty] | No | No | No |  |  | JPEG_20251026_124500_2044922021102461749.jpg,JPEG_20251026_124517_2068598975504270420.jpg | Foto1: JPEG_20251026_124500_2044922021102461749.jpg; Foto2: JPEG_20251026_124517_2068598975504270420.jpg
238 | 26/10/2025 12:39 |  | Guafita | Q4 |  | Q4GFD0090_ |  |  | 699124 | -71061586 | [5 empty] | Poste | MetÃ¡licos | No | No | No | No | SÃ­ | SÃ­ | No |  | 1 |  |  |  | 2 |  |  | No |  |  | No | No |  | SÃ­ | SÃ­ | MetÃ¡lica | 2 | SÃ­ | No | No | No | No | 4 dÃ­agonales | No |  |  | No |  | No | [5 empty] | Ceramica (Aislador de suspensiÃ³n) | SÃ­ |  |  | 2 | 2 | 2 |  | No |  |  |  |  | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |  | No |  |  | No | No | No | No | No |  | No | No | No | No | No | [5 empty] | No | No | No |  | poste sin linea | JPEG_20251026_124027_3616985670082864786.jpg,JPEG_20251026_124048_3749438334131767424.jpg,JPEG_20251026_124053_435171114918306687.jpg | Foto1: JPEG_20251026_124027_3616985670082864786.jpg; Foto2: JPEG_20251026_124048_3749438334131767424.jpg; Foto3: JPEG_20251026_124053_435171114918306687.jpg
237 | 26/10/2025 12:22 | PDVSA | Guafita | Q4 |  | Q4GFD0091 |  |  | 6989141 | -71057468 | [5 empty] | Poste | MetÃ¡licos | No | No | No | No | SÃ­ | SÃ­ | No |  | 1 | RetenciÃ³n (Corte) | cambio de direcciÃ³n |  | 2 |  |  | No |  |  | No | No |  | SÃ­ | SÃ­ | MetÃ¡lica | 2 | SÃ­ | No | No | No | No | 4 diagonales | No |  |  | No | 2 | No |  | 2 |  |  | estructura Inclinada |  | No |  |  | 2 | 2 | 2 |  | No |  |  |  |  | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |  | No |  |  | No | No | No | No | No |  | No | No | No | No | No | [5 empty] | No | No | No |  | difÃ­cil acceso gente de CORPOELEC RECOMIE DA NO IR HASTA ALLA | JPEG_20251026_122415_8297595085306918907.jpg,JPEG_20251026_122917_3300338768649720362.jpg | Foto1: JPEG_20251026_122415_8297595085306918907.jpg; Foto2: JPEG_20251026_122917_3300338768649720362.jpg
236 | 26/10/2025 12:18 | PDVSA | Guafita | Q4 |  | Q4GFD0090 |  |  | 6990085 | 71058517 | [5 empty] | Poste | MetÃ¡licos | No | No | No | No | SÃ­ | SÃ­ | No |  | 1 | Paso (Tangente) |  | Horizontal | 1 |  |  | No |  |  | No | No |  | SÃ­ | SÃ­ | MetÃ¡lica | 1 | SÃ­ | No | No | No | No | 2 dÃ­agonales | No |  |  | No |  | No | [5 empty] | Pin / Espiga | No |  |  | 1 | 1 | 1 |  | No |  |  |  |  | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |  | No |  |  | No | No | No | No | No |  | No | No | No | No | No | [5 empty] | No | No | No |  | se toma foto desde el poste 89, personal de CORPOELEC dice que acceso hasta esa estructura es muy difÃ­cil, agua hasta el pecho y presencia de serpientes | JPEG_20251026_122029_2827086132516102930.jpg,JPEG_20251026_122132_7169190319471642987.jpg | Foto1: JPEG_20251026_122029_2827086132516102930.jpg; Foto2: JPEG_20251026_122132_7169190319471642987.jpg
235 | 26/10/2025 11:13 | PDVSA | Guafita | Q4 |  | Q4GFD0089 | 69902917 | -710595583 | 69902917 | -710595583 |  |  |  |  | difÃ­cil acceso, inundado | Poste | MetÃ¡licos | No | No | No | No | SÃ­ | SÃ­ | No |  | 1 | RetenciÃ³n (Corte) |  | Horizontal | 2 |  |  | No |  |  | No | No |  | SÃ­ | SÃ­ | MetÃ¡lica | 2 | SÃ­ | No | No | No | No | 4 dÃ­agonales | No |  |  | SÃ­ | 1 | No |  | 1 |  |  | estructura Inclinada | Ceramica (Aislador de suspensiÃ³n) | SÃ­ |  |  | 2 | 2 | 2 |  | No |  |  |  |  | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |  | No |  |  | No | No | No | No | No |  | No | No | No | No | No | [5 empty] | No | No | No |  | nido de aves en crucetas estructura | JPEG_20251026_111359_4496331759621727300.jpg,JPEG_20251026_121410_486771878333407302.jpg | Foto1: JPEG_20251026_111359_4496331759621727300.jpg; Foto2: JPEG_20251026_121410_486771878333407302.jpg
234 | 26/10/2025 11:58 | PDVSA | Guafita | Q4 |  | Q4GFD0088 | 699059 | -710608983 | 6990309 | -71061003 | [5 empty] | Poste |  | No | No | No | No | SÃ­ | SÃ­ | No |  | 1 | RetenciÃ³n (Corte) |  | Horizontal | 2 |  |  | No |  |  | No | No |  | SÃ­ | SÃ­ | MetÃ¡lica | 3 | SÃ­ | No | No | No | No | 6 Diagonales | No |  |  | SÃ­ | 2 | No |  | 1 |  |  |  | Ceramica (Aislador de suspensiÃ³n) | SÃ­ |  |  | 2 | 2 | 2 |  | SÃ­ | 2 | 2 | 2 |  | SÃ­ | SÃ­ | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | seccionador M034 cerrado | No |  |  | No | No | No | No | No |  | No | No | No | No | No | [5 empty] | No | No | No |  |  | JPEG_20251026_120006_8350357346506316498.jpg,JPEG_20251026_120103_7867348221211277080.jpg,JPEG_20251026_120117_4298203342959741464.jpg,JPEG_20251026_120334_4635405275073498346.jpg,JPEG_20251026_120429_8076108733236914878.jpg | JPEG_20251026_120006_8350357346506316498.jpg | JPEG_20251026_120103_7867348221211277080.jpg | JPEG_20251026_120117_4298203342959741464.jpg | JPEG_20251026_120334_4635405275073498346.jpg | JPEG_20251026_120429_8076108733236914878.jpg
233 | 26/10/2025 11:53 | PDVSA | Guafita | Q4 |  | Q4GFD0087 | 6990485 | -710614384 | 6990485 | -710614384 | [5 empty] | Poste | MetÃ¡licos | No | No | No | No | SÃ­ | SÃ­ | No |  | 1 | Paso (Tangente) |  | Horizontal | 1 |  |  | No |  |  | No | No |  | SÃ­ | SÃ­ | MetÃ¡lica | 2 | SÃ­ | No | No | No | No | 2 dÃ­agonales | No |  |  | No |  | No | [5 empty] | Pin / Espiga | No |  |  | 1 | 1 | 1 |  | No |  |  |  |  | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |  | No |  |  | No | No | No | No | No |  | No | No | No | No | No | [5 empty] | No | No | No |  |  | JPEG_20251026_115344_4422680703229627386.jpg,JPEG_20251026_115354_7793631698816511814.jpg | Foto1: JPEG_20251026_115344_4422680703229627386.jpg; Foto2: JPEG_20251026_115354_7793631698816511814.jpg
232 | 26/10/2025 11:45 | PDVSA | Guafita | Q4 |  | Q4GFD0086 | 69906517 | -7106222 | 69906517 | -7106222 | [5 empty] | Poste | MetÃ¡licos | No | No | No | No | SÃ­ | SÃ­ | No |  |  | RetenciÃ³n (Corte) |  | Horizontal | 2 |  |  | No |  |  | No | No |  | SÃ­ | SÃ­ | MetÃ¡lica | 2 | SÃ­ | No | No | No | No | 2 dÃ­agonales | No |  |  | SÃ­ | 3 | No |  | 2 |  |  | estructura Inclinada | Ceramica (Aislador de suspensiÃ³n) | SÃ­ |  |  | 2 | 2 | 2 | uno tipo pin | No |  |  |  |  | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |  | No |  |  | No | No | No | No | No |  | No | No | No | No | No | [5 empty] | No | No | No |  | vegetaciÃ³n cerca al poste y a la linea | JPEG_20251026_114742_2210453248643350316.jpg,JPEG_20251026_114812_430075796557893457.jpg,JPEG_20251026_114852_224461847437482194.jpg,JPEG_20251026_114905_6172809806000076583.jpg | Foto1: JPEG_20251026_114742_2210453248643350316.jpg; Foto2: JPEG_20251026_114812_430075796557893457.jpg; Foto3: JPEG_20251026_114852_224461847437482194.jpg; Foto4: JPEG_20251026_114905_6172809806000076583.jpg
231 | 26/10/2025 11:32 | PDVSA | Guafita | Q4 |  | Q4GFD0085 | 699117 | -710635683 | 69911 | -710635 | [5 empty] | Poste | MetÃ¡licos | No | No | No | No | SÃ­ | SÃ­ | No |  | 1 | RetenciÃ³n (Corte) | cambio de direcciÃ³n |  | 2 |  |  | No |  |  | No | No |  | SÃ­ | SÃ­ | MetÃ¡lica | 4 | SÃ­ | No | No | No | No |  | No |  |  | No |  | No |  |  |  |  | estructura inclinada | Ceramica (Aislador de suspensiÃ³n) | SÃ­ |  |  | 2 | 2 | 2 | un tipo pin de Cruceta | SÃ­ | 2 | 2 | 2 |  | SÃ­ | SÃ­ | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | seccionador M032 abierto, aguas abajo no hay conexiones | No |  |  | No | No | No | No | No |  | No | No | No | No | No | [5 empty] | No | No | No |  |  | JPEG_20251026_113923_1599209110123406572.jpg,JPEG_20251026_113937_2786209745267016897.jpg,JPEG_20251026_113944_6276500567897508016.jpg,JPEG_20251026_114012_8677952238351950859.jpg,JPEG_20251026_114019_5372850670792278161.jpg | JPEG_20251026_113923_1599209110123406572.jpg | JPEG_20251026_113937_2786209745267016897.jpg | JPEG_20251026_113944_6276500567897508016.jpg | JPEG_20251026_114012_8677952238351950859.jpg | JPEG_20251026_114019_5372850670792278161.jpg
230 | 26/10/2025 11:28 | PDVSA | Guafita | Q4 |  | Q4GFD0084 | 69914333 | -71064935 | 69914333 | -71064935 | [5 empty] | Poste | Concreto | No | No | No | No | SÃ­ | SÃ­ | No |  | 1 | Paso (Tangente) |  | Horizontal | 1 |  |  | No |  |  | No | No |  | SÃ­ | SÃ­ | MetÃ¡lica | 2 | SÃ­ | No | No | No | No | 4 dÃ­agonales | No |  |  | No |  | No |  |  |  |  | poste inclinado |  | SÃ­ |  |  | 1 | 1 | 1 |  | SÃ­ | 1 | 1 | 1 | DPS fase S reventado | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |  | No |  |  | No | No | No | No | No |  | No | No | No | No | No | [5 empty] | No | No | No |  |  | JPEG_20251026_113116_8855743866676906115.jpg,JPEG_20251026_113125_2944020331911494504.jpg,JPEG_20251026_113149_7396909693607658965.jpg | Foto1: JPEG_20251026_113116_8855743866676906115.jpg; Foto2: JPEG_20251026_113125_2944020331911494504.jpg; Foto3: JPEG_20251026_113149_7396909693607658965.jpg
229 | 26/10/2025 11:24 | PDVSA | Guafita | Q4 |  | Q4GFD0083 | 69917233 | -710662435 | 69917233 | -710662435 | [5 empty] | Poste | MetÃ¡licos | No | No | No | No | SÃ­ | SÃ­ | No |  | 1 | Paso (Tangente) |  | Horizontal | 1 |  |  | No |  |  | No | No |  | SÃ­ | SÃ­ | MetÃ¡lica | 1 | SÃ­ | No | No | No | No | 2 dÃ­agonales | No |  |  | No |  | No |  |  |  |  | estructura inclinada | Pin / Espiga | No |  |  | 1 | 1 | 1 |  | No |  |  |  |  | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |  | No |  |  | No | No | No | No | No |  | No | No | No | No | No | [5 empty] | No | No | No |  |  | JPEG_20251026_112725_4301562368744036747.jpg,JPEG_20251026_112739_1995776186317301121.jpg,JPEG_20251026_112749_7105272319192993166.jpg | Foto1: JPEG_20251026_112725_4301562368744036747.jpg; Foto2: JPEG_20251026_112739_1995776186317301121.jpg; Foto3: JPEG_20251026_112749_7105272319192993166.jpg
228 | 26/10/2025 10:18 | PDVSA | Guafita | Q4 |  | Q4GFD0082 | 69919717 | -710675417 | 69919717 | -710675417 | [5 empty] | Poste | MetÃ¡licos | No | No | No | No | SÃ­ | SÃ­ | No |  | 1 | Paso (Tangente) |  | Horizontal | 11 |  |  | No |  |  | No | No |  | SÃ­ | SÃ­ | MetÃ¡lica | 1 | SÃ­ | No | No | No | No | 2 | No |  |  | No |  | No | [5 empty] | Pin / Espiga | SÃ­ |  |  | 1 | 1 | 1 |  | No | 1 | 1 | 1 | DPS fase S estallado | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |  | No |  |  | No | No | No | No | No |  | No | No | No | No | No | [5 empty] | No | No | No |  | empezando a construir nido de aves | JPEG_20251026_102155_2120151548900579148.jpg,JPEG_20251026_112217_8105554377001774567.jpg,JPEG_20251026_112232_3107464025064240209.jpg,JPEG_20251026_112243_5930118227753709329.jpg | Foto1: JPEG_20251026_102155_2120151548900579148.jpg; Foto2: JPEG_20251026_112217_8105554377001774567.jpg; Foto3: JPEG_20251026_112232_3107464025064240209.jpg; Foto4: JPEG_20251026_112243_5930118227753709329.jpg
227 | 26/10/2025 11:13 | PDVSA | Guafita | Q4 |  | Q4GFD81 | 699216 | -710688517 | 69922 | -710689 | [5 empty] | Poste | MetÃ¡licos | No | No | No | No | SÃ­ | SÃ­ | No | cambio direcciÃ³n linea pasa al costado derecho | 1 | RetenciÃ³n (Corte) |  | Horizontal | 2 |  |  | No |  |  | No | No |  | SÃ­ | SÃ­ |  |  | No | No | No | No | No |  | No |  |  | SÃ­ | 3 | No |  | 3 |  |  | estructura inclinada | Ceramica (Aislador de suspensiÃ³n) | SÃ­ |  |  | 2 | 2 | 2 |  | SÃ­ | 2 | 2 | 2 |  | SÃ­ | SÃ­ | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | seccionador M010 cerrado | No |  |  | No | No | No | No | No |  | No | No | No | No | No | [5 empty] | No | No | No |  | vegetaciÃ³n en templetes | JPEG_20251026_111645_2283252428430583894.jpg,JPEG_20251026_111701_5057112781868289341.jpg,JPEG_20251026_111720_1844008011077931477.jpg | Foto1: JPEG_20251026_111645_2283252428430583894.jpg; Foto2: JPEG_20251026_111701_5057112781868289341.jpg; Foto3: JPEG_20251026_111720_1844008011077931477.jpg
226 | 26/10/2025 11:09 | PDVSA | Guafita | Q4 |  | Q4GFD0080 | 69926667 | -710698917 | 69926667 | -710698917 | [5 empty] | Poste | MetÃ¡licos | No | No | No | No | SÃ­ | SÃ­ | No |  | 1 | RetenciÃ³n (Corte) |  | Horizontal |  |  |  | No |  |  | No | No |  | SÃ­ | SÃ­ | MetÃ¡lica | 2 | SÃ­ | No | No | No | No | 4 dÃ­agonales | No |  |  | SÃ­ | 3 | No | 1 | 2 |  |  | un templete viene de otro poste | Ceramica (Aislador de suspensiÃ³n) | No |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 tipo pin | No |  |  |  |  | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |  | No |  |  | No | No | No | No | No |  | No | No | No | No | No | [5 empty] | No | No | No |  |  | JPEG_20251026_111140_5239559015390814975.jpg,JPEG_20251026_111207_1958030196277833819.jpg,JPEG_20251026_111220_3315585756180804290.jpg,JPEG_20251026_111241_205870714939519852.jpg | Foto1: JPEG_20251026_111140_5239559015390814975.jpg; Foto2: JPEG_20251026_111207_1958030196277833819.jpg; Foto3: JPEG_20251026_111220_3315585756180804290.jpg; Foto4: JPEG_20251026_111241_205870714939519852.jpg
225 | 26/10/2025 11:02 | PDVSA | Guafita | Q4 |  | Q4GFD0079 |  |  | 69933 | -710709 | [5 empty] | Poste | MetÃ¡licos | No | No | No | No | SÃ­ | SÃ­ | No |  | 1 | Paso (Tangente) |  | Horizontal | 1 |  |  | No |  |  | No | No |  | SÃ­ | SÃ­ | MetÃ¡lica | 2 | SÃ­ | No | No | No | No | 4 dÃ­agonales | No |  |  | No |  | No | [5 empty] | Pin / Espiga | SÃ­ |  |  | 1 | 1 | 1 |  | SÃ­ | 1 |  | 1 | no estÃ¡n conectados | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |  | No |  |  | No | No | No | No | No |  | No | No | No | No | No | [5 empty] | No | No | No |  |  | JPEG_20251026_110608_8761510007259276180.jpg,JPEG_20251026_110641_8357117993121284624.jpg,JPEG_20251026_110650_7629262109002400329.jpg | Foto1: JPEG_20251026_110608_8761510007259276180.jpg; Foto2: JPEG_20251026_110641_8357117993121284624.jpg; Foto3: JPEG_20251026_110650_7629262109002400329.jpg
224 | 26/10/2025 11:00 | PDVSA | Guafita | Q4 |  | Q4GFD0078 | 6993935 | -7107188 | 6993935 | -7107188 | [5 empty] | Poste | MetÃ¡licos | No | No | No | No | SÃ­ | SÃ­ | No |  | 2 | [6 empty] | No |  |  | No | No |  | No | No |  |  | No | No | No | No | No |  | No |  |  | No |  | No | [6 empty] | No | [6 empty] | No |  |  |  |  | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |  | No |  |  | No | No | No | No | No |  | No | No | No | No | No | [5 empty] | No | No | No |  | poste no tiene nada mas | JPEG_20251026_110124_8960334299261490794.jpg,JPEG_20251026_110146_3359212486340216971.jpg | Foto1: JPEG_20251026_110124_8960334299261490794.jpg; Foto2: JPEG_20251026_110146_3359212486340216971.jpg
223 | 26/10/2025 10:53 | PDVSA | Guafita | Q4 |  | Q4GFD0077 | 6994065 | -710720617 | 6994065 | -710720617 | [5 empty] | Poste | MetÃ¡licos | No | No | No | No | SÃ­ | SÃ­ | No |  | 1 | Paso (Tangente) | tiene derivaciÃ³n hacia poste 76_2 | Horizontal | 1 |  |  | No |  |  | No | No |  | SÃ­ | SÃ­ | MetÃ¡lica | 3 | SÃ­ | No | No | No | No | 6 Diagonales | No |  |  | No |  | No | [5 empty] | Pin / Espiga | No |  |  | 1 | 1 | 1 | dos cerÃ¡micos x fase en cruceta derivacion | SÃ­ | 2 | 2 | 2 |  | SÃ­ | SÃ­ | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | seccionador M007 | No |  |  | No | No | No | No | No |  | No | No | No | No | No | [5 empty] | No | No | No |  | seccionador abierto construcciÃ³n de nidos en poste | JPEG_20251026_105720_8487769202226516988.jpg,JPEG_20251026_105752_4880309801604989056.jpg,JPEG_20251026_105759_5322385984129391934.jpg,JPEG_20251026_105813_2370345277519510398.jpg | Foto1: JPEG_20251026_105720_8487769202226516988.jpg; Foto2: JPEG_20251026_105752_4880309801604989056.jpg; Foto3: JPEG_20251026_105759_5322385984129391934.jpg; Foto4: JPEG_20251026_105813_2370345277519510398.jpg
222 | 26/10/2025 10:49 | PDVSA | Guafita | Q4 |  | Q4GF0076 | 6994165 | -710723483 | 6994 | -710723 | [5 empty] | Poste | MetÃ¡licos | No | No | No | No | SÃ­ | SÃ­ | No |  | 1 | Terminal (Remate) |  | Horizontal | 2 |  |  | No |  |  | No | No |  | SÃ­ | SÃ­ | MetÃ¡lica | 2 | SÃ­ | No | No | No | No | 4 DÃ­agonales | No |  |  | No |  | No | [5 empty] | Ceramica (Aislador de suspensiÃ³n) | SÃ­ |  |  | 2 | 2 | 2 |  | No |  |  |  |  | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |  | No |  |  | No | No | No | No | No |  | No | No | No | No | No | [5 empty] | No | No | No |  | viene del 77 | JPEG_20251026_105137_4021689609468015397.jpg,JPEG_20251026_105204_7054861447486022147.jpg,JPEG_20251026_105227_8080788470558750624.jpg | Foto1: JPEG_20251026_105137_4021689609468015397.jpg; Foto2: JPEG_20251026_105204_7054861447486022147.jpg; Foto3: JPEG_20251026_105227_8080788470558750624.jpg
221 | 26/10/2025 10:40 | PDVSA | Guafita | Q4 |  | Q4GFD0076_2 | 69936783 | -710728733 | 69936783 | -710728733 | [5 empty] | Poste | MetÃ¡licos | No | No | No | No | SÃ­ | SÃ­ | No |  | 1 | Terminal (Remate) |  | Horizontal | 2 |  |  | No |  |  | No | No |  | SÃ­ | SÃ­ | MetÃ¡lica | 2 | SÃ­ | No | No | No | No | 4 diagonales | No |  |  | SÃ­ | 3 | No |  | 3 |  |  |  | Ceramica (Aislador de suspensiÃ³n) | No |  |  | 2 | 2 | 2 |  | SÃ­ | 1 | 1 | 1 |  | SÃ­ | SÃ­ | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | seccionador abierto M009 | No |  |  | No | No | No | No | No |  | No | No | No | No | No | [5 empty] | No | No | No |  | seccionamiento abierto | JPEG_20251026_104433_3870137364391959746.jpg,JPEG_20251026_104449_1419635548731053772.jpg,JPEG_20251026_104547_591041193474858168.jpg | Foto1: JPEG_20251026_104433_3870137364391959746.jpg; Foto2: JPEG_20251026_104449_1419635548731053772.jpg; Foto3: JPEG_20251026_104547_591041193474858168.jpg
220 | 26/10/2025 10:36 | PDVSA | Guafita | Q4 |  | Q4GFD0075 | 69946333 | -710731783 | 69946333 | -710731783 | [5 empty] | Poste | MetÃ¡licos | No | No | No | No | SÃ­ | SÃ­ | No |  | 1 | Paso (Tangente) |  | Horizontal | 1 |  |  | No |  |  | No | No |  | SÃ­ | SÃ­ | MetÃ¡lica | 1 | SÃ­ | No | No | No | No | 2 dÃ­agonales | No |  |  | SÃ­ | 1 | No |  | 1 |  |  |  | Pin / Espiga | SÃ­ |  |  | 1 | 1 | 1 |  | No |  |  |  |  | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |  | No |  |  | No | No | No | No | No |  | No | No | No | No | No | [5 empty] | No | No | No |  |  | JPEG_20251026_103743_5284632883439859268.jpg,JPEG_20251026_103759_2414793131865829575.jpg,JPEG_20251026_103818_6912324117635586659.jpg,JPEG_20251026_103846_3113942304813105022.jpg | Foto1: JPEG_20251026_103743_5284632883439859268.jpg; Foto2: JPEG_20251026_103759_2414793131865829575.jpg; Foto3: JPEG_20251026_103818_6912324117635586659.jpg; Foto4: JPEG_20251026_103846_3113942304813105022.jpg
219 | 26/10/2025 10:27 | PDVSA | Guafita | Q4 |  | Q4GFD0074 | 69940533 | -710731567 | 6994 | -710733 |  |  |  |  | atrÃ¡s del VFD | Poste | MetÃ¡licos | No | No | No | No | SÃ­ | SÃ­ | No |  | 1 | Paso (Tangente) | bajante hacia GfT 105 | Horizontal | 1 |  |  | No |  |  | No | No |  | SÃ­ | SÃ­ | MetÃ¡lica | 4 | SÃ­ | No | No | No | No | 6 Diagonales | No |  |  | No |  | No | [5 empty] | Pin / Espiga | SÃ­ |  |  | 1 | 1 | 1 |  | SÃ­ | 1 | 1 | 1 |  | SÃ­ | SÃ­ | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | Pozo Guafita 105 | SÃ­ | Premoldeados | Otro | SÃ­ | SÃ­ | No | No | No |  | No | No | No | No | No | [5 empty] | No | No | No |  |  | JPEG_20251026_103305_3339220312037670194.jpg,JPEG_20251026_103317_737893369028809426.jpg,JPEG_20251026_103346_2301838218823408098.jpg,JPEG_20251026_103353_3786204949553078270.jpg,JPEG_20251026_103400_3702439951675959664.jpg,JPEG_20251026_103417_821859408491346253.jpg,JPEG_20251026_103449_5538552042384593467.jpg | JPEG_20251026_103305_3339220312037670194.jpg | JPEG_20251026_103317_737893369028809426.jpg | JPEG_20251026_103346_2301838218823408098.jpg | JPEG_20251026_103353_3786204949553078270.jpg | JPEG_20251026_103400_3702439951675959664.jpg | JPEG_20251026_103417_821859408491346253.jpg | JPEG_20251026_103449_5538552042384593467.jpg
218 | 26/10/2025 10:12 | PDVSA | Guafita | Q4 |  | Q4GFD0073 | 69942033 | -710736633 | 69942033 | -710736633 | [5 empty] | Poste | MetÃ¡licos | No | No | No | No | SÃ­ | SÃ­ | No |  | 1 | RetenciÃ³n (Corte) | bajante para Trafo de VFD | Horizontal | 1 |  |  | No |  |  | No | No |  | SÃ­ | SÃ­ | MetÃ¡lica | 3 | SÃ­ | No | No | No | No | 5 dÃ­agonales | No |  |  | No |  | No | [5 empty] | Pin / Espiga | No |  |  | 1 | 1 | 1 |  | SÃ­ | 1 | 1 | 1 | DPS fase T no estÃ¡ conectado al cortacircuitos | SÃ­ | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | SÃ­ | SÃ­ | No | No | No | No | DPS fase T no estÃ¡ conectado | SÃ­ | Premoldeados | Otro | SÃ­ | No | No | No | No | conductor para transformador | No | No | No | No | No | [5 empty] | No | No | No |  |  | JPEG_20251026_101925_4094560391703501444.jpg,JPEG_20251026_102042_2760045103075764439.jpg | Foto1: JPEG_20251026_101925_4094560391703501444.jpg; Foto2: JPEG_20251026_102042_2760045103075764439.jpg
217 | 26/10/2025 10:02 | PDVSA | Guafita | Q4 |  | Q4GFD0072 | [8 empty] | 20 metros del poste anterior | Poste | MetÃ¡licos | No | No | No | No | SÃ­ | SÃ­ | No |  | 1 | RetenciÃ³n (Corte) | cambio de direcciÃ³n | Horizontal | 2 |  |  | No |  |  | No | No |  | SÃ­ | SÃ­ | MetÃ¡lica | 2 | SÃ­ | No | No | No | No | 4 dÃ­agonales | No |  |  | SÃ­ | 1 | No |  | 1 |  |  |  |  | No |  |  | 2 | 2 | 2 |  | No |  |  |  |  | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |  | No |  |  | No | No | No | No | No |  | No | No | No | No | No | [5 empty] | No | No | No |  |  | JPEG_20251026_100454_8070714460470433538.jpg,JPEG_20251026_101225_5966413875059623900.jpg | Foto1: JPEG_20251026_100454_8070714460470433538.jpg; Foto2: JPEG_20251026_101225_5966413875059623900.jpg
216 | 26/10/2025 9:57 | PDVSA | Guafita | Q4 |  | QQ4GFD0071 | 69946267 | -710739833 | 69946267 | -710739833 | [5 empty] | Poste | MetÃ¡licos | No | No | No | No | SÃ­ | SÃ­ | No |  | 4 | RetenciÃ³n (Corte) | cambio de direcciÃ³n |  | 2 |  |  | No |  |  | No | No |  | SÃ­ | SÃ­ | MetÃ¡lica | 2 | SÃ­ | No | No | No | No | 4 dÃ­agonales | No |  |  | SÃ­ | 1 | No |  | 1 |  |  |  | Ceramica (Aislador de suspensiÃ³n) | SÃ­ |  |  | 2 | 2 | 2 | un tipo pin de 34,5 | SÃ­ | 1 | 1 | 1 |  | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |  | No |  |  | No | No | No | No | No |  | No | No | No | No | No | [5 empty] | No | No | No |  |  | JPEG_20251026_095800_3807391555070961263.jpg,JPEG_20251026_100017_8163062684838873950.jpg,JPEG_20251026_100056_1380612896729867327.jpg,JPEG_20251026_100107_1890829063852281317.jpg | Foto1: JPEG_20251026_095800_3807391555070961263.jpg; Foto2: JPEG_20251026_100017_8163062684838873950.jpg; Foto3: JPEG_20251026_100056_1380612896729867327.jpg; Foto4: JPEG_20251026_100107_1890829063852281317.jpg
215 | 26/10/2025 9:55 | PDVSA | Guafita | Q4 |  | Q4GFD0070 | 69947833 | -71074085 | 69947833 | -71074085 | [5 empty] | Poste | MetÃ¡licos | No | No | No | No | SÃ­ | SÃ­ | No | linea pasa por arriba del poste | [7 empty] | No |  |  | No | No |  | SÃ­ | SÃ­ | MetÃ¡lica | 2 | SÃ­ | No | No | No | No | 4 dÃ­agonales | No |  |  | No |  | No | [6 empty] | No | [6 empty] | SÃ­ |  |  |  |  | SÃ­ | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | dos cortacircuitos | No |  |  | No | No | No | No | No |  | No | No | No | No | No | [5 empty] | No | No | No |  |  | JPEG_20251026_095543_2272625204188809494.jpg,JPEG_20251026_095738_8044427689949494766.jpg | Foto1: JPEG_20251026_095543_2272625204188809494.jpg; Foto2: JPEG_20251026_095738_8044427689949494766.jpg
214 | 26/10/2025 9:52 | PDVSA | Guafita | Q4 |  | Q4GFD0069 | 69947 | -7107423 | 69947 | -7107423 | [5 empty] | Poste | MetÃ¡licos | No | No | No | No | SÃ­ | SÃ­ | No | poste sin linea y sin accesorios | [7 empty] | No |  |  | No | No |  | No | No |  |  | No | No | No | No | No |  | No |  |  | No |  | No | [6 empty] | No | [6 empty] | No |  |  |  |  | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |  | No |  |  | No | No | No | No | No |  | No | No | No | No | No | [5 empty] | No | No | No |  |  | JPEG_20251026_095439_5286264810473807699.jpg,JPEG_20251026_095452_9147920344206859482.jpg | Foto1: JPEG_20251026_095439_5286264810473807699.jpg; Foto2: JPEG_20251026_095452_9147920344206859482.jpg
213 | 26/10/2025 9:49 | PDVSA | Guafita | Q4 | poste sin crucetas y sin linea | Q4GFD0068 | 69947417 | -710744533 | 69947417 | -710744533 | [7 empty] | No | No | No | No | SÃ­ | SÃ­ | No | [8 empty] | No |  |  | No | No |  | No | No |  |  | No | No | No | No | No |  | No |  |  | No |  | No | [6 empty] | No | [6 empty] | No |  |  |  |  | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |  | No |  |  | No | No | No | No | No |  | No | No | No | No | No | [5 empty] | No | No | No |  |  | JPEG_20251026_095130_9039212429008006122.jpg | Foto1: JPEG_20251026_095130_9039212429008006122.jpg
212 | 26/10/2025 9:42 | PDVSA | Guafita | Q4 |  | Q4GFD0067 | 69947767 | -710745017 | 69947767 | -710745017 | [5 empty] | Poste | MetÃ¡licos | No | No | No | No | SÃ­ | SÃ­ | No |  | 1 | RetenciÃ³n (Corte) | conductor 2/0 |  | 2 |  |  | No |  |  | No | No |  | SÃ­ | SÃ­ | MetÃ¡lica | 3 | SÃ­ | No | No | No | No | 6 Diagonales | No |  |  | SÃ­ | 2 | No |  | 2 |  |  |  | Ceramica (Aislador de suspensiÃ³n) | SÃ­ |  |  | 2 | 2 | 2 |  | No |  |  |  |  | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |  | No |  |  | No | No | No | No | No |  | No | No | No | No | No | [5 empty] | No | No | No |  |  | JPEG_20251026_094722_8800839587072239626.jpg,JPEG_20251026_094746_7785022102962408739.jpg,JPEG_20251026_094918_1260286606891931915.jpg | Foto1: JPEG_20251026_094722_8800839587072239626.jpg; Foto2: JPEG_20251026_094746_7785022102962408739.jpg; Foto3: JPEG_20251026_094918_1260286606891931915.jpg
211 | 26/10/2025 9:32 | PDVSA | Guafita | Q4 |  | Q4GFD0066 | 69954267 | -7107434 | 69954 | -710744 | [5 empty] | Torre | MetÃ¡licos | No | No | No | No | SÃ­ | SÃ­ | No |  | 1 | RetenciÃ³n (Corte) | derivaciÃ³n para rodear pozos | Horizontal | 2 |  |  | No |  |  | No | No |  | SÃ­ | SÃ­ | MetÃ¡lica | 4 | SÃ­ | No | No | No | No | 8 dÃ­agonales | No |  |  | SÃ­ | 2 | No |  | 2 |  |  | estructura Inclinada | Ceramica (Aislador de suspensiÃ³n) | SÃ­ |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 tipo pin de 34,5 kV. cruceta inferior (seccionamiento tambiÃ©n dos cerÃ¡micos por fase y un tipo pin de 13 kV) | SÃ­ | 2 | 2 | 2 |  | SÃ­ | SÃ­ | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | Seccionador M004 cerrado | No |  |  | No | No | No | No | No |  | No | No | No | No | No | [5 empty] | No | No | No |  | cambio de conductor para derivaciÃ³n 4/0 a 2/0 | JPEG_20251026_093839_3024661698579834913.jpg,JPEG_20251026_093850_1187693786139711096.jpg,JPEG_20251026_093903_4774554907326027640.jpg,JPEG_20251026_093914_144813955132839294.jpg,JPEG_20251026_094050_6715140412671067703.jpg,JPEG_20251026_094120_1259573497473666829.jpg | JPEG_20251026_093839_3024661698579834913.jpg | JPEG_20251026_093850_1187693786139711096.jpg | JPEG_20251026_093903_4774554907326027640.jpg | JPEG_20251026_093914_144813955132839294.jpg | JPEG_20251026_094050_6715140412671067703.jpg | JPEG_20251026_094120_1259573497473666829.jpg
210 | 26/10/2025 9:25 | PDVSA | Guafita | Q4 |  | Q4GFD0065 | 699587 | -710758433 | 69958 | -710757 | [5 empty] | Poste | MetÃ¡licos | No | No | No | No | SÃ­ | SÃ­ | No |  | 1 | RetenciÃ³n (Corte) |  |  | 2 |  |  | No |  |  | No | No |  | SÃ­ | SÃ­ | MetÃ¡lica | 2 | SÃ­ | No | No | No | No | 4 metalicas | No |  |  | SÃ­ | 3 | No |  | 3 |  |  | estructura inclinada |  | SÃ­ |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 tipo pin | No |  |  |  |  | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |  | No |  |  | No | No | No | No | No |  | No | No | No | No | No | [5 empty] | No | No | No |  | cambio de direcciÃ³n y linea por la derecha | JPEG_20251026_092902_8311279252356826469.jpg,JPEG_20251026_092911_5363770169592072769.jpg,JPEG_20251026_092924_6729356238993223599.jpg,JPEG_20251026_092940_1854316519028582627.jpg | Foto1: JPEG_20251026_092902_8311279252356826469.jpg; Foto2: JPEG_20251026_092911_5363770169592072769.jpg; Foto3: JPEG_20251026_092924_6729356238993223599.jpg; Foto4: JPEG_20251026_092940_1854316519028582627.jpg
209 | 26/10/2025 9:19 | PDVSA | Guafita | Q4 |  | Q4GFD0064 | 6996435 | -710767183 | 69965 | -710767 | [5 empty] | Poste | MetÃ¡licos | No | No | No | No | SÃ­ | SÃ­ | No |  | 1 | Paso (Tangente) |  |  | 1 |  |  | No |  |  | No | No |  | SÃ­ | SÃ­ | MetÃ¡lica | 2 | SÃ­ | No | No | No | No | 4 dÃ­agonales | No |  |  | No |  | No | [5 empty] | Pin / Espiga | SÃ­ |  |  | 1 | 1 | 1 |  | No |  |  |  |  | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |  | No |  |  | No | No | No | No | No |  | No | No | No | No | No | [5 empty] | No | No | No |  | estructura Inclinada | JPEG_20251026_092130_7969505585395978320.jpg,JPEG_20251026_092157_2280926969395458619.jpg,JPEG_20251026_092231_6014377362853446495.jpg,JPEG_20251026_092340_8335228139467717202.jpg,JPEG_20251026_092359_8504314027650442813.jpg | JPEG_20251026_092130_7969505585395978320.jpg | JPEG_20251026_092157_2280926969395458619.jpg | JPEG_20251026_092231_6014377362853446495.jpg | JPEG_20251026_092340_8335228139467717202.jpg | JPEG_20251026_092359_8504314027650442813.jpg
208 | 26/10/2025 9:13 | PDVSA | Guafita | Q4 |  | Q4GFD0063 | 69971967 | -710778683 | 69971 | -710778 | [5 empty] | Poste | MetÃ¡licos | No | No | No | No | SÃ­ | SÃ­ | No |  | 1 | Paso (Tangente) |  | Horizontal | 1 |  |  | No |  |  | No | No |  | SÃ­ | SÃ­ | MetÃ¡lica | 1 | SÃ­ | No | No | No | No | dos diagonales | No |  |  | No |  | No | [5 empty] | Pin / Espiga | SÃ­ |  |  | 1 | 1 | 1 |  | No |  |  |  |  | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |  | No |  |  | No | No | No | No | No |  | No | No | No | No | No | [5 empty] | No | No | No |  |  | JPEG_20251026_091720_1846699861313195448.jpg,JPEG_20251026_091737_2709844361999675613.jpg,JPEG_20251026_091805_6783720419403053702.jpg | Foto1: JPEG_20251026_091720_1846699861313195448.jpg; Foto2: JPEG_20251026_091737_2709844361999675613.jpg; Foto3: JPEG_20251026_091805_6783720419403053702.jpg
207 | 26/10/2025 9:10 | PDVSA | Guafita | Q4 |  | Q4GFD0062 | 69978833 | -71078935 | 69978 | -710789 | [5 empty] | Poste | MetÃ¡licos | No | No | No | No | SÃ­ | SÃ­ | No |  | 1 | Paso (Tangente) |  | Horizontal | 1 |  |  | No |  |  | No | No |  | SÃ­ | SÃ­ | MetÃ¡lica | 1 | SÃ­ | No | No | No | No | 2 diagonales | No |  |  | No |  | No | [5 empty] | Pin / Espiga | SÃ­ |  |  | 1 | 1 | 1 |  | No |  |  |  |  | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |  | No |  |  | No | No | No | No | No |  | No | No | No | No | No | [5 empty] | No | No | No |  |  | JPEG_20251026_091205_6781428766576826384.jpg,JPEG_20251026_081224_5291139042946707231.jpg,JPEG_20251026_091303_495232117009058362.jpg | Foto1: JPEG_20251026_091205_6781428766576826384.jpg; Foto2: JPEG_20251026_081224_5291139042946707231.jpg; Foto3: JPEG_20251026_091303_495232117009058362.jpg
206 | 26/10/2025 8:02 | PDVSA | Guafita | Q4 |  | Q4GFD0061 | 69986 | -7107999 | 69986 | -7107999 | [5 empty] | Poste | MetÃ¡licos | No | No | No | No | SÃ­ | SÃ­ | No |  | 1 | RetenciÃ³n (Corte) |  | Horizontal | 2 |  |  | No |  |  | No | No |  | SÃ­ | SÃ­ | MetÃ¡lica | 3 | SÃ­ | No | No | No | No | 6 Diagonales | No |  |  | SÃ­ | 3 | No |  | 2 |  |  | estructura Inclinada | Ceramica (Aislador de suspensiÃ³n) | No |  |  | 2 | 2 | 2 | dos tipo Pin | SÃ­ | 1 | 1 | 1 |  | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | DPS roto | No |  |  | No | No | No | No | No |  | No | No | No | No | No | [5 empty] | No | No | No |  | estÃ¡n empezando a construir nido las aves cambio de direcciÃ³n costado izquierdo de la via | JPEG_20251026_090544_330678798784497253.jpg,JPEG_20251026_090609_8893700399043044887.jpg,JPEG_20251026_090629_2033303451359136725.jpg,JPEG_20251026_090723_6485875942439047832.jpg | Foto1: JPEG_20251026_090544_330678798784497253.jpg; Foto2: JPEG_20251026_090609_8893700399043044887.jpg; Foto3: JPEG_20251026_090629_2033303451359136725.jpg; Foto4: JPEG_20251026_090723_6485875942439047832.jpg
205 | 26/10/2025 8:34 | PDVSA | Guafita | Q4 |  | Q4GFD0060 | [9 empty] | Poste | Concreto | No | No | No | No | No | No | No |  | 1 | RetenciÃ³n (Corte) | cambio de direcciÃ³n .conductor 4/0 | Horizontal | 2 |  |  | No |  |  | No | No |  | SÃ­ | SÃ­ | MetÃ¡lica | 2 | SÃ­ | No | No | No | No | 4 dÃ­agonales | No |  |  | SÃ­ | 3 | No |  | 3 |  |  | poste inclinado | Ceramica (Aislador de suspensiÃ³n) | No |  |  | 2 | 2 | 2 | dos tipo pin en crucetas | No |  |  |  |  | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |  | No |  |  | No | No | No | No | No |  | No | No | No | No | No | [5 empty] | No | No | No |  |  | JPEG_20251026_085952_5814831449356965524.jpg,JPEG_20251026_090016_7284015471073986866.jpg,JPEG_20251026_090038_7306449524749180109.jpg,JPEG_20251026_090052_6835207416722551569.jpg,JPEG_20251026_080107_64190948928020566.jpg,JPEG_20251026_080125_2333321054739303576.jpg | JPEG_20251026_085952_5814831449356965524.jpg | JPEG_20251026_090016_7284015471073986866.jpg | JPEG_20251026_090038_7306449524749180109.jpg | JPEG_20251026_090052_6835207416722551569.jpg | JPEG_20251026_080107_64190948928020566.jpg | JPEG_20251026_080125_2333321054739303576.jpg